AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ** din **.06.2018

DRAFT

Operator:

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA  ARAD

Adresa: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 67-71, jud. Arad

Punct de lucru: CET HIDROCARBURI

Locaţia activităţii: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65 -71, jud. Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 01-03-01 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1.(c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MW |

Cod NOSE-P: 10101

Cod SNAP: 01-03-01

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă din:

Data emiterii: **.06.2018

Data expirării: 31.12.2023

Conform Capitolul III, Sectiunea 6, art. 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industrial, pentru care pentru operatorul s-a angajat printr-o declaratie scrisă, să nu functioneze mai mult de 17.500 de ore în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2023 pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:

# SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA  ARAD

Sediul social: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 67-71, jud. Arad

Certificat de înregistrare: seria B nr. 2205789 emis la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad

Cod unic de înregistrare: 26176052

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J02/1141/02.11.2009

Telefon: 0257 – 307745

Fax: 0257 - 270407

E-mail: contact@cetharad.ro; aurel.parvu_cet@yahoo.com

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad cu punctul de lucru în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu 280/R/1002/22.01.2018 şi completările înregistrate cu nr. 1324/R/4781/27.03.2018 şi 1916/R/6896/03.05.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din data de 29.05.2018

- şi în lipsa oricărui comentariu

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator care transpune DPEC2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator şi un aer mai curat pentru Europa şi DPEC2004/107/CE privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 360/2003 completată şi modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din mai 2005 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Instalaţii Mari de Ardere.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Instalaţii Mari de Ardere, ediţia: mai 2005

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA  ARAD

Amplasată în: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 67-71, jud. Arad

Operator: SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA  ARAD

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea conform Anexei 1 din Legea 278/2013

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 01-03-01 |

COD CAEN

3511 Producţie de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice

3530 Furnizare de abur si aer conditionat

Utilizarea terenului de pe amplasamentul  CET Arad pe hidrocarburi este următoarea:

- suprafaţa totală a incintei:			 St = 36.210 m2

- suprafaţa construită:				 Sc = 18.354 m2

- suprafaţa aferentă retelelor:			 Sr = 808  m2

- suprafaţa aferentă căilor de transport:	           St = 6.456 m2

- suprafaţa liberă:					 Sl = 10.592 m2

Capacitatea energetica a centralei electrice de termoficare se compune din urmatoarele:

Cazanele de abur :

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MW,  tip BKZ - cu circulaţie naturală, fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul – 75 t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale. Cazanul este dotat cu 6 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc/h.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MW,  tip TKTI fabricat in  1952 şi transformat de IRME de pe carbune pe gaze naturale - pus în  functiune în  ianuarie 1966 ,        (90 t/h ,  40 ata , 450 oC). Cazanul este dotat cu 5 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc/h.

Cazanele de apa fierbinte :

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MW -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau pacura , 16 arzatoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h. Debite de apă în  regim de bază (4 drumuri) maxim, 1240 t/h iar in  regim de varf  (2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h. Arzatoarele pot functiona fie cu gaz, fie cu combustibil lichid (păcură). Pot funcţiona concomitent cu gaz şi/sau păcură. Debitul de gaze arse în regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MW -  tip 4b - 100 Gcal/h, 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură, 16 arzatoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h. Debite de apă în  regim de baza (4 drumuri) maxim, 1240 t/h iar în  regim de varf (2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h. Arzătoarele pot functiona fie cu gaz, fie cu combustibil lichid (păcură). Pot functiona concomitent cu gaz şi/sau păcură.  Debitul de gaze arse în regim maxim este de 170000 mc.

Instalațiile IMA 5, 6 și 7 nu mai sunt funcţionale din 01.01.2016 fiind în curs de dezafectare.

- Grupul electrogen TA 1 cu o putere instalata de 12 MW se afla in conservare in prezent.

Capacităţi de producţie

| INSTALAŢIA | PRODUCTIA OBTINUTA în anul 2017 (MWt/an ) | CAPACITATE MAXIMA DE PRODUCTIE (MWt/an ) |
| --- | --- | --- |
| IMA 3 ARAD – C 6 | 300,904 | 450.000 |
| IMA 4 ARAD – C 7 | 0 | 580.000 |
| IMA 8 ARAD – CAF 4 | 11876,332 | 920.000 |
| IMA 9 ARAD – CAF 5 | 29712,906 | 920.000 |
| TOTAL | 41890.142 | 2.870.000 |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Anexe:

- Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu întocmit de SC CET HIDROCARBURI SA Arad;

- Raport de amplasament întocmit de PFA Dumescu Florin;

- Raport privind starea de referinţă, întocmit conform Legii nr. 278/2013;

- Plan de situaţie şi amplasare în zonă;

- O.P. nr. 83233962/16.01.2018 – analiza iniţială şi O.P. nr. 87519372/02.05.2018 – etapa de analiză a conţinutului documentaţiei;

- Anunţ în ziarul Jurnalul Arădean din 10.01.2018 şi anunţ în ziarul Jurnalul Arădean din 14.05.2018 pentru dezbatere publică;

- Adresa nr. 1/953/VT/03.04.2017 privind incluuderea IMA 3, 4, 8 şi 9 în lista instalaţiilor de ardere pentru care s-a solicitat derogarea prevăzută în art. 33 din legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 2205789, CUI 26176052 din data de 03.11.2009, Nr. de ordine în registrul comerţului J02/1141/02.11.2009, eliberat la O.R.C. de pe lângă tribunalul Arad;

- Certificat constatator emis cu nr. 16844/06.04.2011 la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad;

- Extrase de Carte Funciară pentru Informare nr. 307809, 307811, 307815, 307712, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Raport de măsurare a emisiilor nr. 86/18.12.2017 – IMA 3 (CA6), emis de Universitatea Politehnica Timişoara – Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor;

- Emisii medii cazan IMA 4, IMA 3, IMA 8 şi IMA 9;

- Raport de măsurare a emisiilor nr. 32/14.06.2017 – CAF 4 şi CAF 5, emise de Universitatea Politehnica Timişoara – Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor;

- Notificare de certificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică, eliberat de DSP Arad sub nr. 175/03.04.2018;

- Notificările SC CET HIDROCARBURI SA Arad, înregistrate la APM Arad cu nr. 16175/18.12.2013 privind limitarea orelor de functionare a IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9, la 17.500 ore în perioada 01.01.2016÷31.12.2023;

- Notificare întocmită conform Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase;

- Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM), înregistrată la APM Arad cu nr. 645/15.01.2018;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Hotărârea nr. 8/18.12.2015 – Adunarea Generală a Acţionarilor a SC CET HIDROCARBURI SA prin care se aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea cazanelor cu apă fierbinte CAF 1, 2 şi 3;

- Raport de încercare nr. 362/TIM/18.12.2017 – probe sol din zona rampă descărcare păcură, emis de ECOIND Bucureşti;

- Raport de încercare nr. 152/TIM/25.07.2017 – apă subterană din puţ control, emis de ECOIND Bucureşti;

- Rapoarte de încercare nr. 277 şi 278 din 13.07.2017 privind nivelul zgomotului, emise de APM Arad;

- Raport de monitorizare emisii IMA 4 în anul 2008 şi anul 2012 când a funcţionat ultima dată IMA 4;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4830/11.04.2017, încheiat cu SC ENEL ENERGIE SA;

- Contract de vânzare –cumpărare a gazelor naturale nr. 392/16.04.2018, încheiat cu ENEL ENERGIE SA;

- Contract nr. 15222/28.01.2010 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;

- Contract prestări servicii nr. 2016.07.044 din 27.07.2016, încheiat cu ANIF – Unitatea de Administrare Arad;

- Contract de prestări servicii privind alimentarea cu apă din canalele de desecare nr. 2018.04.056 din 12.04.2018, încheiat cu ANIF – Unitatea de Administrare Arad;

- Declararea locaţiilor la Agenţia Naţională Antidrog pentru operațiuni cu substanțe clasificate, înregistrate cu nr.3611/3545333 din 24.04.2013 şi 1283/3545333 din 24.04.2013;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 2649/12.08.2011, încheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1AR0013697/14.03.2018, încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;

- Contract de prestări servicii nr. 41/D/20.08.2012, încheiat cu SC INDECO GRUP SRL;

- Contract vânzare-cumpărare nr. FVC 1/15.01.2018, încheiat cu SC REMAT MG SA;

- Fişele cu date de securitate pentru toate substanțele/amestecurile chimice folosite în procesul de producție;

- Buletinele de analiză privind emisiile de poluanţi în atmosferă (ultimii 2 ani) pentru IMA 3 şi IMA 4.

- Rapoartele de monitorizare pentru IMA 3 şi IMA 4 – ultimii 2 ani.

- Cartea tehnică a analizoarelor folosite pentru monitorizarea continuă a emisiilor de la IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9;

- Raport de expertiză privind starea rezervoarelor subterane pentru depozitare păcură, întocmit de SC ARCON – CZISZTER SRL;

- Strategia societăţii pentru clădirile rămase în urma dezafectării structurilor metalice ale CAF 1, 2 şi 3;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 148/02.05.2018, emisă de A.N. „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Materii prime/ auxiliare | Consum pentru capacitatea proiectata | Consumul pe anul 2017 | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Păcură | 60000 t/an | 0 | - un rezervor subteran - 2x750 mc, util 1x600 mc; - un rezervor subteran - 1x2000 mc, util 1x1800 mc - un rezervor metalic suprateran - 1x3150 mc, util 1x2900 mc - un rezervor metalic suprateran - 1x5000 mc, util 1x4700 mc Total UTIL : 10.600 mc |
| Gaz metan | 300000 mii mc/an | 4627,979 | gazul metan se livreaza prin conducte |
| Apă de suprafaţă | 300.000 mc/an | - nu a funcţionat turbina |  |
| Apă de adâncime | 600.000 mc/an | 73437 |  |
| H2SO4 | 230 t/an | 1,27 | - 3 cisterne de 15 mc, Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid, până la o înalţime de 60 cm având astfel o capacitate de retentie împreună cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc acid sulfuric cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placată antiacid cu o capacitate de 55 mc. Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de acid sulfuric în caz de avarie. |
| Na OH 48 % | 479 t/an | 0,60 | - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc lesie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar întreg subsolul a fost placat antiacid, până la o înaltime de 60 cm având astfel o capacitate de retentie împreună cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc lesie soda caustica cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc. Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de NaOH în caz de avarie. |
| N2H4 24 % | ** t | 0,01 | - în butoaie originale, în magazia societatii |
| Na Cl | 890 t/an | 66,02 | - pe platformă betonată şi acoperită |
| Schimbători de ioni | 20 mc/an | 0 | În saci, în hala staţiei de mineralizare |
| Benzină | ** t | 3,01 | - nu se stocheaza pe amplasament |
| Motorină | ** t | 19,82 | - nu se stocheaza pe amplasament |
| Uleiuri | ** t | 0,29 | Se păstrează în magazie sau la locurile de consum în ambalajele originale |
| Acetilenă | ** kg | 996 | Butelii de oţel cu masă poroasă monolitică |
| Oxigen | **mc | 1715 | Butelii de oţel 40 l, marcate, depozitate în magaziile de la secţii, |

**nu sunt date de proiect materialele sunt achizitionate după necesitaţi

Substanţele chimice utilizate ca reactivi în laborator sunt variabile funcţie de necesităţi: Acetona, Acid sulfuric (solutii volumetrice), Acid clorhidric (solutii volumetrice), Acid azotic, Acid fosforic, Acid acetic glacial, Acid oxalic, Acid boric, Acid tioglicolic (mercaptoacetic), Alcool etilic absolut, Alcool metilic, Amoniac solutie 25 %, Apa oxigenata, solutie (perhidrol), Azotat de argint, Azotat mercuric, Azotit de sodiu, Dietil ditio carbamat de sodiu, Cianura de potasiu, Clorura de amoniu, Clorura de bariu, Clorura cuproasa, Clorura de sodiu, Cromat de potasiu, Dicromat de potasiu, Trietanolamina, Eriocrom negru T, Etilen diamino-tetraacetat-tetrasodic, Hidroxid de sodiu, Hidroxid de potasiu, Murexid, Iodura de mercur, Iodura de potasiu, Permanganat de potasiu, Peroxid disulfat de potasiu (persulfat), Rosu de metil, Albastru de metilen, Metabisulfit de sodiu (disulfit de sodiu), Sulfat de cupru, Tetraborat de sodiu.

Consumurile de motorină, oxigen comprimat şi acetilenă variază funcţie de necesitatea operaţiilor de reparaţii.

În activitatea de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor energetice din S.C. CET HIDROCARBURI S.A. se mai utilizează ca materiale auxiliare care nu au legătură directă cu procesul de producţie următoarele: vopsea pe bază de solvenţi, lacuri de protecţie, solvenţi, conducte, robineţi, fier – oţel, materiale neferoase – cupru, bronz, alamă – lemn, sticlă, materiale de construcţii (cărămidă).

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Lista  substanţelor periculoase folosite:

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Locali- zare | Cantitatea totală deţinută (tone) | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | 7647 –01-0 | CET pe hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 9,00 | 140 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 2 | Păcură | - | CET pe hidrocarburi Rezervoare de păcură | 4792 | 9300 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-72-2 C / R:35 / S: (1/2)-26-37 / 39-45 | CET hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 4,80 | 60 | Lichid | Rezervoare supraterane | Închis fără comunicare cu mediu ambiant |
| 4 | Acetilenă | 74-86-2 R:5-6-12 S:9-16-33 | Utilizată la sudura oxiacetilenică | După necesităţi | Nu se stochează | Gaz 98% | Butelii de oţel cu masă poroasă | Rampe special amenajate |

Tipul activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase:

- Acid sulfuric:	- este utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate.

- Hidroxid de sodiu  - este utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate;

- este utilizat în instalaţia de neutralizare a apelor agresive rezultate din statia de tratare a apei.

- Păcură	- este utilizata în  cazanele de apă fierbinte pentru producerea energiei

termice;

- Acetilena - este utilizata pentru taieri si sudura oxiacetilenica.

Se mai folosesc pe amplasament următoarel substanţe:

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2017 | Cantitatea existenta la 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benzine | l | 4031 | 0 |
| 2 | Motorine | l | 23813 | 20 |
| 3 | Uleiuri de lubrefiere | l | 336 | 55 |
| 4 | Unsori de ungere consistente | kg | 48 | 4 |
| 5 | Oxigen comprimat | mc | 1715 | 57,5 |
| 6 | Lichid de frana | l | 0 | 0 |
| 7 | Antigel | l | 40 | 5 |
| 8 | Vopsele alchidice | kg | 270,5 | 0 |
| 9 | Diluant | l | 154 | 0 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Substanţele chimice utilizate ca reactivi în laborator sunt variabile funcţie de necesităţi: Acetona, Acid sulfuric (solutii volumetrice), Acid clorhidric (solutii volumetrice), Acid azotic, Acid fosforic, Acid acetic glacial, Acid oxalic, Acid boric, Acid tioglicolic (mercaptoacetic), Alcool etilic absolut, Alcool metilic, Amoniac solutie 25 %, Apa oxigenata, solutie (perhidrol), Azotat de argint, Azotat mercuric, Azotit de sodiu, Dietil ditio carbamat de sodiu, Cianura de potasiu, Clorura de amoniu, Clorura de bariu, Clorura cuproasa, Clorura de sodiu, Cromat de potasiu, Dicromat de potasiu, Trietanolamina, Eriocrom negru T, Etilen diamino-tetraacetat-tetrasodic, Hidroxid de sodiu, Hidroxid de potasiu, Murexid, Iodura de mercur, Iodura de potasiu, Permanganat de potasiu, Peroxid disulfat de potasiu (persulfat), Rosu de metil, Albastru de metilen, Metabisulfit de sodiu (disulfit de sodiu), Sulfat de cupru, Tetraborat de sodiu.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 148/02.05.2018, valabilă 3 ani, eliberată de A.N.A.R.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: reţeaua de apă potabilă orăşenească administrată de S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. conform contractului încheiat între părţi.

Volume şi debite de apă  autorizate :

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0,2 | 5,2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 1,7 | 0,02 |  |

Funcţionarea este: permanentă (365 zile/an şi 24 ore/zi)

Instalaţii de captare şi transport: branşament φ150  la reţeaua orăşenească de apă potabilă

Instalaţii de înmagazinare: rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 100 mc.

Instalaţii de tratare: nu sunt.

Reţea de aducţiune şi înmagazinare a apei: nu există.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: reţeaua de distribuţie internă φ 50 mm.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Apa tehnologică prelevată este utilizată la obţinerea aburului tehnologic

Surse de apă:

- subteranul de medie adâncime – 4;

- captare de suprafaţă: canalul Mureşel;

- captare de suprafaţă: râul Mureş prin SP Mureşel aparţinând ANIF Arad – sursă de rezervă neutilizată.

Volume şi debite de apă autorizate – total utilizate în scop tehnologic:

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) captate în circuit deschis din sursa de suprafaţă-canal Mureşel: fără recirculare |
| zilnic maxim | 1644,0 | 19,03 | 460,0 |
| zilnic mediu | 1260,0 | 14,60 |  |
| zilnic minim | 0,0 | 0,0 |  |
| b) captate în circuit deschis din sursa subterană – 4 foraje: fără recirculare |
| zilnic maxim | 4037,0 | 46,72 | 1133,3 |
| zilnic mediu | 3105,0 | 35,94 |  |
| zilnic minim | 31,0 | 0,40 |  |
| c) captat total apă tehnologică în circuit deschis: fără recirculare |
| zilnic maxim | 5681,0 | 65,72 | 1593,3 |
| zilnic mediu | 4365,0 | 50,54 |  |
| zilnic minim | 31,0 | 0,40 |  |
| d) volumele corespunzătoare pentru funcţionare în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: - apă recirculată |
| zilnic maxim | 5300,0 | 61,32 | 1486,54 |
| zilnic mediu | 4072,5 | 47,15 |  |
| zilnic minim | 28,9 | 0,38 |  |
| e) captat total apă tehnologică pentru funcţionare în circuit mixt, cu grad de recirculare de 93,3%: |
| zilnic maxim | 381,0 | 4,40 | 106,76 |
| zilnic mediu | 292,5 | 3,39 |  |
| zilnic minim | 2,1 | 0,02 |  |

Funcţionarea este permanentă 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare:

a) captarea apei din Cn. Mureşel se face prin intermediul unei prize fixate în spatele unui stăvilar de 6,5 m şi înălţime de retenţie de 1,3 m din dulapi din lemn, cu lăţimea de 1,5 m. Priza este dotată cu o instalaţie de pompare amplasată într-o construcţie închisă, constând din 2 buc. electropompe tip Cr-125C ce aspiră apa din canalul Mureşel prin intermediul unui sorb Ø 150 mm şi o refulează într-un decantor prin intermediul a două conducte de refulare.

Decantorul - este o construcţie din beton cu 3 compartimente identice având lungimea de 20 m, lăţimea de 3,4 m şi adâncimea de 2,5 m, având un volum util Vmax= 400 m³..

b) captare apă din subteran: 4 foraje de exploatare cuplate câte două, de următoarele caracteristici:

| № | Caracteristici constructive | U/M | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplasament |  | In CET, | In CET, | lângă cazane 6, 7 | Lângă rezervoarele de apă dedurizată |
| 2 | Anul execuţiei | - | 1909 | 1909 | 1953 | 1974 |
| 3 | Adâncime | m | 60 | 100 | 100 | 104 |
| 4 | Diametrul | mm | 300 | 300 | 300 | 305 |
| 5 | Debit nominal | m³/h | 45 | 60 | 22 | 45 |

Instalaţii de tratare: staţie de demineralizare şi dedurizare a apei cu schimbători de ioni:

- pentru prepararea aburului energetic şi industrial;

- pentru preparare apă fierbinte.

Instalaţia de tratare chimică a apei-demineralizare şi dedurizare are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de:

- 90 mc/h apă demineralizare – necesară la generatoarele de abur;

- 100 mc/h apă dedurizată – utilizată pentru alimentarea cazanelor d apă fierbinte şi pentru completarea pierderilor în circuitul de termoficare.

Demineralizarea apei

## Apa brută tehnologică (captare subterană) este trecută prin instalaţia de demineralizare a apei compusă din:

## - masă de H cationică, în 2 trepte, etapă în care are loc reţinerea cationilor în apă;

- degazoare de dioxid de carbon pentru eliminarea ionului bicarbonat;

- masă anionică slab bazică pentru eliminarea anionilor;

- masa anionică puternic bazică

Dedurizarea apei:

Apa brută tehnologică (captare subterană) este trecută prin instalaţia de dedurizare a apei compusă din masa schimbătoare de ioni de sodiu (cationică).

După epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţiunea de afânare a masei din schimbătoare de ioni. Această operaţiune se execută folosind apă brută iar efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Se regenerează masa cationică cu :

- soluţie de clorură de sodiu 10-12 %. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare al staţiei de tratare apă ;

- soluţie acid sulfuric. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Se regenerează masa anionică cu soluţie de hidroxid de sodiu 4 %. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalaţiilor de dedurizare şi demineralizare apă, ce prezintă aciditate şi alcalinitate ridicată, sunt neutralizate reciproc în rezervoarele de neutralizare din cadrul staţiei de neutralizare, după care sunt evacuate în canalul Mureşel.

Sistemul de recirculare apă:

Se recirculă apă în următoarele sisteme/circuite:

- circuitul de racier

- circuitul apă-abur-condens

- circuitul de termoficare

Gradul de recirculare maxim este de 93,3 %

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil: V = 300 mc asigurat în rezervorul de apă de incendiu

- reţea de 11 hidranţi exteriori şi o reţea de hidranţi interiori tip C alimentaţi de o staţie de pompare pentru incendii ce poate realiza o presiune la duze de 5 bari. La rezervoarele de păcura există şi o instalaţie de stins incendii cu abur, la rezervoarele supraterane de păcură există o staţie de pompare şi un rezervor de apă de răcire cu o capacitate de 300 m³. Apa pentru stinsul incendiilor se poate asigura şi din bazinul turnului de răcire de 5000 m³/h.

Volume de apã asigurate din surse:

- suprafaţă: canalul Mureşel

volum mediu: 1260,0 mc/zi

volum minim: 0,0 mc/zi

- subteran – dren

volum mediu: 292,5 mc/zi

volum minim: 2,1 mc/zi

Modul de folosire a apei:

Necesarul de apă: (apă potabilă reţeaua oraşului + apă sursă subterană + apă aursă suprafaţă + recirculate)

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) captat apă din reţeaua de apă potabilă a municipiului Arad |
| zilnic maxim | 16,9 | 0,20 | 5,2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 1,70 | 0,02 |  |
| b) volumele corespunzătoare pentru funcţionare în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3 % : - apă recirculată |
| zilnic maxim recirculat | 5300,0 | 61,32 | 1486,54 |
| zilnic mediu recirculat | 4072,5 | 47,15 |  |
| zilnic minim recirculat | 28,9 | 0,38 |  |
| c) necesarul total apă tehnologică pentru funcţionare în circuit mixt, cu grad de recirculare de 93,3 % |
| zilnic maxim | 381,0 | 4,40 | 106,76 |
| zilnic mediu | 292,5 | 3,39 |  |
| zilnic minim | 2,1 | 0,02 |  |
| Necesarul total de apă cu grad maxim de recirculare de 93,3 % |
| zilnic maxim | 5697,9 | 65,92 | 1598,50 |
| zilnic mediu | 4379,1 | 50,70 |  |
| zilnic minim | 32,7 | 0,42 |  |

Cerinţa totală de apă (apă potabilă reţeaua oraşului + apă sursă subterană + apă sursă suprafaţă)

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) captat apă din reţeaua de apă potabilă a municipiului Arad |
| zilnic maxim | 16,9 | 0,20 | 5,2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 1,70 | 0,02 |  |
| b) captat total apă tehnologică în circuit deschis : - fără recirculare |
| zilnic maxim | 5681,0 | 65,72 | 1593,3 |
| zilnic mediu | 4365,0 | 50,54 |  |
| zilnic minim | 31,0 | 0,40 |  |
| c) captat total apă tehnologică pentru funcţionarea în circuit mixt, cu grad de recirculare de 93,3 % |
| zilnic maxim | 381,0 | 4,40 | 106,76 |
| zilnic mediu | 292,5 | 3,39 |  |
| zilnic minim | 2,1 | 0,02 |  |
| d) captat total: apă potabilă+apă tehnologică în circuit deschis – fără recirculare |
| zilnic maxim | 5697,9 | 65,92 | 1598,5 |
| zilnic mediu | 4379,1 | 50,70 |  |
| zilnic minim | 32,7 | 0,42 |  |
| e) captat total: apă potabilă+apă tehnologică în circuit mixt – cu grad de recirculare de 93,3 % |
| zilnic maxim | 397,9 | 4,60 | 111,96 |
| zilnic mediu | 306,6 | 3,55 |  |
| zilnic minim | 3,80 | 0,04 |  |

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Din incinta unităţii rezultă următoarele categorii de ape:

- ape convenţional curate

- ape uzate tehnologice (din cadrul staţiei de tratare apă)

- ape uzate fecaloid – menajere rezultate de la grupurile sanitare;

- ape pluviale

| Categoria apei | Receptori autorizaţii | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc/zi) | anual mii mc |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| ape uzate fecaloid menajere | canalizare orăşenească C.A.Arad | 16,9 | 14,1 | 1,7 | 5,15 |
| Apă uzată tehnologică epurată şi convenţional curată | canal Mureşel | 381,0 | 292,5 | 2,1 | 106,76 |
| pluvial | canalul Mureşel | - | - | - | - |

7.1.2.1. Canalizarea apelor menajere

Apele uzate menajere de pe amplasamentul SC CET HIDROCARBURI SA Arad sunt evacuate prin pompare în canalizarea municipiului dupa o prealabila decantare într-un decantor IMHOFF de 50 mc.

7.1.2.2. Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor, care se descarcă în Mureşel.

7.1.2.3. Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură şi epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Aceste ape uzate sunt direcţionate în rezervoare de neutralizare unde se neutralizează reciproc sau sunt tratate (când este cazul) cu soluţie de lapte de vat.

După neutralizare şi decantare, apele uzate sunt evacuate în canalul Mureşel (EV 2)

b) Canalizarea şi epurarea apelor uzate, provenite din zonele gospodăriei de păcură.

Zonele în care se folosesc uleiuri şi alte produse petroliere sunt echipate astfel:

- gospodăria de păcură este echipată cu 2 separatoare de produse petroliere;

- zona rampei de descărcare păcură este echipată cu un decantor de capacitate V = 750 mc pentru reţinerea eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate epurate/tratate prin separatoarele de produse petroliere sunt evacuate în canalul Mureşel prin evacuarea (EV 2)

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Producerea energiei electrice şi termice se face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

| Principii BAT de recuperare a energiei | Masuri implementate de operator |
| --- | --- |
| - Izolatie suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite; - Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii; - Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | - Izolatie suficienta a sistemelor de abur , a recipientilor si conductelor incalzite; - Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii; - Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic; |

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise în tabelul următor:

ENERGIA ELECTRICA

- energie electrică livrată în Sistemul Energetic Naţional  -  capacitatea proiectată 12 MW/h (în 2017 nu s-a produs)

ENERGIA TERMICĂ

Productia de energie termica în anul 2017:   36112,2  Gcal /an (capacitate proiectata 610 Gcal/h) .

Anual se va întocmi un plan de utilizare eficienta a energiei şi o dată la trei ani se va realiza un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizaţiei.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

- cazanul energetic C6 - 57 MWt  care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- cazanul energetic C7 – 73 MWt care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- CAF 4 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 55 m înălţime

- CAF 5 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan si păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 55 m înălţime.

7.3.1. Pacura

Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) se face  prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele părţi componente:

- 2 pompe de descărcare a păcurii din vagoanele cisternă, una mai veche având 20 guri de descărcare şi una nouă având 10 guri de descărcare.

- Bazinele de păcură în număr de 3: B1, B2, B3

- două rezervoare subterane din beton, B1 si B2

- 2x750  mc ( util 2x600 mc );

- un rezervor subteran din beton, B 3

- 1x 2000 mc ( util 1x 1800 mc );

- Canale subterane de legătură prin conducte a celor trei bazine subterane cu staţia de pompe.

- Sala pompelor

- Rezervoarele supraterane de pacura in numar de doua : R4 si R6

- un rezervor metalic suprateran, R 4

- 1x 3150 mc (util 1x2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 6

- 1x5000 mc (util 1x4700 mc );

- Instalaţia de preîncălzire şi filtrare a păcurii .

- Conducte de legătură cu sala cazane .

- Conducte de legătură dintre staţia de pompe şi bazinul subteran B3.

- Instalaţia de aditivare.

- Instalaţia de recuperare a condensului.

- Instalaţia de suflare şi spălare circuite.

Păcura din vagoanele cisternă este golită într-un colector comun prin intermediul unor  conducte colectoare şi a unor tuburi flexibile  prinse de vagoane cu dispozitiv de presare. Păcura este încălzită cu abur.

Colectorul de descărcare se ramifică în căminul de lângă preîncălzitorul nr. 5 cu ajutorul ventilelor de repartizare la cele trei bazine subterane B1, B2, B3.

Păcura prin cădere liberă poate ajunge la fiecare din cele trei bazine subterane.

Păcura prin cădere liberă poate ajunge la fiecare din cele trei bazine subterane.

Bazinul 1 -    V = 750 mc

- formă paralelipipedică.

Bazinul 2 - V = 750 mc

- formă paralelipipedică

Bazinul 3  - V = 2000 mc

- formă paralelipipedică

Rezervorul 4 - este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 3150 mc

Rezervorul 5 - este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 5000 mc

Bazinele au câte o conductă de purjare, purjările fiind colectate în rezervorul de purje de unde amestecul apă – păcură este pompat cu ajutorul unei pompe centrifuge într-un decantor pentru separare.

Păcura decantată curge în bazinul 1 iar apa este evacuată în canal.

7.3.2. Alimentarea cu gaze  naturale

Asigurarea necesarului de combustibil gazos se realizeaza prin magistrala de medie presiune, staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

Caracteristicile fizico-chimice ale gazelor naturale pentru pornire şi susţinere, Pci = 8000 ( 8500 kcal /mc.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se află amplasamentul CET HIDROCARBURI SA are o suprafaţă de 36.210 m2 fiind amplasat în municipiul Arad, pe canalul Mureşel, de o parte şi de alta a acestuia, fiind învecinat cu linia de cale ferată Arad-Timişoara, la cca. 1 km de gara Arad.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul  CET Arad pe hidrocarburi este următoarea:

- suprafaţa totală a incintei:			St = 36.210 m2

- suprafaţa construită:				Sc = 18.354 m2

- suprafaţa aferentă retelelor:			Sr = 808  m2

- suprafaţa aferentă căilor de transport:	           St = 6.456 m2

- suprafaţa liberă:					Sl = 10.592 m2

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu se află în arie naturală protejată

8.1.1. Instalatii mari de ardere

Capacitatea energetica a centralei electrice de termoficare se compune din urmatoarele:

Cazanele de abur :

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MW,  tip BKZ - cu circulaţie naturală, fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul – 75 t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale. Cazanul este dotat cu 6 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc/h.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MW,  tip TKTI fabricat in  1952 şi transformat de IRME de pe carbune pe gaze naturale - pus în  functiune în  ianuarie 1966 ,        (90 t/h ,  40 ata , 450 oC). Cazanul este dotat cu 5 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc/h.

Cazanele de apa fierbinte :

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MW -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau pacura , 16 arzatoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h. Debite de apă în  regim de bază (4 drumuri) maxim, 1240 t/h iar in  regim de varf  (2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h. Arzatoarele pot functiona fie cu gaz, fie cu combustibil lichid (păcură). Pot funcţiona concomitent cu gaz şi/sau păcură. Debitul de gaze arse în regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MW -  tip 4b - 100 Gcal/h, 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură, 16 arzatoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h. Debite de apă în  regim de baza (4 drumuri) maxim, 1240 t/h iar în  regim de varf (2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h. Arzătoarele pot functiona fie cu gaz, fie cu combustibil lichid (păcură). Pot functiona concomitent cu gaz şi/sau păcură.  Debitul de gaze arse în regim maxim este de 170000 mc.

Instalațiile IMA 5, 6 și 7 nu mai sunt funcţionale din 01.01.2016 fiind în curs de dezafectare.

Temperaturi - minimă intrare - 60 oC  , maximă ieşire 150 oC  .

IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9, pentru care pentru operatorul s-a angajat printr-o declaratie scrisa, să nu functioneze mai mult de 17.500 de ore in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2023, conform Capitolul III, Sectiunea 6, art. 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 au “Derogare pentru durata de viata limitata”.

8.1.2. Grupul turboalternator – 1 turbogenerator de 12 MW tip APT-12

8.1.3. Staţia de tratare chimică a apei

Calitatea apei industriale folosite, cantitatea de apă dedurizată necesară, costurile scazute, poluarea minima la regenarea rasinii (cu solutie de NaCl) precum şi mentinerea capacitatii de schimb ionic a răşinii în cazul exploatarii corecte fac ca aceasta tehnologie sa fie o tehnică BAT.

Demineralizarea şi dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

a. Demineralizarea apei

Demineralizarea apei

## Apa brută tehnologică (captare subterană) este trecută prin instalaţia de demineralizare a apei compusă din:

## - masă de H cationică, în 2 trepte, etapă în care are loc reţinerea cationilor în apă;

- degazoare de dioxid de carbon pentru eliminarea ionului bicarbonat;

- masă anionică slab bazică pentru eliminarea anionilor;

- masa anionică puternic bazică

Dedurizarea apei:

Apa brută tehnologică (captare subterană) este trecută prin instalaţia de dedurizare a apei compusă din masa schimbătoare de ioni de sodiu (cationică).

După epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţiunea de afânare a masei din schimbătoare de ioni. Această operaţiune se execută folosind apă brută iar efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Se regenerează masa cationică cu :

- soluţie de clorură de sodiu 10-12 %. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare al staţiei de tratare apă ;

- soluţie acid sulfuric. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Se regenerează masa anionică cu soluţie de hidroxid de sodiu 4 %. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale staţiei de tratare apă.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalaţiilor de dedurizare şi demineralizare apă, ce prezintă aciditate şi alcalinitate ridicată, sunt neutralizate reciproc în rezervoarele de neutralizare din cadrul staţiei de neutralizare, după care sunt evacuate în canalul Mureşel.

8.1.4. Transformatoare

Centrala are 11 transformatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA.

Dintre acestea 7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule ) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care pot prelua, in situatii accidentale, intreaga cantitate de ulei din transformator.

Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu  gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta.Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri accidentale.

8.1.5. Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea SC CET H S.A. Arad.

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul S.C.CET H S.A. Arad. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM , CET H S.A.Arad detine concesiune.Lungimea totala a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

8.1.6. Depozite şi magazii

pentru:

- materii şi materiale de schimb;

- reactivi chimici;

- echipament de protecţie şi securitatea muncii.

8.1.7. Gospodaria de reactivi

-  hidroxid de sodiu 	- 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;                                     				- 1 rezervor cilindric vertical de 40 mc;

Capacitatea utila de depozitare pentru hidroxid de sodiu, exprimat in Na OH 100% este de 60 tone.

-    acid sulfuric                -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

-  1 rezervor cilindric vertical de 40 mc;

Capacitatea utila de depozitare pentru acid sulfuric este de 140 tone.

- sare gema bulgari 	- depozit deschis, acoperit in rampa,100 t.

CET H S.A. Arad este atat producator de energie termica cât şi consumator, utilizand circa 10% din energia produsa.

Staţia de tratare chimică a apei

Actualmente ea functioneaza la 1/3 din capacitate (intrucât produce apa demineralizata pentru generatoarele de abur care functioneaza cu sarcina redusă şi numai in timpul iernii şi apa dedurizată pentru termoficare doar în perioada de varâ).

Bazine de neutralizare a apelor - prin regenerarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice, neutralizarea apelor de spălare se realizează în cadrul bazinului de ape uzate. În cazul unor scăpări de acid, acesta este neutralizat.

Cuve de retenţie

a) Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

b) Pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata.

8.1.8.Gospodaria de pacura

Este formata din :

- un rezervor subteran                        	- 2x750  mc, util 1x600 mc;

- un rezervor subteran                           	- 1x2000 mc, util 1x1800 mc

- un rezervor metalic suprateran           	- 1x3150 mc, util 1x2900 mc

- un rezervor metalic suprateran           	- 1x5000 mc, util 1x4700 mc                                                                                                                           Total   UTIL : 10.600 mc

- rampa de descarcare

- statia de pompare

8.1.9. Alte  magazii

Hidratul de Hidrazina se aprovizionaza in butoaie de plastic de 50 litri si este depozitat in magazia sectiei termomecanica, magazie betonată unde are acces doar personalul autorizat.

Masa ionica este aprovizionată în saci si este depozitată in hala de la sectia de tratare ape.

Apa amoniacală este aprovizionată în butoaie de plastic de 50 litri şi este depozitată în magazia sectiei de tratare ape, magazie betonată în care are acces doar personalul autorizat.

8.1.10. Sistemul de exploatare în sistem de siguranţă a centralei

Un rol important în centrală, îl are sistemul de protecţie, care sesizează abaterile mărimilor de exploatare care pot conduce la defecţiuni şi avarii şi intervine în mod direct pentru prevenirea acestora.

Acţiunea  protecţiilor  asupra  proceselor  se  face  în mai multe  etape,  în  funcţie  de  nivelul consecinţelor ce decurg din funcţionarea anormală şi anume:

- semnalizare luminoasă  şi  sonoră,  dacă  depăşirea  limitelor  parametrilor  nu  conduce  la pericol de incident;

- comandă  directă  a  reducerii  sarcinii  dacă,  prin  micşorarea  puterii,  fluxului  şi/sau  a debitelor de fluid poate reveni la condiţiile normale;

- declanşarea  imediată  a  agregatelor  cu  oprirea  instalaţiei  (ventile  de  închidere  rapidă, întrerupătoare automate) dacă pericolul de avarie şi/sau poluare este iminent. Modul de funcţionare pentru fiecare situaţie în parte este descris în instrucţiunile de lucru aferente proceselor. În timpul fazelor de pornire, oprire, declanşare prin specificul instalaţiilor se evacuează în mediu cantităţi însemnate de abur supraîncălzit.

8.1.10. Instalatiile de automatizare

Supravegherea parametrilor principali care privesc intreaga centrala, precum si comanda si controlul instalatiilor electrice ale serviciilor interne, se realizeaza din camera de comanda centrala.

Sistemele de protectie ale grupurilor au fost concepute astfel incat sa satisfaca cel putin urmatoarele conditii:

- sa asigure realizarea functiilor specifice in cursul functionarii grupului;

- sa permita realizarea programelor de pornire si oprire si sa indeplineasca functiile proprii care ii revin in cadrul acestor programe;

- sa fie realizat si sa functioneze in concordanta cu buclele de reglare existente;

- sa fie integrat in ansamblul sistemelor de protectie ale grupului.

Monitorizarea emisiilor la cazane

IMA 3 şi IMA 4 sunt prevăzute cu un sistem de monitorizare continuă de NOx şi acest echipament înregistrează valorile în funcţie de utilizarea unuia sau altuia dintre cele două IMA. Cele două IMA funcţionează alternativ nu concomitent.

IMA 8 şi 9 sunt prevăzute cu echipamente separate de monitorizare continuă a SO2, NOx, pulberi. Există posibilitatea ca echipamentul să monitorizeze şi CO.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CET HIDROCARBURI SA:

- Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

- Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune, staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

- Demineralizarea şi dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de abur  energetic, în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

- Obţinerea de abur  de abur energetic prin intermediul unui cazan cu debitul de 90 t/h şi 75 t/h;

- Obţinerea apei fierbinţi prin cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h fiecare

- Evacuarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

- Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

- Livrarea energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

CET HIDROCARBURI SA Arad, cuprinde un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie electrică şi termică. Totalitatea instalaţiilor din centrala electrică de termoficare sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă:

Combustibilul.

Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat.

Necesarul de combustibil gazos se asigura prin intermediul furnizorilor de gaze naturale prin magistrala de medie presiune, staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă

Necesarul de păcură este asigurat din rafinării, transportul acesteia făcându-se pe calea ferată până la staţia de descărcare păcură de unde se transportă în depozitul de combustibil lichid care constă din 5 rezervoare de păcură.

Aerul necesar arderii

Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele.

Gazele de ardere

În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan. Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea de 28 m pentru cazanul de abur nr.6 şi 7 şi 55 m pentru cele 2 cazane  de apa fierbinte  CAF4 şi CAF5 astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, SO2 ,   NOx, pulberi ) să aibă o dispersie mare.

Fluxul fluidului de lucru apă – abur

Acest flux în circuit închis este caracterizat prin variaţii mari de volum specific. Aburul supraîncălzit iese din cazan, se destinde în turbină până la presiunea subatmosferică de condensare, cu cedare de lucru mecanic.

Fluxul de răcire către consumatorii externi

Reprezintă reţelele de abur şi apă fierbinte către consumatorii de căldură şi retur, prin care agentul termic se întoarce în termocentrală cu o temperatură mai mică, precum şi unele conducte de condensat returnat.

Apa de adaos în circuitul termic

Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni.

Fluxul de energie  spre sistemul Energetic Naţional - reprezintă fluxul de livrare a energiei electrice în SEN.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne - reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

8.2.2. Activităţi conexe

Apa tehnologică se tratează în două scopuri: pentru prepararea aburului energetic şi industrial şi pentru prepararea de apă fierbinte.

Demineralizarea şi dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

Demineralizarea apei

- Apa brută cu care se alimentează staţia de tratare de apei este trecută peste o masă de H cationică în două trepte, etapă în care are loc reţinerea cationică din apă. Urmează eliminarea ionului bicarbonat prin trecerea apei în degazoarele CO2. Anionii rămaşi în apă se elimină prin filtrarea apei peste o masă anionică slab bazică, urmată de o trecere printr-o masă anionică puternic bazică. La epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţiunea de afânare a masei din filtre. Această operaţiune se execută folosind apă brută iar afluentul rezultat – conţinând materii în suspensie reţinute după filtrare – se colectează în rezervoarele de neutralizare ale staţiei. Urmează preregenerarea masei H cationice cu soluţie de saramură 7-8%. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare.

- Regenerarea masei H cationice se realizează cu soluţie SO4H2 2-4% , efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

- Regenerarea maselor anionice se execută cu soluţie de hidroxid de sodiu 4%, efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

Dedurizarea apei

- Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

- După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă rută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu 10 – 12% (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

- Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

- La regenerarea masei H cationice cu SO4H2 în efluent apar ioni sulfat atingând concentraţii de până la 160 – 170 mg/l.

- Din procesul de regenerare a masei H cationice cu HCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

- Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

Neutralizarea apelor

- Apele rezultate din regenerările cu acid şi cu sodă caustică prezintă acidităţi, respectiv alcalinităţi ridicate care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acestora se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât şi prin tratarea lor cu lesie de soda caustica. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare cum ar fi pornirile, opririle şi întreruperile momentane.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Cerinţe caracteristice BAT

Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

8.3.1 La S.C. CET HIDROCARBURI S.A. a fost implementat „Sistemul de management al securităţii mediului”, prin implementarea căruia au fost adoptate:

- Programul sistemului de management al securităţii mediului;

- Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului.

- Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului

- Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu

- Managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni:

- introducerea unor „tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele „tehnologii adăugate”;

- utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

- monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

### 8.3.2 Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situatiilor de urgenta;

Planul pentru situaţii de urgenţă cuprinde:

Modul de acţionare în caz  de producere a unei poluări accidentale  sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului;

Componenţa echipelor de intervenţie;

Responsabilităţile şi coordonarea activităţilor în  situaţii de urgenţă

Modul de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului.

Planul de apărare pentru CET prezentat în Anexa  la Raportul de Amplasament cuprinde activităţile generale care se intreprind pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor de pe amplasament cât şi măsurile de intervenţie intreprinse în cazul producerii de incendii, explozii, accidente – contaminări şi calamităţi naturale.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Poluanții principali emiși în aer sunt cei proveniți din arderea combustibililor: păcură și gaz metan.

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 3 – C6 Ardere gaz | Cos de dispersie H = 28 m Dv = 2.8 m | SOx NOx pulberi | sistem de monitorizare continuă de NOx |  |
| IMA 4 – C7 Ardere gaz | Cos de dispersie H=28 m Dv=2.8 m | SOx NOx pulberi | sistem de monitorizare continuă de NOx |  |
| IMA 8 – CAF4 Ardere gaz sau păcură | Cos de dispersie H=56m Dv=3.2 m | SOx NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Se va aproviziona păcură cu conţinut de sulf redus pînă la 1 % |  |
| IMA 9 – CAF5 Ardere păcură | Cos de dispersie H=56m Dv=3.2 m | SOx NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Se va aproviziona păcură cu conţinut de sulf redus pînă la 1 % |  |

Prin masuri primare BAT de reglare a arzatoarelor de gaz metan s-a reusit reducerea emisiilor NOx la IMA 3 şi IMA.

Tinand seama de faptul ca IMA 3 este dotata cu 6 arzatoare dispuse in doua randuri suprapuse, cate 3 pe fiecare rand, iar IMA 4 cu 5 arzatoare dispuse in doua randuri suprapuse din care trei arzatore in randul inferior iar doua in cel superior, la arzatoarele din randul inferior s-a redus la minimul posibil excesul de aer, ceea ce diminueaza emisiile de NOx dar poate conduce la o crestere a emisiei de CO. Pentru a evita cresterea emisiei de CO dar si pentru a imbunatati eficienta arderii prin arzatoarele din randul superior se introduce aer suficient pentru oxidarea CO la CO2 .

Toate instaltiile mari de ardere (IMA 3 , IMA 4 , IMA 8 si IMA 9) ale S.C. CET Hidrocarburi S.A. sunt notificate cf. art. 33 din Legea 278/2013.

9.1.2. Emisii difuze

Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel încât impactul activităţii asupra personalului muncitor şi a populaţiei din zona învecinată să fie minim.

Se vor monitoriza imisiile la locurile de muncă, conform prevederilor legislaţiei specifice de protecţie a muncii.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

Monitorizarea în condiţii anormale de funcţionare este necesară în cazul apariţiei unei poluări accidentale datorată unor disfuncţionalităţi tehnologice cum ar fi: opriri, porniri cădere a echipamentului de control sau de reducere a emisiilor, care ar putea determina apariţia unui episod de poluare cu posibil impact semnificativ asupra atmosferei. In toate aceste cazuri se va interveni rapid pentru reducerea impactului conform procedurilor de intervenţie în caz de poluări accientale şi se va anunţa imediat autoritatea locală de mediu şi Garda de Mediu.

- Procedura pentru situaţiile de funcţionare necorespunzătoare sau de întrerupere a funcţionării echipamentelor de reducere a emisiilor va conţine:

1. Inregistrarea întreruperii functionării sau a funcţionarii necorespunzătoare: data, ora, cauza, efectul produs ( creşterea valorii emisiilor).

2. Notificarea disfunctionalităţii către autoritatea competentă de mediu (data, ora, cauza, efectul produs).

Luarea de urgenţă a măsurilor care se impun pentru remediere (plan urgent de gestionare a situaţiei) şi transmiterea lor către APM Arad.

4. Solicitarea motivată a unei eventuale derogări de la limitele de timp admise conform legislaţiei în vigoare;

5. Inregistrarea repunerii în funcţiune a instalaţiei: data, ora

6. Notificarea punerii în funcţiune către autoritatea competentă de mediu (buletinul de analiză a emisiilor la data şi ora pornirii).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

- Apele uzate menajere de pe amplasamentul SC CET HIDROCARBURI SA Arad sunt evacuate prin pompare în canalizarea municipiului dupa o prealabila decantare într-un decantor IMHOFF de 50 mc.

- Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor, care se descarcă în Mureşel.

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură şi epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Aceste ape uzate sunt direcţionate în rezervoare de neutralizare unde se neutralizează reciproc sau sunt tratate (când este cazul) cu soluţie de lapte de vat.

După neutralizare şi decantare, apele uzate sunt evacuate în canalul Mureşel (EV 2)

b) Canalizarea şi epurarea apelor uzate, provenite din zonele gospodăriei de păcură.

Zonele în care se folosesc uleiuri şi alte produse petroliere sunt echipate astfel:

- gospodăria de păcură este echipată cu 2 separatoare de produse petroliere;

- zona rampei de descărcare păcură este echipată cu un decantor de capacitate V = 750 mc pentru reţinerea eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate epurate/tratate prin separatoarele de produse petroliere sunt evacuate în canalul Mureşel prin evacuarea (EV 2)

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 148/02.05.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Mures, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizaţii | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc/zi) | anual mii mc |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| ape uzate fecaloid menajere | canalizare orăşenească C.A.Arad | 16,9 | 14,1 | 1,7 | 5,15 |
| Apă uzată tehnologică epurată şi convenţional curată | canal Mureşel | 381,0 | 292,5 | 2,1 | 106,76 |
| pluvial | canalul Mureşel | - | - | - | - |

9.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

9.3.1.1. Pentru ape subterane

- pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

- pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata.

9.3.1.2. Pentru sol

- suprafata de contact cu solul este impermeabila în zona de descarcare  a rezervoarelor de acid sulfuric  si hidroxid de sodiu. Acestea prezinta o cuva de retentie din beton placata antiacid, cu imbinari etanse si conectata prin  canalizarea antiacida la bazinele de neutralizare antiacide.Pentru rezervoarele subterane cuva  este placata  pana la o anumita inaltime, pentru a putea fi preluata in intregime cantitatea de substanta coroziva in caz de avarie.

- rezervoarele de acid sulfuric si hidroxid de sodiu situate la cota 0, au o cuva de retentie mica, dar sunt legate printr-o canalizare subterana la o cuva de retentie placata anticoroziv , situata la rezervoarele de acid clorhidric.Aceasta cuva poate prelua intreaga  cantitate de substante in caz de avarie.

- sarea  este stocata   pe rampă betonată şi  acoperită ,capacitate de aproximativ 30 mc

- în zona rampei de descarcare pacura, suprafata este betonata, iar scurgerile accidentale de pacura sunt colectate si  preluate de decantorul  subteran.

- rezervoarele de pacura supraterane sunt prevazute cu cuve de retentie din beton

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.4. ZGOMOT

| Sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Natura zgomotului sau vibratiei | Actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbină 12 MW | Zgomot gazodinamic şi de natură mecanică | Este amplasat în clădire închisă | Întreţinere corespunzătoare |
| Ventilatoarele de aer şi gaze | Zgomot mecanic | Panouri de protectie | Panou absorbant |
| Staţii reducere răcire | Zgomot gazodinamic | Nu este depasire | Izolare fonică |
| Secţia exploatare T.M. | Zgomot mecanic | 96 – 107 dB depasire 5 – 17 dB | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Staţia de compresoare | Zgomot mecanic | 90 – 93 dB depasire 5 – 17 dB | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Dispozitiv eşapare abur | Zgomot gazodinamic | Atenuator zgomot | Evitarea eşapărilor |

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Limite de emisii pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9 notificate cf. art. 33 lit. c) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale sunt cele în vigoare la 31.12.2015 stabilite prin autorizatia de mediu şi rămân valabile până la sfârşitul perioadei sau la atingerea numarului de ore.

Conform Capitolul III, Sectiunea 6, art. 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industrial, pentru care pentru operatorul s-a angajat printr-o declaratie scrisă, să nu functioneze mai mult de 17.500 de ore în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2023 pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 şi IMA 9.

| Instalație Mare de Ardere / Putere termică | Combustibil utilizat | Poluant | VLE mg/Nmc Conform art. 33 din Legea 278/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 3 / 57 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 300 |
|  |  | CO | - |
| IMA 4 / 73 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 300 |
|  |  | CO | - |
| IMA 8 / 116 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 300 |
|  |  | CO | - |
|  | Păcură | Pulberi | 50 |
|  |  | SO2 | 1700 |
|  |  | NOX | 450 |
| IMA 9 / 116 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 300 |
|  |  | CO | - |
|  | Păcură | Pulberi | 50 |
|  |  | SO2 | 1700 |
|  |  | NOX | 450 |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Operatorul are obligatia monitorizarii şi raportarii anuale catre APM Arad a orelor de functionare utilizate şi neutilizate de fiecare IMA.

Operatorul are obligatia opririi oricarei IMA aflata sub incidenta art. 33 din Legea

278/2013 şi notificarii APM Arad în momentul epuizarii orelor de functionare.

Titularul va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Pe amplasament, concentratiile poluanţilor atmosferici rezultati în urma desfaşurării activităţii se vor încadra in limitele stabilite conform STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 148/02.05.2018, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Apele tehnologice şi pluviale descărcate în Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005):

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | 3 analize/an | Se vor analiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii în suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu filtrat la 105(C | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice din zona amplasamentului societăţii se vor recolta probe de apă din puţurile de control P1÷P3  aflate pe amplasament.

- pentru probele de apă prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr.

Frecvenţa de monitorizare – anual, din probe momentane

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasamet asupra apei freatice. Înrăutăţirea în timp a calităţii apei freatice duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmând a se impune depistarea şi înlăturarea în regim de urgenţă a sursei de poluare.

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

Concentraţia de poluanţi în sol nu va depaşi pragul de alerta pentru soluri cu folosinţa mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

| Poluant | Valori normale* | Prag de alerta | Prag de interventie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cupru mg/kgSU | 20 | 250 | 500 |
| Zinc mg/kgSU | 100 | 700 | 1.500 |
| Nichel mg/kgSU | 20 | 200 | 500 |
| Cadmiu mg/kgSU | 1 | 5 | 10 |
| Plumb mg/kgSU | 20 | 250 | 1.000 |
| Crom total mg/kgSU | 30 | 300 | 600 |
| Total hidrocarburi din petrol mg/kgSU | < 100 | 1.000 | 2.000 |

* pentru folosinta mai putin sensibila

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiza pentru investigaţiile făcute pe amplasament la intocmirea Raportului de amplasament, urmărind scăderea concentratiei de metale grele fata de determinarile initiale.

Obligatiile titularului activitatii :

- Se vor evita deversarile accidentale de produse chimice care pot polua solul şi implicit apa subterană.Titularul activităţii are obligaţia să deţină un număr adecvat de dispozitive de absorbţie precum şi o cantitate corespunzaoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale. În cazul producerii unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea prin îndepartarea urmărilor acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversarilor.

- Toate conductele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzator pentru a preveni contaminarea solului şi  a  apelor subterane;

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substante, altele decât apa necontaminată, trebuie să fie supuse verificărilor vizuale săptâmanale;

- Titularul activitatii trebuie să planifice şi să realizeze, activităţile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane: conducte,camine, rezervoare etc.

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate şi în aerul ambiental, precum şi ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentraţiilor poluanţilor şi luarea măsurilor de reducere a acestora.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: ... , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Gestiunea deşeurilor generate se face în conformitate cu HG 856/2002 şi Legea nr 211/2011 - privind regimul deseurilor.

Din activitatile derulate in cadrul societatii rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

a) deşeuri tehnologice

- reciclabile: preluate de firme specializate/autorizate, în funcţie de periculozitatea

deseurilor;

- nereciclabile periculoase: se elimina final prin firme autorizate

b) deseuri menajere

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 156 | mc/an | Valorificare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 20 01 39 | Deşeuri de materiale plastice | personal | 28 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel de la 20 01 37 | din casări | 39 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Deşeuri de echipamente electice şi electronice | din activitatea de mentenanţă | 570 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | din activitatea de mentenanţă | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Deşeu textil | din casări | 1 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie şi carton | din activitatea de birou | 34 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier şi oţel | din activitatea de mentenanţă | 8629 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Deşeuri de cupru, bronz, alamă | din casări echipamente | 2,5 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | din activitate | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | din activitate | 40 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | Echip. casate altele decat cele mentiona-te de la 16 02 09 la 16 02 13 | din casări echipamente | 20360 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | din activitatea de transport | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | din activitatea de mentenanţă | 23 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | din activitatea de aprovizionare | 2 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje din plastic | din activitatea de aprovizionare | 955 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje din carton | din activitatea de aprovizionare | 733 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | din activitatea de producţie şi mentenanţă | 200 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Deseuri de uleiuri minerale hidraulice | din activitatea de producţie şi mentenanţă | 30 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere | din activitatea de producţie şi mentenanţă | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | din activitatea de producţie şi mentenanţă | 520 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 17* | Tonere de imprimantă | de la imprimante şi copiatoare | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 01 12 | Deşeuri de vopsele şi lacuri | din activitatea de mentenanţă | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Titularul are obligaţia:

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora,

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă,

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei,

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa prevăzută mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Se vor respecta condiţiile şi obligaţiile privind gestionarea uleiurilor uzate conform prevederilor art. 5 din H.G 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate.

11.2. Deşeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 156 | mc/an | Valorificare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 20 01 39 | Deşeuri de materiale plastice | 28 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel de la 20 01 37 | 39 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Deşeuri de echipamente electice şi electronice | 570 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Deşeu textil | 1 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie şi carton | 34 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier şi oţel | 8629 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Deşeuri de cupru, bronz, alamă | 2,5 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | Echip. casate altele decat cele mentiona-te de la 16 02 09 la 16 02 13 | 20360 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 23 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | 2 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje din plastic | 955 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje din carton | 733 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 200 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Deseuri de uleiuri mine-rale hidraulice | 30 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | 520 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 17* | Tonere de imprimantă | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 01 12 | Deşeuri de vopsele şi lacuri | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri comercializate – Nu este cazul

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – Nu este cazul

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate – Nu este cazul

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 156 | mc/an | containere |
| 20 01 39 | Deşeuri de materiale plastice | 28 | Kg/an | containere |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel de la 20 01 37 | 39 | Kg/an | containere |
| 20 01 36 | Deşeuri de echipamente electice şi electronice | 570 | Kg/an | recipient metalic |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 15 | Kg/an | recipient metalic |
| 20 01 11 | Deşeu textil | 1 | Kg/an | recipient metalic |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie şi carton | 34 | Kg/an | containere |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier şi oţel | 8629 | Kg/an | recipient metalic |
| 17 04 01 | Deşeuri de cupru, bronz, alamă | 2,5 | Kg/an | recipient metalic |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an | recipient metalic |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an | recipient metalic |
| 16 02 14 | Echip. casate altele decat cele mentiona-te de la 16 02 09 la 16 02 13 | 20360 | Kg/an | recipient metalic |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 10 | Kg/an | magazie |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 23 | Kg/an | magazie |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | 2 | Kg/an | containere |
| 15 01 02 | Ambalaje din plastic | 955 | Kg/an | containere |
| 15 01 01 | Ambalaje din carton | 733 | Kg/an | containere |
| 13 02 05* | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 200 | Kg/an | recipient metalic |
| 13 01 10* | Deseuri de uleiuri mine-rale hidraulice | 30 | Kg/an | recipient metalic |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere | 15 | Kg/an | recipient metalic |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | 520 | Kg/an | recipient metalic |
| 08 03 17* | Tonere de imprimantă | 25 | Kg/an | magazie |

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 156 | mc/an | Valorificare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 20 01 39 | Deşeuri de materiale plastice | 28 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel de la 20 01 37 | 39 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Deşeuri de echipamente electice şi electronice | 570 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Deşeu textil | 1 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie şi carton | 34 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier şi oţel | 8629 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Deşeuri de cupru, bronz, alamă | 2,5 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | Echip. casate altele decat cele mentiona-te de la 16 02 09 la 16 02 13 | 20360 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 23 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | 2 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje din plastic | 955 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje din carton | 733 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 200 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Deseuri de uleiuri mine-rale hidraulice | 30 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | 520 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 17* | Tonere de imprimantă | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 01 12 | Deşeuri de vopsele şi lacuri | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – Nu este cazul

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – Nu este cazul

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 156 | mc/an | Valorificare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 20 01 39 | Deşeuri de materiale plastice | 28 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel de la 20 01 37 | 39 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Deşeuri de echipamente electice şi electronice | 570 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Deşeu textil | 1 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie şi carton | 34 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeuri de fier şi oţel | 8629 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Deşeuri de cupru, bronz, alamă | 2,5 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | Echip. casate altele decat cele mentiona-te de la 16 02 09 la 16 02 13 | 20360 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 23 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | 2 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje din plastic | 955 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje din carton | 733 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 200 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 10* | Deseuri de uleiuri mine-rale hidraulice | 30 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | 520 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 17* | Tonere de imprimantă | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 01 12 | Deşeuri de vopsele şi lacuri | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legeii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO cu politica de prevenire a accidentelor majore

12.1. Urmare a notificării înregistrată la APM Arad şi a verificării amplasamentului conform Legii nr. 59/2016 art. 7 paragraful (4) – încadrarea obiectivului este la nivel inferior, conform Anexei 1, Partea 2, coloana 2, punctul 34 din Legea 59/2016.

În baza prevederilor art. 8, paragraful (1) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, SC CET HIDROCARBURI SA a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Arad, în câtre trei exemplare pe hârtie şi electronic Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM).

12.1.1. calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, în baza Fişelor tehnice de siguranţă pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

| Nrcrt | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Locali- zare | Cantitatea totală deţinută (tone) | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | 7647 –01-0 | CET pe hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 9,00 | 140 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 2 | Păcură | - | CET pe hidrocarburi Rezervoare de păcură | 4792 | 9300 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-72-2 C / R:35 / S: (1/2)-26-37 / 39-45 | CET hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 4,80 | 60 | Lichid | Rezervoare supraterane | Închis fără comunicare cu mediu ambiant |
| 4 | Acetilenă | 74-86-2 R:5-6-12 S:9-16-33 | Utilizată la sudura oxiacetilenică | După necesităţi | Nu se stochează | Gaz 98% | Butelii de oţel cu masă poroasă | Rampe special amenajate |

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate

S.C. CET HIDROCARBURI S.A a elaborat procedurile de intervenţie pentru cazuri de urgenţă în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare constând în Planul de urgenţă internă a S.C.CET HIDROCARBURI S.A.

Planul de urgență internă care a fost distribuit ISU Arad, APM Arad și intern. Acesta a fost întocmit în scopul planificării măsurii specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății angajaților, calității factorilor de mediuși integrității bunurilor materiale în caz de evenimente în care sunt implicate substanțele periculoase de pe amplasament, sursa de risc chimic, emisii, avarii, incendii, explozii și poluări.

În conformitate cu prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, societatea a intocmit si transmis autoritatii competente cf. Ord. Nr.1084/2003 si HG nr. 1033/2013 notifica-rea activitatii cu pericol potential de producere a unui accident major in care este implicata  o substanta periculoasa. Unitatea se afla sub incidenta „ Directivei Seveso „ din cauza cantitatii de pacura aflata pe amplasament.

Titularul de activitate are obligatia:

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului;

- să informeze autorităţile publice competente în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unei unităţi de stocare, a naturii sau cantitaţii de substante periculoase existente pe amplasament, la acel moment, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore ;

- sa furnizeze personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate, în cazul în care survine un accident major generat de obiectiv, informatii asupra masurilor de securitate in exploatare si asupra actiunilor necesare interventiei.

- să informeze imediat autoritatile publice teritoriale pentru protectia civila si protectia mediului, in cazul producerii unui accident major .

Informatiile furnizate vor cuprinde :

- circumstantele accidentului;

- substanţele periculoase care sunt prezente;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului si mediului;

- masurile de urgenta care au fost luate ;

- actiunile pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru a atenua efectele pe termen mediu şi lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident .

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele părţi componente:

- Bazinele de păcură în număr de 3: B1, B2, B3

- două rezervoare subterane din beton, B1 si B2

- 2x750  mc ( util 2x600 mc );

- un rezervor subteran din beton, B 3

- 1x 2000 mc ( util 1x 1800 mc );

- Rezervoarele supraterane de păcură în numar de doua : R4 si R6

- un rezervor metalic suprateran, R 4

- 1x 3150 mc (util 1x2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 6

- 1x5000 mc (util 1x4700 mc );

Cuve de retenţie

a) Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

b) Pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata.

12.1.5. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 59/2016.

Conform Ord nr. 3710/1212/99/2017 art. 18 “In situaţia în care pentru amplasamentele şi dezvoltările existente în jurul acestora se determina incompatibilităţi, autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 şi autoritătile responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul iau măsuri de impunere, prin avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege, a unor cerinte tehnice suplimentare pentru reducerea riscului la amplasament şi reducerea vulnerabilitătii construcţiilor din vecinatate”.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.1.7. În conformitate cu prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia de a informa în maximum două ore autorităţile publice competente cu privire la:

- circumstanţele accidentului;

- substanţele periculoase implicate;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;

- măsuri de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectele pe termen mediu;

- actualizari ale informatiilor furnizate, dacă investigatiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8. Operatorul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

12.1.9. Operatorul are întocmită Politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.10. Politica de prevenire a accidentelor majore se revizuieşte periodic cel puţin o dată la 5 ani şi actalizează, dacă este cazul PPAM, conform Legii 59/2016, art. 8,           alin. (5);

12.1.11. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern, avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ al Judeţului Arad.

12.1.12. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.13. Operatorul va asigura informarea publicului conform art.14-(1) din Legea 59/2016.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare acreditate , cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si automonitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005,aprobata prin Legea 265/2006, privind protectia mediului.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata , stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor şi măsurilor intreprinse.

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii aer

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în aer în condiţiile stabilite în tabelul următor:

| Nr. IMA | Punct prelevare proba | Indicatori | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 3-C6 | Coş nr. 3 | Pulberi | Continuu*, conform standardelor CEN ISO, naţionale sau internaţionale |
|  |  | SO2 |  |
|  |  | NOx |  |
| IMA 4-C7 | Coş nr. 4 | Pulberi | Coninuu*, conform standardelor CEN ISO, naţionale sau internaţionale |
|  |  | SO2 |  |
|  |  | NOx |  |
|  |  | Pulberi |  |
| IMA 8-CAF 4 | Coş nr. 8 | SO2 | Continuu*, conform standardelor CEN ISO, naţionale sau internaţionale |
|  |  | NOx |  |
|  |  | Pulberi |  |
| IMA 9-CAF 5 | Coş nr. 9 | SO2 | Coninuu*, conform standardelor CEN ISO, naţionale sau internaţionale |
|  |  | NOx |  |

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

În conformitate cu prevederile Capitolul III, Sectiunea 6, art. 33, alin. (2) al Legii nr. 278/2013, operatorul are obligaţia de a transmite anual un raport catre APM Arad şi de a inştiinţa autoritatea centrala din domeniul economiei şi/sau autoritatea central pentru administratie publica cu privire la evidenţa numarului de ore de functionare înregistrate începand cu 1 ianuarie 2016.

Operatorul are obligatia opririi oricarei IMA aflata sub incidenta art. 33 din Legea 278/2013 şi notificarii APM Arad în momentul epuizarii orelor de functionare.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

lndicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate la canalizarea orăşenească se vor încadra în limitele stabilite de NTPA 002/2002 din H.G.188/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi pot fi modificate sau completate de către operatorul sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare, S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Apele tehnologice şi pluviale descărcate în Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005).

Apele tehnologice şi pluviale descărcate în Canalul Mureşel, vor fi monitorizate conform autorizatiei de gospodarire a apelor, dupa cum urmeaza:

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | 3 analize/an | Se vor analiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii în suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu filtrat la 105(C | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

Punctele de prelevare probe sunt punctele de evacuare în Muresel

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Ape subterane

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice din zona amplasamentului societăţii se vor recolta probe de apă din puţurile de control P1÷P3  aflate pe amplasament.

- pentru probele de apă prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr.

Frecvenţa de monitorizare – anual, din probe momentane

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasamet asupra apei freatice. Înrăutăţirea în timp a calităţii apei freatice duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmând a se impune depistarea şi înlăturarea în regim de urgenţă a sursei de poluare.

13.5. Monitorizarea solului

Titularul autorizatiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în sol în condiţiile stabilite la pct. 10.4.2  conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997, în zona Sectiei de tratare chimică a apei, a rezervoarelor de păcură, a rampei de pacură,           astfel:

| Nr. Crt. | Element | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | total hidrocarburi din petrol | anual | SR ISO/TR11046-97 |
| 2 | cupru | anual | SR ISO 11047/1999 |
| 3 | zinc | anual | SR ISO 11047/1999 |
| 4 | plumb | anual | SR ISO 11047/1999 |
| 5 | nichel | anual | SR ISO 11047/1999 |
| 6 | cadmiu | anual | SR ISO 11047/1999 |
| 7 | Crom | anual | SR ISO 11047/99 |

Se vor recolta probe din aceleasi puncte ca la investigaţiile efectuate pentru întocmirea Raportului de amplasament. Punctele de prelevare a probelor vor fi identificate atât in planul de situatie cât şi în teren.

NOTA:

- Titularul va efectua  reprezentarea grafică a  evoluţiei parametrilor monitorizaţi pentru toţi factorii de mediu (aer, apa, sol, zgomot), avand ca plecare datele din documentatia pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta reprezentare va fi inclusa in RAM.

- Toate monitorizarile vor fi efectuate cu laboratoare acreditate

Obligaţiile titularului:

o Incarcarile si descarcarile de materiale vor avea loc numai in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor.

o Titularul autorizatiei va initia un program de testare si verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane, astfel incât toate structurile sa fie testate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste teste va fi inclus in RAM .

o Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante, altele decat apa necontaminata, caz pentru care nu este stipulata nici o prevedere permanenta privind siguranta scurgerilor, vor face subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificari vor fi inregistrate intr-un dosar care va fi disponibil pentru inspectiile personalului cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

o Titularul va efectua  reprezentarea grafica a  evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca plecare datele din documentatia pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu. Aceasta reprezentare va fi inclusa in RAM.

o Toate monitorizarile vor fi efectuate cu laboratoare acreditate.

o Toate puturile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic în ceea ce priveste etanseitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafata

o Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante, altele decât apa necontaminata, caz pentru care nu este stipulata nici o prevedere permanenta privind siguranta scurgerilor, trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamânale sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor . Toate aceste verificari trebuie înregistrate într-un dosar, care trebuie sa fie disponibil pentru inspectiile personalului cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecvenţa de monitorizare a acestora:

Notificarea către APM Arad si G.N.M. – C.R.G.M. Arad a pornirilor, opririlor.

In cazul funcţionării necorespunzatoare a instalatiilor mari de ardere sau al întreruperii funcţionării echipamentelor de reducere a emisiilor, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

o să reducă sau să sisteze funcţionarea instalatiei mari de ardere, dacă revenirea la functionarea normală nu este posibila în 24 de ore sau să utilizeze combustibili mai putin poluanti;

o să informeze în cel mai scurt timp posibil autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

o să ia măsurile necesare ca durata cumulata de functionare fara echipament de reducere a emisiilor sa nu depaseasca 120 de ore anual.

Sistemele de măsurare se vor supune anual controlului utilizand măsurători paralele prin metode de referinta.

Operatorul are obligatia opririi oricarei IMA aflata sub incidenta art. 33 din Legea 278/2013 şi notificarii APM Arad în momentul epuizarii orelor de functionare.

Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie integrata de mediu.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- butoaie metalice pentru depozitare ulei reutilizate

- butelii metalice pentru tuburile de oxigen şi acetilenă predate la schimb

- recipienţi din material plastic pentru depozitare reactivi se predau la unităţi autorizate

Magazia de reactivi chimici este localizată pe amplasamentul centralei şi în ea sunt depozitaţi reactivii utilizaţi în laborator pentru analize ape.

Aprovizionarea cu oxigen se face în recipiente sub presiune, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de oxigen sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pentru acest scop ce ocupă o suprafaţă de 10 m2.

13.8. Monitorizare zgomot

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009/1988.

Titularul va efectua cu laboratoare atestate o măsurătoare de zgomot/an în perioada de maximă activitate.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita incintei | zgomot | anuala | STAS 10009/1988 |

13.9. Monitorizare miros

Activitatea industriala desfasurata în instalatie nu este generatoare de mirosuri.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

Rapoartele vor fi depuse astfel:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Evidenta numarului de ore de functionare a IMA aflate în derogare începand cu 01.01.2016 | Anual, urmând a fi incluse în RAM | 31 ianuarie, anul următor |
| Cantităţile de emisii de SO2, Nox şi pulberi, rezultate de la fiecare IMA | Anual in RAM | 31.01. a anului urmator |
| Monitorizarea emisiilor în apă | 3 analize/an | Zece zile de la incheierea semestrului. |
| Monitorizarea solului | Anual, urmând a fi incluse în RAM | 31 ianuarie al fiecarui an |
| Monitorizarea nivelului zgomotului | Anual, urmând a fi incluse în RAM | - |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual, urmând a fi incluse în RAM | - |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual, urmând a fi incluse în RAM | - |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 ianuarie al fiecarui an |
| Raportarea emisiilor conform HG 140/2008, privind “Registrul poluantilor emisi” | Anual | La cererea APM Arad |

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul anual de mediu (RAM) se va transmite anual până la data de 31 martie a anului următor.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Raportarea emisiilor în apă, aer, sol şi gestiunea deşeurilor se vor face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN.

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 160/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din regulamentul EPRTR.

Rapoartele finale vor fi depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

Raportul anual de mediu (RAM) se va transmite anual până la data de 31 martie a anului următor.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mureş;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a Judeţului Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. CET HIDROCARBURI S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  63 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Gabriela VESA

Întocmit, Emil  HUSĂRAŞ

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |