PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ........ din ...............

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de ALEXA ANDREI  pentru DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI  SRL,  cu sediul in județul Brașov, oraș Zărnești, str. 13 Decembrie, nr. 18, inregistrata la APM Brasov cu nr. 7764 din 31.05.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu cu modificari și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmare a completarilor depuse la dosar cu nr. 12152 din 13.09.2022, nr. 13841 din 24.10.2022 si nr. 16092 din 20.12.2022, autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 07.12.2022, ca proiectul „MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ CENTRALĂ TERMICĂ”  propus a fi amplasat in  jud. Brasov, oraș Zărnești, str. 13 Decembrie, nr. 18, conform Certificatului de Urbanism nr. 263 din 09.05.2022 emis de Orașul Zărnești, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii    impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta axa, deja autorizate, executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cat și pe pagina web atat depunerea solicitării acordului cat și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Necesitatea și oportunitatea proiectului

Investiția propusă prin proiectul “Modernizare tehnologică centrală termică” se realizează pentru a valorifica energetic biogazul produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL în procesul de epurare a apelor uzate, în treapta anaerobă de epurare, respectiv în cele 2 reactoare anaerobe (EGSB 1 si EGSB 2) și pentru suplimentarea producției de abur tehnologic realizate de CT2, cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament. Necesitatea proiectului rezultă din nevoia de acoperire a necesarului de consum de energie termică (abur tehnologic pentru uscarea hârtiei) la nivelul SC DS Smith Paper Zărnești SRL, concomitent cu îndeplinirea obiectivelor de reducere a consumului de combustibili fosili (gaz natural) și a emisiilor de gaze cu efect de seră ce-i revin SC DS Smith Paper Zărnești SRL și implicit României ca țară membră a Uniunii Europene. După implementarea proiectului “Modernizare tehnologică centrală termică” aburul produs în cele 2 centrale termice, CT1 și CT2, poate susține funcționarea mașinilor de hârtie, iar dacă cererea de abur este mică, se va reduce consumul de gaz natural, combustibil fosil preluat din rețeaua națională.

Proiectul “Modernizare tehnologică centrală termică” în cadrul companiei SC DS Smith Paper Zărnești SRL se referă la modernizarea centralei termice CT2. Aceasta are instalate două cazane funcționale alimentate cu gaz natural LOOS 3 de 15,3 MW (22 tone abur /oră ) și LOOS 4  de 15,3 MW (22 tone abur /oră ) și cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR nefuncțional de 11,5MW (16 tone abur /oră de 12 bar), cu capacitate de 3 tone deșeuri/oră pentru care este necesară retehnologizarea.

Scopul realizării proiectului “Modernizare tehnologică centrală termică” este modernizarea cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR într-un cazan de abur alimentat cu combustibil gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz natural în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare pentru suplimentarea producției de abur tehnologic realizate de CT2, cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament. În prezent în cazan sunt montate 4 arzătoare pentru combustibil gazos și prin modernizare se vor înlocui 2 arzătoare cu funcționare pe gaz natural cu 2 arzătoare duale cu funcționare pe gaz natural și biogaz. Astfel, după implementarea proiectului, alimentarea cazanului de abur GIAS 16-DHR vă fi posibilă numai pe combustibil gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz natural în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare. Biogazul folosit pentru alimentarea cazanului este produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper SRL Zărnești în procesul de epurare a apelor uzate, în treapta anaerobă de epurare, respectiv în cele 2 reactoare anaerobe (EGSB 1 si EGSB 2) și după desulfurare și uscare va fi transportat către arzătoarele cazanului GIAS 16-DHR printr-o conductă montată în etapa modernizarea stației de epurare. Aburul tehnologic produs va ajunge la un distribuitor și va fi trasnportat printr-o conductă existentă spre consumatori. Gazele de ardere se vor elimina pe coșul de dispersie nou construit cu respectarea cerințelor impuse de L 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Modernizarea tehnologică a centralei termice, modernizarea cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR într-un cazan de abur alimentat exclusive pe combustibil gazos presupune demontarea arzătoarelor și a instalației de alimentare cu combustibil a instalației de ardere existente de ardere a deșeurilor și montarea arzătoarelor duale cu funcționare pe gaz natural și biogaz în cazanul GIAS 16-DHR existent. Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR care va fi modernizat este amplasat pe un teren, identificat prin extras CF nr. 117461, clădirea C18 – centrală termică, având suprafața construită la sol de 596 mp, suprafața acesteia fiind mai mică de 600 mp și astfel nu se încadrează în nicio categorie pentru care este necesar aviz sau autorizare ISU.

După implementarea proiectului “Modernizare tehnologică centrală termică” prin modernizarea cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR într-un cazan de abur alimentat cu combustibil gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I sau cu gaz natural în regim II se va produce energie termică prin valorificarea biogazului obținut în treapta de epurare anaerobă a apelor uzate, după desulfurarea și uscarea acestuia. Puterea totală instalată va fi de 11,8 MW și producţia de abur va fi de 12,5 tone abur/oră prin arderea mixului de biogaz/gaz natural, respetctiv de 15,4tone abur/oră prin arderea gazului natural (atunci cînd este necesar abur, dar producția de biogaz este încetinită). Aburul produs de cele 2 centrale termice (CT1 și CT2) va susține funcționarea mașinilor de hârtie, iar dacă cererea de abur este mică, se va reduce consumul de gaz natural, combustibil fosil preluat din rețeaua națională.

Prin implementarea proiectului nu se va schimba capacitatea de productie hârtie pentru carton ondulat (deoarece celelalte fluxuri tehnologice din aval nu permit modificarea capacității de producție) și nici profilul de activitate autorizat, ci numai capacitatea de producere a energiei termice (aburul necesar uscării hârtiei) având în vedere puterea calorifică diferită a combustibilului (biogaz față de gaz metan) și datele constructive ale noilor arzătoare.

Cazanul de abur propus va avea sursă proprie de emisie staționară (coș de dispersie). Gazele de ardere provenite din arderea combustibilului gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I sau cu gaz natural în regim II, sunt preluate de exhaustor și eliminate pe coșul de dispersie.

Capacități totale instalate după finalizarea investiției realizată pentru implementarea proiectului propus pentru modernizarea centralei termice, CT2

| Nr. crt. | Categoria de activitate | Capacități autorizate conform Autorizației Integrate de Mediu nr. BV 1 din data de 09.02.2021, revizuită în 06.12.2021 | Capacități instalate și propuse prin proiect | Capacitati totale INSTALATE după finalizarea investiției/după implementarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXISTENTE | PROPUSE |  |
| 1 | Instalatii de ardere Gazele de ardere sunt eliminate de la fiecare cazan prin coș propriu | CT1 | cazan de abur LOOS 1 de 18 MW | - | 18 MW |
|  |  |  | cazan de abur LOOS 2 de 15,3 MW | - | 15,3 MW |
|  |  | CT2 | cazan de abur LOOS 3 de 15,3 MW | - | 15,3 MW |
|  |  |  | cazan de abur LOOS 4 de 15,3 MW | - | 15,3 MW |
|  |  |  | cazan de coincinerare de 11,5 MW nefuncțional dpdv operațional | cazan de abur alimentat cu combustibil gazos 11,8 MW | 11,8 MW |
| 2 | Instalații de producere a hârtiei | MH1 | 250.000 t/an, respectiv 715 t/zi | - | 250.000 t/an, respectiv 715 t/zi |
|  |  | MH6 | 100.000 t/an, medie 285 t/zi – oprită temporar | - | 100.000 t/an, respectiv 285 t/zi |
| 3 | Staţie de epurare ape uzate | WWTP | Epurare ape: 300 m3/h; 83,3 l/s | - | Epurare ape: 300 m3/h; 83,3 l/s Producție medie estimată de biogaz: 670 m3/h (16080 m3/zi) |

Prin agregare, cele două Centrale Termice dezvoltă o putere termică pentru situația existentă de 63,9 MW și respectiv de 75,7 MW după implementarea proiectului, fiind incluse în domeniul de aplicare al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24  noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), transpusă prin  L 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, în Anexa nr 1, la pct. 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW.

Nefiind asociabil un coș virtual de emisii în atmosferă coșurilor de evacuare gaze de ardere al celor patru surse fixe existente, respectiv cinci după implementarea proiectului, fiecare centrală termică se încadrează ca instalație medie de ardere, conform L188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, care trenspune Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere.

După implementarea proiectului biogazul produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL se va valorifca energetic pentru a produce abur tehnologic (energie termică) care se va folosi pentru uscarea hîrtiei produsă pe mașina de hârtie MH1.

Având în vedere actuala conjuncturiă internațională, în care este posibil să fie disponibilă o cantitate de gaz mai mică decât cea necesară, cazanul modernizat poate suplini lipsa gazului natural prin funcționare cu alimentare pe combustibil gazos biogaz și gaz natural și pe viitor, după realizarea investițiilor necesare pentru a respecta cerințele legislative aplicabile, cu alimentare pe combustibil de deșeuri.

După implementarea proiectului instalația de ardere, facla, va avea rolul unei instalații de siguranță pentru arderea controlată a biogazului și va asigura arderea acestuia în eventualitatea apariţiei unei defecțiuni în instalația de valorificare, cazanul de abur GIAS 16-DHR modernizat, deoarece orice instalație de valorificare a biogazului trebuie sa conţină şi o instalatie de siguranță.

Situaţia existentă

În prezent pe amplasamentul SC DS Smith Paper SRL Zărnești funcționează 2 centrale termice care produc abur tehnologic pentru instalaţiile de producere a hârtiei pentru cartonul ondulat (MH1 și MH6) prin procese de ardere a gazelelor naturale:

- CT1 are instalate două cazane funcționale alimentate cu gaz natural, cazanul LOOS 1 de 18 MW și cazanul LOOS 2 de 15,3 MW, gazele de ardere fiind eliminate de la fiecare cazan prin coș propriu.

Centrala termică CT1 poate asigura aburul tehnologic pentru MH6, are o capacitate de maxim 50 t abur/oră;

- CT2 are instalate două cazane funcționale alimentate cu gaz natural, cazanul LOOS 3 de 15,3 MW și cazanul LOOS 4 de 15,3 MW și cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR nefuncțional de 11,5 MW (16 tone abur /oră de 12 bar), cu capacitate de 3 tone deșeuri/oră pentru care este necesară retehnologizarea. Gazele de ardere sunt eliminate de la fiecare cazan prin coș propriu.

Centrala termică CT2, a fost construită cu o capacitate de maxim 60 t abur/oră (44 t abur/oră de la cele 2 cazane cu combustibil gaz natural și 16 t abur/oră de la cazanul de coincinerare), cu rolul de a asigura abur tehnologic pentru MH1. Dar având în vedere faptul că nu funcționează cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR d.p.d.v operațional fiind neesară retehnologizarea acestuia conform expertizării tehnice efectuate, centrala CT2 are în prezent o capacitate de producție abur de maxim 44 t abur/oră și CT1 lucrează pentru suplimentarea producției de abur tehnologic realizate de CT2 pentru producția de hârtie pe MH1.

Prin implementarea proiectului se va suplimenta producția de abur la CT2 cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament.

Centralele CT1 și CT2 pot funcționa atât simultan cât și independent, furnizând necesarul de abur tehnologic pentru ambele mașini de hârtie (MH1 și MH6) sau doar pentru una singură, cum este cazul în momentul de față, MH6 fiind oprită temporar.

Instalații și fluxuri tehnologice existente care interferă cu proiectul propus:

Instalațiile și fluxurile tehnologice existente pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL, care interfere cu proiectul popus sunt următoarele:

- instalațiile de ardere a combustibililor

- stația de epurare

- instalațiile de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din fibră reciclată (maculatură)

În situația existentă biogazul produs în urma tratării anaerobe este stocat în rezervorul tampon de biogaz și este ars în totalitate la faclă. Condensul produs se colectează într-un separator de condens și de aici se pompează înapoi în Ox1.

Situaţia existentă a obiectivului de investiţii - Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR.

- Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale pentru funcționare

Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR se prezintă sub forma unui ansamblu monobloc și are în componență următoarele instalații și subansamble:

- corpul de presiune

- instalația de ardere deșeuri – echipamentul necesar preparării combustibilului (deșeuri solide rezultate de la prepararea pastei de maculatură, fibre celulozice și plastic) și a aerului necesar arderii

- preîncălzitor de aer

- antefocarul membranat

- sistem de alimentare cu combustibil

- grătar înclinat cu sistem de răscolire a combustibilului cu acționare hidraulică

- sistem de extragere a cenușii

- camera de întoarcere față

- camera de întoarcere spate

- sistemul de extragere a cenușii

- instalația primară de ardere pe gaz metan – 2 arzătoare montate în zona mediană a grătarului

- instalația de ardere pentru coincinerare pe gaz metan – 2 arzătoare montate în zona superioară de ardere a antefocarului, în zona de postardere

- instalația de automatizare

- conducte și armături

- multiciclonul

- filtrul cu saci

- exhaustor de 40000 mc/oră

- coșul de dispersie

Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR cu funcționare pe deșeuri solid și gaz natural a fost conceput pentru a arde un amestec de deșeuri solide rezultate de la prepararea pastei de maculatură (fibre celulozice și plastic), care poate fi suplimentat cu aport de gaz natural, pentru a se asigura capacitatea de producție abur și în același timp pentru a asigura temperature minima de 11000C timp de minim 2 secunde. Cazanul a fost conceput și pentru funcționarea cu combustibil gaz natural la sarcină minima.

Principalele caracteristici tehnice ale cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR existent sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5: Caracteristicile funcţionale şi constructive ale cazanului GIAS

| Caracteristica | Cazan GIAS 16-DHR existent |
| --- | --- |
| Tip | GIAS 16-DHR |
| Debit abur, t/h | 16 |
| Presiune abur, bar | 12 |
| Temperatură abur, 0C | 192 |
| Temperatura apei de alimentare, 0C | 120 |
| Combustibil | deșeuri de la prepararea pastei de maculatură (fibre celulozice și plasticuri) și gaz natural |
| Randament termic proiectat, % | 86 |
| Antefocar cu grătar înclinat | Tip arzătoare gaz | ABG 60 și AM2 |
|  | Număr arzătoare gaz | 2 + 2 = 4 arzătoare pe gaz metan amplasate pe antefocarul cazanului |
|  | Putere termică unitară, MW | la ABG 60 este: 0,6 MW la AM2 este: 2 MW |
|  | Debitul de gaz pe arzător, Nmc/oră | pe fiecare arzător ABG-60: 61,4 pe fiecare arzător: 225 |
|  | Deșeuri alimentate pe grătar | amestec de deșeuri solide rezultate de la prepararea pastei de maculatură (fibre celulozice și plasticuri) – granulație 100 mm și umiditate 25 – 45% |
|  |  | debit de combustibil: 2500 kg/oră |
| Temperatura gazelor la coș, 0C | 190 |
| Debit evacuare gaze de ardere, mc/oră | 37000 prin instalația de desprăfuire |
| Coș de dispersie | h = 20 m și Ø = 1,1 m |

- Concluziile raportului de expertiza tehnică

În anul 2020 a fost efectuată o evaluare tehnică a instalației de coincinerare deșeuri/ cazanului de abur GIAS 16-DHR și prin Raportul de evaluare a instalatei de coincinerare combustibil solid întocmit de ERG Cluj – Napoca și depus la APM Brașov în data de 30 Martie 2020, se concluzionează urmatoarele:

- coincinatorul este funcțional din punct de vedere tehnic;

- valorile emisiilor la coș se încadrează în limitele admise de legislația în vigoare, cu excepția cantității de pulberi admise la coș;

- calitățile fizice ale combustibilului sunt necorespunzătoare, granulația lui depășind valorile admise (100 mm). S-a constatat că foliile de ploietilenă lungi, blochează sistemul de alimentare (extractoare, buncar, banda de alimentare, sistem de alimentare cu piston) iar umiditatea are un efect necorespunzator asupra arderii pe gratar;

- sistemului SAM (sistem automat de monitorizare), care actualmente are epuizate materialele consumabile, pentru urmairea valorilor emisiilor poluante, si este nefuctional;

- se impune montarea unui sistem de desprafuire (electrofiltru) între multiciclon și coșul de fum, pentru reducerea pulberilor din gazele de ardere sub 10mg/m3.

Situația propusă:

Situaţia propusă a obiectivului de investiţii

Având în vedere cele precizate mai sus se impune necesitatea realizării investiției prin proiectul „Modernizare tehnologică centrală termică” pentru aducerea cazanului GIAS 16-DHR în stare funcțională din punct de vedere operational.

Astfel, luând în considerare :

- cele anterior prezentate referitoare la starea tehnică actuală a cazanului GIAS 16-DHR;

- faptul că în etapa anaerobă de tartare a apelor uzate pe amplsamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL se produce biogaz cu putere calorifică inferioară estimată de 6000kcal/Nm3, care poate fi valorificat energetic,

- necesitatea suplimentării producției de abur tehnologic realizate de CT2, cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament,

- durata de funcționare previzionată de 25 ani pentru cazanul de abur GIAS 16-DHR alimentat cu combustibil gazos sau o durată de funcționare mai scurtă până la o dată la care se vor realiza alte investițiile necesare pentru utilizarea deșeurilor drept combustibil în cazanul GIAS 16-DHR,

- limitele impuse la nivelul Uniunii Europene și la nivel national pentru emisiile în atmosferă a poluanților de la instalațile medii de ardere,

- cerințele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

se justifică alegerea de a aduce cazanul GIAS 16-DHR în stare funcțională din punct de vedere operational prin modernizarea cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR într-un cazan de abur alimentat cu combustibil gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare. Astfel, după implementarea proiectului biogazul produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL se va valorifca energetic pentru a produce abur tehnologic (energie termică) care se va folosi pentru uscarea hîrtiei produsă pe mașina de hârtie MH1.

Având în vedere actuala conjuncturală internațională, în care este posibil să fie disponibilă o cantitate de gaz mai mică decât cea necesară, cazanul modernizat poate suplini lipsa gazului natural prin funcționare cu alimentare pe combustibil gazos biogaz și gaz natural și pe viitor, după realizarea investițiilor necesare pentru a respecta cerințele legislative aplicabile, cu alimentare pe combustibil de deșeuri.

După implementarea proiectului instalația de ardere, facla, va avea rolul unei instalații de siguranță pentru arderea controlată a biogazului și va asigura arderea acestuia în eventualitatea apariţiei unei defecțiuni în instalația de valorificare, cazanul de abur GIAS 16-DHR modernizat, deoarece orice instalație de valorificare a biogazului trebuie sa conţină şi o instalatie de siguranță.

Prin actualul proiect se propun următoarele investiții pentru modernizarea cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR într-un cazan de abur alimentat cu combustibil gazos:

- operaționalizarea cazanului de abur GIAS cu 4 arzătoare pe combustibil gazos:

  - 2 arzătoare existente:2 arzătoare AM2 de 2 MW fiecare (cu care a fost prevăzut antefocarul cazanului GIAS 16-DHR de coincinerare). Aceste arzătoare se păstrează și vor fi alimentate cu gaz natural;

  - 2 arzătoare duale AM4 de 3,9 MW fiecare, care vor înlocui arzătoarelor ABG-60. Arzătoarele AM4 vor fi alimentate cu biogaz, în regim I de funcționare, alimentare cu combustibil multiplu biogaz/gaz sau cu gaz natural în regim II, alimentare cu gaz natural.

- demontare legături între cazan și arzătoarele ABG-60 existente;

- demontare arzătoare ABG-60 existente pe cazanul GIAS 16-DHR;

- demontare arzător și instalație de alimentare cu combustibil a a instalației de ardere existente;

- montare arzătoare AM4 și refacere legături electrice între elementele arzătoarelor și tabloul de comandă al cazanului;

- racordare arzătoare AM4 la instalația de biogaz și gaz natural;

- obturare traseu de gaze la ieșirea din cazan spre traseul preîncălzitor de aer – multiciclon – exhaustor existent de 40000 mc/oră – coș dispersie existent;

- montarea unui exhaustor nou de 25000 mc/oră pentru a asigura evacuarea gazelor de ardere din cazan;

- montare tubulatură gaze de ardere între ieșirea din cazan care se va racorda la exhaustorul de gaze amplasat în exteriorul centralei termice CT2 și care este va racordat la coșul de dispersie al cazanului GIAS 16-DHR exitent. Pe traseul de gaze este montată o clapetă cu rolul de obturare a traseului (în cazul revenirii în viitor la utilizarea combustibilului solid/coincinerare);

- montare coș de dispersie confecționat din inox   cu înălțimea de 12m și diametrul de 1m;

- modernizare automatizare cazan GIAS 16-DHR pentru a integra în sistem noile echipamente montate.

Modificarea/ adaptarae instalației de ardere prin înlocuirea arzătoarelor pe gaz metan ABG 60 cu funcționare  pe gaz natural cu arzătoare duale AM 4 biogaz/gaz natural și obturarea traseului gazelor spre preîncălzitor și direcționarea acestora spre exhaustorul nou montat nu va afecta  partea sub presiune și parametrii funcționali ai cazanului de abur existent GIAS 16-DHR.

Puterea termică maximă a cazanului GIAS 16-DHR modernizat cu alimentare de combustibil gazos este calculată la 11,8 MW pentru a acoperi necesarul de energie termică și în perioada în care producția de biogaz încetinește, când puterea calorifică a biogazului scade datorită umidității ridicate. Cazanul GIAS modernizat, parte a centralei termice CT2, are puterea termică instalată de 11,8 MW. Aportul de energie termică a investiției față de coincineratorul GIAS16-DHR existent și nefuncțional (11,5 MW) este doar de 0,3 MW, justificat de capacitatea calorifică redusă a combustibililor utilizați în cazanul GIAS16-DHR modernizat de 11,8 MW care va produce un supliment de energie termică de 12,4 t/h abur saturat, de 12 bar, în regim I de funcționare, combustibil multiplu biogaz/gaz sau având o producție de abur (debit de abur) de 15,4 t/h abur saturat, de 12 bar în regim II de funcționare, cu gaz natural, abur tehnologic necesar mașinilor de hârtie. Aburul produs de cazan se colectează într-un distribuitor de abur, amplasat în clădirea centralei  termice CT2 în care este amplasat și cazanul GIAS16-DHR,  (clădirea C18 conform extras CF nr. 117461), şi se distribuie la utilizatori (maşinile de hârtie pentru carton ondulat, serviciile proprii cazanului).

În tabelul următor  sunt prezentate caracteristici tehnice ale instalaţiilor care alcătuiesc cele două centrale termice care produc abur tehnologic pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL, în situația propusă prin proiect și cumulată.

Caracteristicile cazanelor din centralele termice care produc abur tehnologic în situația propusă prin proiect și cumulată

| Caracteristica | Centrala Termică nr. 1 | Centrala Termică nr. 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Cazan LOOS 1 | Cazan LOOS 2 | Cazan LOOS 3 | Cazan LOOS 4 | Cazan de abur propus prin proiect |
| Tip | UL-S-IE 28000 | UL-S-IE 22000 | UL-S-IE 22000 | UL-S-IE 22000 | Cazan GIAS 16-DHR modernizat |
| Debit abur, t/h | 28 | 22 | 22 | 22 | 12,5 pentru ardere biogaz/gaz natural 15,4 pentru ardere gaz natural |
| Debit abur pe centrală, t/h | 50 t/h | 56,5 t/h (în regim I de alimentare biogaz/gaz natural) 59 t/h (în regim II de alimentare gaz natural) |
| Presiune abur, bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Temperatură abur, °C | 195 | 195 | 195 | 195 | 192 |
| Temperatura apă alimentare, °C | 103 – 105 | 103 – 105 | 103 – 105 | 103 – 105 | 80 – 104 |
| Statie de dedurizare apă | Varitec WA – ED 1300 | Sensotrol 1400 |
| Combustibil | gaz natural | gaz natural | gaz natural | gaz natural | biogaz/gaz natural sau gaz natural |
| Randament termic, % | 90-92 ?? | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 90 |
| Arzătoare | Tip | Saacke SG 150 | Saacke SG 150 | Saacke SG 150 | Saacke SG 150 | AM2 AM4 |
|  | Număr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2+2 |
|  | Putere termică unitară, MW | 17,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 2x2MW+2x3,9MW= 11,8MW |
|  | Debitul de gaz pe arzător, Nmc/oră | 1750 | 1487 | 1487 | 1487 | pe fiecare arzător AM2:225 pe fiecare arzător AM4:370 |
| Temperatura gazelor de ardere, °C | 130 – 160 | 130 – 160 | 130 – 160 | 130 – 160 | 180 – 230 |
| Debit evacuare gaze de ardere | 20000Nmc/oră | 20000 Nmc/oră | 20000 Nmc/oră | 20000 Nmc/oră | 25000 mc/oră |
| Coș de dispersie | h coș = 26 m Ø coș = 1 m | h coș = 20 m Ø coș = 1m | h coș = 16 m Ø coș = 1 m | h coș = 16 m Ø coș = 1 m | h coș = 12 m Ø coș = 1 m |

Date privind funcţionarea cazanului GIAS 16-DHR modernizat

- Regimul de funcționare

Regimul de funcționare al cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat va fi de 333 zile/an, 7 zile/săptămâni, 24 ore/zi (3 schimburi/zi), dar programul efectiv va fi corelat cu regimul de funcţionare  a instalaţiilor tehnologice pe care le deserveşte.

Cazanul GIAS 16-DHR modernizat, ca și centrala termică CT2 din care este parte,  va funcționa în regim de supraveghere permanentă.

- Funcţionarea cazanului

- Comanda cazanului

Comanda cazanului se realizează de la panoul electric al cazanului, respectiv de la tabloul electric al centralei termice CT2. Comenzile se referă la:

- cuplarea (oprirea) pompei de alimentare cu apă a cazanului;

- pornirea alimentarii cu combustibil gazos;

- pornirea ventilatorului de aer de combustie.

- Reglarea automată pentru:

- sarcina arzătorului

- nivelul apei în tambur

c) Protecții

Protecția automată asigură oprirea accesului şi arderea combustibilului în arzătoare cazanului la ieșirea principalilor parametrii în afara limitelor de protecţie şi anume:

- presiunea maximă în tambur;

- nivel minim de apă în tambur;

- presiune minimă aer;

- dispariţia flăcării;

- presiune minimă combustibil gazos.

d) Semnlizări

Panoul de automatizare asigură semnalizarea optică a următoarelor setări: nivel de minim, presiune maximă abur, avarie, avarie arzător, funcționare pompă de alimentare cu apă a cazanului și prezență tensiune.

Pentru eventualele avarii sau stări necorespunzătoare, semnalizarea se efectuează atât optic cât și acustic.

- Instalaţia de alimentare cu apă cazanului

Apa de alimentare provine din rețeaua de apă tehnologică a SC DS Smith Paper Zărnești SRL.

Apa de alimentare este dedurizată într-o statie de dedurizare apă Sensotrol 1400,  existentă în cadrul centralei CT2, prin tratarepe rășini schimbătoare de ioni.

Apa dedurizată este dirijată în instalația de degazare a apei de alimentare, degazor termic cu V=30mc, care se compune din rezervorul apei de alimentare şi modulul degazorului, unde apa este tratată termochimic şi de unde este pompată în cazan, la temperatura de 80 – 1040C.

Cele 2 electropompe (una în funcțiune și alta în rezervă) folosite pentru alimentarea cu apă a cazanului sunt pompe multietajate, cu debit de 18 mc/oră.

În regim normal de funcționare, apa intră în economizor unde este încălzită la temperature de alimentare a cazanului de 80 – 1040C.  În situatia în care apa în cazan atinge nivelul maxim, apa este direcționată în degazor.

Calitatea apei de alimentare a cazanului va avea următoarele caracteristici:

- apa de alimentare:

  - aspect: limpede, incoloră, fără suspensii și urme de ulei;

  - duritate: max. 0,1 mvla/l;

  - alcalinitate m<4;

  - pH >7;

  - oxigen dizolvat: max. 0,1 mg/l;

- apa din generator

  - pH>7;

  - alacalinitate p: 50 – 10;

  - exces fosfat 15 – 20;

- abur

  - conductivitate electrică max 50 µS.

- Instalația de ardere - arzătoarele

Cazanul GIAS 16-DHR modernizat este prevăzut cu patru arzătoare alimentate cu combustibil gazos: 2 arzătoare tip AM4 vor funcționa continuu, în regim de master, la sarcina nominală, fiind alimentate dual, cu biogaz, în regim I de funcționare, alimentare cazan cu combustibil multiplu biogaz/gaz sau cu gaz natural în regim II, alimentare cazan cu gaz natural, iar cele 2 arzătoare tip AM2, alimentate cu gaz natural, în regim de modulare continuă a sarcinii cazanului (slave). Pentru fiecare din cele patru arzătoare, modulul de reglare gaz este compus din: dispozitiv de închidere, filtru de gaz, regulator presiune gaz, set de piese de legătura, asamblate la producător, precum și modul de măsurare debit gaz.

- Circuitul de abur

Aburul produs de cazan este direcționat în distribuitorul de abur existent. Pe conducta de abur cazan- distribuitor se montează un contor pentru abur.

Distribuitorul existent este prevăzut cu:

- un racord de intrare abur de la cazan;

- un racord de ieșire la consumatori;

- racord spre degazor cu regulator direct de temperaatură pe degazor.

- Circuitul de condens

Condensul recuperat de la utilizatori este colectat în rezervorul de condens existent. Pe circuitul de condens de la utilizatori la rezervor sunt prevăzute:

- un sistem de monitorizare a conductivitatii şi debitului apei / condensului recuperat;

- un sistem de monitorizare a turbiditatii apei / condensului;

Din rezervorul de condens existent, condensul este pompat în degazor existent, cu modulul de pompe existent.

- Circuitul de răcire probe

Probele apei de alimentare a cazanului se prelevează din conducta de alimentare cu apă a cazanului, de la nivelul superior al apei şi se trimit la răcitorul de probe.

Probele de condens se recoltează din circuitul retur condens la rezervor.

Apa pentru răcirea probelor provine de la rețeaua de alimentare cu apă a centralei termice.

- Circuitele de evacuare, scurgere, aerisire

- Purja continuă - spuma care se formează la suprafața apei din cazn este eliminată prin robinetele de purja continuă (normal deschise) la expandorul de purjă. În situaţia în care conductivitatea electrică a apei din cazan creşte peste limita admisă (6000 μS/cm) indicatorul de conductivitate şi regulatorul de salinitate comandă deschiderea robinetului cu servomotor şi sărurile adunate la suprafața apei din cazan sunt eliminate la expandorul de purjă, unde este racită și apoi eliminată la rețeaua de canalizare.

- Purja rapidă se face o dată la 8 ore, în vederea îndepărtării șlamului depus pe fundul cazanului. Îndepărtarea șlamului se realizează prin deschiderea robinetului acționat pneumatic. Purja este eliminată la expandorul de purjă, unde este racita și apoi eliminată la rețeaua de canalizare.

- Expandorul de purjă este folosit pentru pentru a peluare apă de purjare și evacuare la rețeaua de canalizare.

- Evacuarea aburului în caz de suprapresiune. La creșterea presiunii peste limita admisă se declanșează supapa de siguranță şi aburul din cazan este eliminat până când presiunea din cazan ajunge la valori normale de funcționare.

- Scurgerea condensului de la supapele de siguranță. Condensul format în cazul declanșării supapelor de siguranță este eliminat la rețeua de canalizare pentru a evita degradarea supapelor.

- Evacuarea gazelor arse. Gazele de ardere sunt evacuate la coșul de dispersie nou construit cu dimensiunile:  Ø1000mm şi h de 12 m. Temperatura gazelor de ardere este 180 – 2300C, iar debitul de evacuare gaze de ardere este de 25000 mc/oră.

ASIGURAREA CU UTILITĂȚI:

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din Sistemul Electroenergetic Naţional, din reţeaua de distribuţie a Electrica Transilvania Sud S.A., furnizor fiind S.C. OMV Petrom., pe bază de contract. Pentru alimentarere se folosște rețeaua existentă pentru alimentarea cazanului de coincinerare GIAS16-DHR. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșamentul existent la rețeaua existentă în zonă. Se vor realiza racorduri noi pentru conectarea și interconectarea noilor echipamente.

Alimentarea cu gaz natural este asigurată din reţeaua naţională de transport SNT gaz natural prin intermediul unei staţii de reducere – masură SRM, furnizor fiind S.C. OMV Petrom S.A. pe baza de contract. Consumul anual de gaz natural estimat la capacitate maximă de functionare cazanului GIAS16-DHR modernizate este de 3596400 mc, pentru un consum orar de 450 mc în regim I de funcționare, combustibil multiplu biogaz/gaz sau de 9510480 mc în regim II de funcționare, cu gaz natural, pentru un consum orar de 1190 mc, la 333 zile de funcționare estimate. Alimentarea cu gaz natural se va realiza prin branșament la rețeaua existentă în zonă. Se vor realiza conducte/trasee noi pentru conectarea noilor echipamente

Biogazul folosit pentru alimentarea cazanului este produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper SRL Zărnești în procesul de epurare a apelor uzate, în treapta anaerobă de epurare, respectiv în cele 2 reactoare anaerobe (EGSB 1 si EGSB 2) și după desulfurare și uscare va fi transportat către arzătoarele cazanului de abur GIAS16-DHR printr-o conductă montată în etapa modernizarea stației de epurare. Consumul anual de biogaz estimat este de 5914080 mc , pentru un consum orar de 740 mc în regim I de funcționare, combustibil multiplu biogaz/gaz la 333 zile de funcționare estimate numai în regim I de funcționare, combustibil multiplu biogaz/gaz.

Instalaţia de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate

Alimentarea cu apă a cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat se va face prin racordul existent, care a fost realizat pentru cazanul de coincinerare GIAS16-DHR.

Alimentarea cu apă se va realiza prin branșament la rețeaua existentă pe amplasament. Nu se vor realiza conducte/trasee noi pentru alimentarea cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat, fiind folosite conductele/traseele folosite pentru alimentarea cazanului de coincinerare GIAS16-DHR nefuncțional, existent.

La cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, parte a centralei termice CT2, se va consuma apă în scop tehnologic, pentru completarea pierderilor de apă la centrală, la un debit de cca 13 mc/oră și apă potabilă de către personalul de deservire al cazanelor funcționale din cadrul CT2 (3 persoane/schimb x 3 schimburi/zi a 8 ore fiecare).

Consumul de apă tehnologică şi apă potabilă necesare cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat se va face din următoarele surse, pe rețelele existente care au fost construite pentru cazanul de coincinerare GIAS16-DHR:

- subteran, pârâul Topliţa - captare izvoare

- reţeaua orășeneasca de alimentare cu apă potabilă a municipiului Zărnești în baza contractului de prestări servicii nr. 14 din 01.03.2006 de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și a actelor adiționale nr. 14.1./14.01.2010, 14.2/2017 si din 1.01.2020, încheiat cu MORANI IMPEX SRL, în calitate de administrator al sursei de apa.

Consumul total de apă în scop tehnologic, pentru producerea de abur tehnologic, după dedurizarea prealabilă a apei tehnologice tratate, este estimat la 13 m3/h, respectiv 312 m3/zi.

Consumul de apă potabilă (mediu zilnic) pentru nevoi igienico – sanitare  este de 0,24 m3/zi pentru un număr de 3 angajaţi/schimb de 8 ore/zi, activitatea desfăşurându-se 24 de ore din 24.

Ape uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate din activitatea cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat şi a instalaţiei de dedurizare, provin de la:

a) Purja cazanului, care este direcţionată la expandorul de purjă, unde este răcită după care este evacuată prin sistemul de canalizare convențional-curată existent în zona CT2.

Debitul maxim evacuat la rețeua de canalizare canal este de cca 1,2 m3 /h.

b) Apele de regenerare şi spălare a instalației de dedurizare, care prin intermediul sistemului de canalizare de pardoaseală sunt colectate şi dirijate la staţia de epurare ape uzate.Durata unui ciclu de regenerare este de 36 ore, iar consumul de apă la o regenerare este de 1,5mc, astfel că debitul mediu de apă evacuat într-un ciclu de regenerare este 1,5 mc/36 ore=0,0417 mc/h. Numărul de regenerări pe an este 333 zile x 24 ore/zi/36 ore=240 regenerări/an. Debitul de apă evacuat annual est 240 x 0,0417mc/h=10,01 mc/an. Debitul zilnic evacuat la rețeaua de canalizare este de cca 0,03 m3 /zi.

Apele uzate tehnologice rezultate de la centrala termică (apele de purjă de la cazan și apele de spălare de la instalația de dedurizare a apei pentru cazane) vor fi colectate printr-o rețea de canalizare existentă și vor fi evacuate cu respectarea cerințelor legale în vigoare aplicabile, prin gura de evacuare ape pluviale necontaminate (apa de purjă) și prin gura de evacuare de la stația de epurare existentă (apele de spălare de la instalația de dedurizare).

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere rezultate din activitatea personalului de exploatare de la cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, același cu cel implicat în exploatarea cazanelor existente și funcționale în CT2 sunt evacuate în rețeaua existentă și vor fi dirijate spre staţia de epurare proprie acestor ape şi ulterior sunt trimise la staţia de epurare ape uzate tehnologice. Având în vedere că personalul care deservește cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat este același cu cel implicat în exploatarea cazanelor existente și funcționale în CT2 nu va fi un aport supliemntar de ape menajere la punerea în funcțiune a cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat.

Ape pluviale

Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR care va fi modernizat este amplasat în clădirea exitentă – C18 – centrală termică, având suprafața construită la sol de 596 mp. Apele pluviale necontaminate colectate de pe acoperișul clădirii centralei termice CT2 existente se vor colecta în rețeaua de canalizare a apelor pluviale necontaminate exitentă și astfel nu va fi un aport supliemntar de ape pluviale la punerea în funcțiune a cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat.

Organizarea de șantier:

Organizarea de șantier se va amenaja într-o zonă în care nu pot fi influențate activitățile de producție curente. Lucrarile de executie a constructiilor propuse prin proiect se vor realiza numai in limitele incintei detinute de DS SMITH Paper Zărnești, neafectand domeniul public.

Locația se va alege astfel încât distanța de deplasare a utilajelor între organizare și punctul în care se monteaza noile echipamente să fie minimă, accesul să fie facil și suficient, suprafața de teren neprotejat să fie cât mai mică (se va opta pentru zone de trafic) și să nu fie în zona respectivă cămine de canalizare care ar putea fi colectoarele directe ale unor eventuale scurgeri lichide. Amenajarea organizării de șantier va presupune: alocarea unei zone de parcare utilaje, autovehicule de transport, alte echipamente necesare si delimitarea unei zone de depozitare materiale de construcție necesare.

La terminarea lucrarilor, constructorii vor dezafecta zona organizarilor de santier,  readucandu-se terenul la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate -  Pe amplasament se afla in derulare proiecte de îmbunățire a calității apelor uzate pe amplasament.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - conditiile de contractare vor trebui sa cuprinda masuri specifice pentru managementul deseurilor produse in amplasamente, pentru a evita poluarea solului. Deseurile provenite de la materialele de constructii vor fi predate pe baza de contract, societatilor autorizate.

La finalul lucrarilor, terenurile afectate vor fi refacute si vor fi redate folosintei initiale;

e) poluarea și alte efecte negative -

## Protecția aerului

În etapa de construire, de execuție a lucrărilor de modernizare a cazanului de coincinerare GIAS16-DHR, montaj echipamente tehnologice (ex: arzătoare, exhaustor), sursa potențială de poluare a aerului este reprezentată de utilajele folosite pentru transportul echipamentelor folosite pentru realizarea lucrărilor.

Măsuri pentru prevenirea și reducerea poluanțiilor emiși în atmosferă:

- urmărirea (de către responsabilul punctului de lucru) a modului de desfășurare a utilajelor care transportă materialele necesare realizării proiectului propus, realizarea managementului  activității  de  execuție  a  lucrărilor  din  cadrul  perimetrului  în  mod responsabil  și  conformarea  la toate obiectivele activității  în  ceea  ce  priveste protecția mediului;

- asigurarea funcționarii corecte a utilajelor și mașinilor, conform parametrilor tehnici, prin întreținerea  și  menținerea  în  stare  corespunzătoare  de  funcîionare  a  utilajelor;

- emisiile din traficul intern asociat perioadeide contruire a proiectului vor fi prezente temporar, numai în timpul funcționării utilajelor;

- curățarea roților autovehiculelor de transport, înainte de ieșirea lor din amplasament (dacă este cazul).

În etapa de funcționare a cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat se va produce energie termică (abur tehnologic) prin arderea combustibilului gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare pentru suplimentarea producției de abur tehnologic realizate de CT2, cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament. În prezent în cazan sunt montate 2 arzătoare pentru combustibil gazos, gaz natural, iar prin modernizare se vor monta alte 2 arzătoare duale pentru combustibil gazos, biogaz/gaz. Astfel, după implementarea proiectului alimentarea cazanului de abur GIAS16-DHR va fi posibilă numai pe combustibil gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare.

Emisiile generate de aceste procese de ardere pentru producerea aburului tehnologic în cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat se cumulează cu emisiile generate de sursele existente pe amplasament, procesele de ardere a gazului natural în cazanele LOOS 1, LOOS 2, LOOS 3 şi LOOS 4 și procesele de ardere a gazului natural în cazanele din centralele termice care produc apă caldă menajeră și energie termică pentru încălzirea birourilor pe timpul sezonului rece.

Biogazul folosit pentru alimentarea cazanului este produs pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL în procesul de epurare a apelor uzate, în treapta anaerobă de epurare, respectiv în cele 2 reactoare anaerobe (EGSB 1 si EGSB 2) și după desulfurare și uscare va fi transportat către arzătoarele cazanului GIAS16-DHR printr-o conductă montată în etapa modernizarea stației de epurare.

Sursele de emisii asociabile proceselor de ardere a combustibililor, existente și propuse, pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Surse fixe dirijate de emisii în aer aferente Centralelor Termice

| Nr. crt. | Denumire sursa | Nr. buc. | Înăltime (m) | Diametru (m) | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y |
| 1 | Coş cazan de abur LOOS 1, existent în CT1 | 1 | 26 | 1,0 | 525637 | 451675 |
| 2 | Coş cazan de abur LOOS 2, existent în CT1 | 1 | 20 | 1,0 | 525636 | 451671 |
| 3 | Coş cazan de abur LOOS 3, existent în CT2 | 1 | 16 | 1,0 | 525763 | 451761 |
| 4 | Coş cazan de abur LOOS 4, existent în CT2 | 1 | 16 | 1,0 | 525765 | 451765 |
| 5 | Coş cazan de abur GIAS16-DHR modernizat/ propus prin proiect – component al CT2 | 1 | 12 | 1,0 | 525768 | 451768 |
| 6 | Evacuare CT Cladire birouri de 65kW | 2 | 10 | 0,1 | - | - |
|  | Evacuare CT Vestiare PM6 de 50kW | 1 | 10 | 0,1 |  |  |
| 7 | Evacuare CT Cladire administrativa Viessmann Vitodens 050 de 33 kW | 2 | 10 | 0,1 | - | - |
| 8 | Evacuare CT Atelier auto | 1 | 10 | 0,1 | - | - |
| 9 | Evacuare CT Atelier mecanic – vestiar Viessmann Vitodens 100 de 32 kW | 2 | 10 | 0,1 | - | - |
| 10 | Evacuare CT Atelier mecanic – magazie Viessmann Vitodens 100 32 kw | 1 | 10 | 0,1 | - | - |
| 11 | Evacuare panou radiant Atelier mecanic | 4 | 10 | 0,1 | - | - |

Aceste surse sunt de tip punctiform, dirijate, primele 4 (respectiv 5 după implementarea proiectului) fiind caracterizate de o funcționare continuă iar celelalte având un regim de funcționare intermitent, deoarece asigură necesarul de energie termică pentru încălzirea birourilor în sezonul rece și prepararea apei calde menajere pe tot parcursul unui an.

Măsurile primare şi/sau secundare de control/reducere a emisiilor provenite de la cazanele de abur LOOS 1 , LOOS 2, LOOS 3 şi LOOS 4 alimentate cu gaz natural şi analiza respectării VLE prevăzute de L 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Măsurile de reducere a emisiilor de gaze de ardere se împart în două categorii, măsuri primare și măsuri secundare. Măsurile primare se adresează optimizării procesului de ardere iar măsurile secundare se referă la tratarea gazelor de ardere rezultate din procesul de ardere în vederea reducerii emisiilor pe cale chimică.

Principalele măsuri primare de reducere a emisiilor provenite de la cazanele LOOS1 , LOOS2, LOOS3 şi LOOS4 existente pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL sunt:

- reducerea excesului de aer

- optimizarea arderii

- introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului

Pe cele 4 cazane de abur LOOS 1, LOOS 2, LOOS 3 şi LOOS 4 nu sunt implementate măsuri secundare de tartare a gazelor de ardere rezultate din procesul de ardere al gazului natural în vederea reducerii emisiilor pe cale chimică.

În funcționare s-au obținut valori ale NOx de 160 – 217 mg/Nm3, cu măsurile primare de reducere anterior menționate și fără a se utiliza măsuri secundare de reducere a emisiilor din gazele de ardere, conform rapoartelor de monitorizare efectuate în perioada 2021 – 2022 de Laboratorul Balint Analitika, laborator de încercări acreditat de Autoritatea Națională de Acreditare din Ungaria.

Rezultatele activității de monitorizare a emisiilor provenite de la cazanele de abur LOOS 1 , LOOS 2, LOOS 3 şi LOOS 4 alimentate cu gaz natural

| Nr. crt. | Cazanul | Reglare arzător | Concentrația măsurată, mg/Nm3 raportată la 3% O2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | NOx | SO2 | Pulberi |
| Anul 2021, luna octombrie |
| 1 | LOOS 1 | 30 % | 3,61 | 163,71 | <3 | 0,37 |
| 2 | LOOS 2 | 30 % | 5,91 | 199,19 | <3 | 0,23 |
| 3 | LOOS 3 | 45 % | 3,61 | 194,37 | <3 | 0,22 |
| 4 | LOOS 4 | 52…55 % | 4,49 | 216,52 | <3 | 0,33 |
| Anul 2022, luna iunie |
| 5 | LOOS 1 | 52 % | 15,59 | 168,64 | <3 | 0,47 |
| 6 | LOOS 2 | 52 % | 7,85 | 197,77 | <3 | 0,28 |
| 7 | LOOS 3 | 37 % | 6,87 | 197,63 | <3 | 0,31 |
| 8 | LOOS 4 | 48 % | 6,61 | 206,77 | <3 | 0,23 |
| VLE aplicabile | 100* | 350*/200** | - | - |

Valori limită de emisie aplicabile sunt aceleași cu cele autorizate conform Autorizatia Integrata de Mediu nr. BV1 din 09.02.2021 revizuita in data de 06.12.2021

* Valori de referință conform OM 462/1993, Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaz natural)

** Valori de referință conform L 188/2018 (începând cu 1 ianuarie 2025)

Rezultatele obținute din măsurările efectuate sunt mai mici decât valorile limită reglementat de OM 462/1993, valori limită de emisie autorizate prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. BV1 din 09.02.2021 revizuita in data de 06.12.2021. În vederea respectării valorii limită de emisie aferentă emisiei de NOx conform L 188/2018 începând cu 1 ianuarie 2025, este necesară implementarea unor măsuri suplimentare de reducere a emisiilor de NOx provenite de la cazanele de abur LOOS2, LOOS3 și LOOS4.

Măsurile primare şi/sau secundare de control/reducere a emisiilor provenite de la cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, propus prin proiectul “Modernizare tehnologică centrală termică”  şi analiza respectării VLE prevăzute de L 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

După implementarea proiectului cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat cu puterea termică de 11,8MW se va produce energie termică (abur tehnologic) prin arderea combustibilului gazos, combustibil multiplu biogaz/gaz în regim I de funcționare sau cu gaz natural în regim II de funcționare pentru suplimentarea producției de abur tehnologic realizate de CT2, cu reducerea consumului de combustibil fosil, gaz natural, și valorificarea energetică a biogazului produs pe amplasament.

Avînd în vedere faptul că după modernizare cazanul de abur GIAS 16-DHR modernizat va fi o instalaţie medie de ardere nouă, pentru emisiile de gaze de ardere evacuate din arderea combustibilului gazos se aplică valorile limită de emisie prevăzute în Tabelul 1: Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru instalaţii medii de ardere noi, altele decât motoare şi turbine cu gaz, din PARTEA 2:Valorile-limită de emisie pentru instalaţiile medii de ardere noi din Anexa 2 din L188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Avînd în vedere faptul că în regim I de funcționare în cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat este o instalaţie de ardere cu combustibil multiplu, deoarece se vor arde simultan biogaz și gaz natural pentru producerea de energie termică (abur tehnologic), valorile limită de emisie se stabilesc respectând art. 31 din L188/2018  privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

În tabelul următor sunt prezentate valorile limită de emisie aplicabile emisiilor de gaze de ardere evacuate de la arderea combustibilului gazos în cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, stabilite respectând prevederile L 188/2018 și luând în calcul următoarele valori referitoare la puterea calorifică a biogazului și gazului natural care se vor arde simultan în cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat:

- puterea calorifică a biogazului estimată este de 6000 kcal/Nmc, având în vedere compoziția chimică a biogazului produs și desulfurat pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL

- puterea calorifică a gazului natural estimată este de 8500 kcal/Nmc având în vedere compoziția chimică a gazului natural livrat pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL

Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat

| Substanţa poluantă | Gaz natural | Combustibili gazoşi, alţii decât gazele naturale (biogazul) | Gaz natural și biogaz utilizați simultan |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | 100 | 40 |
| NOx | 100 | 200 | 140 |
| Pulberi | - | - | - |

Pentru a respecta valori limită de emisie pentru NOx se vor implementa următoarele măsuri primare de reducere a emisiilor provenite de la cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, propus prin proiect:

- dotarea instalațiilor de ardere cu arzătoare de generatie nouă proiectate pentru funcționare cu emisii scăzute de NOx (arzătoare LOW NOx), sub 100 mg/Nm3, prin garanții acordate de producătorul arzătoarelor;

- reducerea excesului de aer;

- optimizarea arderii

- introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului.

În vederea realizării unei încărcări termice cât mai uniforme a focarelor, precum și posibilității de a realiza zone cu exces de aer diferit, se consideră obligatorie funcționarea celor 4 (patru) arzătoare concomitent. Reglarea sarcinii cazanului se va realiza prin reglarea puterii tuturor celor 2 (arzătoare AM2 și nu prin aprinderea sau stingerea unui anumit număr de arzătoare. Cele 2 arzătoare tip AM4 vor funcționa continuu, în regim de master, la sarcina nominală, fiind alimentate dual, cu biogaz, în regim I de funcționare, alimentare cazan cu combustibil multiplu biogaz/gaz sau cu gaz natural în regim II, alimentare cu gaz natural, iar cele 2 arzătoare tip AM2, alimentate cu gaz natural, în regim de modulare continuă a sarcinii cazanului (slave).

Centralele termice care asigură necesarul de energie termică pentru încălzirea birourilor în sezonul rece și prepararea apei calde menajere pe tot parcursul unui an au puteri termice mici (însumate obținundu-se puterea termică totală de 0,55MW), consum mic de gaz natural estimat 31200 la m3/an și regim de funcționare intermitent. Aceste surse sunt surse nesemnificative de emisie pentru care nu este necesară implementarea unor măsuri de reducere a emisiilor de poluanți în atmosferă.

Tratarea apelor reziduale în mediu anaerob prin care se convertește conținutul organic al apelor uzate generate folosind microorganisme în lipsa aerului, în gaz metan și dioxid de carbon, alte gaze (ex: hidrgen sulfurat, hidrogen, etc...) se realizează în reactoarele anaerobe (EGSB 1 si EGSB 2), reactoare etanșe. Biogazul produs este transferat prin traseu etanș în reactorul închis Econvert-Dsulp unde este desulfurat, apoi spre uscătorul de biogaz, rezervorul tampon pentru biogaz și facla de urgență în situația existentă, respectiv cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, propus prin proiectul “Modernizare entrală termică”. Având în vedere faptul că biogazul este stocat în rezervorul tampon de biogaz la o presiune a biogazului constantă la 45 mbar, tot traseul de biogaz este etanș și nu există emisii în atmosferă, activitatea de producere și tartare a biogazului nefiind o sursă de emisii în atmosferă.

Măsurile implementate pentru respectarea valorilor limită de emisie pentru SO2 sunt următoarele:

- desulfurarea biogazului în reactorul închis Econvert-Dsulp în  și uscarea biogazului în uscătorul de biogaz, astfel încât concentrația de H2S să nu depășească 100ppm=139mg/Nmc;

- realizarea măsurărilor continue a concentrație de H2S după instalația de desulfurare și după instalația de uscare;

- realizarea optimizării arderii la fiecare arzător;

- realizarea măsurării debitului de aer la fiecare arzător.

Se estimează că se va respecta VLE pentru SO2 de 140 mg/Nm3 în regim I de alimentare  a cazanului cu combustibil gazos, combustibil mixt biogaz/gaz natural, dacă în biogaz conținutul maxim de Stotatal va fi de 1250 mg/Nm3 (acoperitor pentru maximul de 124 mg/Nm3 pentru concentrația maximă proiectată pentru sistemul de desulfurare) la un debit de alimentare cu biogaz de 740 Nm3/oră și un volum de gaze evacuate de 25000 m3/oră (aprox. 13500 Nm3/oră luând în calcul o temperatură de evacuare a gazelor maximă de 2300C) , ținând cont de ecuația chimică de ardere a biogazului în aer:

Biogaz (CH4, CO2, Stotal (din H2S și alți compuși cu gazoși cu S), H2, alte gaze) +aer (O2 și N2)→ CO2 + H2O + SO2 + NOx + energie

Având în vedere măsurile de reducere a emisiilor anterior prezentate se estimează că emisiile de NOx și SO2 generate de cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, propus vor respecta prevederile L188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

## Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În etapa de construire, perioada de execuție a lucrărilor de modernizare singurele surse de zgomot și vibrații sunt utilajele necesare executării lucrărilor de modernizare a cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR. Deoarece lucrările de modernizare presupun demontarea/montarea unor echipamente în interiorul clădirii centralei termice CT2 existentă (clădirea C18 conform extras CF nr. 117461) sau pe platforma betonată adiacentă, existentă și utilajele sunt omologate, se estimează că zgomotele și vibrațiile generate se vor încadra în limitele admisibile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Pentru a reduce zgomotul și vibrațiile, și deci impactul acestora asupra mediului (locuitorilor şi locuințelor din zonă, faunei zonei) se vor lua următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport să se facă cu viteze de maxim 5 km/h;

- intervalul de timp destinat lucrărilor să respecte programul de odihnă al localnicilor (activitate 8 -18, repaos 18 – 8);

- asigurarea în permanență a unei bune întrețineri a utilajelor și mijloacelor de transport pentru a se evita depășirile LMA din SR 10009/2017;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto și la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile aplicabile.

În etapa de funcționare, perioada de operare a cazanului de abur GIAS 16-DHR modernizat, propus principalele surse de zgomot și vibrații sunt cele specifice funcționării cazanului, a pompelor și ventilatoarelor. Acestea sunt instalate în interiorul clădirii CT2 care atenuează zgomotul și astfel funcționarea cazanului de abur GIAS 16-DHR modernizat, propus nu produce zgomot în mediul ambiant și nu va avea o contribuție suplimentară la nivelul de zgomot generat de activitățile existente de pe amplasamentul SC DS Smith Paper Zărnești SRL.

## Protecția solului și a subsolului

În etapa de construire, perioada de execuție a lucrărilor de modernizare a cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR prin demontarea/montarea unor echipamente în interiorul clădirii centralei termice CT2 existentă (clădirea C18 conform extras CF nr. 117461) sau pe platforma betonată adiacentă, eixtentă, nu va fi afectată calitatea solului si subsolului.

În etapa de funcționare a cazanului de abur GIAS 16-DHR modernizat, propus singurele surse de poluare a solului/subsolului pot să se manifeste accidental, în cazul transportului, manipulării şi depozitării necorespunzătoare a soluţiilor de regenerare a schimbătorilor de ioni de la staţia de dedurizare, respectiv a uleiurilor minerale pentru ungerea pompelor. Rezervoarele de plastic în care sunt depozitate sunt amplasate lângă instalațiile de dedurizare a apei, în clădirea CT2, pe platformă betonată.

Substanţele chimice utilizate pentru protecţia părtilor metalice ale cazanului în contact cu apa se depozitează în magazia centralei termice şi se dozează în apa de alimentare a cazanului prin rezervorul de dozare chimicale, rezervor prevăzut cu agitare şi pompă de transvazare.

## Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În etapa de construire, în timpul execuției lucrărilor de modernizare a cazanului de coincinerare GIAS 16-DHR, constructorul va păstra curățenia și va respecta normele privind protecția și igiena muncii în construcții, astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului și ecosistemelor.

În etapa de funcționare a cazanului de abur GIAS 16-DHR modernizat nu va afecta calitatea aerului, apelor, solului și subsolului și nu generează nivele de emisie care pot determina riscuri asupra stării de sanatate a grupurilor populaționale din imediata vecinătate a amplasamentului  DS Smith Paper Zărnești, dacă se vor implementa măsurile de protecție prezentate anterior, în special măsurile de reducere implementate pentru protecția calității aerului și protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor menționate anterior, acestea fiind măsuri care protejează aşezările umane învecinate amplasamentului DS Smith Paper Zărnești.

Pentru acest proiect a fost emisă de DSP Brașov Notificare asistență de specialitate nr. 1020/A/16.06.2022, care nu are obligativități impuse în cazul în care cazanul funcționează în regim I de alimentare cu biogaz/gaz natural sau regim II de alimentare cu gaz natural.

## Protecția calității apelor

În etapa de construire, perioada de execuție a lucrărilor investiției, sursele posibile de poluare pentru apă sunt activitățile igienico–sanitare ale personalului de execuție a lucrărilor și operațiile de curățare a roților autovehiculelor de transport (dacă va fi cazul).

Activitățile igienico-sanitare ale personalului implicat se vor desfășura în grupurile sanitare deja existente pe amplasamentul fabricii, care deservesc angajații DS Smith Paper Zărnești, prin urmare apele uzate rezultate similare doar se vor adăuga cantitativ la apele uzate sanitare, nu vor aduce surplus de contaminare.

Dacă este cazul, apa se va utiliza și pentru curățarea roților autovehiculelor de transport, înainte de ieșirea lor din amplasament. Zona destinată curățării autovehiculelor va fi stabilită, astfel încât sursa de apă curentă să fie în apropiere și parcursul vehiculelor murdare prin amplasament să nu fie mare (distanța punct de lucru – punct de curățare să fie cât mai mică).

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecție atât a apelor subterane cât și de suprafață, este necesar sa fie respectate următoarele aspecte:

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanți sau lubrifianți, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice și cerințelor legale,

- alimentarea cu carburanți a utilajelor folosite în etapa de construire se va face în exteriorul amplasamentului, în puncte de alimentare special destinate.

- depozitarea deșeurilor rezultate din activitate va fi conformă cu managementul aplicat de DS Smith Paper Zărnești. Acestea vor fi colectate, transportate și depozitate în locurile special amenajate in incinta fabricii.

În etapa de funcționare a proiectului propus se vor genera următoarele tipuri de ape uzate: ape uzate tehnologice, ape menajere, ape pluviale.

Apele uzate tehnologice rezultate de la centrala termică (apele de purjă de la cazan și apele de spălare de la instalația de dedurizare a apei pentru cazane) vor fi colectate printr-o rețea de canalizare existentă și vor fi evacuate astfel: prin gura de evacuare ape pluviale necontaminate (apa de purjă) și prin gura de evacuare de la stația de epurare mecano-biologică existentă (apele de spălare de la instalația de dedurizare)

Apele pluviale necontaminate colectate de pe acoperișul clădirii centralei termice CT2 existente se vor colecta în rețeaua de canalizare a apelor pluviale necontaminate exitentă, astfel nu va fi un aport supliemntar de ape pluviale la punerea în funcțiune a cazanului de abur GIAS16-DHR modernizat. Apele pluviale necontaminate sunt evacuate prin gura de evacuare ape pluviale necontaminate.

Activitățile igienico-sanitare ale personalului de exploatare de la cazanul de abur GIAS16-DHR modernizat, același cu cel implicat în exploatarea cazanelor existente și funcționale în CT2 se vor desfășura în grupurile sanitare deja existente pe amplasamentul fabricii, care deservesc angajații SC DS Smith Paper Zărnești, prin urmare apele uzate menajere rezultate nu se modifică, și nu vor aduce surplus de contaminare. Apele menajere sunt preepurate în microstația dedicată și apoi sunt pompate în bazinul de omogenizare al stației de epurare mecano-biologica de pe amplasament.

Toate categoriilor de efluenţi descărcați în pârâul Bârsa prin gurile de evacuare existente (E1, E2 și E3) vor respecta prevederile HG 188/2002, modificată prin HG 352/2005 - NTPA 001.

##### Monitorizarea apei conform Avizului nr. …….. din …….. emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov:

APĂ:

Indicatori de calitate ai apelor  evacuate

-La evacuarea apelor pluviale in pârâul Bârsa, limitele indicatorilor de calitate, vor fi  in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 –NTPA 001, astfel:

| Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare limita maxim admisa |
| --- | --- | --- |
| pH | upH | 6,5-8,5 |
| Materii totale in suspensie | mg/l | 35 |
| Reziduu filtrabil la 1050C | mg/l | 1000 |
| CBO5 | mgO2/l | 20 |
| CCOCr | mgO2/l | 40 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20 |
| Produse petroliere | mg/l | 2,00 |

Frecventa de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele pluviale, inainte de evacuarea in emisar, este semestrială, cu laboratoare acreditate RENAR, din conducta de evacuare, la gurile de evacuare E1 și E2.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană -

Se vor respecta  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018 și ale Notificării Asistența de Specialitate nr. 1020/A/16.06.2022 emisă de DSP Brașov.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Terenul pe care urmează a fi implementat proiectul este în prezent liber de construcții și este localizat în imediata vecinatate a bazinului de omogenizare aferent statiei de tratare mecano-biologica existenta in amplasament.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

V) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;

VII) zone cu densitate mare a populatiei - zona de locuinte;

VIII) peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

aria geografica și numarul persoanelor afectate - nu este cazul;

b) natura impactului -  nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate -  pe amplasment sunt ăn derulare proiecte pentru refacerea infrastructurii edilitare;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s - a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt urmatoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

##### - proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea apelor 107/1996 conform Avizului nr. ………….. din ……… emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov.

- Conform adresei înregistrată la APM Brașov cu nr. ………… emisa de S. G. A. Brasov, proiectul propus nu necesita elaborarea SEICA.

##### - Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. ………… din …………. emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov:

- Se va respecta proiectul înaintat spre avizare.

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 828/4.07.2019, Cap. II, Art. 9, alin. 6 la Procedură.

- Beneficiarul lucrãrii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sã solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursului de apã, precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţã, canale de desecare sau în acviferul freatic, atât pe perioada executãrii constructiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sã anunţe emitentul în scris cu cel putin 10 zile înainte, data de începere a execuţiei.

- La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare intocmita de catre firme atestate MAP, conform Ordinului MAP nr. 891/23.07.2019 pentru obținerea Autorizatiei modificatoare  de Gospodarire a Apelor.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata (invelisul vegetal) a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale;

- Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces si tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona santierului;

- Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul şi constructorul raspund in solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor si transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

- Organizarea de santier va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului înconjurator. Se vor avea in vedere:

• imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevazute prin proiect să fie cat mai redus;

• organizarea de santier va fi amenajată astfel încat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, cu modificarile si completările ulterioare (alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu apa pentru asigurarea necesitatilor igienico - sanitare, facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor, facilitati pentru personal (baraca birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologica), imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectia organizarii de santier si a vecinatatilor), dupa caz;

• intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrarile de constructii in vederea evitarii scurgerilor de combustibili si uleiuri uzate pe sol/apa si de alte substante toxice si periculoase;

• se interzice stocarea temporara și depozitarea carburantilor si substantelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

• este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdara;

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protecţia mediului și  a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

La finalizarea implementării proiectului se va solicita și obține revizuirea autorizației integrate  mediu existente.

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat     sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într - un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într - un drept al lor sau într - un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BANCILA

p. ȘEF SERVICIU A. A. A,                                              p. SEF BIROU C. F. M.,

Codruta SAUCA                                                                  Mirela MOISA

INTOCMIT:                                                                               INTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU                                                Consilier Viorel MAREAN