MEMORIU  JUSTIFICATIV

(conf. ANEXA 5/ ORD 135/2010)

I. Denumirea proiectului:

„REABILITARE RETEA APA POTABILA MUNICIPIUL GALATI, CENTRU, STR. EGALITATII, BLOC EGRETA1 – EGRETA2 – LASTUN – COCOR1 – COCOR2 – LEBADA1 – LEBADA2” amplasat în municipiul Galaţi, str. Fraternității, str. Egalității, str. Ion Creangă, str. Albatros, str. George enescu – cartier Centru

II. Titular

1. Numele inițiatorului: SOCIETATEA APĂ-CANAL S.A. GALAȚI

2. Adresa sediu social: Municipiul Galati, str. Constantin Brâncoveanu nr.2, cod postal 800058, Judetul Galati - Tel: 0236-473.380, email: office@apa-canal.ro.

3. Numarul de telefon,fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

- Tel: 0236-473.380, email: office@apa-canal.ro.,

4. Numarul persoanelor de contact  ing. Tudose D. – 0744620842

III. Descrierea proiectului

1. Rezumatul proiectului - un rezumat al proiectului;

Prezenta lucrare se refera la „Reabilitare retea apa potabila, Municipiul Galati, Centru, strada Egalitatii” cuprinde proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a conductei de apa existente in zona centrala pe strazile Fraternitatii - I. Creanga - Egalitatii la blocurile Egreta1 - Egreta2 - Lastun - Cocor1 - Cocor2 - Lebada1 - Lebada2, a bransamentelor aferente fiecarei proprietati precum si a celorlalte obiective componente.

Prin proiect s-au prevazut realizarea urmatoarelor lucrari:

- Inlocuirea conductelor de otel (fonta neagra) cu conducte PE si a bransamentelor aferente la utilizatori;

- Repararea tunelelor tehnice vizitabile si nevizitabile;

- Reabilitare, extinderea, repararea caminelor de vane si aerisire tinand cont de dimensiunile vanelor si fitingurile ce vor fi montate in acestea. Toate caminele existente din caramida se vor inlocui;

- Inlocuirea armaturilor (vane de linie, vana golire, vana/robinet aerisire, vana/robinet bransament) si fitinguri conform cerintelor Caietului de Sarcini;

- Reabilitarea, montarea de hidranti conform cerintelor Caietului de Sarcini.

Reabilitarea se va face pe urmatoarele tronsoane, astfel:

- Reabilitare TRONSON 1: STR. FRATERNITATII (de la intersectia strazii Fraternitatii cu str. Domneasca pana la intersectia blocul Lastun) (CVE1 - CVE2 - bl. SOIM - CVE3 - CVE4 - CVP1 - CAE1 - bloc LASTUN)

- Reabilitare TRONSON 2: STR. FRATERNITATII (de la intersectia strazii Fraterntatii cu str. Labirint pana la intersectia cu str. Alexandru I. Cuza) (CVP1 - CVE5)

- Reabilitare TRONSON 3: STR. ION CREANGA (de la intersectia strazii Ion Creanga cu strada Fraternitatii pana la intersectia strazii Albatrosului cu strada Egalitatii): (CVE4 - CVE6 - bloc FRATERNITATII - bloc EGRETA2 - bloc COCOR1 – bloc LEBADA1 – bloc LEBADA2 – bloc N1 – bloc EGRETA1 sc. 3)

- Reabilitare TRONSON 4: STR. EGALITATII (de la intersectia strazii Egalitatii cu strada Albatrosului, la strada George Enescu si in continuare pana la blocul Lastun): (bloc COCOR2 sc. 1 - str. G. ENESCU - CVE8 – bloc COCOR3 – bloc LASTUN).

- justificarea necesităţii proiectului;

Lucrarea se refera la „Reabilitare retea apa potabila, Municipiul Galati, Centru, strada Egalitatii” cuprinde proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a conductei de apa existente in zona centrala pe strazile Fraternitatii - I. Creanga - Egalitatii la blocurile Egreta1 - Egreta2 - Lastun - Cocor1 - Cocor2 - Lebada1 - Lebada2, a bransamentelor aferente fiecarei proprietati precum si a celorlalte obiective componente.

Conductele sunt pozate atat îngropat cat si în canivou de protectie nevizitabil/tunel tehnic vizitabil din beton armat.

Canivoul de protectie nevizitabil existent, din beton armat, cu sectiunea interioara 0,7 x 0,5 m este pozat la o adancime de circa 0,80 - 1,00 m peste placa de beton ce acopea canivoul.

In tunelele tehnice vizitabile existente sunt pozate retelele de apa, canalizare ape uzate menajere, termoficare secundara pentru incalzire si apa calda menanjera, iar dimensiunile interioare sunt de regula 1,6÷1,8m pentru inaltime si 1,3÷1,6m pentru latime canalului vizitabil, cu spatiu de circulatie intre colectorul de canalizare amplasat pe radier si suportii metalici comuni care sustin conductele de distributie apa potabila si celelate retele hidroedilitare mentionate mai sus.

Tunelele tehnice sunt acoperite cu placi din beton armat prefabricat care pot fi demontate, iar adancimea de acoperire pana la cota terenului existent de la placa demontabila variaza functie de amplasamentul in carosabilul pietonal sau auto.

Conductele actuale de distributie apa potabila sunt din tubulatura de otel negru, au durata de functionare de peste 30 ani si o durata normata de viata expirata, producand avarii de regula in zonele de sudura.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, conform Legii 10/1995 modificata si republicata, cat si al cerintelor contractuale stabilite conform legislatiei in vigoare prin “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al Operatorului Regional APA CANAL SA Galati“ aprobat prin Hotararea A.D.I. nr.56/2013 si modificarile aprobate prin Hotararea A.D.I. nr.44/2015, conductele actuale de distributie apa potabila nu mai asigura:

- etanseitatea si functionarea continua la parametrii de debit si de presiune la regimul de lucru;

- rezistenta mecanica si stabilitatea la actiunea socurilor mecanice locale, a socurilor de suprapresiune si la actiunea seismica;

- continuitatea in alimentarea cu apa potabila a consumatorilor cat si a parametrilor de debit si de presiune de regim;

- costuri predictive pentru mentenanta si interventie.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

AC1 – Plan de ampasare în zonă							sc. 1:1 000

AC2 – Plan de situație – Rețea apă potabilă municipiul Galați – Centru 	sc. 1:500

AC3 – Plan cu situația existentă și provizorat				 	sc. 1:500

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Suprafata ocupata definitiv de instalatiile de apa: 1517,00mp

din care:

- Canal nevizitabil (Canivou)= 	          0,70m x 140,00ml =      		     98,00mp.

- Canal vizitabil (TTV) =			 1,60m x 700,00ml = 		1 120,00mp.

- Conducta ingropate in pamant =    	 1,00m x 240,00ml =    		  240,00mp.

- Camine de vane / brans	ament =  				       		    59,00mp.

(9 bucx1,50mx2,00m=27,00mp, 32 bucx1,00mx1,00m=32,00mp)    	1 517,00mp.

Lungimi de retea pe diametre:

- Conducta PE100RC, SDR 17, PN10, De 225 mm – L=420 m;

- Conducta PE100RC, SDR 17, PN10, De 160 mm – L=370 m;

- Conducta PE100RC, SDR 17, PN10, De 125 mm – L=140 m;

- Conducta PE100RC, SDR 17, PN10, De 90 mm   – L= 50 m.

Numar bransamente

- Bransament De 90 mm: 4 bucati – L=24 m;

- Bransament De 63 mm: 23 bucati – L=239 m;

- Bransament De 32 mm: 5 bucati – L=39 m.

Numar camine reabilitate

In cadrul acestui proiect se vor reabilita 8 buc. camine de vane existente si 1buc de aerisire existent.

Numar camine proiectate

Se vor executa doua camine noi.

Numar de hidranti de incendiu

- Hidranti de incendiu Dn 80 mm – 6 bucati;

Se prezintă elementele specifice caracteristicile proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție

Reabilitarea retelei de distributie în municipiul Galati Centru se va face pe urmatoarele tronsoane, astfel:

- Reabilitare TRONSON 1 (de la intersectia strazii Fraternitatii cu str. Domneasca pana la blocul Lastun): STR. FRATERNITATII (CVE1 - CVE2 - bl. SOIM - CVE3 - CVE4 - CVP1 - CAE1 - bloc LASTUN)

- Reabilitare TRONSON 2 (de la intersectia strazii Fraterntatii cu str. Labirint pana la intersectia cu str. Alexandru I. Cuza): STR. FRATERNITATII (CVP1 - CVE5)

- Reabilitare TRONSON 3 (de la intersectia strazii Ion Creanga cu strada Fraternitatii pana la intersectia strazii Albatrosului cu strada Egalitatii): STR. ION CREANGA (CVE4 - CVE6 - bloc FRATERNITATII - bloc EGRETA2 - bloc COCOR1 – bloc LEBADA1 – bloc LEBADA2 – bloc N1 – bloc EGRETA1 scara 3)

- Reabilitare TRONSON 4 (de la intersectia strazii Egalitatii cu strada Albatrosului, la strada George Enescu si in continuare pana la blocul Lastun: STR. EGALITATII (bloc COCOR2 sc. 1 - str. G. ENESCU - CVE8 – bloc COCOR3 – bloc LASTUN)

TRONSON 1: STR. FRATERNITATII (CVE1 - CVE2 - bl. SOIM - CVE3 - CVE4 - CVP1 - CAE1 - bloc LASTUN)

Acest tronson este cuprins intre intersectia strazii Fraternitatii cu str. Domneasca pana la intersectia blocul Lastun ed pe straga Egalitatii.

- Conducta De 225m PE100RC SDR17 PN10: L = 225 m pozata in       carosabil/trotuar din care:

- L = 40 m, pozata ingropat intre CVE1 si bloc SOIM scara 2 (conducta De 225 mm PE 100 RC va inlocui conducta Dn 100 mm Fn existenta).

- L = 135 m, pozata tunel tehnic vizitabil în zona blocului SOIM si între CVE4 - CVP1 - CAE1 - bloc LASTUN.

- L = 50 m, pozata in canivou de protectie nevizitabil între bloc SOIM 	scara 1, CVE3 si CVE4.

- Bransamente:

- De 90 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 6 m, alimentare sediu BNR (CVE2) pozat îngropat.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 4 m, alimentare bl. Soim scara 2, pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 4 m, alimentare Birou Unic Primarie, pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 4 m, alimentare bloc Soim sc1, pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 3 m, alimentare hidrant incendiu zona bloc Soim

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 10 m, alimentare S.C. DEDAL, pozat îngropat

- Ø 32mm PE100RC SDR17 PN10: L = 10 m, alimentare BAR GENOVEL, pozat îngropat

- Ø 32mm PE100RC SDR17 PN10: L = 10 m, alimentare Restaurant Continental, pozat îngropat si subsol.

Total retea alimentare cu apa pe tronsonul 1:

De 225 mm – 225 m;

De   90 mm – 6 m;

De   63 mm – 31m;

De   32 mm – 20m.

- Camine de vane:

Tronsonul 1 cuprinde un numar de 6 camine de vane si anume:

- CVE1 – camin de vane existent în intersectia str. Domneasca cu str. Fraternitatii. În acest camin se va înlocui vana existenta Dn 100mm cu 1 vana cu sertar Dn 200 mm Pn 10, cu racordare în conducta existenta Dn 250 mm Fn - str. Domneasca. Totodata se va prevedea un robinet de aerisire/priza de presiune Ø 1".c

- Caminul se va demola si se va realiza un camin nou din beton monolit avand dimensiunile 2.50x2.50x2.00 m.

- Caminul existent CVE1 se va redimensiona tinand cont de noul gabarit al vanelor/robineti ce se vor monta în acesta.

- CVE2 – camin de vana existent în punctul de racord al bransamentului BNR, se va echipa cu 1 vana cu sertar Dn 80mm Pn 10. Se vor executa lucrari de reparatii la caminul existent.

- CVE3 – camin de vane existent în intersectia str. Fraternitatii cu I. Creanga. În acest camin se va înlocui vana de linie Dn 200mm Pn 10 aferenta conductei Dn 200 mm str. Fraternitatii si vana de racord Dn 100mm Pn 10 aferenta strazii I. Creanga. Se vor executa lucrari de reparatii la caminul existent.

- CVE4 – camin de vane existent pe str. Fraternitatii zona Restaurant Continental. În acest camin se va inlocui vana de linie Dn 200 mm Pn 10. Se vor executa lucrari de reparatii la caminul existent.

- CVP1 – camin de vane proiectat. Se va executa un camin nou de vane, pe traseul conductei Dn 200mm PE, în zona de racord bransament Restaurant Continental. În acest camin se va racorda si conducta Dn 100mm PE str. Fraternitatii.

- Dimensiunile caminului CVP1, nou proiectat sunt 2.00 x 2.00 x 1.80 m.

- Caminul nou proiectat se va echipa cu 1 vana cu sertar Dn 100mm Pn 10 aferent conducta Dn 100 mm PE str. Fraternitatii si 1 robinet Ø 1" Pn 10 aferent bransament Restaurant Continental.

- CAE1 – camin aerisire amplasat pe tunelul tehnic vizitabil aferent conductei Dn 225 mm PE. Se va echipa cu 1 vana cu sertar Dn 50mm Pn 10 ce va avea rol de aerisire.

- Hidranti de incendiu:

În zona blocului SOIM - se va monta un hidrant de incendiu suprateran Dn 65mm Pn 10 cu racordare ín conducta Dn 200 mm PE (în punctul de racord se va monta 1 vana cu sertar Dn 50 mm Pn 10).

Materialul din care s-au proiectat conductele de alimentare cu apa este polietilena de inalta densitate PE 100RC, SDR 17, Pn 10.

Bransamentele se vor executa din polietilena PE100RC SDR 17 PN10.

Din reteaua de distributie proiectata se vor alimenta prin intermediul bransamentelor locuintele din aceasta zona, precum si hidrantii supraterani exteriori cu care se va echipa reteaua.

Pentru inlocuirea conductelor montate ingropat se vor executa lucrari de taiere si spargere a asfaltului, sapaturi sprijinite pana la cota proiectata, asternerea patului de nisip, umplutura cu pamant si refacerea stratului de asfalt / beton.

Pentru inlocuirea conductelor vechi din otel cu conducte din PEID pe canalele vizitabile se vor desface trapele de acces, iar acolo unde este nevoie se vor ridica placile de acoperire cate 3-4 bucati. Pe canalele nevizitabile se vor scoate toate placile pentru dezafectarea conductei existente si inlocirea cu conducte din PEID. Placile deteriorate se vor inlocui.

TRONSON 2: STR. FRATERNITATII (CVP1 - CVE5)

Acest tronson este cuprins intre intersectia strazii Fraterntatii cu strada Labirint pana la intersectia cu strada Alexandru Ioan Cuza

- Conducta De 125 mm PE100RC SDR17 PN10: L = 125 m, pozata ingropat in carosabil (traseu CVP1 - CVE5)

- Bransamente:

- Ø 32mm PE: L= 7 m, alimentare imobil str Fraternitatii nr. 9, pozat îngropat.

- Ø 32mm PE: L= 6 m, alimentare imobil str. Fraternitatii nr. 11, pozat îngropat.

- Ø 32mm PE: L= 6 m, alimentare imobil str. Fraternitatii nr. 13, pozat îngropat.

Toate au camine de bansament amplasate la limita de proprietate in trotuar.

Total retea alimentare cu apa pe tronsonul 2:

De 125 mm – 125m;

De   32 mm – 19m.

- Camine de vane:

CVE5 – camin de vane existent în intersectia str. Fraternitatii cu str. A.I.Cuza. Se va pastra nodul de vane existent în acest camin.

Caminul CVP1 proiectat se va realiza din beton monolit avand dimensiunile 2.50x2.50x2.00 m.

Materialul din care s-au proiectat conductele de alimentare cu apa este polietilena de inalta densitate PE 100RC, SDR 17, Pn 10, iar bransamentele din PE 100RC SDR17 PN10. Din reteaua de distributie proiectata se vor alimenta prin intermediul bransamentelor locuintele din aceasta zona.

Pentru inlocuirea conductelor montate ingropat se vor executa lucrari de taiere si spargere a asfaltului, sapaturi sprijinite pana la cota proiectata, asternerea patului de nisip, umplutura cu pamantsi refacerea stratului de asfalt / beton.

Pentru inlocuirea conductelor vechi din otel cu conducte din PEID pe canalele vizitabile se vor desface trapele de acces, iar acolo unde este nevoie se vor ridica placile de acoperire cate 3-4 bucati. Pe canalele nevizitabile se vor scoate toate placile pentru dezafectarea conductei existente si inlocirea cu conducte din PEID. Placile deteriorate se vor inlocui.

TRONSON 3: STR. ION CREANGA (CVE4 - CVE6 - bloc FRATERNITATII - bloc EGRETA2 - bloc COCOR1 – bloc LEBADA1 – bloc LEBADA2 – bloc N1 – bloc EGRETA1 sc. 3)

Aceste tronson este cuprins intre intersectia strazii Ion Creanga cu strada Fraternitatii, pana la intersectia strazii Albatrosului cu strada Egalitatii.

- Conducta De 225 m PE100RC SDR17 PN10: L= 235 m, in carosabil din care:

- L= 40 m, pozata in canivou de protectie nevizitabil, traseu: CVE4 - CVE6 - bloc EGRETA2 sc. 1.

- L= 195 m, pozata tunel tehnic vizitabil, traseu: bloc EGRETA2 sc. 1 - Biserica Sf. Nicolae - bloc COCOR1 sc. 3.

- Conducta De 160 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 145 m, pozata în carosabil, în tunel tehnic vizitabil, traseu: bloc COCOR1 sc. 3 – bloc LEBADA1 – bloc LEBADA2 - bloc N1 - CVE7 - bloc EGRETA1 sc. 3.

- Conducta De 125 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 8 m, pozata ingropat, racordare intre conducta Dn 150 mm PE si conducta Dn 80 mm alimentare bloc N1 (sc 4-5,6-7). In punctul de racord la conducta Dn 150 mm PE se va monta 1 vana cu sertar Dn 150 mm Pn 10.

- Conducta De 90 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 35m, pozata in canivou de protectie nevizitabil, alimentare bloc N1 (sc 4-5,6-7).

- Bransamente:

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 28 m, din care aproximativ 10 m pozat îngropat + inca 18 m pozat în canivou nevizitabil, alimentare bl. FRATERNITATII cu racordare în CVE6.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 18 m, alimentare hidrant incendiu zona bloc FRATERNITATII - bloc EGRETA2.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 10 m, alimentare bloc EGRETA2 sc. 1 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 10 m, alimentare bloc EGRETA2 sc. 2 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament distribuitor existent De 63 mm PPR (polipropilena) bloc EGRETA2 sc 2.

- racordare bransament existent Ø 3/4" alimentare cabinet medical Dr. Vesa.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 8 m, alimentare bloc EGRETA2 sc. 3 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 10 m, alimentare Biserica Sf. Nicolae + Protoeria pozat îngropat.

- racordare bransament (numai legatura de la conducta la bransament) De63 mm PPR - alimentare hidrant incendiu existent în zona bloc COCOR 1 (bransamentul + hidrant incendiu nu se înlocuiesc)

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=30m, din care circa 25 m pozat în tunel tehnic vizitabil + circa 5 m pozat în canivou nevizitabil, alimentare imobil str. G. Enescu nr. 4

- racordare bransament existent De63mm PPR - alimentare bloc LEBADA2

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=10m, alimentare bloc LEBADA1 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=8m, alimentare bloc COCOR1 sc. 3 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament distribuitor existent De63mm PPR (polipropilena) bloc COCOR1 sc. 3.

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=15m, alimentare bloc COCOR1 sc. 2 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=8m, alimentare bloc COCOR1 sc. 1 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament existent De 63 mm PPR (polipropilena) alimentare hidrant incendiu zona bloc COCOR1 sc.1 (bransamentul+hidrant incendiu nu se înlocuiesc).

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=2m, alimentare bloc. N1 sc. 4-5 pozat în canivou de protectie nevizitabil.

- racordare bransament distribuitor existent De 63 mm PPR (polipropilena) bl0oc N1 sc. 4-5.

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=2m, alimentare bloc N1 sc. 6-7 pozat în canivou de protectie nevizitabil

- racordare bransament distribuitor existent De 63 mm PPR (polipropilena) bloc N1 sc. 6-7.

- De63mm PE100RC SDR17 PN10: L=25m, alimentare sediu OPC si Biserica Metoc, pozat ingropat.

Total retea alimentare cu apa pe tronsonul 3:

De 225 mm – 235 m;

De 160 mm – 145 m;

De 125 mm – 8 m;

De 90 mm – 35 m;

De 63 mm – 184 m

- Camine de vane:

- CVE6 – camin de vane existent în intersectia str. Ion Creanga. În acest camin se va înlocui vana de linie Dn 200mm Pn 10 si se va monta 1 vana Dn 50mm Pn 10 pentru racordare bransament bloc FRATERNITATII.Se vor executa lucrari de reparatii la caminul existent.

- CVE7 – camin de vane (camin de acces în tunel tehnic vizitabil) existent în str. Egalitatii (capat bl. N1 - EGRETA1). În acest camin se vor înlocui 2 vane cu sertar Dn 150mm Pn 10 si 2 vane cu sertar Dn 50mm Pn 10(golire).

- De asemenea se va înlocui si vana de linie Dn 150mm Pn 10 existenta pe conducta Dn 150mm, în tunel tehnic vizitabil din zona bloc LEBADA2.

- Hidranti de incendiu:

În zona blocului FRATERNITATII - bloc EGRETA2 - se va monta un hidrant de incendiu suprateran Dn 65 mm Pn 10 cu racordare in conducta De 200mm PE pozata în tunel tehnic vizitabil. În punctul de racord se va monta 1 vana cu sertar Dn 50mm Pn 10.

Materialul din care s-au proiectat conductele de alimentare cu apa este polietilena de inalta densitate PE 100RC, SDR 17, Pn 10. Bransamentele proiectate vor fi din PE 100 RC SDR17 Pn10.

Din reteaua de distributie proiectata se vor alimenta prin intermediul bransamentelor locuintele din aceasta zona, precum si hidrantii supraterani exteriori cu care se va echipa reteaua.

Pentru inlocuirea conductelor montate ingropat se vor executa lucrari de taiere si spargere a asfaltului, sapaturi sprijinite pana la cota proiectata, asternerea patului de nisip, umplutura cu pamantsi refacerea stratului de asfalt / beton.

Pentru inlocuirea conductelor vechi din otel cu conducte din PEID pe canalele vizitabile se vor desface trapele de acces, iar acolo unde este nevoie se vor ridica placile de acoperire cate 3-4 bucati. Pe canalele nevizitabile se vor scoate toate placile pentru dezafectarea conductei existente si inlocirea cu conducte din PEID. Placile deteriorate se vor inlocui.

TRONSON 4: STR. EGALITATII (bloc COCOR2 sc. 1 - str. G. ENESCU - CVE8 – bloc COCOR3 – bloc LASTUN)

- Conducta De 160 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 225m, pozata în carosabil/trotuar, în tunel tehnic vizitabil.

- Bransamente:

- De 90 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 15 m, alimentare sediu Scoala Genenerala nr. 24, pozat îngropat.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 6 m, alimentare hidrant incendiu str. George Enescu nr. 4.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 6 m, alimentare bloc COCOR3 sc. 3 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament distribuitor existent De 63 mm PPR (polipropilena) bloc COCOR3 sc. 3.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 6 m, alimentare bloc COCOR3 sc. 2 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 6 m, alimentare bloc COCOR3 sc. 1 pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament individual Ø 1" existent bloc COCOR3 sc. 1.

- De 63 mm PE100RC SDR17 PN10: L= 6 m, alimentare bloc LASTUN pozat în tunel tehnic vizitabil.

- racordare bransament distribuitor existent De 63 mm PPR (polipropilena) bloc LASTUN.

- racordare 2 bransamente individuale existente bloc LASTUN pozate în tunel tehnic vizitabil.

- De 90mm PE100RC SDR17 PN10: L= 3 m, alimentare hidrant incendiu, zona POARTA TURCEASCA - bloc LASTUN, pozat ingropat.

Total retea alimentare cu apa pe tronsonul 4:

De 160 mm – 225 m;

De 90 mm   – 18m.

De 63mm    – 30m.

- Camine de vane:

- CVE8 – camin de vane (camin de acces în tunelul tehnic vizitabil) existent în str. George Enescu - zona bloc COCOR2 - COCOR3. În acest camin se vor inlocui 3 vane Dn 150mm Pn 10 si 3 vane Dn 50mm Pn 10(goliri).

- De asemenea se va înlocui si vana de linie Dn 150mm Pn 10 existenta pe conducta Dn 150mm, în tunel tehnic vizitabil din str. George. Enescu, lateral Biserica Sf. Nicolae.

- Hidranti de incendiu:

Pe acest tronson se vor monta 2 hidranti de incendiu supraterani (Dn 65mm Pn 10 si Dn 80mm Pn 10) în urmatoarele puncte:

- str. George Enescu nr. 4 - Dn 65 mm Pn 10 = 1 buc

- zona POARTA TURCEASCA - bloc LASTUN - Dn 80mm Pn 10 = 1 buc

În punctele de racordare în conducta Dn 150mm si Dn 200mm se vor monta 1 vana Dn 50mm Pn 10 si 1 vana Dn 80mm Pn 10.

Materialul din care s-au proiectat conductele de alimentare cu apa este polietilena de inalta densitate PE 100RC, SDR 17, Pn 10, iar bransamentele PE 100RC SDR17 Pn10.

Din reteaua de distributie proiectata se vor alimenta prin intermediul bransamentelor locuintele din aceasta zona, precum si hidrantii supraterani exteriori cu care se va echipa reteaua.

Pentru inlocuirea conductelor montate ingropat se vor executa lucrari de taiere si spargere a asfaltului, sapaturi sprijinite pana la cota proiectata, asternerea patului de nisip, umplutura cu pamantsi refacerea stratului de asfalt / beton.

Pentru inlocuirea conductelor vechi din otel cu conducte din PEID pe canalele vizitabile se vor desface trapele de acces, iar acolo unde este nevoie se vor ridica placile de acoperire cate 3-4 bucati. Pe canalele nevizitabile se vor scoate toate placile pentru dezafectarea conductei existente si inlocirea cu conducte din PEID. Placile deteriorate se vor inlocui.

Mentionam ca toate retelele proiectate care se vor monta (inlocui, reabilita) in canivou nevizitabil sau in tunel tehnic vizitabil se vor monta pe acelasi traseu al acestora. Conductele proiectate si montate ingropat se vor executa in imediata vecinatate a conductelor existente ce se dezafecteaza. La fel se va proceda si cu traseele bransamentelor existente si cele ale hidrantilor.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora:

Aprovizionarea  cu materiale se realizeaza pe baza de contract de furnizorii materiale, incheiate intre antreprenor si furnizori. Materiale ofertate de antreprenor prin contract vor fi conforme din punct de vedere calitativ  si cantitativ cu cerintele legislatiei si prevederile proiectului.

Transportul materialelor necesare de la furnizorii la antreprenor , se executa pe baza de contract prestari servicii cu societati de transport acreditate si autorizate pentru transportul acestor materiale pe drumurile publice.

Manevrarea materialelor pe amplasament se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare acestor activități.

Materialele necesare realizării lucrărilor de construcţie sunt transportate zilnic la fiecare punct de lucru din tronsonul in lucru. Mişcarea materialelor se face pentru punerea lor în opera cu ajutorul utilajelor specializate.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Sursa de apă este asigurată în zona de amplasare a organizării de șantier. Asigurarea cu apă se va face printr-o branșare provizorie la instalația existentă cu acordul furnizorului.

Sursa de apa pe perioada de executie (golire conducte, spalare, dezinfectare, probe) si definitiva se va realiza prin racordarea la conductele de alimentare cu apa ale strazii.

Sursele de energie pe perioada execuției vor fi asigurate prin racorduri la instalațiile existente în zona (cu acordul furnizorului) sau prin sursele proprii ale constructorului.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

În vederea eliminării impactului asupra mediului în faza de execuție a lucrărilor, se impune:

- Adoptarea unor tehnologii moderne de execuție care să afecteze cât mai putin terenurile învecinate

- Pământul provenit din săpături trebuie depozitat pe suprafete cât mai mici posibil;

- Pământul în exces va fi transportat și depozitat pe spații identificate cât mai aproape, în vederea reducerii costurilor de transport, dar fără a crea prejudicii altor beneficiari

- Vor fi luate toate măsurile pentru avertizare și protejare, în vederea evitării accidentelor

- Se va avea în vedere ca apele provenite din ploi să nu pătrundă în săpătură

- Apa din interiorul săpăturilor, de orice provenientă, va fi îndepărtată (gravitational sau prin pompare), colectată și evacuată controlat pentru asigurarea unei execuții de calitate si pentru a nu produce băltiri în zonă

- Desfiintarea organizării de santier si readucerea zonei la caracteristicile initiale pe măsură ce se părăseste o zonă

- Asigurarea stării de curătenie

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele legi si regulamente:

- Măsuri P.S.I.

Lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt elaborate în conformitate cu normativul P118/99 și reglementarea tehnică  MP-008-2000.

- Măsuri P.M.M.

Pentru a preveni producerea unor accidente pe perioada execuției a lucrărilor se impun următoarele măsuri:

- adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de protecția muncii ale întregului personal de execuție;

- controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întregul personal;

- verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și măsurilor de protecția muncii;

Instructajele se vor referi cu prioritate la: semnalizarea și supravegherea lucrărilor; semnalizarea devierii circulației; iluminatul local pe timpul nopții din surse de joasă tensiune; manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat; obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și lucru.

Unitatea care asigură execuția va afișa reguli de protecție și securitate a muncii și va asigura echipamentele de lucru și de protecție, materiale de igienă personală și de prim ajutor în caz de accident.

Constructorul va respecta amplasamentul indicat în proiect.

Personalul implicat în execuția lucrărilor este instruit pentru respectarea normelor SSM și A.I.I. ale MT, și generale pentru lucrări de construcții - montaj și a normelor specifice, valabile.

Conducătorul formației de lucru va face zilnic instructaj de protecția muncii, persoanelor din subordine, privind felul lucrărilor ce se vor executa în acea zi, va verifica echipamentele de protecție și sculele de lucru.

Măsurile indicate nu sunt limitative, executantul și beneficiarul fiind obligați a lua toate măsurile P.M. încât să se evite orice accident sau îmbolnăvire profesională.

Având în vedere caracterul si functiunile obiectivului, nu sunt necesare măsuri speciale de minimizare a impactului în faza de exploatare a acestuia, efectele functionării asupra mediului fiind pozitive, compatibile cu ale celorlalte obiective din zonă și neglijabile.

- căi noi de access sau schimbări ale celor existente:

Amplasamentele lucrarilor de proiectare si de executie pentru reabilitarea conductelor de distributie apa potabila sunt situate in Romania, regiunea sud-est, judetul Galati, Municipiul Galati - zona Centru, str. Egalitatii bl. Egreta1 - Egreta2 - Lastun - Cocor1 - Cocor2 - Lebada1 - Lebada2.

Amplasamentul cuprinde urmatoarele strazi:

- str. Fraternitatii

- str. Ion Creanga

- str. Egalitatii

- str. George Enescu

- str. Albatrosului

In vederea stabilirii alcatuirii sistemului rutier actual si a terenului de fundare au fost executate manual sondaje deschise, urmate de foraje geotehnice efectuate cu sondeza de ᴓ2” pana la adancimea de 2.00m (str. Egalitatii, str. Fraternitatii, str. Ion Creanga, str. G. Enescu si Albatrosului), toate fata de cotele actuale ale sistemului rutier al strazilor.

La intocmirea studiului geotehnic au fost folosite si datele obtinute anterior in zona, pentru o serie de alte obiective.

Datele de teren coraborate cu cele de laborator obtinute in urma analizarii probelor tulburate prelevate din foraje, au facut posibila intocmirea profilelor unitare ale sistemului rutier actual precum si a forajelor executate.

Sistemul rutier existent este alcatuit astfel:

- strazi cu imbracaminte din asfalt: str. Egalitatii, str. Fraternitatii, str. Ion Creanga tronson1, str. George Enescu, str. Albatrosului.

- 3 – 5 cm mixturi asfaltice;

- 12 – 15 cm beton de ciment;

- 20 – 25 cm balast;

- 80 cm umplutura de pamant, strat de loess in amestec neomogen.

- strazi cu imbracaminte din beton de ciment: str. Ion Creanga tr.2 si parcarile existente la celelalte strazi:

- 15 cm beton de ciment;

- 25 cm balast;

- 50 – 80 umplutura diferita + loess cu pamant neomogen.

Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana nu a fost interceptat in lucrarile geotehnice executate, aceasta aflandu-se la adancimi mai mari de 15,00 – 20,00m, de la cotele de nivel actuale ale terenului natural din areal.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Lucrarile necesare pentru demontare si montarea conductelor sunt:

•	Trasarea lucrarilor

•	Taierea asfaltului / betonului cu masina cu discuri;

•	Spargerea asfaltului / betonului cu pickhamer;

•	Desfacerea fundatiei drumului;

•	Executarea sapaturii mecanice a traseului conductei pana la cota din proiect;

•	Sapatura manuala pentru rectificarea santului;

•	Asternerea patului de nisip – 10 cm;

•	Pozarea conductei pe patul de nisip, ansamblare si etansarea conductei;

•	Montarea vanelor de linie, de record, golire, robineti de aerisire, robineti de concesie in camin

•	Proba de presiune

•	Inglobarea ei in nisip 15 cm peste generatoarea superioara a conductei;

•	Umplutura cu pamant faramitat in straturi de maxim 20 cm;

•	Compactarea cu udarea stratului;

•	Refacerea fundatiei drumului cu balast compactat pe straturi cu asigurarea unui grad de compactare de 96%.

•	Refacerea stratului de asfalt / beton.

Executarea sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor, asigurandu-se astfel impiedicarea fenomenelor de alunecare a terenurilor si surparea malurilor.

- metode folosite în construcție;

Tehnologia de executie a sprijinirilor de mal este urmatoarea:

- pregatirea materialelor pentru executarea sprijinirii;

- asezarea dulapilor orizontali la distante de 0.20 m sau alaturati (in cazul terenurilor putin coezive)

- asezarea dulapilor verticali la distante de 1.00–1.50 m, iar spraiturile la distante de 0.70–0.80 m.

- dupa adancirea transeei cu cca. 0.70 m se aseaza un nou rand de dulapi orizontali apoi, dulapi verticali si spraiturile si asa mai departe;

- dupa executarea lucrarilor din interiorul transeei, sprijinirile vor fi demontate.

Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de pe fiecare parte, pamantul batandu-se in straturi de 20 cm, pe masura astuparii transeei.

Saparea ultimilor 20 cm (respectiv 50 cm, in terenuri macroporice) pentru realizarea adancimii prevazute in proiect, se executa cu cel mult 24 ore inainte de lansarea conductei in sant.

Pentru cablurile sau conductele intalnite pe traseul sapaturii, executantul va lua masuri de protectie respectiv de sprijinire acestor instalatii.

Executia propriu–zisa a retelelor de alimentare cu apa se va executa in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini din documentatia tehnica.

La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de presiune pentru retelele de apa, conform prevederilor caietului de sarcini si normelor in vigoare. Rezultatele probelor de etanseitate se consemneaza intr-un proces verbal care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a constructiei.

La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru, un delegat al unitatii care urmeaza a asigura exploatarea si intretinerea retelei.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Reabilitarea se va face pe urmatoarele tronsoane, astfel:

- Reabilitare TRONSON 1: STR. FRATERNITATII (de la intersectia strazii Fraternitatii cu str. Domneasca pana la intersectia blocul Lastun) (CVE1 - CVE2 - bl. SOIM - CVE3 - CVE4 - CVP1 - CAE1 - bloc LASTUN)

- Reabilitare TRONSON 2: STR. FRATERNITATII (de la intersectia strazii Fraterntatii cu str. Labirint pana la intersectia cu str. Alexandru I. Cuza) (CVP1 - CVE5)

- Reabilitare TRONSON 3: STR. ION CREANGA (de la intersectia strazii Ion Creanga cu strada Fraternitatii pana la intersectia strazii Albatrosului cu strada Egalitatii): (CVE4 - CVE6 - bloc FRATERNITATII - bloc EGRETA2 - bloc COCOR1 – bloc LEBADA1 – bloc LEBADA2 – bloc N1 – bloc EGRETA1 sc. 3)

- Reabilitare TRONSON 4: STR. EGALITATII (de la intersectia strazii Egalitatii cu strada Albatrosului, la strada George Enescu si in continuare pana la blocul Lastun): (bloc COCOR2 sc. 1 - str. G. ENESCU - CVE8 – bloc COCOR3 – bloc LASTUN)

Lucrarea se va executa in 6 luni esalonate in 7 etape:

Etapa 1 – executarea unor conducte provizorii care vor alimenta cu apa toti consumatorii   in regim provizoriu pe toata perioada executiei lucrarilor de inlocuire al conductelor;

Etapa 2 – dezafectarea retelei de alimentare cu apa potabila veche a armaturilor si predare la Depozitul proprietarului retelei de apa;

Etapa 3 – montare retelei noi;

Etapa 4 – Branșarea definitiva a consumatorilor la reteaua noua. Dezafectarea conductelor provizorii, montarea si sigilarea apometrelor pe fiecare bransament;

Etapa 5 – Se vor efectua probele de presiune si de etanseitate pe toata lungimea conductei noi si bransamente;

Etapa 6 – Aducerea terenului la forma initiala (refacerea sistemului rutier);

Etapa 7 – Receptia finala si intocmirea formelor de predare in concesiune a conductei noi catre S.C. APA CANAL S.A. Receptia se va face conform HG 273 / 1994.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Imobilul se afla situat in intravilanul Municipiului Galaţi si este proprietatea municipiului Galaţi conform H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1681/04.10.2018:

Regimul economic:

• folosinta actuala: CĂI DE ACCES CAROSABIL ȘI PIETONAL, TROTUAR, SPAȚIU VERDE, TUNEL TEHNIC VIZITABIL (TTV), REȚEA APĂ POTABILĂ (CONDUCTE, BRANȘAMENTE CU GRAD AVANSAT DE UZURĂ).

• destinatia admisa: UTR 15 Zonă centrală, ZIR 21 SIR 21a Construcții individuale pe lot în țesut tradițional, ZIR5 este constituită din ansamblu urban construit situat pe strada Domnească, ZIR 6 - ansamblu urban construit în continuarea axului străzii Al.I.Cuza, str. Logofăt Tăutu, str. Ion Creangă

• reglementari fiscale stabilite: conform legislatiei in vigoare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru aceasta investitie nu a fost intocmit studiul de fezabilitate sau DALI.

Scenariul și opțiunea aprobată au fost solicitate prin Caietul de Sarcini emis de către Beneficiarul lucrării.

- alte autorizații cerute pentru proiect:

-	Alimentare apa – canal;

-	Alimentare cu energie electrica;

-	Gaze naturale;

-	Salubritate;

-	Direcția Județeană pentru cultură Galați

-	Inspectoratul județean in Constructii;

-	Birou de evidență și gestiune a patrimoniului;

-	Biroul reparatii strazi, siguranta circulatiei, semaforizare;

-	Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente ptr. protectia mediului.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

a) În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate pot apărea urmatoarele surse potenţiale de poluare a apelor:

- tehnologiile de executie propriu-zise;

- antrenarea particulelor fine de pamânt în timpul execuţiei lucrarilor de terasamente;

- manevrarea şi punerea în opera a materialelor de construcţii;

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanţi, provenite de la utilajele care funcţioneaza în perimetrele în care se acţioneaza pentru realizarea lucrarilor şi care pot fi antrenate de apele de spalare sau şiroire;

- activitatea umana - menajera.

b) În perioada de operare, sursele de poluare sunt constituite din:

- scurgerile accidentale de carburanti si uleiuri, antrenate de apele pluviale si evacuate in reteau de canalizare municipala ce deverseaza in Statia de epurare Apa Canal SA Galati.

1.2. Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra apei

În perioada de execuţie se vor lua urmatoarele măsuri:

- evitarea amplasarii organizarii de şantier pe suprafaţe mari. La alegerea amplasamentului se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa.

Toate lucrarile se vor dimensiona conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire a obiectivului de investiti, vor fi eliminate sursele de poluare potenţiala a apelor şi a solului / subsolului şi freaticului.

Pentru a nu se intrerupe alimentarea cu apa a imobilelor din zona tonsoului 1 si 2 pe perioada executiei retelelor de alimentare proiectate, se vor monta conducte provizorii de alimentare cu apa.

Pentru analiza si proiectare am impartit str. Fraternitatii in 2 zone:

- Zona 1 strada Fraternitatii cuprinsa intre str. Domneasca si str. Ion Creanga

- Zona 2 strada Fraternitatii  cuprinsa intre str. Ion Creanga – str. A.I. Cuza

Conductele de provizorat precum si bransamentele povizorii se vor dezafecta dupa montarea definitiva a conductelor proiectate si a caminelor de pe strada Fraternitatii.

Conductele provizorii se vor poza ingropat in carosabilul strazilor Ion Creanga, Labirint si Fraternitatii si la zi pe trotuar. Ele sunt din PE100RC SDR17 PN10, cu diametre De 160 mm, De 110 mm si De 90mm. Acestea se vor racorda la conducta de pe strada Ion Creanga (Dn 200mm OL pozata in canivou, in zona caminului CVE6 si la conducta existenta de pe strada Alexandru Ioan Cuza, in zona caminului CVE5 (conducta De 110mm PE). Deasemenea se va prelua in condcta provizorie De 160mm si reteaua de apa existenta monatata ingropat cu Dn 100mm de pe strada Ion Creanga.

La aceste conducte de provizorat se vor racorda provizoriu urmatoarele bransamente existente:

- Bransament bloc Soim scara 2 - De 63mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Birou Unic Primarie - De 63mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament bloc Soim scara 1 - De 63mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament BNR De 90mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament S.C. Dedal - De 63mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament bar Genovel - De 32mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament restaurant Continental - De 32mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament imobil nr. 9 - De 32mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament imobil nr. 11 - De 32mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament imobil nr. 13 - De 32mm PE80CERT, SDR17,6, PN6;

- Bransament hidrant existent H65 - De 90mm PE80CERT, SDR17,6, PN6.

PROBA DE PRESIUNE PENTRU RETELELE DE ALIMENTARE CU APA PROIECTATE SI PROVIZORII

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163-3 si STAS 6819

Inainte de punerea in functiune, conductele se supun urmatoarelor incercari de presiune:

- incercarea pe tronsoane a conductelor;

- incercarea pe ansamblu a conductelor;

- incercarile la presiune a conductelor se fac numai cu apa.

Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500m lungime la care sunt montate toate armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj.

Toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate inainte de inceperea probelor.

Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si fixat, astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar.

Toate imbinarile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinta eventualele scurgeri de apa.

Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului si, prin urmare, umplerea conductei trebuie sa se faca de o maniera controlata, cu indepartarea aerului in timpul procesului de umplere si presurizare.

Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; Presiunea e lucru este de 6bar. prin urmare, conductele vor fi testate la 9 bar.

Succesiunea operatiilor de incercare este:

- se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducta la capatul care are cota axului mai mica (capatul de jos – in aval);

- la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca ele sa poata fi utilizate si la tronsonul urmator de proba, folosind apa din tronsonul deja probat;

- se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii (manometru) pe capatul de jos, respectiv pe capatul de sus al tronsonului(aerisire);

- se deschid ventilele de dezaerisire;

- la fiecare manometru va sta un observator avand ceas acordat cu al celorlalti observatori;

- se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare;

- se mentine presiunea de testare, prin pompari suplimentare, timp de 30 de minute, pentru a sustine destinderea conductei de polietilena;

- presiunea din conducta trebuie redusa apoi prin eliberarea rapida a unei cantitati de apa din conducta, pana la obtinerea presiunii nominale la manometrul de control;

- se realizeaza inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la aceasta presiune, din tronsonul testat;

- valorile indicate de manometru vor fi citite si notate la urmatoarele intervale de timp:

- 0-10 min. - citire la intervale de 2 minute

- 10-30 min. - citire la intervale de 5 minute

- 30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute

Presiunea trebuie sa creasca datorita raspunsului vasco-elastic al materialului conductei.

Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 90 minute de la realizarea presiunii de incercare, scaderea presiunii la tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. Rezultatele probei de presiune pot fi influentate de catre aerul care nu a fost complet evacuat din conducta, sau de variatiile de temperatura ale mediului. Se recomanda ca probele sa se efectueze in zile in care nu exista o variatie mare de temperatura. In perioadele reci (sub 00), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat.

Daca testul este nesatisfacator, atunci se vor depista si remedia deficientele de etanseitate si apoi se va relua proba.

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei.

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare.

Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare, deformare la rece sau la cald.

Nu se admit probe pneumatice.

Proba generala si spalarea conductelor

Dupa efectuarea probelor, inlaturarea defectiunilor si legarea tronsoanelor, se trece la proba generala. Se vor deschide robinetele de aerisire si va incepe umplerea conductei asigurandu-se evacuarea completa a aerului din conducta.

Dupa umplerea conductei cu apa, va incepe inchiderea vanelor de dezaerisire, din aval catre amonte, si se va pune lent sub presiune conducta, pana la atingerea presiunii de regim. Etanseitatea conductei va fi atestata numai dupa inlaturarea defectiunilor, daca este cazul.

Spalarea conductei se va face pe tronsoane, cu un debit care sa asigure o viteza de minimum 1,5 m/s, si nu mai mica decat viteza de curgere in regim permanent. Durata spalarii va fi stabilita astfel incat volumul de apa folosit, sa fie cel putin dublul volumului tronsonului de conducta. Evacuarea apei de spalare se va face prin conductele de golire, evitandu-se ca apa sa fie descarcata prin intermediul constructiilor din aval (ex. rezervoare de inmagazinare). Daca acest lucru nu este posibil, descarcarea se va face prin constructiile respective.

Dezinfectia conductelor, in cazul in care transporta apa potabila, se va face la cel mult 3 zile de la terminarea spalarii, prin introducerea pe la extremitatea amonte, a unei solutii dezinfectante, preparata de regula cu clor sau o substanta clorigena (clorura de var, cloramina, etc.), avand o concentratie 20 - 25 mg de clor activ/litru de apa. Solutia trebuie mentinuta in sistem timp de 24 de ore.

In aceasta perioada, vanele din sistem vor fi actionate cel putin odata.

Operatia de dezinfectare se repeta ori de cate ori este necesar, in cazul in care analizele bacteriologice (trei probe consecutive, recoltate la extremitatea aval) arata ca apa nu indeplineste conditiile de potabilitate.

Dupa aceasta sistemul va fi spalat cu apa potabila pana ce continutul rezidual de clor este in limitele admisibile pentru furnizarea de apa potabila (0,2mg/l la consumator).

Dupa dezinfectia conductei, se obtine Buletinul de analiza al calitatii apei, ce este un document esential, alaturi de proba de presiune si graficul de lucrari pe baza caruia exploatarea, prin centrele operationale, asigura asistenta tehnica la inchiderea apei si la legaturile la reteaua existenta.

1.3. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

a) În perioada de execuţie a lucrarilor de construcţii

Instalatii pentru retinerea poluantilor

- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

- sisteme de acoperire a materialelor pulverulente;

- împrejmuirea cu plasa a incintei organizarii de șantier.

- in cazul deversarii accidentale de substante chimice pe sol (ulei, motorina, etc.), se va acoperi suprafata cu rumegus pentru absorbtie si se va decoperta imediat solul contaminat care va fi colectat in saci din plastic si transportat la firme autorizate pentru tratarea acestuia.

b) În perioada de operare

Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata trotuarelor si a carosabilului, se va face prin asigurarea pantelor transversale si longitudinale corespunzatoare, directionate spre gurile de scurgere existente in zonele de interventie cu descarcare la sistemul de canalizare existent. Gurile de scurgere se vor decolmata.

2. Protectia aerului

2.1 Sursele de poluanţi pentru aer

In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi provenite de la manipularea materialelor de constructie, precum si noxele provenite de la utilajele si mijloacele de transport ale materialelor. Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer este de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care executa lucrarile de construcţii.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: pulberile şi gazele de eșapament rezultate de la rularea mijloacelor de transport. Se apreciaza ca poluanții emisi in atmosfera de aceste surse, ca debite masice si concentrații, sunt nesemnificative, deoarece, mijloacele de transport si utilajele acționeaza perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 unitați simultan. Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere interna la care emisiile de noxe in atmosfera se incadreaza in prevederile normelor de funcționare.

2.2 Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra aerului

Parametrii la care vor functiona mijloacele de transport auto vor asigura respectarea normelor RAR. Intrucât realizarea lucrărilor va avea loc pe o perioada de timp limitată se poate aprecia ca impactul produs asupra atmosferei va fi direct, local, reversibil si nesemnificativ.

Lucrarea necesită utilaje și echipamente uzuale în construcția de drumuri:

- autocisternă cu dispozitiv de stropire

- autogreder

- ciocan pneumatic (pickhammer)

- placa vibratoare

- echipament repartizor, finisor de mixturi asfaltice

- încărcătoare frontale

- excavator/buldoexcavator

Pentru diminuarea noxelor degajate în aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activitaţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt

puternic;

- un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele mobile şi staţionare, care se vor folosi

la execuţia lucrarilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de standardele din UE şi/sau România;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pamânt;

- autovehiculelor ce vor transporta materiale de constructii pulverulente li se va impune circulaţia cu viteza redusa în zonele de case şi protejarea cu prelata;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce

deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de construcţii ce pot

elibera în atmosfera particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

Lucrari de terasamente

Latimea transeelor pentru pozarea conductelor conform detaliilor de sapatura din partea desenata a proiectului.

Lucrarile de pozare ale conductei se vor face in sant deschis, adancimea de pozare fiind h min = 1.10 m.

Sapatura necesara pozarii conductelor de alimentare cu apa se va executa manual si mecanizat, cu sprijinirea malurilor, fiind prevazute si sustineri la executia acestora.

Pamantul rezultat din sapatura, precum si cel excedentar va fi transportat la un depozit (stabilit in prealabil de catre constructor si Beneficiar), iar cel necesar umpluturii (pamant sanatos) va fi readus la amplasament.

Deasupra intregii retele de alimentare cu apa, cat si deasupra bransametelor, la o inaltime de circa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductelor s-a prevazut montarea unei grile de avertizare si semnalizare de culoare albastra din polietilena pentru apa potabila.

Conductele de alimentare cu apa montate in canivoul de protectie nevizitabil existent vor fi montate pe suporti noi pentru fiecare dametru in pate, rigidizati de canal în minim 4 puncte, pentru asigurarea conductei împotriva socurilor hidraulice, mecanice, seismice, etc. Suportii vor fi protejati anticoroziv iar conducta nu va fi în contact direct cu suportul. Canalul de protectie existent se va reabilita (repara), inclusiv contrapanta hidroizolatiei interioare si exterioare, acolo unde este cazul, pe intreaga lungime a acestuia.

Accesul in tunelul tehnic vizitabil se va face prin utilizarea trapelor existente sau prin executia unor trape noi.

Conductele de alimentare cu apa ce vor fi montate in canalul tehnic vizitabil existent, se vor monta pe suporti noi pentru fiecare diametru, ridigizati de canal în minim 4 puncte, pentru asigurarea conductei împotriva socurilor hidraulice, mecanice, seismice, etc. Suportii vor fi protejati anticoroziv iar conducta nu va fi în contact direct cu suportul.

Pentru scoaterea conductelor vechi si introducerea conductelor noi in tunelele tehnice de protective vizitabile se vor folosi trapele practicate in tunel prin decopertarea locala a carosabilului in dreptul acestora.

Imbinarea conductelor din polietilena proiectate se va face numai prin electrofuziune. Imbinarea prin electrofuziune a conductelor si fitingurilor parcurge urmatoarele etape:

- Stabilirea reperelor de prelucrare;

- Pregatirea capetelor conductelor

- Alinierea conductelor de imbinat

- Procesul de electrofuziune

Bransamentele de ramificatii de la conducta principala la punctele de distributie, bransamente de serviciu se vor realiza dupa cum urmeaza:

a) pentru bransamentele mai mici sau egale cu 63 mm, fitingurile vor fi de tip teu de electrofuziune cu colier. Teurile de bransare vor fi din PEID, si se vor monta pe conducta conform aprobarii Inginerului.

b) pentru ramificatiile cu diametrul mai mare de 63 mm, fitingurile de racordare a ramificatiilor vor fi de tip teu imbinat prin sudare cap la cap.

Dimensiunile pentru toate fitingurile pe ramificatii se vor deduce din dimensiunea conductei principale si din bransamentul necesar pe ramificatie.

Toate materialele folosite vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta standardele romanesti sau internationale in vigoare.

Dupa executarea propriu-zisa a retelei de alimentare cu apa se va efectua proba de presiune a conductei, ca fiind faza de executie determinanta.

Caminele noi de apometru (bransament) – au fost prevazute din polietilena, prefabricate, complet echipate cu armaturi.

Caminele de bransament au fost prevazute cu capac din material compozit de culoare albastra, Clasa B125, prevazut cu sistem antifurt si inscriptionat „APA” realizate din material plastic PP PEID PVC ᴓ88 si 1100 cu h = 1200. Toate materialele si echipamentele vor fi capabile de  functionare la o presiune de 10 bar.

Caminele de bransament De 32 mm sunt din PEHD De 550 mm, H=1500 mm, cu capac si inchizator din compozit sunt echipate cu urmatoarele:

- Fiting de tranzitie PE-OL, Dn 32x1”;

- Robinet cu sfera PN6, Øx1” antiefractie;

- Apometru clasa “C”, Dn 25x1”;

- Record olandez pentru apometru Dn 25x1”;

- Robinet cu sfera P6, Ø1”.

Caminele pentru bransamentele cu De 63 mm sunt echipate cu urmatoarele:

- Racord de compresie si filet exterior Pn6 De50-2";

- Robinet de concesie sferic, FI-FI PN10 Dn 2";

- Niplu normal OL-Zn 2";

- Racord pentru contor cu piulita olandeza si FE 2";

- Contor de apa multijet cu filtru de impuritati si ventil de retinere inglobat Dn50;

- Conector drept PN6 pt. tub flexibil multistrat cu mufa de strangere si racord cu FI (M-FI) De50-2";

- Tub flexibil multistrat din PE PN6 Dn50;

- Niplu normal OL-Zn 2";

- Armatura de inchidere sferic, FI-FI Pn10 2",

Caminele pentru bransamentele cu De 90 mm sunt echipate cu urmatoarele:

- Racord de compresie si filet exterior Pn6 De80-3";

- Robinet de concesie sferic, FI-FI PN10 Dn 3";

- Niplu normal OL-Zn 3", 2 buc 10. Racord pentru contor cu piulita olandeza si FE 3";

- Contor de apa multijet cu filtru de impuritati si ventil de retinere inglobat Dn80,

- Conector drept PN6 pt. tub flexibil multistrat cu mufa de strangere si racord cu FI (M-FI) De80-3";

- Tub flexibil multistrat din PE PN6 Dn90 mm;

- Niplu normal OL-Zn 3", 1 buc 15. Armatura de inchidere sferic, FI-FI Pn10 3".

Concluzie finală: Realizarea lucrărilor proiectate și desfășurarea traficului pe subzona II, nu vor genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Zgomotul, considerat ca un “subprodus de metabolism tehnologic”, reprezinta un factor important de disconfort și se încadrează în problemele acute ale “igienei mediului”.

Aspectele legate de combaterea zgomotului sunt de natură:

    - “socială” – constând în adoptarea celor mai eficiente măsuri în vederea înlăturării efectului de “noxă” socială;

    - “tehnică” – constând în proiectarea și realizarea unor agregate, utilaje, care, prin functionare, să producă un nivel cât mai redus de zgomot;

    - “medico-sanitară” – constând în aplicarea unor măsuri menite să protejeze omul de efectele nocive ale zgomotului și să-i creeze un confort fizic și psihic corespunzător.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de muncă ce nu necesita solicitări mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de 85 dB(A), curba Cz 80 dB; conform STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala de 65 dB(A), curba Cz 60 dB; conform Ordin nr. 119/2014 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire pentru zi: - 55 dB (A), curba Cz 50 dB.

Masuri de protectie:

Ținând cont că lucrarile proiectate vor ține seama de prevederile Acordului de mediu și se vor limita strict la amplasamentul lucrărilor, considerăm că efectele realizării lucrărilor proiectate vor unele reduse.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul moderat, manifestat pe perioada de executie.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Activitățile ce urmează a se desfășura pe amplasament, precum şi elementele din dotare, nu generează şi nu conțin surse de radiații calorice, radiații UV şi radiații ionizante.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice in perioada de realizare a proiectului sunt reprezentate de:

• tehnologiile de executie propriu-zise;

• activitatea umana.

• posibile scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate.

Lucrarile de executie prevazute in proiect vor fi principalele activitati cu posibil impact asupra solului si subsolului.

Prin masurile de monitorizare şi intervenţie/depoluare a scurgerilor accidentale de carburanţi de la utilajele de executie si mijloacele auto aflate in tranzit nu se va produce un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.

Surse sunt de trei tipuri:

- Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule şi utilaje desfaşurat la frontul de lucru.

Emisiile de substanţe poluante degajate în atmosfera din arderea carburantilor ajung sa se depuna pe sol. Poluarea se manifesta pe o perioada limitata de timp, iar din punct de vedere spaţial are o arie restrânsa;

- Sursele de suprafaţa – reprezentate de utilajele folosite la execuţia lucrarilor, existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau carburant, ca urmare a unor defecţiuni tehnice;

- Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de şantier (manipularea unor materiale potenţial poluatoare pentru sol, deşeuri, ape uzate etc.).

În perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarilor de amenajare, sapaturi si nivelare teren necesare pentru amplasarea subansamblelor constructiei.

Tehnologia de executie a sprijinirilor de mal este urmatoarea:

- pregatirea materialelor pentru executarea sprijinirii;

- asezarea dulapilor orizontali la distante de 0.20 m sau alaturati (in cazul terenurilor putin coezive)

- asezarea dulapilor verticali la distante de 1.00–1.50 m, iar spraiturile la distante de 0.70–0.80 m.

- dupa adancirea transeei cu cca. 0.70 m se aseaza un nou rand de dulapi orizontali apoi, dulapi verticali si spraiturile si asa mai departe;

- dupa executarea lucrarilor din interiorul transeei, sprijinirile vor fi demontate.

Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de pe fiecare parte, pamantul batandu-se in straturi de 20 cm, pe masura astuparii transeei.

Saparea ultimilor 20 cm (respectiv 50 cm, in terenuri macroporice) pentru realizarea adancimii prevazute in proiect, se executa cu cel mult 24 ore inainte de lansarea conductei in sant.

Pentru cablurile sau conductele intalnite pe traseul sapaturii, executantul va lua masuri de protectie respectiv de sprijinire acestor instalatii.

Executia propriu–zisa a retelelor de alimentare cu apa se va executa in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini din documentatia tehnica.

La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de presiune pentru retelele de apa, conform prevederilor caietului de sarcini si normelor in vigoare. Rezultatele probelor de etanseitate se consemneaza intr-un proces verbal care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a constructiei.

La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru, un delegat al unitatii care urmeaza a asigura exploatarea si intretinerea retelei.

Poluarea subsolului si a apelor subterane poate fi cauzata accidental de infiltarea carburant si uleiuri de motor provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite la realizarea proiectului si numai in cazul neinterventiei operative cu materiale absorbante.

Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren libera de constructii, se va aduce la forma initiala.

Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia subsolului. În ceea ce priveste subsolul si apa freatica nu se prevede existenta unui impact negativ.

Surse: nu este cazul

5.2. Prognozarea impactului

Impactul asupra solului în timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi:

- impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se prevede a fi pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare a lucrarilor;

- impactul va fi reversibil si remediabil.

În perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea în functiune a acestuia, nu vor exista surse continue de poluare a solului.

În concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei, posibilitatea poluarii solului, subsolului, apelor de adancime poate fi numai accidentala.

5.3 Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra solului, subsolului și apelor de adâncime

- delimitarea corecta a amprizei pentru reducerea suprafeţei folosite - depozitarea temporara a pamântului excavat este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse;

- masinile si utilajele folosite sa respecte cerintele RAR

- pe amplasament nu se vor stoca carburanti si uleiuri de motor

- interzicerea efectuarii lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului

-întreținerea utilajelor se va realiza de către societati specializate, in afara amplasamentului proiectului.

- depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciul de salubrizare (S.P. Ecosal Galati) pe baza de aviz/contract;

- dotarea cu materiale absorbante, de interventie in caz de poluari accidentale, scurgeri de carburanti uleiuri de transmisie. Scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împraştierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele surplusuri de materiale din excavare (pamânt, pietriş). Acestea vor fi folosite pe plan local.

Concluzie finala: Realizarea lucrarilor nu va genera un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Pe amplasament si in vecinatatea acestuia nu se gasesc ecosisteme acvatice, care sa fie afectate de implementarea proiectului.

Ecosistemele acvatice nu sunt prezentate datorita asezarii amplasamentului in care se desfasoara proiectul la distanta mare fata de apele de suprafata. Prin efectuarea lucrarilor prevazute in proiect nu vor fi afectate ecosistemele terestre.

In zona amplasamentului nu s-au identificat areale sensibile ce pot fi afectate de implementarea proiectului si exploatarea investitiei In zona de implementare a proiectului si in vecinatatea acestuia nu sunt prezente zonele protejate şi nu au fost identificate tipuri de habitate naturale, specii de flora şi fauna salbatica şi alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special de ocrotire, conservare favorabila.

Realizarea investiţiei nu influenţeaza negativ factorul de mediu biodiversitate.

Proiectul nu se afla in relatie directa sau in vecinatatea unei arii protejate de interes comunitar sau national.

Se apreciaza ca nu este necesar sa se prevada lucrari pentru protecţia florei şi faunei zona analizata nu se incadreaza in interiorul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate.

Proiectul analizat nu afectează specii si habitate protejate, iar amplasamentul acestuia este situat in afara ariilor protejate Natura 2000 la o distanta relativ considerabilă, astfel impactul nu este unul semnificativ asupra acestor arii protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

7.1 Amplasamentul prezentului proiectului este afectat deja de lucrări antropice, iar impactul asupra așezărilor umane și altor obiective de interes public va fi unul redus în perioada de execuție, iar după finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin îmbunătățirea condițiilor de trafic și prin gestionarea eficientă a fenomenelor naturale din zonă.

Datorita specificului activității ce urmează a fi dezvoltat ca urmare a finalizarii investitiei nu vor fi generate emisii de gaze cu efect de sera.

Referitor la localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor istorice actualizata periodic si a Repertoriului Arheologic National instituit prin O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, in zona investitiei exista:

- pe strada Egalității nr. 16 construcţia ce este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice gălăţene cu numele de „Poartă de han turcesc”cod LMI /2015 GL-II-m-B-03039 si

- pe strada Ion Creanga nr. 15 constructia ce este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice gălăţene ca „Biserica Sf. Nicolae”cod LMI /2015 GL- II-m-B-03005.

7.2 Masuri de reducere/ameliorare a impactul asupra populaţiei, sanataţii umane

Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehiculelor;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora;

- in cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri fonoabsorbante;

- amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului

prin Certificat de urbanism si ulterior prin Autorizatia de construire.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrarilor prevazute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifica de mediu şi va fi în responsabilitatea societaţilor care realizeaza lucrarile, astfel:

- Refacerea suprafeţelor de teren afectate temporar de lucrari: pe perioada execuţiei lucrarilor se va mentine curaţenia, dupa executarea lucrarilor se vor reface și aduce la starea iniţiala terenurile ce au fost afectate de execuţia lucrarilor;

- În perioada de execuţie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor utilizate;

- Transportul oricaror tipuri de materiale, inclusiv a deşeurilor generate se va realiza cu mijloace de transport acoperite;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

- Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care sa nu genereze scurgeri de produse petroliere si lubrefianti, zgomot;

- Lucrarile de întretinere (inclusiv schimbul de ulei) si reparatii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unitati autorizate, respectându-se prevederile legislatiei de mediu privind gestionarea deseurilor produse si a substantelor si preparatelor periculoase;

8.1. Tipuri de deseuri

8.1.1 Deseuri rezultate in timpul construirii obiectivului:

 cod 17 04 05 - fier si otel

 cod 17 04 07 - amestecuri metalice

 cod 17 02 01 - deşeuri din lemn

 cod 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, etc.

 cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton

 cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic

 cod 20.03 01- deseuri menajere

 15 02 02* - Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie

 15 02 03 - Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie,

aletele decat cele specificate la 15 02 02*

8.1.2 Deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului:

 cod 20.03 01- deseuri menajere

8.2 Modul de gospodarire a deşeurilor:

Deseurile vor fi colectate selectiv, depozitarea temporara realizandu-se in spatii special destinate in vederea predarii catre societati specializate autorizate.

Acestea sunt gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/11.2011 privind regimul deseurilor, sunt colectate selectiv in recipienti speciali si predate in vederea eliminarii prin depozitare catre operatorul de salubrizare autorizat (S.P. Ecosal Galati), în baza unui contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agentii economici.

Deseurile de ambalaje sunt colectate selectiv, in saci impermeabili, intr-un loc special amenajat, amplasat pe o suprafata betonata si acoperit, in vederea preluarii de catre o societate specializata/autorizata.

În activitatea de construcţie şi întreţinere a obiectivului, se va ţine seama de reglementarile în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Deseurile metalice se vor valorifica prin unitaţi de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje din hartie, carton, plastic se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate.

Deseurile din constructii.

La amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie piatra, balast, beton, fier. Materialele care se constituie ca deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor, sau sunt transportate la un depozit de deseuri inerte/nepericuloase autorizat.

Transportul deseurilor rezultate din activitatea societatii se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in activitatea autorizata se fa face lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusive deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinuta de catre personalul de la punctul de lucru.

Deşeuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

| Denumire deseu | Cod deşeu HG nr.856/2002 | Stare fizica | Cantitate | Depozitare /mod de valorificare sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu menajer | 20 03 01 | Solida | 1 mc to/luna | Europubela Unitatii autorizate pentru eliminare |
| Deseuri de ambalaje hartie si carton | 15 01 01 | Solida | 0,5 mc/luna | Container transportabil Unitatii Autorizate pentru eliminare |
| Deseuri de ambalaje de plastic | 15 01 02 | Solida | 0,5mc/luna | Container transportabil Unitatii autorizate pentru eliminare |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, aletele decat cele specificate la 15 02 02* | 15 02 03 | Solida | 0,06 to /an | Unitatii autorizate pentru valorificare |
| Deseuri feroase | 17 04 05 | Solida | 1 to/an | Container transportabil Unitatii autorizate pentru valorificare |
| Deseuri lemn | 17 02 01 | Solida | 1 to/an | Container transportabil Unitatii autorizate pentru valorificare |
| Deseuri amestec de beton, caramizi, etc. | 17 01 07 | Solida | 0,5 to/an | Container transportabil Unitatii autorizate pentru valorificare |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | Solida | 0,5 to/an | Container transportabil Unitatii autorizate pentru valorificare |

Deșeuri periculoase:

| Denumire deseu | Cod deşeu HG nr.856/2002 | Instalație secție | Stare fizica | Cantitate | Depozitare /mod de valorificare sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu materiale absorbante | 15 02 02* | Operațiuni reparații ale utilajelor și echipamentelor | Solida | 100 kg/an | Container transportabil |

8.3 Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra mediului:

Deşeurile de tip municipal - vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate periodic de societatea de salubritate (S.P. Ecosal Galati) pe baza de aviz/contract.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În perioada de realizare a lucrărilor proiectate nu vor fi utilizate substanțe toxice şi nu vor fi amplasați recipienți de stocare combustibili.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Lucrările proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, față de situația existentă asupra factorilor de mediu în perioada de executie, iar în perioada de exploatare a obiectivului, impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va îmbunătăți semnificativ.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influențe favorabile atât asupra factorilor de mediu, cât și din punct de vedere economic și social.

Se recomandă monitorizarea următorilor factori de mediu: aer, solul, ape de suprafata, biodiversitatea. Aceasta monitorizare va fi efectuată de către antreprenorul lucrării în colaborare cu autoritățile de protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.).

VII. Lucrări necesare organizării de şantier: - vezi plansa P01

Amenajarea incintei santierului se va face de catre antreprenorul functie de necesitatile cerute de categoriile de lucrari ce vor fi executate.

Nu sunt necesare amenajari suplimentare.

Lucrarea necesită amenajarea unei organizări de șantier provizorie minimală, pe timpul execuției lucrărilor, prin care să se  asigure pentru forța de muncă vestiare, birou, locuri pentru depozitarea de unelte și scule , precum și toalete ecologice. Proiectul privind organizarea de șantier nu este limitativ, el reprezintă o propunere, Contractorii / Constructorii își vor face propria strategie în acest sens.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare pe amplasament (ex. balast) sau în zona lucrării. Materialele și semifabricatele (mixturi asfaltice, betoane) cuprinse în lucrare se transportă direct de la furnizori sau din depozitele centrale ale Constructorului și se pun imediat în operă.

După terminarea lucrărilor proiectate amplasamentul se va aduce la starea inițială.

Amplasamentul organizării de şantier respectă toate condițiile cerute în acordul de mediu.

Organizarea de şantier poate fi amplasată pe o suprafață de 600,00 m2.

Dotări ce urmează a fi prevăzute în incinta şantierului:

-  dotarea organizării de şantier cu două containere modulare, 1 având ca destinaţie spații pentru birouri, respectiv 1 container având destinaţia de vestiar;

-  1 WC ecologic

-   1 cabină pază

-   panou incendiu

-   spațiu colectare deșeuri

-   loc depozitare materiale

-   parcare utilaje

Curatenia in santier

Cade integral în sarcina antreprenorului protejarea și conservarea mediului și în mod deosebit se va respecta tehnologia de execuție pentru afectarea a cât mai puțin teren sau a altor categorii de imobile.Antreprenorul va trebui să mențină Şantierul în bune condițiuni, din punct de vedere al aspectului și al curățeniei. De asemenea, vegetația din vecinătatea Șantierului va trebui să nu fie afectată de lucrări.

Deşeurile ce nu vor putea fi folosite în construcţia de drumuri se vor colecta, depozita (numai în spaţii special amenajate în acest scop) şi se vor preda centrelor de colectare sau se vor valorifica prin societăţi autorizate.

Deşeurile menajere, deşeurile de carton şi hârtie, mase plastice, deşeurile metalice rezultate vor fi depozitate temporar în europubele/containere etichetate corespunzător.

Antreprenorul va trebui să curețe, de asemenea, sursele de materiale locale sau alte surse de materiale, amplasamentele tuturor Lucrărilor Temporare, birourilor, magaziilor, atelierelor, depozitelor, deșeurile provenite de la barăci și alte amplasamente și va dispune debarasarea tuturor rezidurilor intr-o manieră adecvată. Pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii drumuri se impune colectarea selectivă a deşeurilor pe tipuri de deşeu.

Tot timpul, Antreprenorul va lua măsurile necesare pentru protecția mediului în interiorul și în jurul șantierului. Antreprenorul va trebui să facă tot posibilul să evite tăierea copacilor, afectarea vegetației, florei, etc.

Întreţinerea instalaţiilor utilajelor şi autovehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor se efectuează numai în locuri amenajate, de către personal specializat, la fel şi alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi a acestora. Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcționare având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere.

Odată cu terminarea tuturor lucrărilor care au fost executate de către Antreprenor în orice parte a șantierului, altele decât cele legate de întreținerea lucrărilor, Antreprenorul va curăța partea menționată a șantierului. Se estimează că va fi evacuat un volum total de deșeuri și alte resturi materiale rezultate în urma lucrărilor, de 520 mc.

In faza de constructie a obiectivului vor trebui impuse urmatoarele masuri organizatorice:

- Marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului pentru a defini perimetrul destinat constructiei;

- Asigurarea pazei si sigurantei utilajelor si a instalatiilor de santier;

- Asigurarea echipamentelor necesare pentru buna executie a lucrarilor;

- Se vor delimita locurile de depozitare a materialelor ce urmeaza a fi folosite în procesul tehnologic;

- In cadrul punctelor de lucru se vor amplasa grupuri sanitare de tip ecologic, care vor fi

vidanjate periodic, astfel incat apele uzate menajer nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului;

- Refacerea solului pe amplasamentele organizarilor de santier, in zonele unde acesta a

fost afectat prin lucrarile de depozitare de materiale, stationare de utilaje, in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial;

- Asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier.

Interdictii privind amplasarea organizării de șantier:

- Organizarea de șantier va fi amplasată la o distanță corespunzătoare de zonele locuite,

de râuri, acumulări, văi;

- Organizarea de șantier, bazele de producție, stațiile de mixturi asfaltice, statiile de betoane, gropile de împrumut nu vor fi amplasate nici in interiorul dar nici in apropierea siturilor de interes comunitar, ariilor speciale de protectie avifaunistica si a altor arii naturale protejate;

- Organizarea de santier, gropile de imprumut, bazele de productie, bazele de utilaje, depozitele temporare sau definitive de terasamente si materiale de constructii nu se vor amplasa pe terenuri de calitate superioara, arii protejate, zone cu alunecări de teren.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate nu va implica lucrări de reconstrucție ecologică, ci doar reabilitarea ecologică a anumitor suprafețe ocupate temporar. Suprafața de teren ocupată de organizarea de șantier va fi readusă la folosința inițiala cu refacerea cadrului natural.

Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare precum și o asigurare corespunzătoare a stării tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare. Materialul rezultat va fi încărcat prin mijloace mecanice în mijloacele de transport și evacuat de pe amplasament.

Dupa terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curațenia spațiilor de desfășurare a activităților prin supravegherea antreprenorului.

IX. Anexe - piese desenate

AC0 – Plan de incadrare in zona					 		sc. 1 :25 000

AC1 – Plan de ampasare in zona							sc. 1:1 000

AC2 – Plan de situatie – Retea apa potabila municipiul Galati – Centru 	sc. 1:500

AC3 – Plan cu situatia existenta si provizorat				 	sc. 1:500

AC14 – Schema retelei de apa provizorat cu numerotarea nodurilor	sc. 1:500

AC23 – Detalii sapatura								sc. 1:10

AC – R1 – Plan de situatie Reabilitare retea apa

potabila Municipiu Galati 								Sc. 1 : 500

D01 – Plan de situatie desfacere – refacere sisteme rutiere 			Sc. 1 : 500

DT01 – Detalii sisteme rutiere si profile sant					Sc. 1 : 10

P01 – Plan de situatie – organizare de santier

Intocmit

Gobiaja  Daniela