Anexa nr. 7.1 – Breviar de calcul Statia de tratare Beresti

### Statia de tratare Berești

Stația de tratare Berești deservește localitățile Berești, Berești-Meria și Pleșa.

Pentru asigurarea debitului necesar la sursa se vor executa 3 puturi forate cu adancimea H=70 m si debit exploatat q=3 l/s.

In gospodăria de apă GA – Berești se propune realizarea unei statii de tratare pentru deferizare-demanganizare, incluzand instalaţii pentru dezinfectarea apei, precum şi pentru recuperarea apei de la spălarea filtrelor, amplasată ȋn  gospodăria de apă existenta.

Concentraţiile parametrilor neconformi ai apei brute (de dimensionare):

| Fe | mg/l | 0.25 |
| --- | --- | --- |
| Mn | mg/l | 0.1 |

Parametri de proiectare

Debitul de calcul: QIc=7.35 l/s din care

QIc=5.6 l/s pentru Berești și Berești Meria și QIc=1.75 l/s pentru Pleșa.

Debit de dimensionare:	 8.0 l/s = 28,8 m3/h

Se propune următoare filieră de tratare:

- preoxidare cu KMnO4 (10 min. timp de contact);

- filtrare in filtre sub presiune cu pat catalitic (vf=max.15 m/h);

- dezinfectie cu hipoclorit.

Dimensionare obiecte tehnologice:

Bazine preoxidare (contact):

| Debit calcul |  | timp contact | Volum necesar | Adancime bazin | Suprafata necesara | Diametru recipient | Capacitate amestecator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h | ore | m3 | m | m2 | m | W |
| 8.0 | 28.8 | 0.17 | 5.0 | 2 | 2.5 | 2 | 20 |

Se alege un recipient vertical cu diametrul D=1,6m.

Filtre sub presiune (cu pat catalitic sau nisip manganizat)

| Debit calcul |  | Nr. Filtre pat catalitic | Debit pe filtru calculat | Capacitate filtru selectat | Diametru filtru | S filtranta | Incarcare suprafata | Hmedia | EBCT | Capacitate pompa spalare | Volum zilnic de apa de la spalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h |  | m3/h | m3/h | m | m2 | m/h | m | min | m3/h | m3 |
| 8.0 | 28.8 | 2 | 14.4 | 17.5 | 1.6 | 2.01 | 7.17 | 1 | 8.373 | 120.6 | 120.6 |

Dimensionare instalatie dezinfectie Beresti

| Debit calcul |  | Doza clor dezinfectie | debit necesar clor | Dozare hipoclorit | Consum NaOCl 15zile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h | mg/l | kg/h | l/h | m3 |
| 8.0 | 28.8 | 1.00 | 0.03 | 0.20 | 0.071 |

Dimensionare instalatie dezinfectie Plesa

| Debit calcul |  | Doza clor dezinfectie | debit necesar clor | Dozare hipoclorit | Consum NaOCl 15zile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | m3/h | mg/l | kg/h | l/h | m3 |
| 1.8 | 6.5 | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.016 |

Dimensionare bazin compensare apa spalare

| Ora | Apa spalare | volum pompat | Valori cumulate,mc |  | Diferente, mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc | mc | Alim. | pompate | +/- |
| 0 -1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 5.02 | -5.02 |
| 1-2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 10.05 | -10.05 |
| 2-3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 15.07 | -15.07 |
| 3-4 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 20.10 | -20.10 |
| 4-5 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 25.12 | -25.12 |
| 5-6 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 30.14 | -30.14 |
| 6-7 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 35.17 | -35.17 |
| 7-8 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 40.19 | -40.19 |
| 8-9 | 60.3 | 5.0 | 60.29 | 45.22 | 15.07 |
| 9-10 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 50.24 | 10.05 |
| 10-11 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 55.26 | 5.02 |
| 11-12 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| 12-13 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 65.31 | -5.02 |
| 13-14 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 70.34 | -10.05 |
| 14-15 | 0.0 | 5.0 | 60.29 | 75.36 | -15.07 |
| 15-16 | 60.3 | 5.0 | 120.58 | 80.38 | 40.19 |
| 16-17 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 85.41 | 35.17 |
| 17-18 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 90.43 | 30.14 |
| 18-19 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 95.46 | 25.12 |
| 19-20 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 100.48 | 20.10 |
| 20-21 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 105.50 | 15.07 |
| 21-22 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 110.53 | 10.05 |
| 22-23 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 115.55 | 5.02 |
| 23-24 | 0.0 | 5.0 | 120.58 | 120.58 | 0.00 |
| TOTAL | 120.6 |  |  |  | 80.38 |

Se prevede 1 bazin de compensare cu V= 80 mc, echipat cu 1+1 pompe submersibile Q= 5 mc/h, H= 10 mCA.

Instalatie preparare polielectrolit (adjuvant floculare),

Se va doza polielectrolit in bazinul de apa de la spalare pentru a facilita depunerea precipitatului:

| Doza polielectrolit pudra |  |  | 0.2 | g/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit de tratat (max) |  |  | 120.6 | m3/h |
| Dozare ca produs |  |  | 0.024 | kg/h |
|  |  |  | 0.579 | kg/zi |
| Concentratia solutiei |  |  | 0.10% |  |
| Capacitate pompe dozatoare - maxima |  |  | 24.12 | l/h |
| Stoc necesar 15 zile |  |  | 8.68 | kg |

Se prevede o instalatie de preparare solutie din pudra polimer si 1+1 pompe dozatoare avand qmax= 25 l/h, H= 10mCA.

Volum zilnic de precipitat

| Debit calcul |  | Namol elim Fe | Namol elim Mn | Total | Suspensii | Greut sp.nam | Wn (%) | Volum zilnic namol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | m3/zi | g/m3 | g/m3 | g/m3 | kg/zi | kg / m3 |  | m3/zi |
| 28.8 | 691.20 | 0.475 | 0.158 | 0.633 | 0.438 | 1005 | 96 | 0.011 |

Se va prevedea o platforma de depozitare cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 4 m2).