Anexa nr. 7.2 – Breviar de calcul Statia de epurare Beresti

### Statia de epurare Berești

| NOTE DE CALCUL PROCES DE EPURARE BERESTI MERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerare Extinsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020-2045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. DEBITE CARACTERISTICE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Populatia echivalenta PECBO5_60 (2020) |  | 3178 |  | LE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz zi med (2020) |  | 238 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz zi max (2045) |  | 516 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz or max (2045) |  | 42 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La intrarea in S.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 935 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 222 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum chimic de oxigen (CCO- Cr) |  | 1602 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 381 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 801 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4 -N (azot amoniacal) |  | 95 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N - organic |  | 51 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO3 - N (azot - nitrat) |  | 0 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 - N (azot - nitrit) |  | 0 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 147 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 33 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractibile |  | 147 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La iesire din S.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 60 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum chimic de oxigen (CCO- Cr) |  | 125 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 25 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4 -N (azot amoniacal) |  | 3 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N - organic |  | 3,34 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO3 - N (azot - nitrat) |  | 8,36 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 - N (azot - nitrit) |  | 0,304 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 15 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 2 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,48 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractibile |  | 20 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. GRADUL DE EPURARE NECESAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de interes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 96,26 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 97,5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 89,79 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 94,01 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractibile |  | 86,4 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. LUCRARI PROIECTATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - TREAPTA MECANICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc=Q uz or max |  | 42 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rare (inclusiv statie de pompare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar gratare |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar gratare in functiune |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanta intre bare |  | 20 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierdere de sarcina maxima conf. Producator (Qc) |  | 0,2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate specifica maxima retineri pe gratare |  | 15 |  | l/loc/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de variatie zilnica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum max. zilnic retineri pe gratare (W = 80%) |  | 0,26 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate max zilnica retineri gratare (W = 80%) |  | 195 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate transportor retineri (4 ore de colectare) |  | 0,04 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate de retineri compactate (W = 65 %) |  | 0,1 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata de stocare a reziduurilor |  | 6 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate de stocare a reziduurilor necesara |  | 0,6 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate container |  | 1 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.necesar containere |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. efectiv containere |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statie de pompare apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr de agregate |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr de agregate in functiune |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate necesara pe pompa |  | 42,00 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate nec bazin aspiratie (5 min la Qmin) |  | 4 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaltime de pompare |  | 7 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dese/Sita (Parte integranta a instalatiei compacte degrosisare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar gratare/site |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar gratare in funct |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distante intre bare |  | 5 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grosime bare |  | 10 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latime canal canal montaj |  | 0,2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panta piezometrica medie |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adancimea normala apa aval de gratar (Qc) |  | 0,04 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierdere de sarcina maxima conf. Producator (Qc) |  | 0,2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adancimea de apa amonte de gratare (Qc) |  | 0,24 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viteza max amonte de gratar (Qc) |  | 0,12 |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate specifica retineri pe grat (amplasate dupa dese) |  | 10 |  | l/loc/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de variatie zilnica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum max. zilnic retineri pe gratare (W = 80%) |  | 0,17 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate max zilnica retineri gratare (W = 80%) |  | 128 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate nec. transportor retineri (5 ore de colectare) |  | 0,04 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate de retineri compactate (W = 65 %) |  | 0,07 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata de stocare a reziduurilor |  | 7 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate de stocare a reziduurilor necesara |  | 0,49 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate container |  | 1 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.necesar containere |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. efectiv containere |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit apa de spalare (conf. producator) |  | 5,4 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune de injectie apa de spalare (conf. producator) |  | 30 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deznisipator-separator de grăsimi (Parte integranta a instalatiei compacte de degrosisare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc=Q uz or max |  | 42 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitatea de deznisipare-separare de grasimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar unitati in functiune |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristici geometrice pe compartiment deznisip (conf. producator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suflante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit de aer specific |  | 1,23 |  | Nmc/mc, h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit total de aer |  | 4 |  | Nmc/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qaer/Qc |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar suflante |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar suflante in functiune |  | 1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec. Suflanta |  | 4 |  | Nmc/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip retinut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. Spec. medie nisip (material uscat considerat nisip) |  | 6 |  | mc/100.000 mc au zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de variatie zilnica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienta deznisipator |  | 95 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate nisip (amestec inert+organic) uscat |  | 0,027 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut de material inert |  | 50 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU in nisipul clasificat |  | 80 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate nisip max zilnic selectat |  | 0,02 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata de stocare a nisip |  | 15 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate de stocare nisip necesara |  | 0,3 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate container |  | 0,5 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.necesar containere |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. efectiv containere |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit apa de spalare (conf. producator) |  | 5 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune de injectie apa de spalare (conf. producator) |  | 50 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substante extractibile cu solv. organici (grasimi si uleiuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentratia max. estimata influent |  | 35 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentratia efluent |  | 20 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate zilnica grasimi care trebuie retinute |  | 4 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU in emulsie (apa+grasimi) |  | 8 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate zilnica emulsie (apa+grasimi) |  | 50 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum zilnic emulsie |  | 0,05 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata de stocare concentrator grasimi |  | 14 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum necesar concentrator |  | 0,7 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biopreparat pt dezintegrare grasimi |  | 1 |  | kg/6 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienta treptei mecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 0 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 0 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 0 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 0 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. TREAPTA BIOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionarea treptei biologice a luat în considerare recomandările normelor ATV, NP 133,118 şi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP WEF/ASCE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcari de poluanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efluente din treapta mec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 222,46 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 190,68 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 34,96 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 7,95 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debite si incarcari din Supernatant (provenit de la ingrosator si instalatia de deshidratare namol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 11,12 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent din incarcarea influenta in SE |  | 5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 9,53 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent din incarcarea influenta in SE |  | 5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 1,75 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent din incarcarea influenta in SE |  | 5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 0,4 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent din incarcarea influenta in SE |  | 5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total incarcari influente in treapta biologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii solide în suspensie (M.S.S.) |  | 233,58 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 981,43 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) |  | 200,21 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 841,22 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total - N (azot total) |  | 36,71 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 154,24 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total (P) |  | 8,35 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35,08 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debite de dimensionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz zi med |  | 238 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz zi max |  | 516 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q uz or max |  | 42 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defosforizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazin anaerob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp de trecere necesar la debit de calcul |  | 1 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit de calcul (Qormax+ recirc namol ) |  | 105 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum bazin necesar pentru anaerobie |  | 105 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr compartimente |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia specifica de mixare |  | 10 |  | W/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere necesara pe compartiment |  | 0,5 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de mixere pe compartiment |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere necesara pe mixer |  | 0,5 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar total de mixere |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe alimentare TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate |  | 105,00 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitati in functiune |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit per unitate |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaltime pompare |  | 7 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de fosfor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) Fosfor total influent |  | 35,08 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (–) Fosfor asimilat de biomasa (0,01 CBO5) |  | 8,41 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (–) Fosfor total efluent |  | 2 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (–) Fosfor eliminat prin anaerobie (0,01 CBO5) |  | 8,41 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) Fosfor care va fi eliminat chimic - defosforizare |  | 16,26 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precipitare chimică simultană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorura ferica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate de fosfor de redus |  | 3,87 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate de Fe3+ necesar (raport molar 1,5) |  | 10,4 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate FeCl3 (100%) |  | 30,2 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutie clorura ferica (40% concentratie) |  | 76 |  | kg / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0531 |  | m3 / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echipamente dimensionate pentru reducere fosfor numai cu FeCl3 (exclusiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar rezervoare stocare |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum stocare necesar 30 zile si rezervor |  | 1,593 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar pompe dozare |  | 3 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe active |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp de operare |  | 16 |  | h/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit pompa dozare |  | 1,7 |  | l/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitate combinata cu namol activat in suspensie - red. carbon si azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Total - N influent (NO2-N&NO3-N infl.=0) |  | 154,24 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Azot asimilat în proces (0,04 CBO5) |  | 33,65 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – NH4 - N efluent |  | 3 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – N organic efluent |  | 3,336 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Azot care va fi transformat (nitrificare) |  | 114,254 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + NO3 - N influent |  | 0 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- NO3 - N efluent |  | 8,36 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Azot care trebuie eliminat prin denitificare, NO3 - ND |  | 105,894 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitatea de denitrificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD = NO3-ND / CBO5 TB |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raportul volumelor denitr/volum total - VD/VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD/VRB |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varsta Namolului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn |  | 25 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productia de namol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producţia specifică namol din reducere carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nexCBO5= {0,75+0,6xMSSTB/CBO5TB-[(1-0,2)x0,17x0,75xVnxF]/(1+0,17xVnxF)} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nexCBO5= |  | 0,985 |  | kgs.u./kg CBO5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| factor de temp. F = 1,072 (T-15 C) |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - temperatura apei |  | 12 |  | 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productie namol din reducere fosfor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P redus biologic |  | 2 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P redus cu precip. Fe |  | 3,87 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P redus cu precip. Al |  | 0 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NexP= 3xPrb+6,8xPrFe+5,3PrAl |  | 32,32 |  | kgs.u./zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productie totala nămol în exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productie totala specifica namol |  | 1,146 |  | kgs.u./kg CBO5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nex=nexCBO5 x CBO5TB + NexP = |  | 229,5 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU |  | 1,14 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum de nămol exces |  | 20 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactorul biologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVI-Indicele volumic al nămolului |  | 110 |  | dm3/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tth -timpul de îngroşare in dec. secundar |  | 2,00 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSrs =P x SSBS -Conc SU in nămolul de recirculare |  | 11,45 |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factorul de echip. Colector de pe radier dec. secundar- P |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF = Rata de recirculare externa |  | 75 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentraţia de substanţă uscată (MLSS) - Cn |  | 4,907 |  | kg s.u./m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Încărcarea organică a nămolului activ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ion= 1/(Nex x Vn)/CBOTB |  | 0,0349 |  | kg CBO5/kgs.u. zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata F/M (food/microorganisme) |  | 0,0582 |  | kg CBO5/kgs.u.v zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MLVSS/MLSS = |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Încărcarea organică a bazinului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iob= Cn/(Nex x Vn)/CBOTB |  | 0,1713 |  | kg CBO5/m3 zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumul necesar (ATV 131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnec= CBO5TB/Iob |  | 1169 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar bazine |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametru unitate combinata |  | 13,3 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adancime utila apa bazin |  | 5 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum efectiv pe bazin |  | 590 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumul total efectiv |  | 1180 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp de retentie hidraulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc= VBA/Qc |  | 31,8 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circulatia interna a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viteza minima de circulatie a apei |  | 0,02 |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia specifica necesara |  | 5 |  | W/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere necesara pe bazin |  | 2,95 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de mixere pe bazin |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere necesara pe mixer |  | 2,95 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar total mixere |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de aerare reactoare biologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesar de oxigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen necesar pentru reducerea carbonului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oc= CBO5TBx[0,56+0,15xVnxF/(1+0,17xVnxF)] |  | 263,66 |  | kgO2 / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| factor de temp. F = 1,072 (T-15 C) |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - temperatura apei |  | 20 |  | 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen necesar pentru eliminarea azotului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ON= Nnitrix4,3kgO2/zi |  | 117 |  | kgO2 / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OND= NDx2,9kgO2/zi |  | 73 |  | kgO2 / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen necesar total - cantitate medie zilnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onec= Oc+ON-OND |  | 308 |  | kgO2 / zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varf orar carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Och= (fc x (Oc-OND)+fNxON)/(24*(1-Vd/Vrb)) |  | 23,61 |  | kgO2 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de soc - fC |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de soc - fN |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varf orar azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONh= (fc x (Oc-OND)+fNxON)/(24*(1-Vd/Vrb)) |  | 26,3 |  | kgO2 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de soc - fC |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de soc - fN |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata de transfer oxigen in conditii standard (apa.curata. fara ox. 20C si 1 atm) (ATV131&ATV209) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO'= OC/N/ x CSA(T,H)/(CSA(T,H)-CD) |  | 49,29 |  | kg O2/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raportul de transfer al O2 in apa uzata/apa curata -  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conc. Satur. oxigen în a.c. la temp de dimens. - CSA |  | 9,1 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat în apă uzată la temperatura de lucru - CD |  | 2 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conc. de saturatie ox. in a.c. la T si H, CSA (T,H) |  | 11,17 |  | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit total de aer necesar in conditii reale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qaer =CO'x1000/(Co x H) |  | 583 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacit. de aerare specifica echip - Co |  | 18 |  | g/mc_aer mH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adancime difuzori - H |  | 4,7 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difuzori porosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate specifica |  | 7,1 |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar total nec. de difuzori porosi |  | 82 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statie Suflante aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar suflante |  | 3 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar suflante in functiune |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec. Suflanta |  | 292 |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune |  | 628,6 |  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decantoare secundare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc=Qor max |  | 42 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar bazine decantare |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc_bazin |  | 21 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSBS =1000/SVI x tth(1/3) -Conc S.U. pe radierul DS |  | 11,45 |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QR=RF x Qc - Debitul de nămol recirculat |  | 32 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST =Qc x Cn x SVI/qsv - Suprafaţa utila necesară unitate |  | 17,44 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qsv -concentraţia volumica de nămol în DS |  | 453 |  | dm3/m2 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafaţa utila efectivă Sef= |  | 25,01 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adâncimea la 2/3 nec. decantorului - Hu=h1+h2+h3+h4 |  | 4,07 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adâncimea la 2/3 efect. decantorului - Hu=h1+h2+h3+h5 |  | 4,07 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1- Adânc nec. zonei de apă epurată |  | 0,50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 - Adancimea efectiva |  | 0,50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2- Adâncimea zonei de separare nămol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5xUscx(1+RF)/(1-CnxSVI/1000) |  | 1,60 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h3 - Adâncimea zonei de depozitare nămol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3xCnxSVIx1,5xUscx(1+RF)/500 |  | 0,71 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h4 - Adâncimea zonei de ingrosare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CnxUscx(1+RF)xtth/SSBS |  | 1,26 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conic - Dortmund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcul conform metoda de echivalare ATV 131 -1 unitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametru decantor |  | 5,70 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametrul camerei de admisie |  | 0,80 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametrul bazei mici decantor |  | 0,40 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Htnec - adancimea apei in decantor |  | 7,00 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hcon - adancime con |  | 4,59 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hcil - adancime cilindru |  | 2,41 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinare perete |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata utila la luciul apei |  | 25,01 |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum util decantor |  | 102,23 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 - adancimea reala zona apa epurata |  | 0,50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 - volum zona apa epurata |  | 12,51 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2 (V2) - adancime reala zona separare namol |  | 1,590 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2nec |  | 40,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 - volum zona separare namol |  | 40,09 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r3 |  | 2,60 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h3 (V3)- adancimea reala zona depozitare namol |  | 0,760 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3nec |  | 17,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 - volum zona depozitare namol |  | 17,92 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r4 - raza bazei mici a conului |  | 0,20 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h4 (V3) - adancimea reala zona de ingrosare |  | 4,150 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  | 2,60 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4nec |  | 31,52 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4 - volum zona de ingrosare |  | 31,72 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum total efectiv Vu |  | 204,46 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata totala utila efectivă Sef |  | 50,03 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incărcarea superficială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usc=Qc/Sef |  | 0,84 |  | m/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp de reţinere hidraulică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vu/Qc |  | 4,87 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de muchii deversante |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametru interior |  | 5,2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungimea deversanta totala |  | 16,3 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit specific |  | 1,29 |  | m3/h m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina aprox. pe deversor |  | 0,34 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe namol de recirculare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit de namol |  | 63 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe |  | 3 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe in functiune |  | 3 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec. Pompa |  | 21 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe namol in exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ore de operare |  | 24 |  | ore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe in functiune |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec. pompa namol exces |  | 0,83 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. LINIA DE PRELUCRARE A NĂMOLULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de lucru |  | 12 |  | 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nămol activ în exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţă uscată - Nex |  | 229,5 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU |  | 1,14 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Greutate specifica |  | 1003 |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum de nămol - Vnex |  | 20 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentrare/stocare namol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazine stocare/ingosare namol |  | exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar bazine |  | 1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare solide zilnica |  | 40 |  | kg/m2zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare solide orara |  | 1,67 |  | kg/m2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare hidraulica zilnica |  | 3,3 |  | m3/m2zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare hidraulica orara |  | 0,14 |  | m3/m2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata orizontala necesara pe unitate |  | 6 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametrul necesar |  | 2,76 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametrul selectat |  | 2,9 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SU medie de calcul estimata in zona de concentrare |  | 1,85 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumul de namol format intr-o zi in zona de concentrare |  | 12,37 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp trecere volum namol exces |  | 1,05 |  | zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panta radier |  | 100,00 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum con de namol |  | 3,19 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaltime la perete zona de concentrare |  | 1,39 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaltime strat apa limpede+strat sedimentare apreciat |  | 1,80 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaltime utila la peretele lateral |  | 3,19 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum util |  | 21,00 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crestere continut SU |  | 1,5 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU |  | 2,64 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Greutate specifica |  | 1005 |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum de nămol concentrat |  | 8,6 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe namol concentrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ore de operare ingrosator |  | 2,5 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe in functiune |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec pompa |  | 3,4 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hp |  | 6,5 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supernatant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit zilnic |  | 11,4 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit orar |  | 5 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deshidratarea namolului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum de nămol influent |  | 8,60 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nămol deshidratat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţă uscată |  | 230 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crestere continut SU |  | 19 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continut SU |  | 21,6 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Greutate specifica |  | 1066 |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum de nămol deshidratat |  | 1 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar unitati deshidratare |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar unitati deshidratare in functiune |  | 1 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr ore de lucru - Nhi |  | 8 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate unitate deshidratare |  | 1,1 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţă uscată |  | 29 |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doza medie polielectrolit |  | 4 |  | kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de polielectrolit - Cpol |  | 0,92 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit zilnic |  | 7,6 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit orar |  | 0,95 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa de spalare instalatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit necesar |  | 3 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune |  | 50 |  | mCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp de functionare pe ciclu de deshidratare |  | 15 |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apa pe ora de operare inst de deshidratare |  | 0,8 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum zilnic apa de spalare |  | 5 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate totala filtrat/supernatant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit orar |  | 1,75 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit zilnic |  | 12,6 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statie pompare apa separata de namol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate apa separata static |  | 11,4 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate apa separata mecanic |  | 12,6 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,75 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate totala de apa separata din namol |  | 24 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,75 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe |  | 2 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numar de pompe in functiune |  | 1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ore de functionare |  | 24 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit nec pe pompa |  | 1 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitate bazin de aspiratie (10 min.) |  | 1,13 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec namol deshidratat cu var nestins CaO pentru atingerea SU = minim 35% si stabilizare finala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namol deshidratat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anuala |  | 330 |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie zilnica |  | 905 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coef. de neunif zilnica |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max zilnica |  | 1065 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ore de functionare (zi max) |  | 8 |  | h/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orara |  | 133 |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densitate namol deshidr. |  | 1066 |  | kg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anual |  | 310 |  | mc/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu zilnic |  | 0,8 |  | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxim zilnic |  | 1,0 |  | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orar |  | 0,1 |  | mc/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procent subst. uscata SU in namol deshidratat |  | 21,6 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate SU in namol deshidratat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anual |  | 71 |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie zilnica |  | 196 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxima zilnica |  | 230 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orar |  | 29 |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Var nestins CaO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doza CaO (Pur. 90%) (Proc. din greutate SU) |  | 65 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puritate CaO |  | 90 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densitate CaO |  | 880 |  | kg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate nec CaO (Puritate 90%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anuala |  | 52 |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie zilnica |  | 127 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxima zilnica |  | 150 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orara |  | 19 |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siloz de CaO-15zile |  | 2,17 |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malaxoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timp contact |  | 30 |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum nec |  | 0,07 |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitati |  | 2 |  | buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namol deshidratat amestecat cu var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentratie SU in namol amestecat cu CaO |  | 34,80 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densitate SU tratata cu CaO |  | 1136 |  | kg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densitate namol amestecat cu CaO |  | 1078 |  | kg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitate namol amestecat cu CaO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anuala |  | 382 |  | t/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie zilnica |  | 1032 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxima zilnica |  | 1214 |  | kg/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orar |  | 152 |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum namol amestecat cu CaO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anuala |  | 354 |  | mc/an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie zilnica |  | 0,96 |  | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxima zilnica |  | 1,1 |  | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orar |  | 0,14 |  | mc/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crestere de temperatura |  | 55 |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caldura specifica CaO |  | 0,92 |  | kJ/kg C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caldura specifica namol |  | 2,54 |  | kJ/kg C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozit temporar de namol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de neuniformitate zilnica a productiei de namol |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum max zilnic namol deshidratat |  | 1,1 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volum mediu namol deshidratat de depozitat temporar |  | 1,0 |  | m3/zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grosime maxima strat namol depozitat |  | 1,5 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perioada de despozitare |  | 6 |  | luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata necesara |  | 120 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensiuni depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungime |  | 14 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latime |  | 9 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata efectiva |  | 126 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |