SC SOGARD SRL

B-ul Bucuresti,bl.202/5D,sc.F,ap.4

Tel:0732804269,e-mail:sogard07@yahoo.com

Giurgiu

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea  proiectului: Alimentare cu energie electrica a OUAI BANEASA SPP4,com.Baneasa ,extravilan.

- Titular

- Numele companiei : E-Distributie Muntenia SA

- Adresa poştală : b-ul Mircea Voda,nr.30

- Numărul de telefon 0732804269,  sogard07@yahoo.com

- Numele persoanelor de contact:

- Balan Nicolae

- responsabil pentru protecţia mediului : Rodica Mitrache

- Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Lucrarile propuse prin prezenta documentatie sunt:

Montare punct de conexiune in anvelopa de beton,trafo  20/0,4 kV,1x1000kVA,racordat prin LES 20 kV din LEA 20 KV FAO

Lucrari necesare:

Alimentarea cu  energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un punct de conexiune PC de tip unificat,amplasat pe domeniul privat, racordat din LEA. 20 kV FAO din stalpul 239 si un stalp nou special 12F in fundatie turnata montat intre stalpii 238,239,printr-un record subteran in cablu 3x1x185 mmp  in lungime de  L=365 m in sistem intrare-iesire.Stalpul 239 si cel nou , se vor echipa cu separatoare verticale si console cu descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice de tip DY 557 pentru trecerea din aerian in subteran pin cablu 3*185 ,in tub pliabil cu D=160 mm,montat in canalizatie A cu L=168 m pana la PC in anvelopa de beton tip DK 5600,in varianta simplificata montata pe domeniul privat,cu dimensiunea de 5,5x2,5 m. PC va avea doua compatimente echipate astfel:

Compartimentul ENEL va fi echipat cu doua cellule de linie cu motorizare la 24 Vcc,cu indicatoare de defect RGDAT si separatoare de sarcina 400 A,o celula de masura cu separator de sarcina ,toate integrate in sistemul de telecontrol.

Lucrari in afara tarifului de racordare:

Anvelopa prefabricat  PC,prizele de legare la pamant,trotuarul din jurul anvelopei va fi realizata de beneficiar.

Compartimentul beneficiar:

Celula dispoziti general DG,echipata cu separator si intrerupator 24 kV. Racordul MT pana la transformatorul montat pe o platform betonata 2x2 m, se va realiza cu cablu 20 kV montat in tub pliabil.

. Pentru postul trafo si TGD se vor realize instalatii de prize de pamant cf.PE 124.

5. Delimitarea de exploatare si gestiune:

Se realizeaza la MT,la papucii de pridere ai cablului de plecare din celula de masura spre DG din compartimentul beneficiar.

Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) : Planuri situatie retele electrice Sc  1:2000; Plan de incadrare in zona Sc 1:5000

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.): nu este cazul

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile  de productie: - nu este cazul;

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) – nu e cazul;

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea – nu e cazul;

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora  - nu este cazul;

- racordarea la retelele utilitare existente in zona - nu este cazul;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

La finalizarea lucrarii se vor reface spatiile afectate (pavaje, spatii verzi) si se va

respecta regimul deseurilor prin colectarea deseurilor rezultate (inclusiv a materialelor rezultate din demontari) si depozitarea acestora in locuri special amenajate. Dupa finalizarea lucrarilor de demontare stalpi, montare stalpi noi si executarea instalatiilor de punere la pamant se vor reface pavajele si spatiul verde ca in situatia initiala

- cai noi de  acces sau schimbari ale celor existente - nu este cazul;

- resursele naturale folosite in constructie si functionare  - nu este cazul;

-  metodele folosite in realizarea acestei investitii sunt: PE 106/2003 – Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, Specificatia Tehnica – ST 3/2003"  si ST 4/2003 a SC Electrica SA;

- planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Principalele lucrari care se executa pentru realizarea obiectivului  sunt :

- organizarea santierului;

- pregatirea lucrarii;

- executarea fundatiei turnate la punctul de conexiune si amenajarea terenului si a platformelor de lucru – stiut fiind faptul ca suprafata de teren amenajata trebuie sa fie mai mare decat sapatura pentru a permite realizarea tuturor operatiilor ulterioare  de executie a fundatiei;

- montarea punctului de conexiune ;

- executare sant pentru pozare cablu;

- pozare cablu in tub riflat,strat nisip,folie averizoare,umplutura compactata de pamant.

- executare mansoane,capete terminale de interior.

Organizarea de santier revine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normele in vigoare in ceea ce priveste protectia muncii si normele de protectie impotriva incendiilor.

Executantul are obligatia sa asigure conditii decente de viata pentru peronalul de executie si supraveghere, conform legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier are in vedere urmatoarele:

- amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;

- asigurarea cailor de acces;

- delimitarea fizica a organizarii de santier;

- dotarea cu mijloace PSI;

- prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:

- montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale);

- montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din santierul de constructii si EIP necesar;

- afisarea de instructiuni generale cu privire la “Disciplina in santierul de constructii” (Regulament de ordine interioara);

- afisarea unui Plan de circulatie in santier si in proximitatea santierului cu indicarea acceselor;

- afisarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamitati naturale);

- afisarea Graficului de executie a lucrarilor si actualizarea lor ori de cate ori este necesar;

- asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu

prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa  lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac;

- caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai

direct intr-o zona de securitate;

- pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de

siguranta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte;

- locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de

stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului;

- acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona

santierului trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator;

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul ;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare - nu este cazul;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) - nu este cazul;

- alte autorizatii cerute pentru proiect – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001– Distanta este mai mica de 15 Km fata de granita cu Bulgaria si intra sub incidenta legii privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier;

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare si de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt

disponibile - nu este cazul

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1.Protectia calitatii apelor:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata;

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul - nu este cazul;

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute - nu este cazul.

2.Protectia aerului:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o forma de emisie;

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti - nu este cazul;

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera - nu este cazul.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, functionarea lor in aceasta perioada nu dauneaza zonei. Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deteriorează zona.

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22.00 si 6.00.

- sursele de zgomot si de vibratii - nu este cazul;

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor - nu este cazul.

4.Protectia impotriva radiatiilor:

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatie nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

- sursele de radiatii - nu este cazul;

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor - nu este cazul.

5.Protectia solului si a subsolului:

Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, iar dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are obligatia aducerii terenului afectat de sapatura la starea initiala, dupa terminarea lucrarilor. In documentatie s-au prevazut lucrari de transport a tuturor materialelor necesare efectuarii lucrarii.

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice - nu este cazul;

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului - nu este cazul.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice.

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - nu este cazul;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate - nu este cazul.

7.Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Distantele intre instalatiile electrice si cladirile civile respecta prevederile normelor in vigoare.

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie,  zone de interes traditional, etc - nu este cazul;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public - nu este cazul.

8.Gospodărirea deseurilor generate pe amplasament:

Constructorul se obliga sa transporte tot materialul recuperat si nereutilizabil la centrele de colectare, stabilite cu sefii de centre in raza carora se executa lucrarea, respectandu-se „Planul de gestionare deseuri „ intocmit de fiecare centru, in parte.

Pentru deseurile reciclabile:

- executantul lucrarii raspunde de colectarea, transportul, depozitarea sau valorificarea acestora conform reglementarilor in vigoare;

- executantul va face dovada predarii acestora la unitati autorizate.

Pentru deseurile nereciclabile:

- executantul lucrarii raspunde de colectarea, transportul, depozitarea si eliminarea acestora;

- executantul trebuie sa faca dovada ca locurile de depozitare a deseurilor rezultate, sunt locuri stabilite de autoritatţile publice locale.

Colectarea selectiva a deseurilor:

- moloz, piatra (rezultate din sapatura la prize de pamant); Vor fi transportate la depozitele din zona de lucru.

- reziduuri de productie sau consum (conductoare, cleme etc.); vor fi colectate si transportate la baza de productie a executantului, unde vor fi sortate si predate la firme specializate in colectarea deseurilor.

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase - nu este cazul

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse - nu este cazul;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei - nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu - nu este cazul.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.)  - nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier - nu este cazul

  - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier - nu este cazul;

  - localizarea organizarii de santier - nu este cazul;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier - nu este cazul;

  - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier - nu este cazul;

  - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu - nu este cazul.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,

in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii - nu este cazul;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari

accidentale - nu este cazul;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei - toate

materialele rezultate in urma realizarii lucrarilor de demontare conductoare linie electrica aeriana joasa tensiune, se vor transporta si depozita in magaziile UO Giurgiui;

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare

a terenului. Refacerea terenului la starea initiala in vederea utilizarii ulterioare, se face prin acoperirea acestuia cu materialele aferente livrate (pamant, teren vegetal, etc. ) si amenajarea spatiului din imprejurimi.

- Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor:

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)  - planuri retele electrice Sc 1:2000 – plan incadrare in zona Sc 1:5000.

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare - nu este cazul.

- 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului - nu este cazul.

- Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic conţinand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

–nu este cazul.

- prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului - In zona de realizare a lucrarilor nou proiectate nu s-au identificat specii si habitate de interes comunitar;

- se va preciza daca proiectului propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar  pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar - proiectul nu are legatura cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar – nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar; nu sunt cuiburi de barza pe stalpii retelei electrice care face obiectul prezentei documentatii.

- alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Intocmit,

Nicolae BALAN