Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE ( Proiect )

## Nr.   00  din   26.11.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Plopis, reprezentata prin D-l. Criste Nicolae, cu sediul în loc. Plopis, str. Principala, nr. 135, com. Plopis,  jud. Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 5795/06.10.2017,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.11.2019, că proiectul: Alimentare cu apa potabila a localitatii Plopis, jud. Salaj, propus a fi amplasat în loc. Plopis, com. Plopis, jud. Salaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 10, lit. b ) ;

b ) Caractristicile proiectului:

b1) Marimea proiectului:

Obiect 1 – Retea de aductiune alimentare cu apa

Transportul apei potabile de la camerele de captare la rezervor (prin intermediul unei stații de pompare) se va face prin conducta de aducțiune subterană, din polietilena de înalta densitate PEHD, Dn=125mm, PE 100, PN 10 bar, în lungime de 2515m. Conducta de aductiune  va avea un regim de functionare sub presiune.

Obiect 2 – Rețele de distribuție alimentare cu apa

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 6594m de reţea de distribuţie apă potabilă realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEHD).

Structura reţelei de distribuţie se prezintă în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Numele strazii | PEHD De110 PN10 [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO-APA-DJ110E TR1 | 368 |
| 2 | CO-APA-DJ110E TR2 | 148 |
| 3 | CO-APA-DJ110E TR3 | 731 |
| 4 | CO-APA-DJ110E TR4 | 700 |
| 5 | CO-APA-DJ110E TR5 | 715 |
| 6 | CO-APA-DJ110E TR6 | 1189 |
| 7 | CO-APA-DJ110E TR7 | 1154 |
| 8 | CO-APA-DJ110E TR8 | 296 |
| 9 | CO-APA-DJ110E TR9 | 506 |
| 10 | CO-APA-DJ110E TR10 | 240 |
| 11 | CO-APA-DC85 | 440 |
| 12 | CO-APA-Drum Vicinal Nojești | 107 |
|  | LUNGIME TOTALĂ: | 6594 |

Obiect 3 – Bransamente apa

Odata cu realizarea retelei de distributie a apei se vor realiza un numar de 173 de bransamente individuale, dand posibilitatea locatarilor s-a se branseze la sistemul de alimentare cu apa.

Obiect 3 – Subtraversari drum/vale

Se vor realiza 8  subtraversări ale drumului județean (DJ110E) împărțite astfel:

| Nr crt. | Pozitia km | Observatii/Identificator plan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Km006+948m | SDJ1 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=5.0m – Loc.Plopiș |
| 2 | Km007+177m | SDJ2 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=7.0m – Loc.Plopiș |
| 3 | Km007+437m | SDJ3 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=7.0m – Loc.Plopiș |
| 4 | Km009+329m | SDJ4 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=7.0m – Loc.Plopiș |
| 5 | Km009+925m | SDJ5 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=7.0m – Loc.Plopiș |
| 6 | Km010+060m | SDJ6 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=7.0m – Loc.Plopiș |
| 7 | Km010+089m | SDJ7 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D110 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=6.0m – Loc.Plopiș |
| 8 | Km010+110m | SDJ8 - Subtraversare drum judetean DJ110E cu conductă de apă PEID D125 prin foraj orizontal dirijat Tub de protectie OL 245x8mm - L=8.0m – Loc.Plopiș |

Se vor realiza trei  supratraversari de  vale

| Nr crt. | Observatii/Identificator plan |
| --- | --- |
| 1 | SV1 - Supratraversare Valea Mare cu conductă de apă PEID D110 Tub de protectie Conducta preizolata termic - L=16.0m – Loc.Plopiș |
| 2 | SV2 - Supratraversare Paraul Lucsorul cu conductă de apă PEID D110 Tub de protecție Conducta preizolata termic - L=12.0m – Loc.Plopiș |
| 3 | SV3 - Supratraversare Paraul Lucsorul cu conductă de aducțiune PEID D125 Tub de protecție Conducta preizolata termic - L=6.0m – Loc.Plopiș |

Obiect 5 Stația de pompare SP (asigură presiune pe conducta de aducțiune la rezervor)

Stația de pompare tip hidrofor va fi construcție containerizată.

Principalele caracteristici ale stației de pompare sunt următoarele:

- Debitul de pompare Q = 5,03 l/s

- Inălțimea de pompare Hp = 40m

- Conductă de aspirație PE, De125 mm

- Conductă de refulare PE, De125 mm

- Grup de pompare cu turație variabilă 1A + 1R

- Aspirație din conductă.

Obiect 6 – Înmagazinarea apei (rezervor metalic de 300mc)

Din calculul hidraulic al rețelei de alimentare cu apă a rezultat un volum de 300 mc necesar compensării orare și a rezervei de incendiu. Se va monta un rezervor din oțel galvanizat modular, cilindric, montat suprateran pe fundație din beton armat.

Materiale componente ale rezervoarelor:

Carcasa rezervor:

-	Placi din otel galvanizat special tip S 350 Z 350.

-	Dimensiuni placi de 2550 x 1250 mm.

-	Constructie multistrat.

-	Imbinare placi cu suruburi.

-	Rezervorul este fixat cu corniere curbate prinse de fundaţia betonata prin ancora tip conexpand

Acoperis rezervor:

Acoperisul este o structura rigida din panouri din otel sandwich, riflate, asezate pe structura de traverse confectionate din profile galvanizate. Sistemul de imbinare etans al panourilor acoperisului elimina infestarea cu apa rezultata din precipitatii. Muchia rezervorului este protejata printr-o masca confectionata in unghi drept.

Hidroizolatie rezervor:

-	 Hidroizolata este asigurata printr-o geomembrana.

- Geomembrana este realizata in fabrica in concordanta cu dimensiunile exacte ale rezervorului pentru a asigura o hidroizolatie perfecta.

- Membrana este fixata pe circumferinta rezervorului prin suruburi pe inele din otel pentru armare.

- Intre membrana si fundatia betonata este asezat un strat de geotextil  pentru protectia acesteia.

Izolatie termica rezervor:

-	Peretii rezervorului sunt izolati cu panouri de polistiren cu grosime de 50 mm, fixate intre panourile din otel si membrana. Modul de fixare al membranei de marginea rezervorului precum si acoperisul etans nu permit contactul cu apa a izolatiei termice.

Obiect 7 – Stația de tratare

Sistemul de tratare a apei a propus realizarea urmatoarelor :

- retinerea suspensiilor mecanice (turbiditatea)

- reducerea concentratiei fierului si manganului.

- reducerea substantelor organice

- reducerea concentratiei amoniacului si hidrogenului sulfurat

- eliminarea gustului si amirosului neplacut al apei

- dezinfectia bacteriologica

Caracteristici Tehnice Statie Compacta

- Calitatea apei brute Apa bruta din sursa de suprafata ce se incadreaza in limitele NTPA013;

- Debit apa filtranta: 15 mc/h;

- Racord intrare: DN 50;

- Racord iesire: DN 50;

- Numar ore de functionare: 24 ore / zi;

- Tip spalare  filtre multimedia - automat functie de timp;

- Tip dozare clor (preclorinare) - automat in fuctie de valoarea debitului de apa;

- Tip dozare AISO4 (coagulare) - automat in fuctie de valoarea debitului de apa;

- Tip dozare clor (postclorinare) - automat in fuctie de valoarea debitului de apa.

Etapele tratarii apei

Etapele de tratare realizate de catre o statie compacta pentru tratarea apei sunt urmatoarele:

- Filtru mecanic automat: se va monta un astfel de filtru în amonte de stația compactă pentru tratare apei deoacerce apa bruta poate avea incarcari mecanice foarte mari (peste 1000 mg/l) pe perioada de ploi torențiale sau topiri de zăpezi

- Preclorinare: apa bruta este supusa unui tratament cu hiploclorit pentru oxidarea materiilor organice. Dozarea hipocloritului se face in functie de debitul apei brute masurat de un contor cu generator de impulsuri;

- Coagulare/Floculare: apa bruta patrunde in camera de coagulare/floculare unde este tratata cu sulfat de aluminiu. Dozarea sulfatului de aluminiu se face in functie de debitul apei brute masurat de un contor cu generator de impulsuri;

- Decantarea: apa tratata chimic patrunde in decantorul lamelar unde are loc sedimentarea suspensiilor din apa. Apa limpezita va fi stocata intr-o camera separata ce este folosita ca rezervor tampon, iar namolul colectat la partea inferioara a bazinului decantor va fi evacuat periodic;

- Pompare de proces: apa limpezita este preluata din rezervorul tampon cu ajutorul unui grup de pompare cu doua pompe orizontale si trimisa sub presiune catre filtrele multimedia;

- Filtrarea multimedia: procesul de purificare al apei, indepartarea suspensiilor mecanice si absorbtia poluantilor chimici, se face cu ajutorul a doua filtre multimedia sub presiune. Aceste doua filtre multimedia sub presiune sunt: un filtru automat cu pat din cuart multistrat si un filtru automat cu pat de carbune activ;

  - Filtrul cu pat din cuart multistrat este destinat retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

  - Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.

- Postclorinare: dupa filtrare apa este tratata cu clor in vederea dezinfectiei microbiologice, urmand a fi stocata in rezervorul de apa potabila. Dozarea clorului lichid se face in functie de debitul apei tratate masurat de un contor cu generator de impulsuri.

Obiect 8 – Captarea apei de suprafață

Captarea apei se va face printr-o priza de fund de tip tirolez  deorece se recomandă pentru captarea debitelor mici ale cursurilor de apă de mare altitudine. Sunt construcții simple care nu modifică substanțial cursurile de apă și pot funcționa chiar în lipsa personalului de exploatare.

b2)  Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul ;

b3)  Utilizarea resurselor naturale: apa: - alimentarea cu apa va fi de la reteaua localitatii ;

b4) Evacuarea apelor: - apele uzate menajere se vor evacua în reteau de canalizare a localitatii  ;

b5) Producţia de deşeuri: - respectarea prevederilor  cf. Legii nr. 211/15.11.2011, ( r 1) cu modificarile ulterioare privind regimul deseurilor: - in perioada de executie a proiectului vor rezulta deșeuri care vor fi colectate selectiv si se vor valorifica/elimina numai prin operatori  economici  autorizati ;

b6) Lucrarile necesare organizarii de santier: organizarea de santier va consta în depozitari temporare de materiale si asigurarea  mijloacelor umane ;

b7) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare ;

b8)  Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: -  se vor respecta prevederile legislatiei specific in domeniul protectiei mediului, OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

c)   Localizarea proiectului: loc. Plopis, com. Plopis,  jud. Salaj  ;

c1) Utilizarea existentă a terenului: - conform certificatului de urbanism nr. 9/10.09.2019, terenul se afla in domeniul public al comunei, al Cinsiliului Judetean Salaj si Romsilva Salaj  ;

c2) Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul ;

c3)  Capacitatea de absorbtie a mediului: - nu este cazul ;

d )  Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2)  natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul ;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d4)  probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.  Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

2.  În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

3. Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor ;

4. Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect ;

5. Realizarea retelelor de canalizare etanse pentru a prevenii poluarea solului si a pânzei freatice ;

6. Respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, privind nivelul de zgomot, cu modificarile ulterioare ;

7. Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

8. Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare, titularul are obligația ca la finalizarea investiției să solicite obtinerea autorizatiei de mediu  ;

9. Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii  de  evaluare  adecvată, după caz, în condiţiile  prezentei metodologii, autoritatea  competentă  pentru protecţia  mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor obtine actele/avizele stabilite în certificatul de urbanism nr. 9/10.09.2019.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica Grec

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Alina  Brânduşan