MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI:

OPTIMIZAREA ACTIVITATII TENARIS SILCOTUB PRIN REALIZAREA DE INVESTITII PERFORMANTE IN SISTEME DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA

# TITULAR:

- numele: SC SILCOTUB SA

- adresa poştală: mun. Zalau, bld. Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Salaj

- înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj cu nr. de ordine J31/363/2006, cod unic de înregistrare RO 15117182.

- telefon 0260-620720, fax 0260-661581, adresa de e-mail cfazacas@tenaris.com

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Muresan Adrian – Director Directia Tehnica

- responsabil pentru protecţia mediului: Cristina Fazacas – Manager Protectia Mediului

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## Scurt rezumat al proiectului

Amplasamentul studiat este situat in municipiul Zalau, pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 93, jud. Salaj, pe teren proprietate privata Silcotub SA, inscris in CF. nr. 68930 Zalau, nr. Cad. 68930, avand o suprafata de 372627 mp.

Suprafață totală a terenului considerată pentru excutia acestui proiect este 960 mp.

Ca vecinatati terenul este marginit pe latura sudica de strada Industriilor. Pe latura nordica, vestica si estica terenul se invecineaza cu amplasamentul SC Silcotub SA.

Prin proiectul propus amplasat in Zalau, B-dul Mihai Viteazu nr. 93 SC Silcotub SA Zalau intenționează realizarea unei centrale de cogenerare pentru generarea energiei electrice în cadrul producerii combinate de energie electrică și termică, in vederea optimizării activității Tenaris Silcotub.

Prin prezenta documentație se propune realizarea unei construcții de tip hala in care se va amplasa o instalație de cogenerare de înalta eficienta (instalație de producere a energiei electrice si termice CHP) in vederea promovării energiei curate si eficientei energetice.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament, dupa implementarea proiectului sunt:

- Productia de energie electrica

- Productia de energie termica

- Distributie energie termica si electrica catre utilizatorii interni ai Silcotub.

Pe perioada realizarii lucrarilor de constructie deseurile rezultate se vor colecta selectiv si se vor recicla/transporta de catre firme autorizate in vederea valorificarii / eliminiari, transportul deseurilor efectuandu-se conform legislatiei actuale.

## Justificarea necesităţii proiectului:

Obiectivul proiectului descris in acest memoriu il constituie optimizarea activitatii Tenaris Silcotub prin realizarea de investitii performante in sisteme de cogenerare de inalta eficienta, precum si promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

## Valoarea investiţiei:

Sursa de finantare:

Programul Operaţional: Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Obiectivul specific 6.4: Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

## Perioada de implementare propusă:

Perioada propusa pentru implementarea proiectului este Ianuarie 2021 – Decembrie 2023

## Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Locația propusa pentru realizarea acestei investitii se afla in incinta SILCOTUB SA,  avand o suprafață dreptunghiulară de 24 x 40 m, fiind aproape de ambele stații electrice 110kV și 6kV, precum si de centrala cu cazane pentru producția de abur și apă caldă.

- planul de incadrare in zona si planul de situatie au depuse cu documentatia initiala;

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Construcția propusa va avea regimul de înălțime parter cu dimensiunile in plan de 40 m x 24 m si următorul sistem constructiv :

- Fundații izolate din beton armat ;

- Structura metalica din profele laminate ;

- Închideri din panouri termoizolante ;

- Acoperiș de tip șarpanta cu învelitoare din panouri termoizolante.

Înălțimea clădirii principale este estimată la aproximativ 10 m.

Instalația propusa va fi folosita pentru conversia  de combustibil gazos pentru producerea de energie electrica si energie termica. Procesul de cogenerare permite o folosire eficienta a combustibilului, lucru ce determina o reducere semnificativa de emisii.

### Profilul şi capacităţile de producţie

Activitatea propusa se incadreaza conform Anexei 2 la  Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului în categoria:

- 3. a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Principalele caracteristici ale instalației:

- Putere instalată maxima 8 MW

- Producția de energie termica 5,07 MW

- Producția de energie electrica 7,8 MW

- Combustibil utilizat: gaz natural

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Considerand nevoile tehnologice ale companiei si obiectiul pentru promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, compania isi propunerea instalarea unui ansamblu motor pe gaz + recuperator de căldură pentru generarea aburului care să corespunda cu urmatoarele cerinte:

- cerere de abur: 3 t/h abur saturat cu presiune 6 bar(g)

- cerere de apă caldă: max. 1750 kWt

- cerere de electricitate: max. 8 MWe, cf. POIM 6.4

- nivel de consum de combustibil gazos: max. 20 MWf, cf. POIM 6.4

- eficiență electrică: cât mai ridicată, pentru maximizarea producției de electricitate (= minimizarea costurilor de achiziție a energiei electrice din SEN)

Configuratia centralei de cogenerare propuse a fi instalate este urmatoarea:

- Pachet motor-generator: motor, generator sincron, sistem de evacuare a gazelor de ardere, separatoare de picături de ulei, sistem de aer de combustie, module si panouri de control auxiliare

- Sisteme auxiliare aferente motorului: radiatoare uscate, compresor de gaz, sistem de management al uleiului de lubrifiere, sistem de alimentare cu gaz natural, sistem de aer comprimat, sistem de ventilație pentru răcire, sistem de descărcare a apelor uzate;

- SCR – sistem de reducere poluanți NOx și CO

- Pachet sisteme de recuperare căldură, inclusiv recuperator de căldură pentru generare abur, modul SHX pentru generarea apei calde, economizor pentru generarea suplimentară a apei calde (dacă este aplicabil), expandor purjă, coș de fum cu amortizor de zgomot;

- Sistem de pompare de transfer apă (sistem de alimentare cu apă de cazan), instalat în clădirea centralei termice existente

- Sistem de monitorizare continuă a emisiilor la coș

- Clădire tehnologică pentru GEG și sistemele sale adiacente, inclusiv instalațiile aferente (iluminat, prize, împământare, semnalizare incendiu, etc.)

- Racordurile centralei la rețelele sau sistemele existente

- Sistematizare: drumuri de acces, trotuare, platforme, împrejmuire

Instalația de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevǎzută cu grupuri de măsurare pentru  combustibili şi energie electrică si termică produsă şi livrată. Aparatura de măsurare utilizată va respecta reglementǎrile metrologice în domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

#### Pachet motor-generator

Motorul pe gaz cu eficiență electrică 48,5% si eficiență electrică de 49,5%, conform condițiilor standard ISO,  este un motor cu combustie internă în 4 timpi, cu aprindere prin scânteie, cu ante-cameră de combustie, ardere săracă în oxigen.

Specificații principale:

- număr de cilindri: 18 buc.

- operare continuă

- poluanți în gazele de ardere: NOx < 200 ppm @ 0% O2 (313 mg/Nm3 @ 5% O2)

Lucrul mecanic dezvoltat prin arderea combustibilului este convertit în putere electrică prin intermediul unui generator electric de tip sincron, cu câmpuri rotative, trifazic, cu montaj orizontal de interior, pentru operare continuă.

Randament electric: Pentru acest punct nominal de operare, eficiența electrică a unității de cogenerare motorgenerator considerată la bornele generatorului (eficiența electrică brută) este de 49,50% în condițiile definite de ISO 3046-1:2002 și ISO 15550:2002 (referite condiții ISO).

#### Sisteme auxiliare aferente motorului

Inlude radiatoare uscate, compresor de gaz, sistem de management al uleiului de lubrifiere, sistemul de alimentare cu gaz natural, sistemul de aer comprimat, sistemul de ventilație pentru răcire, sistemul de descărcare a apelor uzate.

Modul alimentare cu combustibil gazos: Rolul acestui modul este de a regla presiunea gazului natural la intrarea în motor în plaja 4,5 –5 bar(g).

Modul circuite auxiliare motor (KGA)

Acest modul asigura răcirea controlată cu apă a mantalei motorului și a răcitoarelor de aer din componența turbocompresorului motorului, respectiv răcirea controlată a uleiului de lubrifiere.

Modulul asigură 2 circuite distincte de răcire (de recuperare a căldurii):

- circuitul de răcire de înaltă temperatură (HT)

- circuitul de răcire de joasă temperatură (LT)

În componența acestui modul se regăsesc următoarele elemente:

- Circuitul de alimentare cu ulei:

- Circuitul de alimentare cu apă de răcire de înaltă temperatură:

- Circuitul de alimentare cu apă de răcire de joasă temperatura

- Panou de control al celor 3 circuite de răcire.

Sistemul de lubrifiere al motorului

Toate părțile motorului în mișcare necesită ulei de lubrifiere, pentru evitarea uzurii acestora.

Sistemul de lubrifiere include două părți:

- Sub-sistemul de lubrifiere specific motorului, compus din rezervor tampon aflat în baza motorului și circuitele de pompare și răcire din cadrul modulului de auxiliare.

Volumul rezervorului de bază al motorului este de cca. 5.200 litri în operare.

- Sub-sistemul de management al uleiului, necesar pentru alimentarea cu ulei proaspăt și evacuarea uleiului uzat.

Subsistemul de management al uleiului include două rezervoare de stocare a uleiului, unul pentru uleiul proaspăt aprovizionat, cu o capacitate de 7100 litri, celălalt pentru uleiul uzat cu o capacitate de 7100 l, respectiv o pompă de încărcare a rezervorului tampon al motorului, împreună cu toate circuitele necesare.

Rezervoarele sunt dimensionate astfel încât să se asigure o golire completă de ulei care a atins parametrii limită de utilizare, respectiv o umplere completă cu ulei proaspăt.

Circuitul de răcire a motorului

Răcirea motorului este realizată cu apă, prin intermediul modulului auxiliar, proiectat să asigure 2 circuite de răcire, unul pentru temperatură ridicată (HT), celălalt pentru temperature scăzută (LT).

În circuitul de răcire HT este inclus și un rezervor de stocare temporară a apei, de cca. 4 m3 capacitate, utilizat pe perioada de efectuare a lucrărilor de mentenanță.

În vederea conversiei căldurii de răcire a motorului în apă caldă, este inclus un schimbător de căldură de transfer al cărui circuit secundar poate fi conectat la circuitul de încălzire existent în cadrul platformei de producție.

Circuitul LT este utilizat pentru răcirea treptei LT a răcitorului de aer și răcirea uleiului vehiculat prin răcitorul de ulei.

În scopul evacuării parțiale și/sau totale de căldură din cele două circuite de răcire HT și LT, sunt incluse două schimbătoare apă/aer distincte, dimensionate corespunzător.

Sistemul de aer comprimat

Stația de aer comprimat are rolul de a alimenta motorul cu aer comprimat de înaltă presiune la pornire, respectiv de a asigura aer comprimat de joasă presiune pentru controlul actuatoarelor din cadrul modulului de alimentare cu gaz natural.

Stația este compusă din următoarele elemente principale:

- 1 compresor cu 3 trepte, dotat cu filtre de aer, sistem propriu de lubrifiere cu ulei, filtre separatoare de ulei/apă, sistem de răcire cu aer și amortizoare de zgomot

- 1 rezervor de aer comprimat 6000 litri (sau baterie de rezervoare)

- 1 circuit de reducere a presiunii

Sistemul de aer comprimat se racordează la sistemul propriu de pornire al motorului, la modulul de alimentare cu gaz natural, la modulul de auxiliare al motorului și la sistemul de drenaj al centralei.

Specificații tehnice principale:

- tehnologie de comprimare: cu pistoane

- capacitate compresor: 150 Nm3/h (FAD)

- capacitate ulei: 10 litri

- dimensiuni modul compresor: 1,7 x 0,8 x 1,0 m

- capacitate stocare aer: 6000 litri (1x6/2x3/3x2 m3)

Sistemul de descărcare a apelor uzate

Toate obiectele noii instalații care implică drenarea apelor uzate și a apei de ploaie vor fi conectate la o rețea de canalizare adecvată existentă.

Apa uzată tehnologic și apa ploaie stocată în căminul de colectare vor fi transferate gravitațional sau prin intermediul unei pompe submersibile în rețeaua de ape reziduale existentă, conectată la sistemul de colectare a apei existent în platformă.

#### Sistemul de reducere catalitică a noxelor (NOx și CO2)

Orice motor generează gaze de ardere care finalmente ajung în atmosfera înconjurătoare. Întrucât gazele de ardere includ compuși poluanți dăunători pentru mediu și pentru sănătatea umană, este necesară menținerea acestora în limitele reglementate sau convenite cu autoritatea de mediu.

Motorul propus include în componența sa un sistem de control al emisiilor de NOx care asigură în varianta o valoare de < 315 mg/Nm3.

Motorul va fi prevazut cu un sistem de curățire suplimentară a NOx.

Pentru curățirea suplimentară a gazelor de ardere se va utiliza un sistem SCR, tehnologie de reducere în principal a emisiilor de oxizi de azot.

Tehnologia SCR asigură concomitent reducerea emisiilor de compuși HC de până la 80% respectiv reducerea emisiilor de pulberi de până la 20-30%.

SCR se instalează pe circuitul gazelor de ardere la ieșirea din echipamentul de cogenerare (acțiune post-combustie). SCR implică un consum operațional de agent de reducere NOx; reactantul propus este o soluție de uree/apă.

Configurația sistemului SCR:

- Rezervor de stocare soluție de uree apoasă (rezervor de tip IBC 1000 litri)

- Modul de dozare cu pompă de injecție, modul de dozare și sursă de aer

- Reactor SCR cu elemente filtrante NOx și CO

Sistemul combinat de reducere NOx și CO (sistem SCR + OXI CAT) (CombiKat® sau echivalent) are urmatoarele caracteristici:

Catalizator

- temperatura de operare a gazelor de ardere la intrare: 270 °C – 500 °C

- tip material catalitic pentru reducere NOx si CO: felted honeycomb

- lungime modul catalizator NOx: 300 mm

- număr de straturi catalizatoare NOx: 2 buc.

- lungime modul catalizator CO: 150 mm

- număr de straturi catalizatoare CO: 1 buc.

Tronsonul de amestec

- 1 mixer de dozare, 1 mixer de amestec, 1 injector

- lungime minimă tub: 3877 mm

- diametru tub: ∅1220 x 4 mm

Sistem de dozare reactiv

- cabinet de control SCR, cu panou HMI integrat, senzor temperatură și cădere de presiune

- cabinet de dozare și injectare SCR, cu porturi de intrare și ieșire pentru aer și reactant

- unitate de injecție reactant

- vană solenoid pe conducta de reactant

- pompă de alimentare cu reactant

#### Recuperator de căldură pentru generarea aburului, fără ardere suplimentară

Motorul generează prin arderea combustibilului gaze de ardere cu temperatură înaltă, evacuate la ieșirea din sistem turbocompresor. Aceste gaze conțin o cantitate de căldură importantă, cu ajutorul căreia se poate produce abur la parametrii de livrare necesari, precum și apă caldă.

Pentru producerea aburului saturat este propus un generator de abur cu recuperare de căldură (HRSG) fără ardere suplimentară, format în principal din:

- recuperatorul de căldură pentru generarea aburului

- modulul SHX pentru generarea apei calde din recuperarea căldurii de răcire a motorului

- economizor pentru generarea suplimentară a apei calde din recuperarea gazelor de ardere

- expandor purjă pentru purjarea apei din tambur

- coș de fum cu amortizor de zgomot și bypass cu clapet pentru situația în care se dorește doar producerea de electricitate și eventual apă caldă din circuitul de răcire HT al motorului

- grupuri de pompare - include 3 pompe de apă. Pompele vor fi dotate cu vane automate de recirculare minimă, după caz.

- sistem de dozare chimică a substanțelor necesare degazării apei de alimentare (rezervor, pompă dozatoare) - Degazorul are rolul de a elimina oxigenul și alte gaze conținute în apa lichidă din considerente de protecție a țevilor împotriva coroziunii

Scopul degazorului este de a:

- încălzi apa până la o temperatură mai mare decât temperatura punctului de rouă a gazelor de ardere la coș, pentru a reduce riscul de coroziune pe linia de gaze de ardere a sistemului de recuperare a caldurii.

- încălzi apa până la o temperatură mai mare decât temperatura de intrare a condensului, pentru a degaza apa ce urmează a fi trimisă la HRSG.

- asigura o rezervă de apă tampon.

Apa din rezervorul de apă al instalației existente este preluată cu ajutorul unui grup de pompare de transfer (TWP) ce va fi amplasat în centrala termică existentă, apoi va fi preîncălzită cu ajutorul secțiunii de economizor și introdusă în degazor.

#### Sistemul de pompare apă de transfer din centrala existenta

Sistemul se va instala in centrala existent si va include două pompe centrifugale, dotate cu vas de expansiune, vane, filtre, manometre, senzori, panou local de control cu convertizor de frecvență.

#### Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor la coș

Pentru instalația de ardere propusă cu motor-generator și recuperator de abur, este propus un sistem care să monitorizeze la coș emisiile generate prin ardere.

Sondele de măsurare și extracție vor fi instalate la nivelul coșului de fum.

Sistemul conține următoarele componente:

- Echipament pentru prelevare probe, incl. filtru, încălzitor electric, condiționer, pompă de prelevare, senzori)

- Analizor de gaze de ardere cu calibrare automată

- Analizor de pulberi

- Senzori de temperatură, presiune și umiditate

- Debitmetru gaze de ardere, cu presiune diferențială

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Diagrama de proces este prezentata in imaginea de mai jos.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru obtinerea energiei electrice si a energiei termice in centrala de cogenerare sunt necesare urmatoarele:

- gaz natural - Pentru alimentare acu combustibil a statie de cogenerare se va realiza un bransament la reteaua de distributie gaz natural din incinta Silcotub SA. Debit gaz natural va fi de cca 1555 Nmc/h

- energie electrica - Energia electrica necesara echipamentelor se va asigura de la reteaua de energie electrica existenta pe amplasament.

- apa in scop tehnologic - se va face prin conectarea la rețeaua interna de alimentare cu apa existenta pe amplasamentul Silcotub SA. Apa folosita la producerea de abur si apa fierbinte se va asigura prin conectarea la centrala termica exista in incinta Silcotub SA care este prevăzută cu instalație de filtrare si instalația de dedurizare.

- aer comprimat - Noua instalație de cogenerare include un sistem de aer comprimat pentru a furniza aer de pornire pentru motor, aer de control pentru modulul de alimentare cu gaz, aer hidraulic pentru pompa de ulei de lubrifiant de urgență, aer de proces pentru sistemul de dozare SCR.

Materiale auxiliare necesare in procesul tehnologic:

- soluție de uree - rezervor de stocare pentru alimentarea sistemului SCR cu reactiv.

- ulei de lubrifiere - două rezervoare de stocare ulei, unul pentru uleiul proaspăt, celălalt pentru uleiul uzat, ambele cu racorduri pentru umplere/golire.

- inhibitor de coroziune

- agent anti-inghet (antigel)

- substanțe chimice pentru tratarea apei - Pentru a elimina oxigenul și alte gaze din apa de alimentare furnizată, este inclus un sistem de dozare chimică. Acest sistem va fi alimentat cu hidrazină, sau DEHA, sau cu alte substanțe echivalente care elimină oxigenul din apă.

Alte consumabile:

- Unsoare pentru părți în mișcare / rotative

- Detergent pentru spălare

Pentru toate produsele utilizate se va avea la dispozitie Fisa tehnica de securitate, gestionarea acestora facandu-se conform recomandarilor din FTS. Toate ambalajele produselor periculoase cu urme de produs vor fi tratate ca deseuri periculoase si eliminate corespunzator.

Toate produsele utilizate se vor stoca pe spatii betonate, acoperite.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament vor fi disponibile materiale absorbante, nisip si lopeti.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Racorduri ale noii centrale la sisteme/rețele existente:

- Racord de gaz natural la rețeaua existentă de presiune medie - O nouă conexiune de gaz este necesară pentru a alimenta motorul cu gaz, eventual printr-un compresor de gaz (GCS)

- Racord electric la stația electrică existentă, 6kV și 0,4kV - Pentru livrarea internă a energiei electrice,  este stabilit un set de dulapuri de 6kV la nivelul camerei electrice noi a instalației CHP, necesare pentru conectarea la bara MV existentă a stației electrice existente de 6kV. Noii consumatori ai instalației de cogenerare sunt alimentați de la un tablou de distribuție general, inclus. Se va asigura o conexiune de 0,4kV în stația electrică existentă.

- Racord cu abur la bara de distribuție a aburului în CT existentă – se va realiza o conductă de livrare a aburului din noua instalație de recuperare a căldurii din centrala CHP la distribuitorul de abur din Centrala termica existenta

- Racord alimentare cu apă din reteaua existentă (apă potabilă din rețeaua de apă potabilă existentă, racord de apă de incendiu din rețeaua existentă de apă)

- Racord de canalizare ape la rețeaua de apă reziduală tehnologică existentă cu descarcare in statia de tratare a apelor uzate de la Gospodaria de Apa.

- Racord de ape uzate menajere la rețeaua de apă menajere existente

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea echipamentelor si instalațiilor ce vor fi utilizate, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil. Este de precizat ca in urma executarii lucrarilor de constructie propuse prin prezentul proiect vor fi luate masuri de curatare a zonelor afectate de realizarea investitiei.

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta in dezafectarea organizării de șantier, efectuarea lucrărilor de curățare si refacerea pavimentului.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Realizarea investitiei nu implica modificari ale cailor de acces la amplasament. Accesul se realizeaza din bulevardul Mihai Viteazul (Poarta 1), respective din strada Industriilor (Poarta 2) prin intermediul unor alei carosabile existente, in concluzie nu este necesara modificarea acestor cai de acces, acestea fiind suficiente pentru circulatia autovehiculelor si utilajelor in caz de nevoie.

### Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare - nu este cazul;

La executarea lucrărilor noii construcții vor fi folosite materiale de construcție existente in comerț – materiale agrementate tehnic.

### Metode folosite în construcţie :

Metodele folosite pentru construcție sunt in conformitate cu prevederile normelor si standardelor în vigoare in Romania si a normelor UE.

In perioada de realizare a lucrărilor de montare, organizarea de șantier va fi de mică amploare – impactul va fi de mică amploare și pe o perioadă determinată.

### Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Fazele de realizare a investitiei sunt urmatoarele:

1. Faza de proiectare

- proiectarea integrala a obiectelor, instalatiilor si echipamentelor principale ale centralei si organizarea prealabila a achizitiilor de materiale de constructie, utilaje, instalatii etc.

2. Faza de achizitionare a echipamentelor si utilajelor de la furnizori

3. Faza de constructie si montaj – amenajare a terenului in vederea amplasarii obiectivelor principale

- realizarea lucrarilor de constructii (fundatii, camine, cladiri, împrejmuiri, confecții metalice), lucrări de sistematizare (drum acces, platforme, gard)

- montajul echipamentelor montaj conducte și armături, izolații; montare echipamente sanitare, termice si electrice,

- interconectarea echipamentelor principale cu utilitatile necesare pe parte de apa, energie electrica, gaz

- Lucrări de automatizare: montaj echipamente, configurări, setări, teste;

- probe partiale de punere in functiune pentru echipamentele principale

4. Punerea in functiune a centralei de cogenerare

- instruirea personalului

- achizitionarea de materiale auxiliare

- inceprea alimentarii instalatiei cu utilitati

- probe functionale si tehnologice ale instalatiilor

- intrarea in functiune a intregului obiectiv si operarea la capacitate maxima si la capacitati partiale

- verificarea functionarii protectiilor electrice si tehnologice

- teste de performanta

- recepiția obiectivului de catre beneficiar

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

In zona stabilita pentru realizarea investitiei nu se afla in plan realizarea unor alte proiecte.

Unitatea de generare abur va fi conectata la centrala pentru producerea energiei termice existente de amplament de unde se va asigura distributia catre instalatiile consumatoare ale Silcotub SA.

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

Amplasarea proiectului a fost aleasa tinand cont de distanta fata de centrala termica existent pe amplasament si totodata apropierea fata de statia electrica de 6 kV.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul.

### Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Nu este cazul.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Proiectul nu implica lucrari de demolare. Pe amplasamentul vizat pentru realizarea proiectului nu exista constructii, cladiri.

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: Nu este cazul;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor): nu este cazul;

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

## Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001);

## Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

In zona in care se va realiza investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa produca un impact vizual negativ asupra peisajului din zona. Lucrarile se vor realiza pe un teren viran.

## Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

### Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Zona studiata

Pe terenul studiat nu exista constructii. Terenul este betonat, pe amplasament existand containere mobile care vor fi relocate la momentul realizarii proiectului.

### Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Intreaga suprafaţă de teren aparţine beneficiarului SC Silcotub SA,  iar conform PUG  a municipiului Zalau terenul este situat in intravilanul municipiului Zalau respectiv in zona industriala;

### Arealele sensibile

Nu este cazul.

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției nu este situat in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate si nu se suprapune cu nicio arie protejată de interes comunitar, proiectul neavând efecte potențiale asupra ariilor protejate.

### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Plan de amplasament si delimitare a terenului este prezentat mai jos.

Coordonate Stereo 70 amplasament: x: 351749 / y: 636259

Zona studiata

### Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu s-au analizat alte variante de amplasament.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

### Protecţia calităţii apelor:

#### Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a apelor pot fi urmatoarele:

- Apele meteorice din zona carosabila si din zona de santier pe durata constructiei (inclusiv zone de depozitare)

- Apele meteorice din zona cladirilor si platformelor betonate, conventional curate;

- Ape uzate de tip menajer rezultate de la personalul muncitor; aceste ape au predominant incarcare organica;

In timpul functionarii centralei de cogenerare:

- Apa necesara producerii aburului va fi preparata in cadrul instalației de dedurizare aferenta centralei termice existente.

- Apa obtinuta prin condens este recuperata si redirijata la generatoarele de abur.

- Apa uzata tehnologice rezultate de la purjele cazanului, care se elimina in reteaua de canalizare din incinta fabricii.

- Apele pluviale vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si evacuate la sistemul de rigole din zona din incinta fabricii.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii apelor, se vor aplica urmatoarele masuri de diminuare.

- organizarea de santier si stocarea deseurilor din constructii in vrac nu se va realiza in apropierea santurilor de garda si gurilor de colectare a apelor pluviale

- dotarea cu material absorbant si interventie imediata in cazul in care se observa scurgeri, mentinerea autovehiculelor intr-o buna stare tehnica, stationarea acestora pe platforme betonate;

- apele uzate menajere si alte ape uzate rezultate de pe amplasament vor fi deversate in reteaua de canalizare pluviala, respectiv menajera existente pe amplasament;

- Toate produsele de natura chimica, inclusiv combustibili si uleiuri, utilizate pe amplasament, precum si cele pulverulente usoare vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului, in recipienti etansi

- se interzice spalarea conductelor sau instalatiilor pe amplasament.

- utilajele si vehicolele nu se vor spala pe amplasament

- ca masura de protectie se interzice, pe cat posibil reparatiile utilajelor pe amplasament

#### Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Pe amplasmentul studiat exista canalizarea pluviala, cu debusare in Valea Zalaului, fara sisteme de epurare si retea de canalziare menajera cu debusare in reteaua municipala de canalizare.

In conditiile respectarii masurilor de protectie impuse, apreciem ca:

- impactul asupra apei subterane (conditii calitative si cantitative) va fi scazut;

- impactul asupra calitatii apelor de suprafata va fi scazut, dar antrenarea suplimentara de materii in suspensie nu poate fi exclusa pe durata executarii lucrarilor de constructie.

### Protecţia aerului:

#### Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Instalatiile CHP (Combined Heat and Power) sunt instalatii care utilizeaza cel mai eficient combustibil pentru producerea de energie electrica si energie termica, la care emisiile e gaze poluante sunt mai mici decat suma emisiilor de gaze poluante de la instalatiile separate de priducere a eneergieie termice si a anergiei electrice.

Tehnologia aleasa este cogenerarea sau « generararea simultana de energie electrica si termica »Aceasta tehnologie s-a impus prin optimizarea utilizarii energiei si a procesului de generare a energiei.

Elementul central al modului CHP este motorul pe gaz cu randament ridicat in care, ca urmare a procesului de combustie, energia combustibilului fiind transformata in energie termica si mecanica.

Nivelul emisiilor de NOX este de 200 PPM.

Pe perioada derularii lucrarilor de executie pot aparea emisii de praf. Aceste emisii vor avea caracter provizoriu, in intervale mici de timp, activitatilor de demolare sunt in general surse fugitive, nedirijate.

#### Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Conform “Documentului de referinta al Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Instalatii Mari de Adere”, editia 2017, cogenerare de caldura si energie (CHP) este considerata tehnologie BAT avand in vedere eficienta marita a combustibilului si un consum mai mic de combustibil.

Noua instalație de cogenerare va include un coș cu înălțime de aprox. 15 m pentru evacuarea gazelor de ardere în atmosferă. Înălțimea coșului și nivelul emisiilor poluante vor fi supuse aprobării Autorității de Mediu.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se vor aplica urmatoarele masuri de diminuare:

Pentru instalația de ardere propusă cu motor-generator și recuperator de abur, este propus un sistem care să monitorizeze la coș emisiile generate prin ardere, precum si pentru emisiile de praf si parametri de functionare (debit, temperatura, presiune)

Sondele de măsurare și extracție vor fi instalate la nivelul coșului de fum.

Sistemul conține următoarele componente:

- Echipament pentru prelevare probe, incl. filtru, încălzitor electric, condiționer, pompă de prelevare, senzori)

- Analizor de gaze de ardere cu calibrare automată și analizor de pulberi

- Senzori de temperatură, presiune și umiditate

- Debitmetru gaze de ardere, cu presiune diferențială

Operarea noii centrale se va face cu conformarea la cerințele Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in era ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii mediu de ardere privind emisiile de NOx.

Apreciem ca in conditiile aplicarii masurilor de mai sus impactul proiectului asupra calitatii aerului va fi minim, riscul depasirii limitelor legale in zonele sensibile fiind scazut.

### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

#### Sursele de zgomot şi de vibraţii

In timpul realizarii lucrarilor de constructie, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi reprezentate de mijloacele de transport si echipamentele cu care constructorul isi desfasoara activitatea.

Zgomotul din timpul operatiunilor este constant, specific industrial.

Cele mai importante surse de zgomot sunt motoarele, generatorul, pompele. Acestea vor fi localizate in interiorul cladirii, prin urmare zgomotul generat va fi atenuat de structurile cladirii.

În timpul funcționării, echipamentele vor genera un nivel de zgomot <65dB(A) la nivelul limitei incintei industriale.

#### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona, constructia propusa fiind amplasata intr-o zona industriala, pe terenurile din vecinatate exista constructii cu destinatii industriale.

Impactul zgomotului si vibratiilor pe durata lucrarilor de constructie are caracter temporar.

Totodata, pentru diminuarea impactului asupra comunitatii, se vor aplica urmatoarele masuri de protectie:

- nu se vor efectua lucrari noaptea (inclusiv transporturi);

- utilizarea de utilaje si instalatii moderne, cu un nivel scazut de zgomot generat;

- in caz de zgomot puternic personalul va fi dotat cu mijloace individuale de protectie la zgomot;

- se vor alege pe cat posibil rute de transport ce vor ocoli zonele locuite.

Impactul negativ datorat zgomotului si vibratiilor din activitatea de demolare asupra ecosistemelor protejate este redus semnificativ, datorita distantei.

In timpul realizarii obiectivului, cu toate masurile de protectie propuse, poate exista un impact rezidual negativ de scurta durata, impact inerent activitatii de santier.

### Protecţia împotriva radiaţiilor

#### Sursele de radiaţii

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a centralei de cogenerare.

#### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu necesita.

### Protecţia solului şi a subsolului

#### Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Intrega suprafata functionala pentru proiectul propus va fi acoperita prin betonare, prin urmare probabilitatea de poluare a solului-subsolului-freaticului este minima.

Deseurile rezultate vor fi colectate separat pe categorii si coduri de deseuri, si vor fi stocate in spatii special amenajate.

#### Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru diminuarea impactului asupra solului si subsolul se vor lua urmatoarele masuri:

- deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop, pe platforme betonate, si evacuate cat mai repede;

- toate deseurile periculoase vor fi stocate in spatii betonate, acoperite, in containere adecvate

- in cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va actiona imediat cu mijloace absorbante.

- apele uzate rezultate din cadrul organizarii de santier se vor evacua controlat si se va evita deversarea lor la sol;

- toate produsele de natura chimica utilizate vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului.

- alte masuri de protectie aferente capitolelor Apa si Deseuri sunt valabile si pentru diminuarea impactului asupra solului.

In urma luarii masurilor de protectie propuse, apreciem ca impactul asupra solului si subsolului datorita poluantilor din aer si apa, gestionarii deseurilor si produselor chimice, este in limite acceptabile.

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

#### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul studiat se situeaza in afara siturilor din reteaua Natura 2000 si a rezervatiilor naturale.

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege.

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protecţie.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Zona va fi delimitata pe perioada lucrarilor de constructie. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate de acest proiect.

In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat in sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

### Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

#### Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Dupa terminarea lucrarilor propuse se va avea in vedere aducerea terenului la starea initiala.

Cele mai apropiate zone rezidentiale sunt situate la distante mari, nefiinda afectate de lucrarile propuse.

In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu este cazul;

### Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

#### Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

In cazul activitatilor de constructie deseurile rezultate se pot imparti pe 2 categorii principale:

- deseuri de materiale de constructii: bucati de profile metalice, bucati de panouri, deseuri de moloz si pamant

- deseuri metalice si nemetalice rezultate din faza de constructie

- deseuri de ambalaje din carton, plastic, lemn.

Important in cazul gestionarii deseurilor din constructii este colectarea fractionata a acestora si depozitarea temporara pe categorii, in  siguranta pe amplasament, pana la ridicarea lor de catre firmele autorizate.

Deseurile rezultate pe perioada realizare a lucrarilor de constructii, vor fi colectate corespunzator si predate spre valorificare/eliminare in baza unui contract unui operator autorizat. – Tabel 2. Gestionarea deseurilor.

#### Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Pentru reducerea impactului produs de deseuri se propune urmatorul mod de gestionare al deseurilor pe amplasament, corelat cu modul propus de desfasurare al proiectului.

La eliberarea amplasamentului de deseuri se vor avea in vedere ca mod de gestionare a deseurilor urmatoarele alternative, in ordinea recomandata a importantei: reutilizarea, valorificarea prin reciclare, valorificarea enerrgetica, eliminarea cu valorificarea energetica, eliminarea prin incinerare, eliminarea pe depozite de deseuri.

Se va realiza o segregare cat mai detaliata a deseurilor atat pe baza materialelor componente cat si a periculozitatii deseurilor, pentru a asigura o valorificare cat mai rdicata si riscuri cat mai mici.

Toate containerele, spatiile de stocare vor purta etichete cu codul deseului conform HG 856/2002 si cu denumirea uzuala a deseului.

Obiectivul dispune de personal tert care asigura paza si securitatea pe intreg amplasamentul.

Se va tine evidenta gestionarii deseurilor si se vor intocmi documentele de transfer conform legislatiei in vigoare;

Se va realiza transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor numai cu societati autorizate pentru aceste operatiuni si care prezinta codul respectiv al deseului in autorizatie.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele/containere adecvate, deseurile de ambalaje vor fi colectate separat in vederea reciclarii, iar deseurile periculoase (uleiuri, materiale absorbante) in recipienti etansi in spatii betonate si acoperite.

Planul de gestionare a deşeurilor;

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal,  etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat contractat in vederea valorificarii.

- deserile inerte (betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice) se se va valorifica intern ca material de umplutura in zona santierului sau material de umplutura pe drumuri nemodernizate sau pe alte amplasamente;

- deseurile periculoase se vor colecta separat si se vor preda firmelor autorizate in baza contractelor de prestari servicii in vederea valorificarii / eliminarii

Tabel 2. Managementul deseurilor

a. Deseuri generate in perioada de constructie

| Denumirea deseului | Starea fizica (S-solid, L-lichid, SS- semisolid) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | Solid | 17 01 01 | Activitati de constructie; | Cca 5 to | In masura posibilitatilor o parte din beton se va concasa si se va utiliza ca material de umplere pe amplasament sau pe alte amplasamente / Reutilizarea ca material de construcție pentru rambliere pe șantier |
| Amestecuri de beton, caramizi, tigle si material ceramice | Solid | 17 01 07 | Activitati de constructive |  |  |
| Fier si otel | Solid | 17 04 05 | Activitati de constructie | Cca 5 to | Se vor recicla de catre beneficiar in otelaria Silcotub SA Punct de lucru Calarai |
| Cabluri de cupru si aluminiu necontaminate | Solid | 17 04 11 | Activitati de constructie | 0,1 to | Se vor valorifica de catre o firma autorizata pe baza de contract |
| Deseuri de materiale absorbante, filtre uzate | Solid | 15 02 02* | Activitatile desfasurate de personalul angajat pe perioada derularii lucrarilor de constructie | Cantitatile vor depinde de situatia din teren | Valorificare prin firme autorizate |
| Deseu ambalaj carton | Solid | 15 01 01 | Ambalaje rezultate de la materialele de constructie echipamente noi instalate | 0,1 to | Valorificare prin firme autorizate |
| Deseu ambalaj plastic | Solid | 15 01 02 |  | 0,05 to | Valorificare prin firme autorizate |
| Deseu ambalaj lemn | Solid | 15 01 03 |  | 0,5 to | Valorificare prin firme autorizate |
| Deseuri municipal amestecate | Solid | 20 03 01 | Activitatile desfasurate de personalul angajat pe perioada derularii lucrarilor de demolare | Cca. 5-6 kg/zi | Colectare separata si eliminare prin societatea de salubrizare din zona. |

a. Deseuri generate in perioada de functionare

| Denumirea deseului | Starea fizica (S-solid, L-lichid, SS- semisolid) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | Lichid | 13 02 05* | Activitatea de intretinere a motorului pe gaz | 0,5 to | Stocare temorara pe amplasament in spatiu amenajat, in butoaie de 200 l sau containere de plastic de 1 mc Destinatie: predare la firma autorizata |
| Ambalaje care contin rezuduuri de substante periculoase | Solid | 15 01 10* | Ambalaje contaminate provenite de la substnate utilizate la tratarea apei | Cca 0,1 to | Stocare temorara pe amplasament in spatiu amenajat Destinatie: predare la firma autorizata |
| Deseuri de materiale absorbante, filtre uzate | Solid | 15 02 02* | Activitatile desfasurate de personalul angajat pe perioada derularii lucrarilor de constructie | Cantitatile vor depinde de situatia din teren | Valorificare prin firme autorizate |
| Deseuri municipal amestecate | Solid | 20 03 01 | Activitatile desfasurate de personalul angajat pe perioada derularii lucrarilor de demolare | Cca. 5-6 kg/zi | Colectare separata si eliminare prin societatea de salubrizare din zona. |

Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare, respectiv ale Legii nr. 211/2011 privind regimuld deseurilor si HG 56/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata si completata de HG 210/2007.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Activitatea efectiva a statiei de cogenerare implica implica utilizarea de substante si preparate chimice  din categoria ulei de lubrefiere, unsoare pentru părți în mișcare / rotative, solutie de uree, antigel.

Gestionarea produselor chimice utilizare se va realiza cu respectarea procedurilor interne si a cerintelor legale in vigoare.

#### Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Produsele utilizate specifice procesului tehnologic: ulei de lubrefiere, unsoare pentru părți în mișcare/rotative, solutie de uree, antigel.

Produsele utilizate specifice domeniului constructiilor: motorina, butelii de acetilena, butelii de oxigen.

#### Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Toate produsele utilizate se vor stoca pe statii betonate, acoperite, ingradite si securizate. In masura posibilitatilor se vor utiliza constructiile existente pe amplasament. Pentru materialele explozibile se vor lua masuri sporite de securitate.

Pentru toate produsele utilizate se va avea la dispozitie Fisa tehnica de securitate, gestionarea acestora facandu-se conform recomandarilor din FTS. Toate ambalajele produselor periculoase cu urme de produs vor fi tratate ca deseuri periculoase si eliminate corespunzator.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), se va asigura disponibilitatea pe amplasament a kiturilor de interventie in caz de poluari accidentale.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu este cazul.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In urma aplicarii masurilor de protectie enumerate mai sus se estimeaza ca proiectul va avea un impact negativ minim, in limite acceptabile, asupra calitatii aerului, apei, solului, subsolului, zonelor naturale protejate si zonelor locuite. Eventualele efecte negative se vor resimti local, la o distanta mica de amplasament, la o intensitate scazuta si pe intervale foarte scurte de timp.

### Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

Disconfortul polulatiei pe perioada de executie a lucrarilor este temporar si va fi redus prin masurile de diminuare mentionate in capitolele anterioare.

### Impactul asupra faunei şi florei

Impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare măsuri suplimentare, pentru protecţia acestui parametru de evidenţiere ecologică a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având în vedere faptul că amplasametul studiat nu se află într-o arie protejata. Pe suprafaţa amplasamentului nu sunt specii sau habitate prioritare, aria fiind reprezentată de terenuri cu constructii industriale.

### Impactul asupra solului

In faza de constructie, solul va fi afectat prin modificarea configuratiei amplasamentului.

Suprafata va fi betonata, prin urmare riscul de poluare a solului va fi eliminat.

Impactul asupra solului si subsolului datorita poluantilor din aer si apa, gestionarii deseurilor si produselor chimice, este in limite acceptabile.

### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

In conditiile respectarii masurilor de protectie impuse, apreciem ca:

- impactul asupra apei subterane (conditii calitative si cantitative) va fi scazut;

- impactul asupra calitatii apelor de suprafata va fi scazut, dar antrenarea suplimentara de materii in suspensie nu poate fi exclusa.

### Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la utilajele implicate in executia lucrarilor, si mijloacele de transport si pulberile rezultate in urma lucrarilor de constructii.

Avand in vedere toate masurile luate, descrise mai sus, apreciem ca emisiile de poluanti in atmosfera pe durata functionarii centralei de cogenerare se vor incadra in limitele de emisie precizate in BAT la Legea 188/2018 pentru NOx.

Avand in vedere procesul de ardere a gazului natural, si considerand un numar total de ore de functionare de 8016 ore, nivelul emisiilor de CO2 calculat va fi de aproximativ 25000 tone.

### Zgomote si vibratii

In zona în care este amplasată investiţia nu sunt zone protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon etc.) şi zone naturale folosite în scop recreativ cum ar fi păduri, campinguri, zone verzi, parcuri, aceasta fiind o zona industriala.

Impactul negativ datorat zgomotului si vibratiilor din activitatea de constructie asupra ecosistemelor protejate este redus semnificativ, datorita distantei.

Cele mai importante surse de zgomot sunt motoarele, generatorul, pompele. Acestea vor fi localizate in interiorul cladirii, prin urmare zgomotul generat va fi atenuat de structurile cladirii.

În timpul funcționării, echipamentele vor genera un nivel de zgomot <65dB(A) la nivelul incintei industriale.

### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa produca un impact vizual negativ asupra peisajului din zona.

Amplasamentul studiat este situat integral in zona industriala, prin urmare investitia un va aduce modificari peisajului.

### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

In zona in care se va realiza investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

Prin activitatile propuse nu existsa riscul de a afecta folosintele si bunurile materiale din vecinatate.

## Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul. Amplasamentul propus este situatia in incinta Silcotob SA.

## Magnitudinea şi complexitatea impactului

Riscul declansarii unor accidente sau avarii care pot avea un impact major asupra mediului poate fi determinat de:

-	Activitatea de constructie propriu-zisa care poate constitui o activitate cu risc pentru participanti si pentru amplasamentele din zona;

-	Accidente la transportul deseurilor rezultate din activitatea de constructie;

-	Manipularea necorespunzatoare a substantelor potential poluatoare pentru sol (combustibili, uleiuri etc);

-   Scurgerea accidentala de produse petroliere din rezervoarele autovehiculelor si utilajelor folosite in activitatea de demolare.

Tinand cont de amplasarea acestor surse de poluare si de caile de migrare ale poluantilor, consideram ca impactul asupra tintelor (sol, apa de suprafata si subterana, biodiversitate, populatie) nu va fi semnificativ daca se vor lua imediat toate masurile propuse si stabilite conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si procedura interna privind Gestionarea  scurgerilor accidentale,

## Probabilitatea impactului

Probabilitatea aparitiei unui incidente de mediu este scazuta in cazul realizarii si respectarii masurilor de preventie mentionate.

## Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul;

## Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin realizarea proiectului si masurilor de protectie propuse, calitatea mediului din zona este afectata dar in limite admisibile, la intensitate scazuta si pe intervale scurte de timp.

Precizam ca impactul luat in consideratie este cel rezidual, ramas dupa aplicarea masurilor de reducere a impactului propuse, si orice scapare in aplicarea acestor masuri poate duce la efecte negative semnificative.

## Natura transfrontalieră a impactului:

Nu este cazul;

Distanta de la amplasamentul viitoare centrala de cogenerare pana la cea mai apropiata granita straina, Ungaria este > 100 km, spre nord-vest, prin urmare proiectul propus nu va avea impact transforntalier.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE.

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea mediului pe perioada de executie a proiectului se propune:

- Ecologizarea terenului dupa finalizarea lucrarilor de constructie.

- Monitorizarea calitatii apelor pluviale evacuate de pe amplasament conform cerintelor stabilite prin autorizatia integrata de mediu.

- Pastrarea evidentei gestiunii deseurilor generate si evacuate de pe amplasament in urma lucrarilor de demolare.

Alte masuri de monitorizare:

- Monitorizarea starii tehnice a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- Respectarea masurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de poluare accidentala

Tinanad cont de prevederile legii 188/2018 privind privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, titularul va efecuta, in perioada de functionare masuri pentru determinarea emisiilor de gaze de ardere conform cerintelor stabilite de catre autoritatea de mediu.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Proiectul se incadreaza in programul de promovare a energiei curate si eficientei energetice in vederea susteinerii unei economii scazute de carbon in acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020 si Strategia Energetica a Romaniei.

Prezentul proiect va fi depus in vederea accesarii de fonduri prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 6.4. - Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta

## Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul;

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrarile de organizare de santier se vor realiza conform proiectului si se vor desfasura doar pe amplasamentul destinat acestuia. Organizarea de santier va avea un caracter unitar pentru realizarea in intregime a investitiei. Lucrarile nu implica efecte suplimentare fata de situatia existenta, acestea nereprezentand un factor de poluare in plus in zona nici in timpul executiei investiei, dar mai ales la finalizarea lucrarilor.

Se vor intocmi grafice de executie a lucrarilor. 
Se vor la masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de demolare cuprinse în documentatia de executie a obiectivului.

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se mentioneaza :
           - zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
           - toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;
           - asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii în vigoare.

Pe tot parcursul lucrarilor de constructie se va avea in vedere asigurarea curateniei atat in santier cat si in incinta organizarii de santier, iar la finalizarea lucrarilor constructorul va proceda la demontarea obiectelor si va executa lucrarile necesare aducerii terenului ocupat de acestea la stadiul initial.

Pentru protectia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, a desurilor in locuri special amenajate. La executarea lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic in vederea evitarii poluarii mediului cu noxe sau materiale de constructie in vrac. Se va asigura managementul corespunzator al desurilor.

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de demolare si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

Perimetrul se va delimita, lucrarile de constructie se vor desfasura fara afectarea parcelelor invecinate si numai cu personal calificat.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse  se vor folosi accesele existente.

Constructiile si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent pe amplasament.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de demolare aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie .

## Localizarea organizării de şantier:

In incinta amplasamentului;

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Masurile de control sunt specificate in capitolele anterioare. Toate deseurile generate vor fi gestionate cu respectarea cerintelor legale si a cerintelor stabilite prin procedurile interne.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In cazul incetarii activitatii, se propune urmatorul Plan de inchidere, care acopera urmatoarele urmatoarele activitati:

- se opresc treptat operatiile tehnologice, respectand procedurile interne. Se vor urmari cu strictete manevrele de oprire astfel incat sa nu se produca accidente

- se vor curata utilajele / echipamentele in care mai ramana materiale lichide / solide. Materialele recuperate se vor depozita temporar pe platforma in depozitele existente. Lichidele recuperate se vor depozat in butaoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs care sa asigure conditii de etanseitate.

- se va tine o gestiune clara a materialelor evacuate si/sau stocate.

- deseurile rezultate vor fi valorificate / eliminate prin firme autorizate.

- se va asigura cinservarea utilajelor / echipamentelor

- se va asigura demontarea propriu-zisa a echipamentelor / cladirii utilizand metode si tehnici, functie de tipul marimea si destinatia uletrioara a utilajului / echipamentului.

- se vor demonta conductele aferente instalatiilor

- in masura in care se stabileste, se va realiza demolarea cladirii, deseul de moloz urmand a fi utilizat ca material de umplere pe santier sau se va valorifica prin firme autorizate.

- dupa demolare se vor efectua lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala sau se va amenaja in functie de destinatia viitoare a tereneului.

Pe tot parcursul procesului de dezafectare – demolare se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare si se vor lua toate masurile necesare pentru a preveni orice poluare.

## Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Se vor respecta cerintele procedurii interne privind Gestionarea scurgerilor accidentale si a Planului de Prevenire si Combatere Poluari Accidentale.

## Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Inainte de dezafectarea/demolarea instalatiei se vor lua toate masurile de securitate si protectie impotriva incendiilor sau a altor fenomene de poluare. Rezervoarele/utilajele care contin produse chimice vor fi golite, urmand ca deseurile sa fie gestionate conform cerinelor legale.

Se va realiza o segregare cat mai detaliata a deseurilor atat pe baza materialelor componente cat si a periculozitatii deseurilor, pentru a asigura o valorificare cat mai rdicata si riscuri cat mai mici.

Se vor respecta toate masurile de protectie si diminuare a impactului asupra mediului.

## Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor la construcţii, se vor realiza operaţiuni pentru curatarea zonelor afectate de realizarea investitiei, in final terenul va fi refacut la nivelul de teren liber.

# ANEXE - PIESE DESENATE:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

## Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Crasna, r. Zalau

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - r. Zalau

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod: Zalau RORW2.2.17_B1

## Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Prin realizarea proiectului calitatea ape de suprafata sau a apei subterane nu va fi afectata.

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2012 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

|  | Semnătura şi ştampila titularului |
| --- | --- |

Cristina FAZACAS

Manager Protectia Mediului