MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului

” Alimentare cu energie electrica spatii comerciale apartinand SC ELECTROCAR SRL din municipiul Radauti judetul Suceava „ .

II  Titular :CONSENS SRL Radauti pentru  ”  SC ELECTROCAR SRL Radauti „ .

Adresa postala a SC ELECTROCAR SRL : municipiul Radauti Calea Bucovinei 11

Adresa postala a societatii SC CONSENS SRL Radauti str. Berariei nr.2 Radauti

Nr. Telefon : 0740221100 adresa de e-mail consenselectric@yahoo.com

Numele persoanelor de contact 	Ing. Viorel Gherase directorul  SC CONSENS SRL Radauti tel: 0740221100  ; ing.Petru Hurjui  tel 0744777201 .

Responsabil pentru protectia mediului ing.Petru Hurjui

III . Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Solutia de alimentare cu energie analizata . .

Se executa :

-	racord radial 20 kv din stalpul nr. 35    al  LEA 20 KV  Radauti-Taurine

-	post de transformare  in anvelopa S = 250 kVA

Pentra realizarea racordului 20 KV proiectat se vor monta 2 stalpi in fundatie turnata  ,  primul tip SC 15014  pentru separatorul de racord,  , al doilea tip SC 15014 pentru Celula Aeriana de Masurare . Intre stalpul  al doilea cu CAM si  postul de transformare in anvelopa  se monteaza cablu 20 KV  3*(A2XSFL2Y 1*150/25) in lungime de 370 m

Racordul aerian va fi realizat folosind conductor OL-AL 50/8 in lungime de 3*18 m .

Postul de transformare in anvelopa va avea urmatoarea componenta :

-	un transformator de tip etans , cu izolatie in ulei 20/0,4 kV 250 kVA   ;

-	o celula de linie cu separator de bare si CLP

-	o celula trafo cu separator de bare CLP si sigurante fuzibile FIN 16 A ;

-	un  tablou de distributie de joasa tensiune

Se va realiza o priza de pamant poligonala  de 10 ohm la borna 35  a  LEA 20 KV Radauti Taurine  ,cate  o priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie de 4 ohm la bornele 1 si 2  ale racordului proiectat (cele cu separator si CAM )  si  o priza de pamant poligonala  cu rezistenta de dispersie de 1 ohm la postul de transformare in anvelopa

Postul de transformare aerian proiectat va avea priza de pamant poligonala   cu rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm , la care se vor lega pe coborari distincte pe de o parte  contactele de punere la pamant ale separatoarelor  si pe de alta parte toate elementele metalice care in mod normal nu sunt puse sub tensiune dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune (  carcasa transformatorului  si tabloul de distributie de joasa tensiune)

Prezentul proiect propune realizarea următoarelor lucrări  in instalatiile consumatorului

Montarea unui stalp SC 15014 in fundatie turnata  la 9 m distanta de borna 1 a racordului proiectat stalp numerotat cu 2, stalp ce va fi echipat cu izolatie de intindere dubla compozita pe o directie , consola  CIT 140, descarcatori , cap terminal  ,Celula Aeriana de Masurare.si priza de pamant poligonala cu rezistenta de dispersie de maxim 4 ohm .

Intre borna 2 si  postul de transformare in anvelopa se monteaza LES 20 KV 3*( A2XSFL2Y 1*150/25mmp) in lungime de 370 m .

Montarea postului de transformare in anvelopa avand urmatoarea componenta

-	un transformator de tip etans , cu izolatie in ulei 20/0,4 kV 250 kVA   ;

-	o celula de linie cu separator de bare si CLP

-	o celula trafo cu separator de bare CLP si sigurante fuzibile FIN 16 A ;

-	un  tablou de distributie de joasa tensiune

b) justificarea necesitatii proiectului

In municipiul Radauti judetul Suceava se construiesc  doua spatii comerciale apartinand SC ELECTROCAR SRL Radauti  . Aceste spatii comerciale trebuie alimentate cu energie electrica de unde apare necesitatea montarii  unui post de transformare in anvelopa .

Prezentul proiect cuprinde postul de transformare mentionat si racordul LEA 20 KV de alimentare a acestuia din  LEA 20 KV Radauti -Taurine .

c) valoarea investitiei

Lucrarile sunt  lucrari in instalatiile consumatorului  SC ELECTROCAR SRL din municipiul Radauti judetul Suceava .

Valoarea totala a lucrarilor ,   stabilita pe baza de antemasuratori este :

Valoarea totala ( fara TVA ) =     233211,48          lei (RON)

Din care constructii montaj  =      123561,48          lei

Valorile au fost calculate la data de __18.12.2019__________

d)  perioada de implementare propusa

10 ianuarie – 15 martie

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Se gasesc in partea desenata a proiectului

f) descriere  a caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale şi echipamente utilizate sunt :

Stâlpi LEA 20 kV

Sunt stâlpi din beton armat centrifugat  şi armat vibrat cu următoarele

caracteristici:

-	moment capabil

- SC 15014 			-17350/17350 daN

-	lungime

-- SC 15014                        -  12 m

Conductoare LEA 20 KV

-conductoare funie din Ol-Al , cu sectiunea de 50/8 mmp

-sectiunea reala a conductorului  56,3 mmp

-forta de rupere 1669,8 daN

-curentul maxim admisibil  205 A

Separator tripolar de exterior tip STE 2A Pno-  24 kV

-cu doua izolatoare pe faza

-montaj orizontal <no>

-tensiunea nominala  24 KV

-curentul nominal 400 A

-capacitatea de rupere sub sarcina  31,5 A

Izolatia

Compozita

Transformator de putere 20/0,4 kV , 250 kVA

-trifazat .

-puterea  nominala                       Sn=250 KVA

-raport de transformare                20/0,4 KV +-5%

-grupa de conexiuni                        Dyo-5

-material infasurari                          Cu

-frecventa                                        50 Hz

-pierderi in gol                                 400 W

-pierderi in scurtcircuit                    2700 W

-tensiunea de scurtcircuit                  4 %

Tablou de distributie de joasa tensiune

-tip  1 – 4

-tensiunea de izolare 660 V

-frecventa nominala 50 Hz

-grad de protectie IP 45

-putere transformator     250 KVA

-4 plecari de joasa tensiune

Izolator compozit tip tija pentru LEA 20kV

- tensiunea maxima de serviciu a retelei                         24 kV

- linia de fuga                                                                 491 mm

- lungimea                                                                      392 mm

- tensiunea de tinere la impuls de trasnet 1,2/50           170 KV

- masa                                                                            0.910 Kg

Conductoare LES 20 KV

tip conductor : cablu subteran A2XSFL2Y 1*150/25

conductor de aluminiu multifilar pe faza

ecran din cupru

izolatie din polietilena reticulata turnata sub presiune

manta din polietilena termoplastica

banda de etansare impotriva propagarii axiale a apei

Sectiunea conductorului de faza 150 mmp

Sectiunea ecranului 25 mmp

Celula Aeriana de Masurare

Tensiunea retelei  U = 20 KV

Tensiunea maxima Umax = 24 KV

Frecventa nominala : 50 Hz

Locul de montaj :Exterior

Altitudine maxima: 1500 m

Cutie de masura cu grad de protectie IP 54

Grup de masurare pentru masurarea energiei pe medie  tensiune .

contor trifazat electronic multitarif de energie activa si reactiva , consumata si debitata , cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime , cu curba de sarcina ,cu interfata de comunicatie , cu trei echipaje , in montaj indirect  cu caracteristicile : Ib=5 A Un=3*57,7 V sau gama extinsa si acoperitoare ,  clasa de precizie 0,5 sau mai mica  si trei transformatoare de curent de medie tensiune cu raport 10/5/5 A clasa de precizie 0,5 sau mai mica si trei transformatoare de tensiune de medie tensiune cu raport 20/3/0,1/3 KV clasa de precizie 0,5 sau mai mica

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare

La acest proiect nu sunt necesare lucrari de demolare

:.

V Descrierea amplasarii proiectului

Lucrarile ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate in  intravilanul municipiului Radauti judetul Suceava. In zona lucrarilor nu exista situri arheologice sau rezervatii naturale .

Tabelul cu coordonatele geografice ale  postului si a stalpului este urmatorul :

| Nr. Crt. | Numarstalp(borna) | Coordonata B (Latitudine) | Coordonata L (Longitudine) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2 (CAM) | 47°50' 12,2208"N | 25°56' 4,6212"E |
| 2 | PTAv | 47°50' 8,754" N | 25°55' 49,5156"E |

VI Descrierea  tuturor efectelor semnificative asupra mediului

A. Surse de poluanti

Deseurile rezultate in urma montarii stalpilor vor fi depozitate intr-un loc stabilit de comun acord cu primaria  municipiului Radauti .

B.Utilizarea resurselor naturale , in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Nu este cazul .

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul

IX. Legatura cu alte acte normative , programe , strategii sau documente de planificare

Nu este cazul

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Nu este cazul

XI. Lucrari  de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

După execuţia lucrărilor proiectate, pământul şi molozul rezultate din plantarea stâlpilor vor fi transportate de către constructor în locurile stabilite de comun acord cu primăria municipiului Radauti

Se va acorda o atenţie deosebită refacerii tuturor spaţiilor verzi afectate de lucrări.

Constructorul are obligaţia de a reda terenul în starea şi condiţiile iniţiale.

Instalaţiile electrice proiectate nu sunt amplasate în zone împădurite, în apropiere de râuri şi nu afectează mediul înconjurător.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice proiectate este condiţionată de prezentarea de către constructor a documentelor prin care se atestă că deşeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, într–un spaţiu desemnat de Primaria municipiului Radauti.

XII. Anexe piese desenate

Piesele desenate sunt Planul de incadrare in zona si Planurile de situatie ale amplasarii stalpilor si acestea sunt anexate la documentatie in Partea desenata .

XIII. Arii naturale protejate

Nu este cazul

XIV. Proiecte realizate pe ape

Nu este cazul

Intocmit                                                            Verificat

Ing. Florin Galan                                            ing. Ohmt Ovidiu