DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA

DIN JUDETUL SUCEAVA IN PERIOADA 2014-2020

MEMORIU DE PREZENTARE IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

IANUARIE 2019

Cuprins

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	8

2.	Date de identificare ale titularului proiectului	8

3.	descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului	8

3.1.	Rezumatul proiectului	8

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	13

3.3.	Valoarea investitiei	14

3.4.	Perioada de implementare propusa	14

3.5.	Elemente specifice caracteristice proiectului	15

3.5.1.	Alimentare cu apa	15

3.5.2.	Apa uzata	68

3.6.	Materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora	152

3.7.	Racordarea la retele utilitare existente in zona	153

3.8.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	154

3.9.	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	154

3.10.	Resursele naturale folosite in constructie si functionare	154

3.11.	Metode/tehnici folosite in constructie	154

3.12.	Planul de executie al lucrarilor	155

3.13.	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	156

3.14.	Alternative luate in considerare	160

3.14.1.	Optiuni privind alimentarea cu apa potabila	160

3.14.2.	Optiuni privind colectarea si epurarea apei uzate	162

3.15.	Alte avize/acorduri/autorizatii solicitate	169

4.	descrierea lucrarilor de demolare necesare	171

5.	descrierea amplasarii proiectului	178

5.1.	Localizarea proiectului in context tranfrontiera	178

5.2.	Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul istoric si cultural	179

5.3.	Descrierea caracteristicilor naturale ale proiectului	179

5.3.1.	Climatul	180

5.3.2.	Relieful si geologia	181

5.3.3.	Resursele de apa	182

5.3.4.	Zone sensibile	184

6.	descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului	188

6.1.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	…………………………………………………………………………………………………………188

6.1.1.	Protectia calitatii apelor	188

6.1.2.	Protectia aerului	190

6.1.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	191

6.1.4.	Protectie impotriva radiatiilor	192

6.1.5.	Protectia solului si subsolului	192

6.1.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	194

6.1.7.	Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public	195

6.1.8.	Gospodaria deseurilor generate pe amplasament	197

6.1.9.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	204

6.1.10.	Masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice	204

6.2.	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	207

7.	descrierea aspectelor susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	208

7.1.	impactul asupra factorilor de mediu	208

7.1.1.	Impactul asupra factorilor de mediu in perioada de realizare a proiectului	208

7.1.2.	Impactul asupra factorilor de mediu in perioada de functionare a proiectului	212

7.2.	Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei)	215

7.3.	Magnitudinea si complexitatea impactului	215

7.4.	Probabilitatea impactului	215

7.5.	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	217

7.5.1.	Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate	218

7.5.2.	Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostiintelor stiintifice	218

7.6.	Masurile de evitare, reducere sau amelioare a impactului semnificativ asupra mediului	…………………………………………………………………………………………………………221

7.7.	natura tranfrontiera a impactului	225

8.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	226

9.	legatura cu alte acte normative si/sau planuri, programe, strategii	228

9.1.	Justificarea incadrarii proiectului, dupa caza, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IED, SEVESCO, Directiva cadru apa, directiva cadru aer, directiva cadru deseuri, etc)	228

9.2.	Planul/programul/strategia din care face face parte proiectul	228

10.	Lucrari necesare organizarii de santier	229

10.1.	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	229

10.2.	Localizarea organizarii de santier	230

10.3.	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier	230

10.4.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier	230

10.5.	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	230

11.	Lucrarile de refacere a amplsamentului la finalizarea investitiei	231

12.	arii naturale protejate	232

12.1.	ROSCI0321 – Moldova Superioara	232

12.1.1.	Descrierea succinta a sitului ROSCI0321	232

12.1.2.	Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI0321	232

12.1.3.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona	…………………………………………………………………………………………………..237

12.1.4.	Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0321	238

12.1.5.	Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0321	239

12.2.	ROSPA 0089 – Obcina Feredeului	240

12.2.1.	Descrierea succinta a sitului ROSPA0089 – Obcina Feredeului	240

12.2.2.	Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSPA0089 – Obcina Feredeului	………………………………………………………………………………………………….240

12.2.3.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona	………………………………………………………………………………………………….242

12.2.4.	Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0089 – Obcina Feredeului	………………………………………………………………………………………………….243

12.2.5.	Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSPA0089 Obcina Feredeului	244

12.3.	ROSCI0379 – Raul Suceava	245

12.3.1.	Descrierea succinta a sitului ROSCI0379 – Raul Suceava	245

12.3.2.	Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI – Raul Suceava	245

12.3.3.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona	…………………………………………………………………………………………………..249

12.3.4.	Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0379 – Raul Suceava..................	249

12.3.5.	Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0379 – Raul Suceava	2511

12.4.	ROSCI0310 si ROSPA0064  Lacurile Falticeni	252

12.4.1.	Descrierea succinta a sitului ROSCI0310  si ROSPA0064 –  Lacurile Falticeni	252

12.4.2.	Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI0310 – Lacurile Falticeni	252

12.4.3.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona	………………………………………………………………………………………………..…253

12.4.4.	Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0310 – Lacurile Falticeni	…………………………………………………………………………………………………..253

12.4.5.	Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0310 – Lacurile Falticeni	254

12.5.	ROSPA0110 - Acumularile Rogojesti-Bucecea	254

12.5.1.	Descrierea succinta a sitului ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea	254

12.5.2.	Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea	255

12.5.3.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona	…………………………………………………………………………………………………..257

12.5.4.	Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea	258

12.5.5.	Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea	259

13.	INFLUENTA PROIECTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA	260

### 14.	Anexe	262

Cuprins tabele

Tabel 1 – Investitii propuse prin POIM pentru sistemele de alimentare cu apa prioritare	10

Tabel 2 – Investitii propuse prin POIM pentru aglomerarile prioritare	12

Tabel 3 – Incarcari SEAU Suceava	71

Tabel 4 – Debite de calcul SEAU Marginea	133

Tabel 5 – Incarcari si concentratii ale influentului in SEAU Marginea	133

Tabel 6 – Parametrii efluentului	133

Tabel 7 – Debite de calcul SEAU Dolhasca	145

Tabel 8 – Incarcari si concentratii ale influentului in SEAU Dolhasca	145

Tabel 9 – Analiza de optiuni selectarea tehnologiei SEAU	168

Tabel 10 – Certificate de urbanism emise pentru proiect	169

Tabel 11 – Avize de gospodarirea Apelor emise pentru proiect	170

Tabel 12 – Analiza investitiilor în context transfrontieră	178

Tabel 13 – Situri de importanta comunitara (SCI) de pe teritoriul judetului Suceava	184

Tabel 14 – Situri de protectie avifaunistica (SPA) de pe teritoriul judetului Suceava	186

Tabel 15 – Emisarii statiilor de epurare	189

Tabel 16 – Strategia propusa de gestionare a namolului in aria de operare Acet SA	203

Tabel 17 – Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de alimentare cu apa	205

Tabel 18 – Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de canalizare	206

Tabel 19 – Emisarii statiilor de epurare	214

Tabel 20 – Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de alimentare cu apa	219

Tabel 21 – Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de canalizare	220

Tabel 22 – Propunere plan monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie	226

Tabel 23 – Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la consumator si numarul de probe de prelevat anual	227

Tabel 24 – Resursele de apa ale bazinului hidrografic Siret, la nivelul anului 2016	260

Cuprins figuri

Figura 1 – Sistem de alimentare cu apa Suceava (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	16

Figura 2 – Sistem de alimentare cu apa Salcea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	27

Figura 3 – Sistem de alimentare cu apa Falticeni (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	30

Figura 4 – Sistem de alimentare cu apa Radauti (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	33

Figura 5 – Sistem de alimentare cu apa Vatra Dornei (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	36

Figura 6 – Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	41

Figura 7 – Sistem de alimentare cu apa Siret (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	46

Figura 8 – Sistem de alimentare cu apa Vicovu de Sus (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	51

Figura 9 – Sistem de alimentare cu apa Marginea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	54

Figura 10 – Sistem de alimentare cu apa Putna (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	62

Figura 11 – Sistem de alimentare cu apa Sucevita (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	65

Figura 12 – Sistem de alimentare cu apa Dolhasca (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	67

Figura 13 – Cluster Suceava (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	68

Figura 14 – Cluster Falticeni (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	90

Figura 15 – Cluster Radauti (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	92

Figura 16 – Aglomerare Vatra Dornei (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	94

Figura 17 – Aglomerare Campulung Moldovenesc (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	97

Figura 18 – Aglomerare Siret (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	109

Figura 19 – Cluster Vicovu de Sus (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	119

Figura 20 – Aglomerare Marginea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	131

Figura 21 – Aglomerare Sucevita (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	141

Figura 22 – Cluster Dolhasca (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)	143

Figura 23 – Harta administrativa a judetului Suceava	180

Figura 24 – Reteaua hidrografiva a judetului Suceava	183

Figura 25 – Harta corpurilor de apa subterana din SH Siret	184

Figura 26 – Amplasarea investitiilor in raport cu ROSCI0321 - Moldova Superioara	235

Figura 27 – Amplasarea investitiilor in raport cu ROSPA0089 - Obcina Feredeului	240

Figura 28 –  Lucrari proiectate in raport cu ROSCI0379 – Raul Suceava	246

Figura 29 – Lucrari proiectate in raport cu ROSCI0310 si ROSPA0064 – Lacurile Falticeni	252

Figura 30  –  Lucrari proiectate in raport cu ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea	255

Figura 31 – Starea ecologica a corpurilor de apa din SH Siret	261

# DENUMIREA PROIECTULUI

“Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava, in perioada 2014-2020”

# Date de identificare ale titularului proiectului

Titularul proiectului este: ACET S.A. Suceava

Sediu: Str. Mihai Eminescu, nr. 5, Municipiul Suceava,

Contact:  tel. 0230206315, fax 0230520941, e-mail: secretariat@acetsv.ro

Numele persoanei de contact:

Director general: ing. Stefan Groza

Responsabil pentru protectia mediului: Cristina Dan

Proiectant general: Eptisa Romania SRL, in asociere cu Eptisa Servicios de Ingenieria, SL.

Elaboratorul Memoriului de prezentare: Leonard Bajenaru, (persoana fizica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 341 pentru RIM, BM, RA si EA - temporar).

# descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

## Rezumatul proiectului

In cadrul acestui memoriu de prezentare sunt descrise si evaluate din punct de vedere al protectiei mediului investitiile pentru modernizarea sistemelor de apa si apa uzata propuse spre finantare prin  Proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL SUCEAVA  IN PERIOADA 2014 – 2020”, administrate de catre  ACET S.A. Suceava, in calitate de Operator Regional.

Lucrarile sunt propuse spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

La nivel naţional, Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, promovat de Ministerul Fondurilor Europene  a fost aprobat de către MMAP - Direcţia Generală de Evaluare Impact şi Controlul Poluării care a emis AVIZUL DE MEDIU nr.3 / din 20.08.2015.

In conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, in vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, procedurile de încadrare și evaluările impactului asupra mediului ar trebui să țină seama de impactul întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, în etapele care vizează suprafața și subteranul și în cursul fazelor de construire, funcționare și, după caz, demolare.

Astfel, pentru respectarea acestor dispozitii si pentru a facilita implementarea investițiilor propuse prin proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava, in perioada 2014-2020” este necesar ca evaluarea impactului asupra mediului sa considere impactul intregului proiect, pentru toate lucrarile propuse la nivelul localitatilor din aria de operare a S.C. ACET S.A. Suceava.

Continutul-cadrul al memoriului de prezentare a fost elaborat cu respectarea cerintelor:

- Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Suceava, in ceea ce priveste disponibilitatea, fiabilitatea si calitatea serviciului, prin promovarea investitiilor in sectorul de mediu, in vederea conformarii cu prevederile Acquis-ului european si respectarii angajamentelor asumate pentru sectorul de mediu.

Prezentul proiect consta in investitii care privesc tratarea si distributia apei potabile in 12 sisteme de alimentare cu apa, respectiv:

Suceava, Salcea, Falticeni, Radauti, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Siret, Vicovu de Sus, Marginea, Putna, Sucevita si Dolhasca;

precum si investitii in colectarea si epurarea apelor uzate in 13 aglomerari:

Suceava, Mitocu Dragomirnei, Falticeni, Radauti, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Siret, Vicovu de Sus, Bivolaria, Marginea, Putna, Sucevita si Dolhasca

Investitiile propuse au menirea sa imbunatateasca situatia actuala a 12 sisteme de alimentare cu apa.

Eforturile vor fi focalizate spre urmatoarele componente:

reabilitarea surselor de apa subterana/de suprafata existente;

reabilitarea/extinderea statiilor de tratre;

reabilitarea/extinderea statiilor de pompare;

reabilitarea/extinderea aductiunilor;

reabilitarea/extinderea retelelor de distributie si rezervoarelor,incluzand, de asemenea controlul automat SCADA

Frecventa avariilor din sistem actual de alimentare cu apa, determina un impact negativ, cu influente asupra relatiilor dintre furnizor si consumator (intreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie,etc.)

Efectele cumulate ale cauzelor prezentate pericliteaza in prezent functionarea la parametri calitativi si cantitativi necesari pentru sistemele centralizate de alimentare.

In aceste conditii s-a efectuat o analiza detaliata a fiecarui sistem de alimentare cu apa, rezultand necesitatea prevederii unor investitii cu efecte benefice si imediate in exploatarea acestui sistem.

Principalele rezultate ale componentelor investitionale sunt:

Cresterea ratei de conectare in sistemele de alimentare cu apa;

Reducerea pierderilor de apa;

Cresterea securitatii sistemului, prin reducerea numarului si frecventei numarului de avarii;

Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate pe baza principiului maximizarii eficientei costurilor, calitatii in operare si afordabilitatii populatiei;

Apa potabila avand calitatea corespunzatoare cu Legea Calitatii Apei nr.458/2002,completata de Legea nr. 311/2004 si de Directiva Consiliului 98/ 83/CE.

Investitiile propuse 12 sisteme cu apa sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 1 – Investitii propuse prin POIM pentru sistemele de alimentare cu apa prioritare

| Sistem de alimentare cu apa | Investitii propuse |
| --- | --- |
| Suceava | Suceava Reabilitare conducta de aductiune intre statia de pompare apa bruta SP Mihoveni si statia de tratare a apei Mihoveni, L = 0.66 km. Reabilitare statie de tratare a apei Mihoveni. Reabilitare statie de pompare apa bruta SP Mihoveni. Reabilitare statie de pompare apa potabila Zamca II. Reabilitare statie de pompare apa potabila Sf.Ilie. Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 9.66 km. Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 14.01 km. Scheia Statie noua de pompare apa potabila, prevazuta pe reteaua de distributie de pe str. Barnova (SP1 Q=8 l/s, H=20 m). Retea noua de distributie a apei cu o lungime de 26.25 km. Sf. Ilie Retea noua de distributie a apei cu o lungime de 19.42 km. Mitocu Dragomirnei Conducta de aductiune noua cu o lungime de 5.42 km. Statie noua de clorinare in incinta rezervorului. 4 statii noi de pompare apa potabila, prevazute pe reteaua de distributie (SPA1 Q=11 l/s, H=100 m, SPA2 Q=24 l/s, H=30 m, SPA3 Q=6 l/s, H=30 m, SPA1 Q=6 l/s, H=15 m) Rezervor nou de inmagazinare cu capacitatea V = 2x300 mc. Retea noua de distributie a apei cu o lungime de 30.86 km. |
| Salcea | Rezervor nou de inmagazinare cu capacitatea V = 2x200 mc. 3 statii noi de pompare apa potabila SPA1 (Q=11 l/s, H=50 m), SPA2 (Q=15 l/s, H=50 m), SPA3 (Q=6 l/s, H=20 m). Extindere retea de distributie a apei L = 11.79 km |
| Falticeni | Reabilitare rezervor Tampesti 2x5000 m3. Reabilitare rezervor Opriseni 2x2500 m3. Reabilitare rezervor Pietrari 2x750 m3. Reabilitare conducta de aductiune de la rezervoarele Tampesti la rezervoarele Opriseni L= 4.97 km. Reabilitare conducta de aductiune de la rezervoarele Tampesti la rezervoarele Pietrari L= 0.28 km. 2 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie (SP1 Q=10 l/s, H=38 m, SP2 Q=7 l/s, H=52 m). Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 10.81 km. Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 8.82 km. |
| Radauti | Reabilitarea frontului de captare Maneuti Reabilitarea conductei de aductiune intre gospodaria de apa si rezervoarele de inmagazinare Osoi L=7.33 km Reabilitare rezervor de inmagazinare, cu capacitatea 1x5000 mc. Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 19.69 km; Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 10.99 km. |
| Vatra Dornei | Reabilitare captare de rau Rosu; Reabilitare statie de pompare apa bruta Rosu. Reabilitare conducta de aductiune de la statia de pompare apa bruta la statia de tratare Rosu L = 0.40 m. Reabilitare conducta de aductiune de la statia de tratare la rezervoarele de inmagazinare Runc L = 3.75 km. Reabilitare statie de tratare Rosu. Reabilitare rezervoare de inmagazinare, cu capacitatea 2x500 m3 si 1x1000m3. Construire a 9 statii noi de pompare apa potabila pe reteaua de distributie (SP1 Q = 1.2 l/s, H = 15 m, SP2 Q = 1.2 l/s, H = 40 m, SP3 Q = 1.2 l/s, H = 40 m, SP4 Q = 1.2 l/s, H = 75 m, SP5 Q = 1.2 l/s, H = 40 m, SP6 Q = 1.2 l/s, H = 20 m, SP7 Q = 1.2 l/s, H = 25 m, SP8 Q = 1.2 l/s, H = 20 m, SP9 Q = 1.2 l/s, H = 15 m). Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 20.12 km. Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 7.53 km. |
| Campulung Moldovenesc | Reabilitare front de captare Sadova. Reabilitare front de captare Aeroport Reabilitare conducta de aductiune dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura L = 0.94 km. Reabilitare conducta de aductiune dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc L = 4.82 km. Reabilitare rezervoare de inmagazinare Magura, cu capacitatea 2x1000 mc. Reabilitare rezervoare de inmagazinare Runc, cu capacitatea 2x500 mc si 1x2500 mc. 5 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie (SP1 Q=7 l/s, H=35 m, SP2 Q=6 l/s, H=40 m, SP3 Q=8 l/s, H=40 m, SP4 Q=2 l/s, H=30 m, SP5 Q=11 l/s, H=25 m) Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 40.60 km. Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 4.40 km. |
| Siret | Reabilitare captare put austriac. Reabilitare statie de pompare apa bruta Put austriac. Reabilitare conducta de aductiune apa bruta intre SP put austriac si statia de tratare L = 0.42 km. Reabilitare conducta de aductiune apa bruta dintre front de puturi Dubova si statia de tratare L = 2.95 km. Reabilitare conducta de aductiune apa tratata intre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare de pe strada 28 Noiembrie L = 2.85 km. Reabilitare statie de tratare. Reabilitare rezervor de inmagazinare de pe strada Caramidariei, cu capacitatea 1x2500 m3. Reabilitare rezervor de inmagazinare de pe strada 28 Noiembrie, cu capacitatea 2x1000 m3. Rezervor nou in incinta statiei de tratare Siret, cu capacitatea 1x150 m3. 3 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie (SPA1 Q=10 l/s, H=20 m, SPA2 Q=10 l/s, H=9.5 m, SPA3 Q=10 l/s, H=50 m) si o statie noua de pompare apa potabila in incinta statiei de tratare Siret (SPA4 Q=10 l/s, H=30 m). Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 27.57 km. Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 2.76 km. |
| Vicovu de Sus | Vicovu de Sus si Bivolaria Extinderea frontului de captare Laura. Reabilitarea instalatiei de clorare. Rezervor de inmagazinare nou, cu capacitatea V = 400 mc. Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent, cu capacitatea V = 900 mc. 2 statii noi de pompare apa potabila Vicovu de Sus (SPA1 Q=10 l/s, H=15 m, SPA2 Q=10 l/s, H=20 m); o statie noua de pompare apa potabila Bivolaria (SPA1 Q=10 l/s, H=20 m). Extindere retea de distributie a apei L = 90.83 km. |
| Marginea | Front de captare nou. Conducta de aductiune noua intre frontul de captare si rezervoarele de inmagazinare L = 2.88 km. Statie noua de tratare a apei. Rezervor de inmagazinare noua, cu capacitatea V = 2x500 mc. Retea noua de distributie a apei L = 70.94 km. |
| Putna | Front de captare nou, care va valorifica potentialul acvifer freactic din zona malului stang al paraului Putnisoara Statie de clorare noua. Rezervor de inmagazinare nou, cu capacitatea V = 2x250 mc. 2 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie (SPA1 Q=4 l/s, H=30 m, SPA2 Q=6,9 l/s, H=30 m). Extindere retea de distributie a apei L = 21.81 km. |
| Sucevita | Statie noua de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie SPA1 Q=6.76 l/s, H=36 m. Extindere retea de distributie a apei L = 9.90 km. |
| Dolhasca | Bransamente noi pe reteaua de distributie existenta, 335 buc. |

Investitiile propuse pentru sectorul de apa uzata, au drept scop imbunatatirea situatiei prezente pentru cele 13 aglomerari cuprinse in lista prioritara de investitii.

Eforturile sunt concentrate pentru urmatoarele componente:

Retea de canalizare;

Statii de pompare a apei uzate;

Statii de epurare.

Principalele rezultate ale componentelor investitionale sunt:

Cresterea ratei de conectare in sistemele de canalizare la cel putin 98% pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;

Reducerea infiltratiilor;

Cresterea securitatii sistemului;

Imbunatatirea calitatii emisarului prin reabilitarea retelei de canalizare, astfel incat tot debitul colectat sa fie deversat si epurat in statia de epurare;

Asigurarea accesului la servicii de colectare si epurare a apei uzate de calitate pe baza principiului maximizarii eficientei costurilor, calitatii in operare si afordabilitatii populatiei.

Investitiile propuse pentru cele 13 aglomerari sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 2 – Investitii propuse prinPOIM pentru aglomerarile prioritare

| Aglomerare | Investitii propuse |
| --- | --- |
| Suceava | Suceava Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 11.98 km; Reabilitarea retelei de canalizare cu lungime totala de 5.46 km. 9 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 3.99 km. Reabilitarea statiei de epurare – 140000 LE. Scheia Retea de canalizare noua cu lungime totala de 24.00 km; 9 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 2.95 km. Sf. Ilie Retea de canalizare noua cu lungime totala de 16.46 km. 8 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 2.03 km. Salcea Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 16.10 km. 11 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 2.82 km. Extindere statie de epurare – 2602 LE. |
| Mitocu Dragomirnei | Retea de canalizare noua cu lungime totala de 24.95 km. 7 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 2.01 km. |
| Falticeni | Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 22.67 km. Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 2.28 km. 10 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 4.05 km. |
| Radauti | Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 26.75 km. Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 5.46 km. 20 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 6.35 km. |
| Vatra Dornei | Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 20.02 km. Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 8.70 km. 14 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 1.89 km. |
| Campulung Moldovenesc | Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 59.41 km. Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 3.22 km. 21 statii noi de pompare ape uzate Reabilitare statie de pompare apa uzata Conducte de refulare noi L = 7.39 km. Reabilitarea statiei de epurare – 20323 LE. |
| Siret | Extinderea retelei de canalizare cu lungime totala de 22.97 km. Reabilitarea retelei de canalizare cu lungime totala de 1.84 km. 9 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 3.30 km. Reabilitarea statiei de epurare – 8631 LE. |
| Vicovu de Sus | Retea de canalizare noua cu lungime totala de 65.45 km. 7 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 3.23 km. Statie de epurare noua 18476 LE. |
| Bivolaria | Retea de canalizare noua cu lungime totala de 28.89 km. 8 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 4.44 km. |
| Putna | Extindere retea de canalizare in lungime totala de 19.86 km. 9 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 2.82 km. |
| Marginea | Retea de canalizare noua cu lungime totala de 64.81 km. 11 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 5.52 km. Statie de epurare noua – 8876 LE. |
| Sucevita | Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 8.64 km. 12 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare L = 1.41 km. |
| Dolhasca | Construire retea noua de canalizare cu lungime totala de 29.51 km. Construire 10 statii noi de pompare ape uzate Conducte de refulare noi L = 4.18 km. Statie de epurare noua – 5726 LE. |

## Justificarea necesitatii proiectului

Investitiile incluse in proiect vor reprezenta un proiect integrat de apa si apa uzata ce va contribui la realizarea obiectivelor si rezultatelor specifice Programului Operational Infrastructura Mare – Axa Prioritara 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor/ Prioritatea de investitii 6.ii - Investitii in sectorul apei, pentru a indeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene si pentru a raspunde unor nevoi de investitii identificate de statele membre care depăsesc aceste cerinte/ Obiectiv Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa a populatiei.

Investitiile identificate in Studiul de Fezabilitate au obiectivul de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a ACET SA, in vederea conformarii cu cerintele directivelor din sector si atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Suceava.

Investiţiile propuse contribuie la:

- Conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare, transpusa in legislatia nationala de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile – republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmeaza:

- Cresterea gradului de deservire a populatiei prin sistemul public de alimentare cu apa in conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calitatii apei de la 65 % inainte de proiect, reprezentand 174120 locuitori din totalul de 266577 locuitori deserviti de retele de distributie a apei, la 86% dupa proiect, reprezentand 229.133 locuitori;

- Cresterea gradului de acoperire cu retele de distributie a apei de la 66 % înainte de Proiect, reprezentand 174779 locuitori, la 86 % după Proiect, reprezentând 229.133 locuitori, raportaţi la populatia totala a sistemelor de alimentare cu apa;

- Cresterea populatiei care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa ca urmare a implementarii proiectului cu 55.013;

- Conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE, cu modificările ulterioare, cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate orasenesti si evitarea descarcarilor de apa uzata neepurata in emisari, astfel:

- Cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv imbunatatirea calitatii efluentilor, in 13 aglomerari, de la  26% din populatia din aria proiectului, reprezentand 57956 l.e., la 99% din populatia din aria proiectului, reprezentand 221389 locuitori;

- Cresterea gradului de deservire a populatiei cu sisteme de canalizare de la 68% inainte de proiect, reprezentand 177048 l.e., la 99% dupa proiect, reprezentand 221389 l.e.;

- Rata de colectare suplimentara dupa implementarea proiectului, va fi de 71450 l.e.

- Rata de conectare la SEAU conform cu Directiva 91/271/EEC suplimentara dupa implementarea proiectului, va fi de 199097 l.e.Imbunatatirea sistemelor de management al apei si apei uzate prin:

- reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare din aria Proiectului de la 57% inainte de Proiect la 52% dupa Proiect;

- reducerea pierderilor de apa din aria Proiectului de la 63% inainte de Proiect la 49% dupa Proiect;

- optimizarea functionarii si operarii sistemelor de apa si canalizare in 12 de sisteme de alimentare cu apa si 13 aglomerari;

- implementarea de sisteme SCADA zonale si a unui sistem SCADA regional in toata aria Proiectului;

- imbunatatirea modului de gestionare a namolului in aria de operare ROC.

## Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 292 358 285 euro (valoare fara TVA).

## Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare este 2018 – 2023 (fara perioada de notificare a defectelor).

## Elemente specifice caracteristice proiectului

### Alimentare cu apa

#### Sistem de alimentare cu apa Suceava

Sistemul de alimentare cu apa actual Suceava asigura in prezent alimentarea cu apa a municipiului Suceava si a localitatilor Ipotesti, Lisaura si Tisauti, apartinand UAT Ipotesti, a localitatilor Scheia, Sfantu Ilie si Mihoveni, apartinand UAT Scheia, a localitatilor Cornu luncii, Baisesti, Braiesti, apartinand UAT Cornu Luncii, a localitatilor Berchisesti si Corlata, apartinand UAT Berchisesti, a localitatilor Mazanesti si Lucacesti, apartinand UAT Dragoiesti si a localitatilor Moara Nica, Bulai, Moara Carp si Liteni, apartinand UAT Moara. Gradul de conectare este de 78%.

ACET opereaza in municipiul Suceava si UAT Ipotesti. Celelalte UAT conectate la sistemul de alimentare cu apa Suceava nu sunt operate de ACET, acesta furnizand apa potabila. Localitatile apartinand UAT Cornu Luncii, UAT Berchisesti, UAT Dragoiesti si UAT Moara sunt conectate la aductiunea de apa ce transporta apa potabila de la sursa de apa Berchisesti pana in municipiul Suceava, aceasta fiind si principala sursa de apa a municipiului. Localitatile apartinand UAT Scheia si UAT Ipotesti sunt conectate la reteaua de distributie a apei din municipiul Suceava. Localitatile Scheia si Sfantu Ilie nu au retele de alimentare cu apa, insa la reteaua de distributie a municipiului Suceava este conectata platformei industriale Scheia si cativa consumatori casnici. Calitatea apei din sursa Berchisesti este conforma cu Directiva 98/83/CCE pentru apa potabila si cu Legea privind calitatea apei potabile 458/2002, modificata si completata prin Legea nr.311/2004 din Romania.

Zona de nord a municipiului Suceava (zonele Itcani si Burdujeni) este alimentata din apa produsa in Statia de tratare Mihoveni, ce capteaza apa din raul Suceava. Calitatea apei din sursa Mihoveni este conforma cu Directiva 98/83/CCE pentru apa potabila si cu Legea privind calitatea apei potabile 458/2002, modificata si completata prin Legea nr.311/2004 din Romania.

Din acestea, sistemul se extinde in 4 localitati, care fac obiectul proiectului: Mitocu Dragomirnei, Dragomirna, Scheia si Sfantu Ilie.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 119398 locuitori din 21 de localitati ale sistemului de alimentare cu apa Suceava.

Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 88%.

Figura 1 – Sistem de alimentare cu apa Suceava (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

##### Localitatea Suceava

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune intre statia de pompare apa bruta SP1 si statia de tratare a apei Mihoveni, L = 661 m.

Conducta de aductiune care transporta apa de la statia de pompare apa bruta SP1 la statia de tratare Mihoveni traverseaza proprietati private. Pentru amplasarea acesteia in domeniul public s-a identificat un traseu care urmareste trama stradala si s-a prevazut renuntarea la conducta existenta si inlocuirea cu o conducta noua, din PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, cu diametrul exterior de 630 mm si lungimea L = 661 m.

Tratarea apei

Reabilitare statie de tratare a apei Mihoveni.

Statia de tratare a apei Mihoveni se afla in operare din 1963 si alimenteaza cu apa zone ale municipiului Suceava: cartierele Itcani, Burdujeni si Zamca, cat si zona industriala T. Vuia si Scheia.

Schema tehnologica, existenta, a statiei de tratare este urmatoarea:

Obiect 1 – camera de amestec si distributie;

Obiect 2’ – decantor radial (D1) – V = 900 mc;

Obiect 2 – decantor radial (D2) – V = 1200 mc;

Obiect 3’ – camera de distributie la filtre;

Obiect 3 – statie de filtre rapide;

Obiect 4 – statie de pompare apa tratata – reabilitare prin programul POS1;

Obiect 5 – rezervor de apa filtrata V = 500 mc;

Obiect 5’ – turn de apa tratata V = 150 mc;

Obiect 6 – statie dozare reactivi - reabilitare prin programul POS1;

Obiect 7 – statie de clorare;

Obiect 8 – decantor longitudinal – 2 buc - reabilitare prin programul POS1;

Obiect 9.1. – bazin omogenizare namol - reabilitare prin programul POS1;

Obiect 9.2. – statie de deshidratare mecanica a namolului- obiect nou prin programul POS1;

Obiect 10 – platforma depozitare namol deshidratat - reabilitare prin programul POS1;

Obiect 11 –Depozit reactivi (var);

Obiect 11’ – Depozit reactivi (sulfat de aluminiu);

Obiect 12 – Magazie;

Obiect 13 – Punct de transformare;

Obiect 14 – Tablouri electrice;

Obiect 15 – Cladire centrala termica.

Capacitatea proiectata a statiei de tratare Mihoveni este de aproximativ 320 l/s.

Principalele procese de tratare existente in fluxul tehnologic al statiei de tratare Mihoveni sunt urmatoarele:

Floculare/ Corectie pH/ Sedimentare – Dozare si amestec reactivi pentru floculare, corectie pH si decantare;

Filtrare – Filtrare cu ajutorul filtrelor rapide cu nisip (un strat cu grosimea intre 1,2m si 1,5m);

Dezinfectie – clorinare.

Pentru imbunatatirea calitatii apei la consumatori, in aceasta etapa se va avea in vedere reabilitatea urmatoarelor obiectele tehnologice:

Obiect 1 – camera de amestec si distributie;

Obiect 2’ – decantor radial (D1) – V = 900 mc;

Obiect 2 – decantor radial (D2) – V = 1200 mc;

Obiect 3’ – camera de distributie la filtre;

Obiect 3 – statie de filtre rapide;

Obiect 5 – rezervor de apa filtrata V = 500 mc;

Obiect 5’ – turn de apa tratata V = 150 mc;

Obiect 7 – statie de clorare;

Obiect 15 – Cladire centrala termica;

Lucrari de sistematizare incinta statie de tratare;

Lucrari electrice, automatizare si SCADA.

Obiect 1 – Camera de amestec si distributie

Tehnologie

Camera de amestec si distributie este o constructie din beton, de forma circulara, prevazuta cu sicane si deversoare catre cele doua decantoare. Aici are loc contactul cu sulfatul de aluminiu si var.

Dimensiunile geometrice ale camerei de amestec si distributie sunt:D = 3.0 m si Hutil = 5.1 m.

Camera de amestec si distributie se va reechipa cu vane stavilar (2 buc.), deversoare. Se vor monta toate conductele de apa si piesele de trecere.

Obiect 2’ – Decantor radial (D1)

Tehnologie

Decantorul radial D1 este de tip suspensional, cu accesul apei central, de jos in sus, printr-o camera centrala prevazuta cu un agitator cu elice. Apa decantata este colectata printr-un jgheab radial, iar namolul este colectat prin buzunare de fund si transmis catre cele 2 decantoare longitudinale existente. Apa decantata este colectata printr-un sistem de conducte si transmisa gravitational catre distribuitorul statiei de filtre.

Dimensiunile geometrice ale decantorului radial D1sunt: D = 18 m si Vu = 900 mc.

Decantorul radial (D1) se va reechipa cu pod raclor radial, rotor cu palete de antrenare, conducte si armaturi.

Obiect 2 – Decantor radial (D2)

Tehnologie

Decantorul radial D2 este de tip suspensional, cu accesul apei central, de jos in sus, printr-o camera centrala prevazuta cu un agitator cu elice. Apa decantata este colectata printr-un jgheab radial, iar namolul este colectat prin buzunare de fund si transmis catre cele 2 decantoare longitudinale existente. Apa decantata este colectata printr-un sistem de conducte si transmisa gravitational catre distribuitorul statiei de filtre.

Dimensiunile geometrice ale decantorului radial D2 sunt: D = 22 m si Vu = 1200 mc.

Decantorul radial (D2) se va reechipa cu pod raclor radial, rotor cu palete de antrenare, conducte si armaturi.

Obiect 3 – Statie de filtre rapide

Tehnologie

Statia de filtre este este o constructie din beton armat alactuita din 12 cuve filtrante cu suprafata totala 192 mp.Fiecare cuva de filtrare are dimensiunile de 2.9 x 5.6 m si inaltimea de 3.60m. Cuva de filtrare are un strat de 1.2...1.5m de nisip cu granulatie de 0.8-2mm si este prevazuta cu placi cu crepine.

Apa filtrata este colectata in rezervorul subteran existent de 500 mc.

Filtrele sunt spalate in contracurent cu apa si aer.

Apa si namolul rezultate de la spalare sunt colectate gravitational prin conducte si transmise catre cele 2 decantoare longitudinale existente.

Apa de spalare este furnizata gravitational de turnul de apa existent de 150mc (ob. 5).

Pentru buna functionare a statiei de filtre se va reabilita si toata instalatia hidraulica aferenta celor 6 cuve de filtrare, respectiv:conducta alimentare, conducta de golire, conducta de apa pentru spalare filtre, conducta de aer pentru spalare filtre, conducta de apa de la spalare filtre, conducta de apa filtrata.

Statia de filtre va fi reechipata cu 2+1 pompe pentru spalare cuve de filtrare, 2+1 suflante, placi cu crepine, conducte si armaturi.

Obiect 5 – Rezervor de apa filtrata

Tehnologie

Rezervorul de apa filtrata este o constructie din beton armat subterana cu capacitatea de inmagazinare de 500 mc.

De asemenea, prin prezenta investitie se va reface in totalitate instalatia hidraulica aferenta acestui obiect tehnologic.

Obiect 5’– Turn de apa tratata

Tehnologie

Turnul de apa tratata a fost realizat pentru a se asigura apa necesara pentru spalare filtre, precum si apa tehnologica pentru necesitatile statiei de tratare.

Turnul de apa tratata este o constructie din beton armat cu capacitatea V = 150 mc.

De asemenea, se va reabilita si toata instalatia hidraulica aferenta acestui rezervor.

Obiect 7 – Statie de clorare

Tehnologie

Statia de clorare are rolul de a asigura dezinfectia apei tratate si concentratia de clor de siguranta a acesteia inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie pentru consum.

Dezinfectia apei se face cu solutie de clor preparata si dozata printr-o instalatie care utilizeaza clor gazos.

Dozarea clorului se face manual in functie de debitul de apa de alimentare a rezervorului. Capacitatea instalatiei de clorinare va fi de 0.5 – 1 kg Cl2/h.

De asemenea, prin prezenta investitie se va reface in totalitate instalatia hidraulica aferenta acestui obiect tehnologic si se vor prevede instalatii electrice si de automatizare.

Obiect 15 – Cladire centrala termica

Tehnologie

Se vor inlocui cazanele si toate circuitele existente din centrala termica astfel incat aceasta sa functioneze cu gaz metan.

Se vor reabilita toate circuitele intre centrala termica si obiectele tehnologice care necesita incalzire (statie de filtre, laborator, statie de clorinare etc.) cat si toate circuitele de incalzire din interiorul incaperilor, inclusiv calorifere.

Obiect 16 – Evacuare ape uzate de la spalare filtre si ape uzate menajere

Instalatii hidromecanice

Se vor inlocui conductele de evacuare ape uzate menajere si conductele de evacuare ape uzate provenite in urma spalarii filtrelor si decantoarelor. Se va modifica traseul conductei de evacuare apa spalare filtre si decantoare. Lucrarile includ instalarea a 2 statii de pompare apa uzata, una pentru evacuarea apei menajere in reteaua de canalizare a orasului si o statie de pompare pentru evacuarea apei uzate provenite de la spalarea filtrelor si decantoarelor pana la evacuarea in raul Suceava. De asemenea se va construi o noua gura de descarcare in emisar, pe malul raului Suceava.

Conducta de refulare a statiei de pompare ape uzate menajere se va realiza din PEID si va avea o lungime de 300 m pana la reteaua de canalizare a localitatii Mihoveni.

Lucrari de sistematizare incinta statie de tratare

Lucrarile vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.

Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.

Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, urmatoarele: cailor de acces, trotuarelor, parcarilor, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.

In jurul fiecarui obiect nou se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform standardelor in vigoare si vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o circulatie facila.

Toate  vor fi pâna la limitele amplasamentului statiei.

Proiectarea acestora se va face respectind standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor pentru incarcarea si transportul namolului.

Lucrari electrice, automatizare si SCADA

Se va asigura alimentarea cu energie electrica a urmatorilor consumatori:

- Centrala termica;

- Instalatie de incalzire;

- Instalatie de aer conditionat;

- Sistem calcul dispecer SCADA pentru monitorizare si control statie de tratare;

- Sistem de monitorizare CCTV pe perimetrul statiei de tratare;

- Telefonie /internet.

Retele in incinta statiei de tratare

Pentru functionare a statiei de tratare este necesar a se inlocui conducte de legatura existente,  intre obiectele tehnologice reabilitate, si anume:

- conducte de apa bruta;

- conducte de apa filtrata;

- conducte de apa potabila

- conducte de ape uzate.

Toate conductele din incinta statiei de tratatre se prevad din PEID si PVC si se monteaza ingropat in pamant, pozate la adancimea minima de inghet.

Apele uzate provenite de la toate structurile si instalatiile aferente obiectelor tehnologice din cadrul statiei de tratare vor fi directionate prin reteaua de canalizare existenta catre o ministatie de epurare.

La dimensionarea ministatiei de epurare se vor avea in vedere:

- apele uzate menajere provenite de la fiecare baie, grup sanitar;

- supernatantul provenit de la treapta de namol (cca. 42 mc/zi);

- ape uzate provenite de la spalarea unor incinte.

Ministatia de epurare va fi amplasata ingropat, in zona in care conductele de canalizare existente in statia de tratare, converg catre colectorul existent Dn 400 mm care transporta apele uzate in raul Suceava.

Eflentul statiei de epurare trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA 001/2002.

Principiul de functionare al ministatiei de epurare va fi de gen anaerob cu descompunerea si fermentarea compozitiei poluante din apele menajere, prin intermediul bacteriilor ce se formeaza in lipsa oxigenului.

Namolul depus in zona de sedimentare va fi evacuat dupa o perioada de timp prin vidanjare. Ministatia de epurare va asigura in mod natural, fara substante bioactivatoare, epurarea apei uzate provenite din statia de tratare, pana la parametrii prevazuti in normele legale.

Apa uzata epurata va fi evacuata prin pompare catre raul Suceava prin utilizarea colectorului existent Dn 400 mm, L ≈ 500 m.

In punctul de evacuare a apelor uzate epurate in raul Suceava, se vor realizara urmatoarele lucrari:

- amenajare gura de varsare;

- lucrari de consolidare a albiei raului Suceava, pe o lungime de 15 m in amonte si 15 m in aval de punctul de debusare a colectorului existent.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

S-a prevazut un tablou electric nou, care va alimenta noile utilaje si noua instrumentatie. Tensiunea de alimentare este 400V, 50 Hz si se admite o variatie de tensiune de +/- 10%Un si o variatie de frecventa de ±2Hz. Tabloul electric va fi alimentat din tabloul general de distributie al statiei de tratare Mihoveni.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de tratare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statiile lucru SCADA, din dispecerat).

Sistemul SCADA nou introdus va lucra in paralel cu cel existent, dar  independent de acesta. S-a avut in vedere mentinerea functionalitatii actualului dispecer, in paralel cu extinderea acestuia, aferenta noilor utilaje tehnologice.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de tratare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, presiune si parametri de calitate (pH, clor, turbiditate).

Statii de pompare

Reabilitare statie de pompare apa bruta SP Mihoveni;

Instalatii hidromecanice

Statia de pompare a apei brute a fost construita in anul 1963 si este echipata cu doua grupuri de pompare fiecare avand 3 pompe cu regim de functionare 2A+1R, instalate in anii 1982 si 1986 si avand urmatorii parametri:

CRIS 200 – tip pompa centrifugala cu ax orizontal, fiecare cu Q = 360 mc/h si H = 18 m;

CRIS 200 – tip pompa centrifugala cu ax orizontal, fiecare cu Q = 280 mc/h si H = 12 m.

O data cu declinul inregistrat de industria din Suceava, cantitatea maxima lunara de apa captata a scazut, iar statia functioneaza sub capacitatea instalata.

Starea tehnica a echipamentuluihidromecanic care include pompele, armaturile si fitingurile este precara si sunt necesare masuri de reabilitare.

Masurile de investitie propuse constau in inlocuirea intregului echipamentului hidromecanic descris mai sus. Cele doua grupuri de pompare se vor inlocui cu un singur grup de pompare cu capacitatea de 320 l/s si inaltimea de pompare 12 m, care va functiona in regim 3A+2R.

Reabilitare statie de pompare apa potabila Zamca II;

Tehnologie

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe apa potabila (4 buc)  Qp = 200 mc/h, Hp = 50 m, presiunea de iesire de aproximativ 4 bari.

- Conducte si armaturi;

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Instalatii hidromecanice

Conectata la Rezervorul Zamca II, statia de pompare Zamca II pompeaza apa catre castelul de apa.

Statia de pompare este echipata cu 4 pompe, fiecare cu Qp = 200 mc/h, Hp = 50 m, presiunea de iesire de aproximativ 4 bari.

Starea tehnica a echipamentuluihidromecanic care include pompele, armaturile si fitingurile este precara si sunt necesare masuri de reabilitare.

Masurile de investitie propuse constau in inlocuirea intregului echipamentului hidromecanic descris mai sus.

Reabilitare statie de pompare apa potabila Sf.Ilie.

Instalatii hidromecanice

O parte din apa care ajunge la rezervoarele de inmagazinare Sfintu Ilie este acumulata intr-un rezervor tampon (volum 300 mc) de unde este pompata in castelul de apa.

Statia de pompare este echipata cu 2 pompe, cu doua pompe (1A + 1R) centrifugale cu ax orizontal inclusiv motor cu Qmin=8 l/s, Qmax= 26 l/s si H = 38 mCA;

In prezent, s-a inregistrat o crestere a consumului in aria deservita de castelul de apa Sfantu Ilie. Pentru asigurarea debitului orar maxim, pompa de rezerva fiind transformata in pompa activa.

Masurile de investitie propuse constau in instarea unei pompe cu aceleasi caracteristici, inclusiv instalatii electrice si automatizare aferente, astfel incat se va asigura functionarea castelului de apa la consumul orar maxim. Statia va functiona in sistem 2A+1R.

Retea de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei in Suceava cu o lungime de 9.661 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei in Suceava pe o lungime de 14.012 m.

Reteaua de distributie a apei a Sucevei are o lungime de 206 km cu diametre ale conductelor intre 50 – 800 mm, conductele fiind fabricate din otel, fonta, azbociment, PREMO si PVC. Varsta retelei este de pana la 100 de ani.

Un procent semnificativ, de 54% din reteaua secundara, consta din conducte uzate din otel, fonta si azbociment. Aprox. 100 km din reteaua de distributie (52%) consta din conducte de otel cu varsta de pana la 55 de ani, depasind cu mult durata de viata (intre 24-36 ani conform legislatiei romanesti). Din cauza coroziunii, conductele prezinta numeroase mici perforatii, prin care apa potabila se infiltreaza in sol. Cantitatile mici de pierderi prin scurgere, impreuna cu conditiile solului (sol necoeziv, roci dezagregate), favorizeaza ramanerea nedetectata a pierderilor prin scurgere. Nu a fost asigurata protectie catodica anticoroziva a conductelor de otel existente, iar conditiile solului sunt agresive. In plus fata de durata de viata depasita a conductelor, acestea constituie cauzele principale ale starii precare a conductelor de otel si cantitatii mari de pierderi prin scurgere.

Pe durata in care sistemul este depresurizat, de ex. in timpul reparatiilor, apa freatica impreuna cu materialele de pe sol se pot infiltra in conductele de apa potabila, afectand calitatea apei furnizate consumatorilor.

O parte din conductele propuse spre a fi inlocuite sunt in prezent amplasate in proprietati private, unele dintre acestea trecand chiar pe sub fundatiile locuintelor private. Acest lucru face imposibila interventia asupra acestor conducte in situatia unei avarii, punandu-se astfel in pericol si constructiile existente.

Masurile de investitie prevazute pentru reteaua de distributie constau in reabilitarea prin inlocuire a conductelor foarte uzate si extinderea retelei pana la realizarea unui grad de conectare de 100%.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 12.5, PE 80, SDR11 cu diametre De 63 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR17 cu diametre intre De 110 mm si De 800 mm, inclusiv bransamente, camine si hidranti.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 23673 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

##### Localitatea Scheia

In prezent, in localitatea Scheia nu exista retea de distributie a apei (exista un numar de bransamente realizate direct pe aductiune, care nu sunt in operare ACET si care nu fac parte dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apa). In vederea realizarii unei rate de conectare de 100% si asigurarii unei presiuni de alimentare suficiente, se va construi o retea noua de distributie a apei, inclusiv hidranti, bransamente si camine.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Statii de pompare

Statie noua de pompare apa potabila, prevazuta pe reteaua de distributie de pe str. Barnova, localitatea Scheia.

In vederea asigurarii alimentarii cu apa a zonei Fierariei, la intersectia strazilor Barnova cu D.Pacurariu, a fost prevazuta o statie de pompare, Q = 8 l/s, H = 20 m.

Grupul de pompare s-a prevazut complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statia de pompare va fi integrata in sistemul SCADA.

Statia de pompare va fi echipata cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupul de pompare va fi amplasat intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Retea de alimentare cu apa

Retea noua de distributie a apei in Scheia cu o lungime de 26.250 m.

Alimentarea cu apa a localitatii Scheia se va face direct din sistemul de distributie a municipiului Suceava. In prezent, in localitate exista retele improvizate de alimentare cu apa care vor fi inlocuite de reteaua noua de distributie a apei.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 12.5, PE 80, SDR11 cu diametre De 63 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR17 cu diametre intre De 110 mm si De 225 mm.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

##### Localitatea Sfantu Ilie

In prezent, in localitatea Sfantu Ilie nu exista retea de distributie a apei (in afara unor bransamente realizate in aductiune, fara a beneficia de operarea ACET). In vederea realizarii unei rate de conectare de 100% si asigurarii unei presiuni de alimentare suficiente, intre 1.5 si 6 bari, se va construi o retea noua de distributie a apei, inclusiv hidranti, bransamente si camine.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de alimentare cu apa

Retea noua de distributie a apei in Sfantu Ilie cu o lungime de 19.415 m.

Alimentarea cu apa a localitatii Sfantu Ilie se va face direct din sistemul de distributie a municipiului Suceava. In prezent, in localitate exista retele improvizate de alimentare cu apa care vor fi inlocuite de reteaua noua de distributie a apei.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN12.5, PE80, SDR 11 cu diametre De 63 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR 17 cu diametre intre De 110 mm si De 160 mm.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

##### Localitatea Mitocu Dragomirnei

In prezent, in localitatea Mitocu Dragomirnei nu exista retea de distributie a apei. In vederea realizarii unei rate de conectare de 100% si asigurarii unei presiuni de alimentare suficiente, intre 1.5 si 6 bari, se va construi o retea noua de distributie a apei, inclusiv hidranti, bransamente si camine.

Alimentarea cu apa a localitatii Mitocu Dragomirnei se va face direct din sistemul de distributie a municipiului Suceava de pe str. Gheorghe Doja.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Conducta de aductiune

Conducta de aductiune noua, localitatea Mitocu Dragomirnei, L = 5.416 m.

Pentru alimentarea localitatii Mitocu Dragomirnei din sistemul de alimentare cu apa Suceava s-a prevazut o conducta de aductiune din polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR 17 De 140 mm si De 200 mm, bransarea acesteia se va face in reteaua de distributie a municipiului Suceava, pe Str. Gh. Doja si va transporta apa necesara in rezervoarele de inmagazinare aferente sistemului de alimentare cu apa.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Tratarea apei

Statie noua de clorinare, localitatea Mitocu Dragomirnei.

Filiera de tratare propusa consta doar in dezinfectia apei. Procesul de tratare - dezinfectie se va realiza cu solutie de NaOCl cu 1+1 pompe dozatoare cu debit 0-0.5 kg/h.

Instalatia de clorare va fi adapostita intr-un container izolat termic si anticoroziv, amplasat in aceeasi incinta cu rezervoarele de inmagazinare. Toate legaturile necesare, inclusiv injectia de hipoclorit se vor face in conducta de apa bruta, care va traversa containerul si va merge la cele doua rezervoare.

Incinta statiei de clorare cu NaOCI, respectiv a containerului va fi organizata pentru a cuprinde:

spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru un debit de primenire a volumului in timp de o ora;

spatiul de depozitare care va adaposti recipientii din plastic cu NaOCI - solutie. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica;

camera pentru personalul de exploatare.

Incinta statiei de clorare utilizand NaOCI va fi incalzita pe timpul iernii.

Statii de pompare

4 statii noi de pompare apa potabila, prevazute pe reteaua de distributie, localitatea Mitocu Dragomirnei.

In vederea asigurarii alimentarii cu apa a localitatii Mitocu Dragomirnei, au fost prevazute 4 statii de pompare cu urmatoarele caracteristici: SPA1 Q = 11 l/s, H = 100 m, localizata pe str. Mitocului; SPA2 Q = 24 l/s, H = 30 m, localizata in cadrul Gospodariei de apa; SPA3 Q = 6 l/s, H = 30 m, localizata pe str. Castanilor; SPA4 Q = 6 l/s, H = 15 m, localizata pe str. Dragomirna.

Grupurile de pompare s-au prevazut complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statiile de pompare vor fi integrate in sistemul SCADA.

Statiile de pompare vor fi echipate cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupurile de pompare vor fi amplasate intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local si vor fi prevazute cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Inmagazinarea apei

Rezervor nou de inmagazinare pentru localitatea Mitocu Dragomirnei, cu capacitatea 2x300 mc., care va fi amplasat in cadrul GA.

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu se va prevede un rezervor avand capacitatea de 2x300 mc.

Din punct de vedere constructiv rezervorul de inmagazinare a fost prevazut suprateran, din placi de otel galvanizat, montat pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au fost prevazute cu vane actionate electric. Pe circuitul de admisie s-au prevazut si doua vane cu plutitor.

Pentru masurarea debitului de apa tratata distribuita consumatorilor s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta in camera de vane, pe conducta de distributie care transporta apa in reteaua de alimentare cu apa.

Contractul include toate lucrarile necesare pentru executarea rezervorului de inmagazinare al apei, Antreprenorul prin proiectul sau asigurand conditii optime pentru inmagazinarea apei potabile, evitandu-se riscul impurificarii apei sau pierderile de apa, asigurandu-se impermeabilizarea necesara, in conformitate cu standardele nationale relevante in vigoare.

Deoarece rezervorul de inmagazinare al apei face parte dintr-un sistem de alimentare cu apa, cotele acestora vor fi determinate tinand cont de proiectul in ansamblu.

Rezervoarele vor fi operate prin intermediul unei camere de vane amplasata intre cele doua rezervoare.

Retea de alimentare cu apa

Retea noua de distributie a apei in Mitocu Dragomirnei cu o lungime de 30.864 m.

Alimentarea cu apa a localitatii Mitocu Dragomirnei se va face direct din sistemul de distributie a municipiului Suceava de pe str. Gheorghe Doja.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR 17, De 110 mm, De 125 mm, De 140 mm, De 160 mm, De 200 mm.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Salcea

Sistemul de alimentare cu apa existent Salcea cuprinde localitatile Salcea, Plopeni, Mereni, Varatec si Prelipca. Gradul de conectare existent este de 77%.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 8701 locuitori din 5 localitati apartinatoarea UAT Salcea. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 93%.

Sistemul de alimentare cu apa centralizat deserveste toate localitatile componente ale orasului Salcea. Investitiile propuse pentru extinderea si imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa, astfel incat sa se asigure accesul tuturor locuitorilor la apa potabila, se vor realiza in localitatile Salcea,Mereni si Plopeni

Figura 2 – Sistem de alimentare cu apa Salcea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Inmagazinarea apei

Rezervor nou de inmagazinare cu capacitatea V = 2x200 mc.amplasat in cadrul Gospodariei de apa, pe strada Aeroportului.

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in zonele inalte din satele Plopeni si Mereni, atat la debit orar maxim cat si la incendiu, prezentul proiect prevede realizarea unui nou rezervor de inmagazinare, cu o capacitate de 2 x 200 mc. Acest rezervor de inaltime va alimenta prin curgere gravitationala satele Plopeni si Mereni.

Statii de pompare

3 statii de pompare noi.

Statie de pompare apa potabila SPA1, Q = 11 l/s, H = 50 m, amplasata pe strada Aeroportului, amonte de noua gospodarie de apa.

Pentru alimentarea rezervorului de inmagazinare cu capacitatea 2x200 mc s-a prevazut o statie de pompare SPA1, care aspira din reteaua de distributie existenta cu diametrul 160 mm, de pe strada Calea Sucevei.

Statie de pompare apa potabila SPA2, Q = 15 l/s, H = 50 m, amplasata pe strada Aeroportului, in cadrul Gospodariei de apa.

Din rezervorul de inmagazinare apa este distribuita gravitational consumatorilor din localitatile Plopeni si Mereni. In zona de alimentare deservita de acest rezervor se afla si Aeroportul Suceava, care este situat la o cota superioara rezervorului propus si a rezervoarelor existente. Statia de pompare SPA2 va aspira din rezervorul 2x200 mc si va alimenta Aeroportul Suceava.

Statie de pompare apa potabila SPA3, Q = 6 l/s, H = 20 m, amplasata in cadrul gospodariei existente de apa, pe strada Rezervorului.

In configuratia actuala a sistemului de alimentare cu apa locuitorii de pe strada Rezervorului, care sunt alimentati din rezervoarele existente si care sunt amplasati la aceeasi cota cu rezervoarele sunt alimentati cu apa la presiune foarte scazuta, iar in cazul unui incendiu nu poate fi asigurata presiunea de minim 7 m coloana de apa la hidranti. Solutia aleasa pentru rezolvarea acestor deficiente este amplasarea unei statii de pompare SPA3 in aceeasi incinta cu rezervoarele existente, care va pompa apa potabila din rezervoare catre consumatorii de pe strada Rezervorului.

Grupurile de pompare s-au prevazut complet echipate cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statiile de pompare vor fi integrate in sistemul SCADA.

Statiile de pompare vor fi echipate cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupurile de pompare vor fi amplasate intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local si vor fi prevazute cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de distributie a apei L = 11.785 m.

Sistemul de alimentare cu apa Salcea are configuratia retelei combinata, atat ramificata cat si inelara.

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2022-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel satisfacator, fara avarii notabile, fapt intarit si de vechimea redusa a retelei existente realizata integral din PEID.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN12.5, PE80, SDR 11 cu diametreDe 63 mm si De 90 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR 17 cu diametre intre De 110 mm si De 160 mm.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Falticeni

Sistemul de alimentare cu apa existent Falticeni cuprinde localitatile Falticeni (inclusiv cartierele Soldanesti si Tarna Mare), Spataresti, Bunesti, Podeni, Baia, Preutesti, Arghira si Basarabi. Gradul de conectare este de 68%.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 35901 locuitori din 8 de localitati ale sistemului de alimentare cu apa Falticeni. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 69%.

ACET opereaza in municipiul Falticeni si UAT Baia. Celelalte UAT conectate la sistemul de alimentare cu apa Falticeni nu sunt operate de ACET, acesta furnizand apa potabila. Localitatile apartinand UAT Bunesti, UAT Preutesti si UAT Fantana Mare sunt conectate la reteaua de distributie a municipiului Falticeni, insa in prezent se distribuie apa potabila doar in UAT Fantana Mare, retelele din UAT Bunesti si UAT Preutesti nefiind puse in functiune pana la aceasta data. In prezent, sistemul asigura o acoperire de 68% din totalul populatiei. Investitiile propuse in acest proiect vizeaza doar localitatea Falticeni (inclusiv cartierele Soldanesti si Tarna Mare).

Figura 3 – Sistem de alimentare cu apa Falticeni (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune de la rezervoarele Tampesti (situate pe strada Plutonier Ghinita) la rezervoarele Opriseni (situate pe strada Baiesu) L = 4.965 m;

Inlocuire conducta de aductiune de la rezervoarele Tampesti la rezervoarele Pietrari L = 282 m.

Conducta de aductiune apa potabila care transporta apa de la rezervoarele Gradini la rezervoarele Opriseni si Pietrari traverseaza proprietati private. Pentru amplasarea acesteia in domeniul public s-a identificat un traseu care urmareste trama stradala si s-a prevazut renuntarea la conducta existenta si inlocuirea cu o conducta noua, alimentarea conductei facandu-se din rezervorul Tampesti.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Inmagazinarea apei

Reabilitare rezervor Tampesti, cu capacitate 2x5.000 mc;

Reabilitare rezervor Opriseni, cu capacitate 2x2.500 mc;

Reabilitare rezervor Pietrari, cu capacitate 2x750 mc.

Investitiile realizate in prima etapa de programare 2007-2013 au cuprins reabilitarea rezervoarelor existente prin inlocuirea instalatiilor hidraulice, fara reabilitare structurala.

Expertiza structurala efectuata in cadrul acestui proiect a relevat necesitatea reabilitarii structurale a rezervoarelor.

Rezervoarele cu apa potabila sunt semiingropate si sunt acoperite cu pamant. Suprafetele interne ale acestor rezervoare prezinta asperitati si adancituri. Prin urmare suprafetele interioare trebuie curatate la presiune ridicata si tencuite pentru a asigura etansitatea. Hidroizolatia planseului este avariata si necesita reabilitare. Canalele de aerisire trebuie restaurate.

Statii de pompare

2 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Pentru ridicarea presiunii s-au prevazut 2 statii de pompare, SP1 Q = 10 l/s, H 38 m, situata pe Str. Plesesti Gane si SP2 Q = 7 l/s, H = 52 m, situata pe Str. Rasaritului.

Grupul de pompare s-a prevazut complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statia de pompare va fi integrata in sistemul SCADA.

Statia de pompare va fi echipata cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupul de pompare va fi amplasat intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa, a carei componente sunt descrise mai jos, cuprinde doua obiective:

Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 10.812 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 8.822 m.

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2022-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa in capitolul 4 si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel nesatisfacator, cu un numar de avarii semnificativ, fapt intarit si de vechimea retelei existente.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR17 cu diametre intre De 90 mm si De 200 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 19.634 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Radauti

Sistemul de alimentare cu apa existent Radauti cuprinde localitatile Radauti, Maneuti, Fratautii Vechi, Burla si Volovat. Gradul de conectare este de 52%.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 34234 locuitori din 5 localitati ale sistemului de alimentare cu apa Radauti. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 67%. si de 100% din alte fonduri.

In prezent exista sistem de alimentare cu apa centralizat in localitatile Radauti, Maneuti, Fratautii Vechi, Burla si Volovat care asigura o acoperire de 52% din totalul populatiei. Investitiile propuse in acest proiect vizeaza toate localitatile in ceea ce priveste sursa de apa, aductiunea si inmagazinarea apei si doar localitatea Radauti in ceea ce priveste reteaua de distributie, finantarea necesara aducerii la 100% grad de acoperire facandu-se din alte fonduri.

Figura 4 – Sistem de alimentare cu apa Radauti (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Reabilitarea frontului de captare Maneuti - cresterea debitului de apa al stratelor acvifere.

Sursa de apa este reprezentata de 24 foraje, o parte din ele reabilitate, iar celelalte reforate in cadrul investitiilor din POS I. Pe baza studiului hidrogeologic realizat de proiectantul contractului de lucrari CL12, finantat din Fondurile de Coeziune etapa I, s-a estimat ca din foraje se vor obtine debite de 7-10 l/s/foraj. Dupa executarea lucrarilor s-a constatat ca pentru 50% din foraje debitul exploatabil este de 6,8 l/s, in timp ce pentru celelalte debitul exploatabil variaza intre 2,25 l/s si 4,53 l/s.

Fenomenul de modificare a hidraulicii de ansamblu a zonei si diminuarea debitelor exploatabile are urmatoarele cauze:

Impermeabilizarea succesiva a acviferului existent si implicit, micsorarea vitezei de curgere din cauza aluvionarii succesive a frontului de captare in urma inundatiilor provocate de raul Suceava;

Diminuarea permeabilitatii-conductivitatii hidraulice a acviferului din cauza decolmatarilor succesive a canalelor si drenurilor de alimentare/supraalimentare, care au avut efecte temporare favorabile, dar circulatia apei a antrenat o parte din depozitele rezultate din decolmatari si depuse in imediata apropiere a cailor de acces, in acelasi acvifer;

Retinerea sedimentelor fine si siltice produse de catre viituri din cauza prezentei unei vegetatii specifice de lunca, abundenta pe suprafata de alimentare din cadrul frontului;

Amplasarea unora dintre foraje la distante destul de reduse.

Studiul hidrogeologic realizat pentru gasirea unor solutii in vederea maririi debitului de apa al stratelor acvifere din frontul de captare Maneuti, recomanda construirea unui canal de supraalimentare pentru zona vestica a amplasamentului.

Solutia tehnica consta in construire canal de supraalimentare, amplasat in partea de vest a perimetrului, in lungime de aproximativ 360 m pentru alimentarea forajelor F11, F12, F13 si pentru asigurarea circulatiei permanente a apei in sistem.

Canalu de supraalimentare va avea forma trapezoidala cu dimensiunile:

- Lungime: 360,0 m;

- Latime la baza: 2,0 m;

Canalul va avea o panta dirijata de cca. 1% pentru a permite circulatia permanenta a apei si un taluz ce se va realiza in functie de taluzul natural al rocilor prin care va fi construit.

Canalul va fi pozat pe startul de marne cenusii, impermeabile prin intermediul unui pat filtrant alcatuit din balasat si nisip care nu va permite colmatarea precoce a filtrelor realizate in jurul forajelor.

Pentru a asigura supraalimentarea forajelor F11, F12 si F13, adancimea canalului trebuie sa fie la nivelul ultimelelor filtre ale acestor foraje, si anume adancimea de maxim 4 m.

Conducta de aductiune

Reabilitarea conductei de aductiune intre gospodaria de apa, situata in amplasamentul frontului de captare Maneuti  si rezervoarele de inmagazinare Osoi, situate pe Str. Horodnicului, pe o lungime de L = 7.325 m.

S-a prevazut inlocuirea conductei de aductiune apa potabila care transporta apa de la gospodaria de apa la rezervoarele de inmagazinare Osoi pe o lungime de 7325  m. Se propune inlocuirea a doua tronsoane din aceasta conducta, dupa cum urmeaza:

- Primul tronson porneste din caminul de iesire din gospodaria de apa Maneuti si tine pana la intersectia DJ 178C si DJ178F;

- Al doilea tronson pleaca de la intersectia strazilor Pomilor si Campului si se termina in amplasamentul rezervoarelor de la Osoi;

Conducta va fi din polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17, De 400 mm si De 630 mm.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Inmagazinarea apei

Reabilitare rezervor de inmagazinare Osoi, cu capacitatea 1x5.000 mc, situat pe strada Horodnicului

Investitiile realizate in prima etapa de programare 2007-2013 au cuprins reabilitarea rezervoarelor existente prin inlocuirea instalatiilor hidraulice, reabilitarea structurala a rezervoarelor 2x2500 mc si reabilitarea elementelor arhitecturale la exterior a rezervorului de 5000 mc.

Expertiza structurala efectuata in cadrul acestui proiect a relevat necesitatea reabilitarii structurale interioare a rezervorului de 5000 mc.

La interior structura rezervorului prezenta desprinderi ale stratului de acoperire de la grinzi, nervuri si planseu si a tencuielilor speciale, aspect de decolorare (culoare brun verzuie) la pereti, eflorescenta si umeziri, pete de rugina cu coroziune care provoaca reducerea sectiunii armaturii. Piesele de trecere sunt corodate, iar gaurile de trecere sunt afectate rezultand desprinderi ale stratului de beton, armaturi vizibile.

Reteaua de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei din Radauti cu o lungime de 19.692 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei din Radauti pe o lungime de 10.991 m.

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2022-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel nesatisfacator, cu un numar de avarii ridicat, fapt intarit si de vechimea retelei existente.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR17 cu diametre intre De 110 mm si De 400 mm

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 30683 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Vatra Dornei

Sistemul de alimentare cu apa existent Vatra Dornei cuprinde localitatea cu acelasi nume, inclusiv cartierele Argestru, Todireni si Rosu. In prezent exista sistem de alimentare cu apa centralizat, care asigura o acoperire de 83% din totalul populatiei.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 13932 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 5 – Sistem de alimentare cu apa Vatra Dornei (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Reabilitare captare de rau Rosu;

Reabilitare statie de pompare apa bruta.

Priza de apa din rau consta in doua deznisipatoare longitudinale pentru retinerea nisipului, gratare rare si o statie de pompare a apei brute.

Deschiderea prizei de apa, camera de distributie, cele doua deznisipatoare longitudinale pentru retinerea nisipului si gratarele rare sunt integrate intr-o structura de beton armat care necesita lucrari minore de reabilitare, precum repararea suprafetelor de beton si inlocuirea stavilelor si gratarelor.

Tehnologie

Deznisipatorul este o constructie din beton armat, supraterana amplasata in apropierea statiei de tratare Rosu.

Acesta este alcatuit din doua canale din beton cu dimensiunile 2x1.25x15.50x5.0 m acoperite cu placi prefabricate din beton armat.

Acesta are rolul de:

- retinere a corpurilor mari printr-un sistem de gratare si bare de linistrire;

- retinere a suspensiilor si nisipului in camera de depunere a nisipului;

- evacuare nisip prin galeria de golire.

Pentru desfasurarea procesului de desnisipare, camera de linistire si camera de depunere a nisipului sunt prevazute cu dispozitive de inchidere (stavile) amonte-aval astfel incat sa se poata bloca accesul apei in cazul efectuarii unor lucrari de repararii si intretinere

Evacuarea nisipului colectat in camera de depunere se face manual.

Din punct de vedere tehnologic, pentru reabilitarea deznisipatorului sunt necesare inlocuirea tuturor echipamentelor mecanice: gratare, bariere de linistire, stavile.

Statia de pompare apa bruta este amplasata imediat dupa deznisipator si are rolul de a pompa apa bruta de la captare in statia de tratare Rosu.

Statia de pompare este o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiunile 4.3x6.0x3.4 m alcatuita din:

  - suprastructura din ziduri portanta din caramida;

  - constructie subterana din beton armat;

In conformitate cu expertiza tenica sin punct de vedere obiect tehnologic, pentru reabilitarea statie de pompare apa bruta se impun urmatoarele lucrari de modernizare respectiv :

  - reabilitare suprastructura statie de pompare;

  - inlocuire instalatie electrica;

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune de la statia de pompare apa bruta la statia de tratare Rosu L = 395 m.

Inlocuire conducta de aductiune de la statia de tratare la rezervoarele de inmagazinare Runc L = 3.749 m.

Conducta de aductiune care transporta apa bruta de la statia de pompare la statia de tratare si conducta de aductiune care transporta apa potabila de la statia de tratare la rezervoarele Runc traverseaza proprietati private, sunt foarte vechi si prezinta avarii frecvente. Pentru amplasarea acestora in domeniul public s-au identificat doua trasee care urmaresc trama stradala si s-a prevazut renuntarea la conductele existente si inlocuirea cu doua conducte noi.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Tratarea apei

Reabilitare statie de tratare Rosu.

Statia de tratare a apei Rosu se afla in operare din 1968 si alimenteaza cu apa reteaua de distributie a Municipiului Vatra Dornei.

Schema tehnologica existenta a statiei de tratare este urmatoarea:

  - obiect 1 – camera de debitmetru;

  - obiect 2 – camera de amestec si distributie (CAD);

  - obiect 3 – Predecantor radial suspensional (D1);

  - obiect 4 – decantor radial suspensonal (D2, D3);

  - obiect 5 – camin distributie debit;

  - obiect 6 – cladire instalatie ozonare, bazin ozonare si statie de pompare;

  - obiect 7 – statie filtre, statie pompare apa de spalare filtre si rezervor apa tratata sub filtru 700 mc;

  - obiect 8 – pavilion administrativ, laborator, statie pompare apa tratata, debitmetru, statie suflante, statie clorinare si statie preparare si dozare reactivi;

  - obiect 9 – concentrator namol de la spalare filtre

  - obiect 10 – ingrosator gravitational de namol de la decantoare si filtre;

  - obiect 11 – statie de deshidratare namol;

  - obiect 12 – platforma namol deshidratat.

Capacitate proiectata a statiei de tratare Rosu este de aproximativ 52.72 l/s.

Principalele procese de tratare existente in fluxul tehnologic al statie de tratare Rosu sunt urmatoarele:

  - Floculare/ Corectie pH/ Sedimentare – Dozare si amestec reactivi pentru floculare, corectie pH si decantare;

  - Filtrare – Filtrare cu ajutorul filtrelor rapide cu nisip;

  - Ozonare;

  - Dezinfectie – clorinare;

  - Tratare namol.

Schema tehnologica de tratare a apei brute, asigura operarea statiei de tratare functie de variatiile indicilor de calitate ai apei brute, in special a indicatorilor de turbiditate si substanta organica.

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul statiei de tratare au caracter de reabilitare si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:

  - Cladire laborator si filtre nisip (reabilitarea unei cuve de filtrare).

  - Retele in incinta statiei de tratare.

Cladire laborator si filtre nisip – statie de tratare Rosu

Tehnologie

Statia de tratare Rosu II are in componenta schemei operationale 2 unitati de filtre rapide. Cuvele de filtrare au suprafata de 25 m2 fiecare, filtrarea se face prin pat de nisip (1,50m grosime) si placi cu crepine. Apa filtrata este colectata gravitational in rezervorul de 700m3, amplasat sub cuvele de filtrare. Tot aici are loc clorarea finala.

Spalarea in contracurent se face cu apa potabila din rezervorul aflat sub unitatile de filtrare. Pompele de spalare filtre si suflantele au fost reabilitate recent.

In conformitate cu recalibrarea valorii debitului tratat, este necesar a se reabilita inca un filtru de nisip astfel incat in operare sa fie in total 3 filtre.

Retele in incinta statiei de tratare

Pentru functionarea statiei de tratare in cadrul prezentei investitii s-au prevazut reabilitarea urmatoarelor conducte de legatura intre obiectele tehnologice, si anume:

- conducte de apa bruta, PAFSIN Dn 500 mm, L = 15 m;

- conducta de apa decantata, PAFSIN Dn 500 mm, L = 70 m;

- conducta de namol primar, PVC Dn 200 mm, L = 30 m;

- conducte de apa potabila, PAFSIN Dn 600 mm, L = 90 m;

- conducte de canalizare generala, PVC Dn 400 mm, L = 200 m.

Aceste conducte se monteaza ingropat in pamant, pozate la adancimea minima de inghet.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Acest obiectiv va fi alimentat in regim trifazat 400V/50Hz, din tabloul de distributie j.t. existent, din care se alimenteaza si instalatiile celorlalte filtre, prin adaugarea unui circuit de alimentare corespunzator.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Panoul local de control al filtrului permite comanda manuala si automata a vanelor actionate electric.

Comanda manuala se realizeaza de pe fata panoului, prin selectoare si butoane, iar comanda automata se realizeaza prin automatul programabil existent, la care se conecteaza noile circuite de informatii stare si comenzi de la distanta.

Semnalizarea locala se face prin intermediul lampilor de pe fata panoului, iar cea de la distanta prin intermediul statiilor SCADA din dispecerat.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea filtrului in mod automat, la parametri normali, se prevad aparate de masura pentru nivelul si presiunea hidrostatica.

Instalatia de impamantare

Se extinde instalatia de legare la pamant si legaturile de echipotentializare.

Instalatia de iluminat si prize

Se executa o instalatie de iluminat interior si prize pentru corpul de cladire ce adaposteste laboratorul, vestiarele, galeria filtrelor.

Inmagazinarea apei

Reabilitare rezervoare de inmagazinare, cu capacitatea 2x500 m3 si 1x1.000mc.

Investitiile realizate in prima etapa de programare 2007-2013 au cuprins reabilitarea rezervoarelor existente prin inlocuirea instalatiilor hidraulice, fara reabilitare structurala.

Expertiza structurala efectuata in cadrul acestui proiect a relevat necesitatea reabilitarii structurale a rezervoarelor.

Statii de pompare

9 statii noi de pompare apa potabila pe reteaua de distributie.

Pentru ridicarea presiunii in anumite zone s-au prevazut 9 statii de pompare, SP1 Q = 1.2 l/s, H = 15 m; SP2 Q = 1.2 l/s, H = 40 m; SP3 Q = 1.2 l/s, H = 40 m; SP4 Q = 1.2 l/s, H = 75 m; SP5 Q = 1.2 l/s, H = 40 m; SP6 Q = 1.2 l/s, H =20 m; SP8 Q = 1.2 l/s, H = 25 m; SP9 Q = 1.2 l/s, H = 20 m; SP10 Q = 1.2 l/s, H = 15 m.

Grupurile de pompare s-au prevazut complet echipate cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statiile de pompare vor fi integrate in sistemul SCADA.

Statiile de pompare vor fi echipate cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupurile de pompare vor fi amplasate intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local si vor fi prevazute cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 20.115 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 7.531 m.

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2020-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel satisfacator, fara avarii notabile, fapt intarit si de vechimea redusa a retelei existente realizata integral din PEID.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR17 cu diametre intre De 110 mm si De 280 mm. Exceptie de la aceasta regula face strada Teleferic ce trebuie utilata cu o conducta cu regim de presiune Pn12.5, pentru a putea furniza debitul si presiunea necesara la hidranti, in capatul retelei de distributie.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 27646 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc

Sistemul de alimentare cu apa existent Campulung Moldovenesc cuprinde localitatea cu acelasi nume. In prezent exista sistem de alimentare cu apa centralizat, care asigura o acoperire de 60% din totalul populatiei.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 16143 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 6 – Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Surse de apa

Reabilitare front de captare Sadova

Campul de puturi Sadova este situat pe malul stang al raului Moldova, langa satul Sadova, este alcatuit din 11 foraje si alimenteaza rezervorul Runc.

Captarea are un debit instalat de 124 l/s.

Din cauza faptului ca puturile se alimenteaza exclusiv din apele subterane freatice, cantonate in terasa inferioara a raului Moldova, debitele oferite variaza in functie de nivelul raului si aportul apelor pluvio-nivale de pe versantul nordic al Muntelui Magura.

Pe partea stanga a caii de acces spre frontul de captare se afla o priza de apa si un stavilar, ce preiau apa din raul Moldova si o dirijeaza, prin intermediul unui canal cu rol de aductiune si supraalimentare, in trei bazine de supraalimentare.

Tot pe partea stanga a caii de acces mentionate se afla un alt bazin de supraalimentare, ce are in extremitatea sa vestica un bazin suplimentar, alimentat printr-un canal.

In partea de sud a frontului de captare, pe partea dreapta a caii de acces spre frontul de captare, au fost construite trei bazine, iar in partea de sud-est a perimetrului inca doua bazine.

Bazinele sunt legate prin canale ce preiau succesiv apa din supraplinul fiecaruia si o deverseaza apoi in raul Moldova.

Constructii si arhitectura

Pentru reabilitarea sursei de apa Sadova se vor realiza urmatoarele lucrari:

reabilitare stavilar prin inlocuirea profilelor metalice ruginite cu profile metalice UNP65 si plasa de sarma. Se va schimba de asemenea si cablul de ridicare a stavilarului;

consolidare pinteni prin camasuire cu un strat de beton armat de 10 cm grosime, armat cu plase de F12 PC52 si ancorat prin conectori realizati mecanic sau chimic;

consolidare aparari de mal cu dale din beton armat si completari cu piatra bruta.

Pentru cresterea debitelor ce pot fi captate din forajele existente se vor realiza urmatoarele lucrari:

desnisiparea forajelor existente avand in vedere prezenta matricii nisipoase sau argilo-nisipoase in depozitele de terasa si debitele fluctuante exploatate;

decolmatarea bazinelor si a canalelor de supraalimentare;

indepartarea imediata a materialului rezultat din decolmatare pentru a preveni impermeabilizarea colectorului prin fractia fina ce poate ajunge in interstitiile acestuia, micsorand viteza de curgere;

reamenajarea bazinelor si canalelor de supraalimentare decolmatate la dimensiunile si carcateristicile initiale (taluz, panta);

amenajarea corespunzatoare a canalelor de comunicare intre bazinele de supraalimentare si a canalului de garda pentru apele pluvio-nivale.

Cladire dispecer si statie de clorinare Sadova – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va reface acoperisul prin realizare de camasuieli beton armat de clasa C20/25.

Se va reface intreaga fatada si se vor reabilita trotuarul folosind beton simplu. Unde este nevoie se va adauga si armatura. Se va inlocui toata tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geamuri termopan. Elementele metalice ruginite vor fi inlocuite cu altele noi si date cu vopsea anticoroziva.

Se va consolida soclul cladirii.

La interior se va sor sabla peretii si tavanul, se va desface faianta de pe pereti dupa care se vor executa lucrari de gletuire si vopsire cu vopsea lavabila. Zonele de tavan la care armatura este vizibila se vor remedia cu mortar de reparatie.

Elementele metalice de la interior se vor inlocui.

Se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele.

Pentru ambele cladiri s-a prevazut incalzire cu centrala termica pe lemne.

Instalatii electrice si automatizare

Instalatia de automatizare aferenta forajelor va satisface urmatoarele cerinte: masura nivel, comanda pompe in functie de nivelul apei din rezervoarele Runc.

Controlul automat al echipamentelor si instrumentatiei se realizeaza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta, catre dispeceratul ierarhic superior.

Reabilitare front de captare Aeroport

Pe langa captarea Sadova, mai exista un front de captare in zona Aeroport situat pe malul drept al raului Moldova, in partea vestica a orasului, format din 6 puturi. Capacitatea frontului de captare este de 48 l/s.

Tratarea apei consta in dezinfectie cu hipoclorit pentru ambele fronturi de captare.

In incinta fiecarui front de captare exista cate o cladire care adaposteste instalatia de dezinfectie, recipientii de NaOCl si dispecerul SCADA.

Expertiza tehnica realizata in cadrul acestui proiect a relevat necesitatea reabilitarii structurale a celor doua cladiri.

Cladire captare Aeroport – obiect existent

Constructii si arhitectura

Pentru a opri infiltratiile apelor meteorice, se va demola acoperisul existent si se va construi un acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigle. Se va reface intreaga fatada si se vor reabilita scarile din beton si trotuarul folosind beton simplu sau mortar de ciment M300. Unde este nevoie se va adauga si armatura.

Se va consolida soclul cladirii.

Se va inlocui toata tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geamuri termopan. Elementele metalice ruginite vor fi inlocuite cu altele noi si date cu vopsea anticoroziva.

La interior se vor sabla peretii si tavanul, se va desface faianta de pe pereti dupa care se vor executa lucrari de gletuire si vopsire cu vopsea lavabila.

Elementele metalice de la interior se vor inlocui.

Se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele.

Instalatii electrice si automatizare

Instalatia de automatizare aferenta forajelor va satisface urmatoarele cerinte: masura nivel, comanda pompe in functie de nivelul apei din rezervoarele Magura.

Controlul automat al echipamentelor si instrumentatiei se realizeaza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta, catre dispeceratul ierarhic superior.

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura L = 942 m.

Inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc L = 4.819 m.

Conducta de aductiune care transporta apa potabila de la frontul de captare Sadova la rezervoarele Runc si conducta de aductiune care transporta apa potabila de la frontul de captare Aeroport la rezervoarele Magura traverseaza proprietati private, sunt foarte vechi si prezinta avarii frecvente. Pentru amplasarea acestora in domeniul public s-au identificat doua trasee care urmaresc trama stradala si s-a prevazut renuntarea la conductele existente si inlocuirea cu doua conducte noi.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Inmagazinarea apei

Reabilitare rezervoarede inmagazinare Magura, cu capacitatea 2x1.000 mc;

Reabilitare rezervoare de inmagazinare Runc, cu capacitatea 2x500 mc si 1x2.500 mc.

Starea structurii camerelor de vane ale Rezervoarelor Magura 2x1.000 mc si Rezervoarelor Runc 1.000 mc si 2.500 mc, din punct de vedere al peretilor si placilor de beton si acoperisului, este precara. Accesul la bazinele de apa curata este deschis si deasupra nivelului solului. In interiorul camerei de vane, tencuiala si betonul sunt crapate in anumite locuri, lasand la vedere barele de armaturi, care au inceput sa se corodeze. Ferestrele si usile trebuie inlocuite. Suprafetele conductelor de otel sunt corodate. Vanele au fost instalate la data constructiei si nu mai functioneaza. .Accesul la camera de vane in scop de exploatare si intretinere este necorespunzator si periculos.

Statii de pompare

5 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Pentru ridicarea presiunii in zona strazilor: Ion Cocinschi, Plaiul Deia, Valea Seaca, DJ177B, Mioritei  s-au prevazut cinci statii de pompare apa potabila, SP1 Q = 7 l/s, H = 35 m; SP2 Q = 6 l/s, H = 40 m; SP3 Q = 8 l/s, H = 40 m; SP4 Q = 2 l/s, H = 30 m; SP5 Q = 11 l/s, H = 25 m.

Grupul de pompare s-a prevazut complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statia de pompare va fi integrata in sistemul SCADA.

Statia de pompare va fi echipata cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupul de pompare va fi amplasat intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 40.596 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 4.399 m.

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2020-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR17 cu diametre intre De 63 mm si De 315 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 44995 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Siret

Sistemul de alimentare cu apa existent Siret cuprinde localitatea Siret, inclusiv cartierele Manastioara si Padureni. Gradul de conectare este de 51%.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 7703 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 7 – Sistem de alimentare cu apa Siret (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Reabilitare cabina Put austriac si refacerea zonei de protectie sanitara.

Reabilitare statie de pompare apa bruta (sursa Put Austriac).

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune apa bruta dintre SP put austriac si statia de tratare L = 417 m.

Inlocuire conducta de aductiune apa bruta dintre front de puturi Dubova, si statia de tratare L = 2.949 m;

Inlocuire conducta de aductiune apa tratata dintre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare de pe strada 28 Noiembrie L = 2.854 m.

Conducta de aductiune care transporta apa bruta de la captare la statia de tratare si conductele de aductiune care transporta apa potabila de la statia de tratare la rezervoarele de pe 28 Noiembrie au depasita durata de viata, conform legislatiei romanesti, si prezinta avarii frecvente. Din aceasta cauza s-a prevazut renuntarea la conductele existente si inlocuirea cu conducte noi.

Pe conducta de aductiune s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente mai mari de 1 km.

Tratarea apei

Reabilitare statie de tratare.

Principalele obiecte tehnologice existente in fluxul tehnologic al STAP Siret sunt urmatoarele:

- obiect 1 – Laborator:

- ob. 1.1. Laborator;

- ob. 1.2. Camera de aerare;

- ob. 1.3. Bazin de reactie si linistire;

- ob. 1.4. Bazin de reactie si linistire;

- ob. 1.5. Statie de filtre

- obiect 2 – Rezervor de apa bruta;

- obiect 3 – camera de vane;

- obiect 4 - statie de clorinare;

- obiect 5 – atelier;

- obiect 6 – depozit;

- obiect 8 – post trafo;

- obiect 9 – bazin de apa tratata;

- obiect 10 – camin sonodebitmetre;

- obiect 11 – bazin de colectare apa de la spalare filtre.

Debit caracteristic statie de tratare Qc = 184mc/h.

Procesul tehnologic existent in STAP Siret consta in:

- Pre-oxidare cu aer;

- Filtrare;

- Dezinfectie finala.

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul statiei de tratare au caracter de reabilitare si modernizare si se refera la urmatoarele obiecte tehnologice:

- obiect 1.5. – statie de filtre rapide (3 cuve de filtrare);

- obiect 4 – statie de clorinare;

- obiect 9 – bazin de apa tratata;

- obiect 11 – bazin de colectare apa de la spalare filtre

- obiect 12 – statie de pompare apa tratata (obiect nou).

Schema tehnologica de tratare a apei brute propuse asigura operarea statiei de tratare functie de variatiile indicilor de calitate ai apei brute, in special a concentratiei de fier.

Obiect 1.5 – Statie de filtre rapide

Tehnologie

Statia de Filtre este este o constructie din beton armat alactuita din 6 cuve filtrante cu suprafata totala 60 mp.

Fiecare cuva de filtrare are dimensiunile de 5,6 x 1,8 m si inaltimea de 2,75 m.

Cuva de filtrare are un strat de 1,2...1,5m de nisip cu granulatie de 0,8-2mm si este prevazuta cu placi cu crepine.

Apa filtrata este colectata in rezervorul subteran, existent.

Filtrele sunt spalate in contracurent cu apa si aer.

Apa si namolul rezultate de la spalare sunt colectate gravitational prin conducte si transmise catre cele 2 bazine longitudinale existente (ob. 11).

Apa de spalare este furnizata gravitational de turnul de apa existent de 150m3 (ob. 5).

In cadrul prezentului proiect se vor reabilita 3 cuve de filtrare, precum si:

- materialul filtrant – nisip cuartos (h = 1,5 m) – 100 kg ;

- placile pentru crepine cu dimensiunile 700x500mm, 20 crepine pe placa (120 buc);

- crepine (2400 buc).

Obiect 4 – Statie de clorinare

Tehnologie

Statia de clorare are rolul de a asigura dezinfectia apei tratate si concentratia de clor de siguranta a acesteia inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie pentru consum.

Dezinfectia apei se face cu solutie de clor preparata si dozata printr-o instalatie care utilizeaza clor gazos.

Dozarea clorului se face manual in functie de debitul de apa de alimentare a rezervorului. Capacitatea instalatiei de clorinare va fi de 0,0 – 0,5 kg Cl2/h.

Statia de clorinare este o constructie existenta care se va reabilita in baza expertizei tehnice efectuate in acest sens.

De asemenea, prin prezenta investitie se va reface in toatalitate instalatia hidraulica aferenta acestui obiect tehnologic si se vor prevede instalatii electrice si de automatizare.

Obiect 11 – Bazin de colectare apa de la spalare filtre

Avand in vedere ca in orasul Siret nu exista retea de canalizare in zona STAP Siret, pentru evacuarea apelor uzate rezultate din procesul de spalare a filtrelor, se prevede reabilitarea celor doua bazine existente in incinta (ob.11). Acestea sunt bazine din beton armat avand dimensiunile                      10,5x 5,5x 2 m.

Apele uzate colectate in aceste bazine vor fi evacuate din amplasamentul STAP Siret, prin vidanjare si transportate la statia de epurare a localitatii Siret.

Alte lucrari in cadrul statiei de tratare

Vor fi implementate urmatoarele lucrari:

- lucrari electrice (distributia alimentarii cu energie electrica, iluminat exterior, instalatii de pamântare şi legaturi de echipotentializare);

- retele electrice ingropate in incinta statiei;

- toate lucrarile de protectie electrica conform prevederilor legale (inclusiv covor electroizolant pentru acoperirea pardoselilor in fata tablourilor electrice);

- mobilier pentru sistemul SCADA din dispeceratul statiei de tratare.

- iIluminatul exterior

- automatizare si sistem SCADA

Inmagazinarea apei

Reabilitare rezervor de inmagazinare de pe strada Caramidariei, cu capacitatea 1x2.500 mc;

Reabilitare rezervor de inmagazinare de pe strada 28 Noiembrie, cu capacitatea 2x1.000 mc;

Rezervor nou in incinta statiei de tratare Siret, cu capacitatea 1x150 mc.

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu in cazul extinderii sistemul de alimentare cu apa in zona statiei de tratare spre Vama Siret, a fost prevazut un rezervor suplimentar cu capacitatea de 150 mc, ce se va amplasa in aceeasi incinta cu statia de tratare existenta.

Din punct de vedere constructiv rezervorul de inmagazinare a fost prevazut suprateran, din placi de otel galvanizat, similar cu rezervorul existent, montat pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au fost prevazute cu vane actionate electric. Pe circuitul de admisie s-a prevazut si o vana cu plutitor.

Statii de pompare

4 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Pentru ridicarea presiunii in zona strazilor Arcului, Sucevei si Plaiesilor si in incinta statiei de tratare Siret s-a prevazut cate o statie de pompare apa potabila SPA1 Q = 10 l/s, H = 20 m; SPA2 Q = 10 l/s, H = 40 m; SPA3 Q = 10 l/s, H = 50 m; SPA4 Q = 10 l/s, H = 11.5 m;

Grupul de pompare s-a prevazut complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statia de pompare va fi integrata in sistemul SCADA.

Statia de pompare va fi echipata cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupul de pompare va fi amplasat intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 27.571 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 2.759 m;

Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2020-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel satisfacator.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN10, PE100, SDR17 cu diametre intre De 110 mm si De 315 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN12.5, PE80, SDR11 cu diametre De 63 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 30330 m.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Vicovu de Sus

Sistemul de alimentare cu apa existent Vicovu de Sus cuprinde localitatea Vicovu de Sus. Gradul de conectare este 32%.

Sistemul se extinde in localitatea Bivolaria, care face obiectul proiectului.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 12846 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 8 – Sistem de alimentare cu apa Vicovu de Sus (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Extinderea frontului de captare existent.

Este necesara extinderea frontului de captare cu inca 4 puturi. Debitul de exploatare al fiecarui put nou forat va fi de 5 l/s, conform studiului hidrogeologic. Distanta dintre noile puturi va fi de cca. 30-40 m, iar pentru amplasarea acestora se va extinde arealul existent cu o suprafata de aproximativ 1,5 ha, care va include si zona de protectie sanitara.

Masurile de investitii prevazute constau in:

- Executarea a patru puturi forate, cu adancimea de cca. 15 m, inclusiv cabine pentru foraje si zona de protectie sanitara;

- Echiparea puturilor noi din punct de vedere hidraulic cu electropompe submersibile cu caracteristicile Qp = 5 l/s si Hp = 40 m, vane, clapete de retinere, filtre de impuritati, stuturi pentru prelevare probe, etc;

- Realizare sistem de conducte apa bruta pentru forajele noi (conducta colectoare telescopica si conducte aferente fiecarui foraj), realizare conexiune intre conducta colectoare de la forajele noi si conducta colectoare de la forajele existente. Conductele s-au prevazut a fi din polietilena de inalta densitate.

Tratarea apei

Reabilitarea instalatiei de clorare.

Dezinfectia apei brute se realizeaza printr-o instalatie cu hipocorit de sodiu. Aceasta instalatie este amplasata intr-o constructie containerizata (12,16m x 2,51m x 2,40m) in imediata vecinatate cu frontul de captare.

Avand in vedere ca debitul captat se va dubla prin realizarea celor 4 foraje noi, este necesara inlocuirea instalatiei de clorinare existenta.

Instalatia de clorinare noua se va dimensiona astfel incat sa asigure dezinfectia debitului de apa captat din cele 8 foraje si clorul remanent in reteaua de distributie.

Procesul de tratare - dezinfectie se va realiza tot printr-o instalatie cu hipoclorit, prevazuta cu 1+1 pompe dozatoare cu debit variabil, proportional cu debitul apei brute.

Recipientii de NaOCl vor fi manevrati manual, vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8 m. Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Toate legaturile necesare, inclusiv injectia de hipoclorit se vor face in conducta de apa bruta existenta, care traverseaza constructia containerizata.

Pe traseul dintre punctul de conexiune descris mai sus si rezervoarele de inmagazinare, conducta de apa bruta, respectiv conducta de apa tratata vor ramane neschimbate.

Inmagazinarea apei

Rezervor de inmagazinare nou, cu capacitatea V = 400 mc;

Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent, cu capacitatea V = 900 mc.

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu in cazul extinderii sistemul de alimentare cu apa si a cresterii necesarului de debit a fost prevazut un rezervor suplimentar cu capacitatea de 400 mc, ce se va amplasa in aceeasi incinta cu rezervorul existent.

Din punct de vedere constructiv rezervorul de inmagazinare a fost prevazut suprateran, din placi de otel galvanizat, similar cu rezervorul existent, montat pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au

Lucrarile de modernizare propuse pentru rezervorul V = 900 mc sunt urmatoarele:

Inlocuirea vanelor cu actionare manuala cu vane cu actionare electrica pe circuitele de admisie, distributie si incendiu;

Montarea unei vane cu plutitor pe circuitul de admisie;

Reconfigurarea circutului de incendiu in functie de volumul rezervei intangibile rezultat in breviarul de calcul si luand in considerare noul rezervor de 400 mc.

Realizarea noului rezervor impune modificarea retelelor si instalatiilor din incinta astfel:

Se va amplasa un camin pe conducta de apa tratata care alimenteaza rezervorul existent. Acest camin va avea rolul de distributie a apei in cele doua rezervoare.

Se va amplasa un camin pe conducta de distributie care transporta apa din rezervorul existent in reteaua de alimentare cu apa. In acest camin se vor intalni conductele de distributie care pleaca din cele doua rezervoare.

Se vor construi caminele de vane din beton armat, se vor executa toate lucrarile necesare pentru realizarea structurii.

Se vor construi elementele metalice precum: capac acces cu rama, scara metalica de acces, izolatie hidrofuga.

Statii de pompare

3 statii noi de pompare apa potabila.

Pentru ridicarea presiunii in anumite zone s-au prevazut 3 statii de pompare, SPA1 (Vicovu de Sus) Q = 10 l/s, H = 15 m; SPA2 (Vicovu de Sus) Q = 10 l/s, H = 20 m; SPA1 (Bivolaria) Q = 10 l/s, H = 20 m.

Grupurile de pompare se livreaza complet echipate cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statiile de pompare vor fi integrate in sistemul SCADA.

Statiile de pompare sunt echipate cu cate un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) care preia socurile hidraulice la alimentare.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local si vor fi prevazute cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de distributie a apei in localitatea Vicovu de Sus L = 60.519 m;

Extindere retea de distributie a apei in localitatea Bivolaria L = 30.310 m.

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Vicovu de Sus dispune de retea de distributie a apei corespunzatoare unui procent de bransare al locuitorilor de 32%. Din punct de vedere al extinderii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2020-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Punctul de plecare in dimensionarea retelei ca ansamblu a fost configuratia retelei existente, descrisa si declarata de operatorul local la data realizarii studiului ca functionand la un nivel satisfacator, fara avarii notabile, fapt intarit si de vechimea redusa a retelei existente realizata integral din PEID.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17 cu diametre intre De 90 mm si De 200 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 90829 m.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Marginea

In localitatea Marginea nu exista un sistem de alimentare cu apa.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 8394 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 9 – Sistem de alimentare cu apa Marginea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Front de captare nou.

Pentru a satisface necesarul de debit s-a prevazut un front de captare, amplasat in partea vestica a localitatii Marginea, la iesirea din localitate, pe versantul drept al raului Sucevita, in aval de confluenta cu paraul Soarecu pe partea dreapta si cu paraul Voivodeasa pe partea stanga, la o cota medie a terenului de 480 m.

Concluziile studiului hidrogeologic recomanda valorificarea potentialul acvifer freatic din zona studiata, pentru forajul de cercetare executat fiind determinat un debit de exploatare de 2,31 l/s, la o adancime de 6,5 m.

Avand in vedere necesarul de debit, precum si recomandarile studiului hidrogeologic sursa de apa va fi alcatuita din 11 foraje, cu un debit de 2,31 l/s si o adancime de 10 m pentru fiecare foraj.

Masurile de investitii prevazute constau in:

Executarea a 11 puturi forate, cu adancimea de cca. 10 m, inclusiv cabine pentru foraje si zona de protectie sanitara;

Echiparea puturilor din punct de vedere hidraulic cu electropompe submersibile cu caracteristicile Qp = 2,5 l/s si Hp = 40 m, vane, clapete de retinere, filtre de impuritati, stuturi pentru prelevare probe, etc;

Realizare sistem de conducte apa bruta pentru foraje, respectiv conducta colectoare telescopica si conducte aferente fiecarui foraj. Conductele s-au prevazut a fi din polietilena de inalta densitate.

Pentru masurarea debitului de apa bruta s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta intr-un camin amplasat pe conducta colectoare de apa bruta.

Conducta de aductiune

Conducte de legatura dintre puturi L = 633 m;

Conducta noua de aductiune intre frontul de captare si rezervoarele de inmagazinare L = 2.876 m.

Conducta de aductiune va transporta apa bruta de la frontul de captare la statia de clorare si rezervoarele de inmagazinare amplasate in aceeasi incinta. Dimensionarea conductei s-a realizat pentru un debit QIC’ = 23.5 l/s, rezultand un diametru exterior de 250 mm.

Conductele de legatura dintre puturi s-au prevazut din polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17, cu diametre De 75 mm, De 110 mm, De 160 mm si cu o lungime de 633 m.

Conducta de aductiune s-a prevazut din polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17, cu o lungime de 2876 m.

Tratarea apei

Statie de tratare a apei noua.

Analizele fizico-chimice efectuate pe proba de apa bruta prelevata din forajul de cercetare releva faptul ca din parametrii de calitate ai apei analizati, concentratiille de fier si mangan depasesc limitele de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011.

Prin urmare principalele procese de tratare a apei sunt:

oxidarea fierului si mangan ;

filtrare pentru retinerea precipitatelor formate prin oxidarea fierului si manganului;

dezinfectie apei.

Statia de tratare va cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

Turn de aerare (1 buc);

Instalatie de preparare si dozare permanganat de potasiu (1 buc);

Statie de filtre sub presiune:

- filtre sub presiune – 2 buc;

- pompe spalare filtre ( 1+1);

- suflante spalare filtre  (1+1);

- bazin de apa de spalare (1 buc);

- bazin de contact cu clorul (1 buc).

Statie de clorinare pentru dezinfectia apei.

Statia de tratare a apei Marginea se va realiza in gospodaria de apa din localitatea Marginea, amonte de rezervoarele de inmagazinare a apei V = 2x500 mc.

Statia de tratare Marginea se va dimensiona pentru debitul Q = 2308 mc/zi si se va amenaja intr-o constructie tip hala industriala

In cadrul statiei de tratare se vor amplasa urmatoarele obiecte tehnologice: turnur de aerare, instalatie de preparare si dozare permanganat de potasiu, statie de filtre sub presiune (inclusiv bazin de apa de spalare, bazin de contact cu clorul), dispecer statie de tratare, camera personal, grup sanitar.

Statia de tratare va fi prevazuta cu toate instalatiile hidro-mecanice, de incalzire si ventilatie necesare pentru o buna functionare.

Obiect 1 - Turn de aerare

In vederea oxidarii fierului in exces din apa bruta, se realizeaza o aerare a acestuia prin injectare de aer sub presiune in fluxul de apa si mentinerea in contact a celor doua medii timp de trei minute.

Prin contact cu oxigenul, ionul de Fe2+ dizolvat in apa trece in forma de precipitat (Fe3+) care poate fi retinut prin filtrare mecanica.

Debitul de aer comprimat este de aproximativ 0,1 Nm3aer/m3 de apa bruta si este asigurat de doua compresoare.

Turnul de oxidare, impreuna cu compresorul de aer aferent, functioneaza in mod continuu sau intermitent atata timp cat exista flux de apa bruta care intra in statia de tratare asigurat de pompele de foraje. Aerul care a parcurs stratul de tuf vulcanic unde se face contactul cu apa, iese in mod constant prin robinetul automat de aerisire de la partea superioara, fiind dirijat catre exteriorul incaperii. Datorita agitatiei produse prin barbotarea aerului comprimat in fluxul de apa bruta, iesirea aerului prin aceasta condcuta este zgomotoasa si poate fi insotita de evacuarea de picaturi de apa antrenata. De aceea conducta se dirijeaza spre exteriorul cladirii.

Compresorul produce aer la o presiune medie de 6 bari. Pentru aerul de proces presiunea este redusa la 2-3 bari printr-un robinet reductor de presiune.

Turnul de oxidare nu necesita operatiuni curente de intretinere. Schimbarea stratului de roca se face dupa circa 6-7 ani de functionare.

Obiect 2 -  Instalatia de preparare si dozare permanganat de potasiu

In vederea oxidarii manganului in exces din apa bruta, se realizeaza o injectie de solutie de permanganat de potasiu in fluxul de apa la iesirea din turnul de oxidare.

Solutia de permanganat de potasiu se prepara printr-o instalatie de preparare si dozare pulberi de KmnO4 intr-un rezervor de stocare cu amestecator.

Instalatia de preparare si dozare KMnO4 functioneaza in cicluri, dar pompa de dozare functioneaza in mod continuu.

Doza de solutie de KMnO4 care trebuie injectata depinde de concentratia de mangan in apa tratata, determinata confrom programului laboratorului de analize fizico-chimice. Valoarea dozei stabilite se introduce manual in SCADA. Doza solutiei aplicata se bazeaza pe o solutie preparata de permanganat cu concentratia de 10 g/l substanta pura/litru.

Debitul efectiv al pompei de dozare este stabilit manual in SCADA in functie de cantitatea de mangan in exces din apa bruta care trebuie oxidata. Pompa dozatoare este oprita automat la atingerea nivelului minim in recipientul de preparare sau la lipsa debitului de apa bruta indicat de debitmetrul de pe intrare filtre.

Obiect 3 - Statie de filtre sub presiune

In vederea retinerii precipitatelor formate prin oxidarea fierului si manganului, in fluxul tehnologic al statiei de tratare sun prevazute doua filtre sub presiune cu strat de nisip+antracit care functioneaza in paralel.

Cele doua filtre functioneaza in paralel si in mod independent, fiecare tratand in functionare normala 50% din debitul total al statiei. Sistemul de automatizare propriu urmareste mentinerea consemnului de debit de 48 mc/h prin ajustarea pierderii de presiune pe ansamblul filtrului.

Tratarea apei oxidate prin filtru produce colmatarea gradata a startului filtrant si deci cresterea treptata a pierderii de presiune pe acesta, ceea ce impune scaderea concomitenta a piederii de presiune pe robinetul de reglaj prin deschiderea treptata a acestuia, care se face automat.

Pierderea de presiune pe stratul filtrant este monitorizata continuu de manometrul diferentiat. Cand aceasta piedere ajunge la valoarea maxima admisa in functionarea SCADA genereaza semnalul “necesita spalare” pentru filtrul respectiv. Operatorul va initia procedura de spalare, dupa verificare conditiei ca rezervorul de apa de spalare sa fie plin. Nu se spala ambele filtre simultan.

Fazele ciclului de spalare sunt urmatoarele:

oprirea alimentarii filtrului cu apa bruta;

reducerea nivelului in filtru

decolmatare cu aer insuflat

spalarea combinata aer-apa la debit redus

repaus;

clatire finala la debit ridicat;

evacuare apa de spalare filtru

Sistemul de splare este dimensionat pentru splarea unui filtru. Nu pot fi spalate ambele filtre simultan.

Functionarea pompelor de apa de spalare (1+1) si a suflantelor (1+1) este controlata de sistemul de automatizare al filtrului care trece in faza de spalare.

Apa filtrata de la iesirea filtrelor va curge gravitational direct in rezervorul de apa de spalare amplasat sub statia de filtre.

Pompele de spalare extrag apa din rezervorul de apa de spalare amplasat sub sala filtrelor, printr-o conducta de aspiratie prevazuta cu sorb. Cele doua trepte de debit necesar spalarii sunt asigurate prin montajul robinet automat+diafragma, cu doua pozitii stabile si amplasat pe conducta comuna de refulare a pompelor.

Obiect 4 - Statie de pompare intermediara

Apa potabila produsa in noua facilitate de tratare este disponibila dupa parcurgerea integrala a bazinului de contact cu clorul, amplasat sub nivelul solului. Pentru a putea fi evacuata catre rezervoarele de inmagazianre a apei, nou proiectate, V =2x500 mc a fost necesara prevederea unor pompe de transfer (1+1), de tip submersibil, care au fost pozitionate la extremitatea bazinului de contact cu clorul.

Statia de pompare intermediara este prevazuta cu instalatii electrice si de automatizare astfel incat sa functionarea acesteia sa fie in concordanta cu nivelurile din rezervoarele de inmagazinare a apei potabile.

Obiect 5 - Statie de clorinare

Pentru dezinfectia apei in incinta gospodariei de apa Marginea, se vor realiza toate amenajarile necesare pentru o instalatia de clorinare cu clor gazos avand capacitatea max. 100 g/h, dupa cum urmeaza:

camera aparatelor de dozare a solutiei de clor. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru un debit de primenire a volumului in timp de o ora;

camera buteliilor de clor.  Camera va avea instalatii de ventilare mecanica;

Instalatia de clorare va fi adapostita intr-un container izolat termic si anticoroziv. Incinta statiei de clorare va fi incalzita pe timpul iernii.

Clorul gazos se dozeaza in apa filtrata in fata deversorului dintre bazinul de apa de spalare si bazinul de contact cu clorul, pentru dezinfectia apei filtrate in vederea potabilizarii.

Pentru un mai bun contact cu clorul si evitarea zonelor de apa neaerata si neclorinata, interiorul bazinului va fi compartimentat cu sicane. La punctul de evacuare a apei din bazin catre instalatiile existente se face controlul concentratiei de clor rezidual.

Acest control ofera feed-back-ul necesar buclei de reglaj al dozarii de clor.

Ca sursa de clor se vor utiliza butelii de clor lichid de 50 kg sub presiune. Doua butelii vor fi conectate la instalatia de dozare (una in functiune, cealalta in rezerva).

Buteliile conectate (una in functiune, cealalta in rezerva) sunt prevazute cu regulator de presiune. Dozarea se face prin aspiratia clorului gazos din aval de regulator intr-un ejector montat pe circuitul de apa motrice (unul in functionare si unul in rezerva) care creeaza depresiune prin vehicularea apei prin ejector catre punctul de dozare din bazinul de contact cu clorul. Dozatoarele sunt amplasate intr-o incapere separata de cea a buteliilor.

Apa motrice este preluata din din bazinul de apa de spalare cu ajutorul unei pompe submersibile.

In camera buteliilor de clor exista probabilitatea de producere a unor emisii de clor gazos inainte de regulatorul de presiune (unde sistemul este presurizat). De aceea in aceasta camera s-a prevazut o instalatie de neutralizare a vaporilor de clor prin aspersiune cu sprinklere care in caz de necesitate difuzeaza solutia de reactiv in incinta, cu acumulare in rigola prevazuta in pardoseala. In capatul rigolei se gaseste bazinul de neutralizare, in care poate fi complet imersata o butelie de clor in caz de necesitate.

Pentru buna functionare instalatia de clorinare este prevazuta cu instalatii electrice si de automatizare.

Obiect 6 - Bazin de retentie

Pentru evacuarea apelor uzate rezultate din spalarea filtrelor prevazute in fluxul tehnologic al statiei de tratare, se prevede un bazin de retentie din beton armat.

La dimensionarea acestui bazin se are in vedere volumul apei de spalare de la o cuva de spalare si timpul de retentie de 24 h.

Apele uzate colectate din fluxul tehnologic al statiei de tratare vor fi evacuate in reteaua de canalizare a localitatii Marginea prin intremediul a 1+1 pomare submersibile.

Bazinul de retentie mai este prevazut cu un mixer submersibil, P = 1,5 kW pentru mentinerea namolului in suspensie.

Bazinul de retentie este prevazut cu capace de acces pentru mixere si pompe, precum si cu capac si scara pentru acces personal intretinere si exploatare.

Bazinul de retentie se va amplasa in incinta gospodariei de apa asa cum s-a prevazut in planul de situatie.

Obiect 7 - Inmagazinarea apei

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu se vor prevede doua rezervoare fiecare avand capacitatea de 500 mc.

Din punct de vedere constructiv rezervoarele de inmagazinare au fost prevazute supraterane, din placi de otel galvanizat, montate pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au fost prevazute cu vane actionate electric. Pe circuitul de admisie s-au prevazut si doua vane cu plutitor.

Pentru masurarea debitului de apa tratata distribuita consumatorilor s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta in camera de vane, pe conducta de distributie care transporta apa in reteaua de alimentare cu apa.

Contractul include toate lucrarile necesare pentru executarea a celor doua rezervoare de inmagazinare a apei, Antreprenorul prin proiectul sau asigurand conditii optime pentru inmagazinarea apei potabile, evitandu-se riscul impurificarii apei sau pierderile de apa, asigurandu-se impermeabilizarea necesara, in conformitate cu standardele nationale relevante in vigoare.

Deoarece rezervoarele de inmagazinare a apei sunt parte dintr-un sistem de alimentare cu apa, cotele acestora vor fi determinate tinand cont de proiectul in ansamblu.

Rezervoarele vor fi operate prin intermediul unei camere de vane amplasata intre cele doua rezervoare.

Obiect 9 - Alte lucrari in gospodaria de apa Marginea

Lucrari de sistematizare incinta statie de tratare

Lucrarile vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei gospodariei de apa, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.

Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.

Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, urmatoarele: cailor de acces, trotuarelor, parcarilor, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.

In jurul fiecarui obiect nou se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform standardelor in vigoare si vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o circulatie facila.

Proiectarea acestora se va face respectind standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor pentru incarcarea si transportul namolului.

Retele in incinta

In incinta gospodariei de apa s-au prevazut retele din PEID si PVC pentru legatura intre obiectele tehnologice componente, si anume:

conducta de apa bruta ;

conducta apa tratata ;

conducta de golire si preaplin ;

conducta apa uzata de la camera personal.

Drumuri de acces incinta

Pentru accesul la gospodaria de apa Marginea se va amenaja un drum de acces.

Sistemul rutier al drumului de acces s-a dimensionat conform normativelor in vigoare, in functie de traficul de exploatare, de natura terenului .

Obiect 10 - Instalatii electrice si automatizare pentru gospodaria de apa (captare, tratare, inmagazinare)

Alimentarea cu energie electrica

Obiectivul va fi alimentat din reteaua publica a furnizorului de energie electrica, in regim trifazat 400V/50Hz, iar blocul de masura va fi montat in punctul stabilit de furnizor.

Pentru obtinerea sigurantei in functionare, in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, gospodaria de apa se doteaza cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica a obiectivului. Se va monitoriza, prin transmisie la distanta, starea generatorului: pornit-oprit-avarie.

Grupul electrogen va fi instalat intr-un container amplasat in incinta gospodariei. Tot in acest container va fi instalat si panoul electric pentru distributia j.t. si controlul consumatorilor gospodariei de apa. Containerul va fi de tip inchis, vizitabil, si va fi prevazut cu iluminat si ventilatie fortata.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Gospodaria de apa va functiona in regim automat, fara asistenta permanenta a operatorului uman, respectiv in regim manual, cand este cazul (la interventii).

Echipamentele tehnologice pot fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata panourilor locale de distributie si control).

Controlul automat se realizeaza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Comunicatia are si rolul de a colecta datele de la rezervorul de apa potabila, care se vor adauga celor transmise la distanta, la nivel superior.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de tratare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, presiune si parametri de calitate (pH, turbiditate, debit, fier, mangan, hidrogen sulfurat, clor), conform schemei tehnologice.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de tratare.

Instalatia de semnalizare efractie

Gospodaria de apa va fi monitorizata la tentativele de efractie prin instalarea contactelor electrice la capacele caminelor, usilor si ferestrelor containerelor, a senzorilor de miscare cu detectare in infrarosu (PIR) in incinta containerelor. Contactele si senzorii sunt conectati la automatul programabil care alarmeaza la distanta si local.

Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Iluminat exterior

Fiecare foraj si container va fi prevazut cu cate un corp de iluminat cu senzori de miscare si crepuscular, pentru iluminarea pe timpul noptii. Instalatia se actioneaza si manual, printr-un comutator care ocoleste actiunea senzorilor.

Inmagazinarea apei

Rezervor de inmagazinare nou, cu capacitatea V = 2x500 mc.

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu se vor prevede doua rezervoare fiecare avand capacitatea de 500 mc.

Din punct de vedere constructiv rezervoarele de inmagazinare au fost prevazute supraterane, din placi de otel galvanizat, montate pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au fost prevazute cu vane actionate electric. Pe circuitul de admisie s-au prevazut si doua vane cu plutitor.

Pentru masurarea debitului de apa tratata distribuita consumatorilor s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta in camera de vane, pe conducta de distributie care transporta apa in reteaua de alimentare cu apa.

Contractul include toate lucrarile necesare pentru executarea a celor doua rezervoare de inmagazinare a apei, Antreprenorul prin proiectul sau asigurand conditii optime pentru inmagazinarea apei potabile, evitandu-se riscul impurificarii apei sau pierderile de apa, asigurandu-se impermeabilizarea necesara, in conformitate cu standardele nationale relevante in vigoare.

Deoarece rezervoarele de inmagazinare a apei sunt parte dintr-un sistem de alimentare cu apa, cotele acestora vor fi determinate tinand cont de proiectul in ansamblu.

Rezervoarele vor fi operate prin intermediul unei camere de vane amplasata intre cele doua rezervoare.

Retea de alimentare cu apa

Retea de distributie a apei L = 70.941 m.

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Marginea nu dispune de retea de distributie a apei. Din punct de vedere al realizarii retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2020-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei mixta (inelara si ramificata), asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17 cu diametre intre De 110 mm si De 250 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 12.5, PE 80, SDR 11 cu diametre De 63 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 70941 m.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm si DN 100 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Putna

Sistemul de alimentare cu apa existent Putna cuprinde localitatea Putna. In prezent sistemul de alimentare cu apa asigura o acoperire de 19% din totalul populatiei.

Sistemul se extinde in localitatea Gura Putnei, care face obiectul proiectului.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 3502 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 10 – Sistem de alimentare cu apa Putna (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Captarea apei

Front de captare a carui capacitate a fost determinata la o valoare de Q=12,0 l/s si care va valorifica potentialul acvifer freactic din zona malului stang al paraului Putnisoara

Pentru a satisface necesarul de debit s-a prevazut un front de captare, amplasat in extravilanul localitatii Putna, pe versantul stang al raului Putnisoara, la o cota medie a terenului de +600 m.

Concluziile studiului hidrogeologic recomanda valorificarea potentialul acvifer freatic din zona studiata, pentru forajul de cercetare executat fiind determinat un debit de exploatare de 0.91 l/s, la o adancime de 4.8 m.

Avand in vedere necesarul de debit, precum si recomandarile studiului hidrogeologic sursa de apa va fi alcatuita din 13 chesoane, cu un debit de 0.91 l/s si o adancime de 9 m pentru fiecare cheson.

Masurile de investitii prevazute constau in:

Executarea a 13 chesoane, cu adancimea de cca. 9 m, inclusiv cabine pentru chesoane si zona de protectie sanitara;

Echiparea chesoanelor din punct de vedere hidraulic cu cate 2 electropompe submersibile (1A+1R) cu caracteristicile Qp = 0.91 l/s si Hp = 20 m, vane, clapete de retinere, filtre de impuritati, stuturi pentru prelevare probe, etc;

Realizare sistem de conducte apa bruta pentru foraje- chesoane, respectiv conducta colectoare telescopica si conducte aferente fiecarui foraj cheson. Conductele s-au prevazut a fi din polietilena de inalta densitate.

Pentru masurarea debitului de apa bruta s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta intr-un camin amplasat pe conducta colectoare de apa bruta.

Lucrari civile

Se vor construi chesoanele din beton armat cu sectiune circulara avand diametrul de 3.0 m si adancime de 9.0 m si , se vor executa toate lucrarile civile, de arhitectura si finisaje.

Se vor construi elementele metalice precum: capac acces cu rama, scara metalica de acces, izolatie hidrofuga.

Pe tronsoanele de cheson care vor sta in apa se vor lasa goluri in care ulterior se amplaseaza barbacane prefabricate.

Chesonul va avea o suprastructura din beton armat cu zidarie de caramida. In placa dintre suprastructura si infrastructura constructiei se va lasa un gol cu un capac metalic prin care se va face accesul in put. In interiorul chesonului se va construi un planseu intermediar ce va delimita zona de acumulare din partea inferioara a chesonului de zona unde se amplaseaza instalatiile hidromecanice.

Caminele Cota accesului in chesoane se va suprainalta cu 50 cm peste nivelul cotei de inundatie pentru asigurarea de 1% a paraului Putnisoara. In jurul fiecarui cheson se va prevedea amenajarea terenului prin taluzuri cu panta de 1:1.5 protejate cu dale din beton sprijinite la baza pe o grinda din beton armat. Dalele din beton se vor pozitiona pe un strat suport de 10 cm de nisip.

Dupa ajungerea chesonului la cota se va turna o saltea de inchidere din beton simplu in care se prevede piesa de epuisment.

Accesul la chesoane se va face pe un drum ce  are linia rosie la o inaltime de 50 cm peste nivelul de 1% a paraului Putnisoara.

Tratarea apei

Statie de clorare noua.

Analizele fizico-chimice, biologice si bacteriologice efectuate pe proba de apa bruta prelevata din forajul de cercetare releva faptul ca parametri analizati se incadreaza in limitele de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011.

Prin urmare, filiera de tratare propusa consta doar in dezinfectia apei.

Procesul de tratare - dezinfectie se va realiza cu printr-o instalatie cu hipoclorit  prevazuta cu1+1 pompe dozatoare cu debit variabil, proportional cu debitul apei brute.

Instalatia a fost dimensionata astfel incat sa asigure dezinfectia debitului de apa captat de la captarea cu dren si clorul remanent in reteaua de distributie.

Instalatia de clorare va fi adapostita intr-o constructie usoara realizata cu panouri tip sandwich, izolata termic si anticoroziv.

Recipientii de NaOCl vor fi manevrati manual, vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0.8m. Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Injectia de hipoclorit se va face in conducta de apa bruta, in camera de vane a rezervoarelor de inmagazinare a apei.

Incinta statiei de clorare cu NaOCI, respectiv a containerului va fi organizata pentru a cuprinde:

- spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru un debit de primenire a volumului in timp de o ora;

- spatiul de depozitare care va adaposti recipientii din plastic cu NaOCI - solutie. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica;

- camera pentru personalul de exploatare.

Incinta statiei de clorare utilizand NaOCI va fi incalzita pe timpul iernii.

Lucrari civile

Se va construi statia de clorare si se vor executa toate lucrarile civile, de arhitectura si finisaje.

Inmagazinarea apei

Rezervor de inmagazinare nou, cu capacitatea V = 2x250 mc.

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu au fost prevazute doua rezervoare cu capacitatea de 2x250 mc, ce se vor amplasa in aceeasi incinta cu statia de clorare.

Din punct de vedere constructiv rezervoarele de inmagazinare au fost prevazute supraterane, din placi de otel galvanizat, montate pe o fundatie din beton armat.

Circuitele hidraulice necesare sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin. Toate circuitele au fost prevazute cu vane actionate electric. Pe circuitul de admisie s-au prevazut si doua vane cu plutitor.

Pentru masurarea debitului de apa tratata distribuita consumatorilor s-a prevazut un debitmetru electromagnetic, care se va monta intr-un camin amplasat pe conducta de distributie care transporta apa din cele doua rezervoare in reteaua de alimentare cu apa.

Statii de pompare

2 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Pentru ridicarea presiunii pe tronsonul CV5-CV52 (Gura Putnei) și pe tronsonul CV45 - CV44 s-au prevazut statii de pompare apa potabila, SPA1 Q = 4 l/s, H = 30 m si Qi = 6 l/s, H = 70 m; SPA2 Q = 6.9 l/s, H = 30 m.

Grupul de pompare se livreaza complet echipat cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statia de pompare va fi integrata in sistemul SCADA.

Statia de pompare este echipata cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) care preia socurile hidraulice la alimentare.

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Retea de alimentare cu apa

Retea de distributie a apei L = 21.814 m.

In prezent numai localitatea Putna este conectata la un sistem de alimentare cu apa.

Reteaua de distributie a apei potabile este executata din tuburi PEID Φ63-160mm si are o lungime totala de 8294m fiind prevazuta cu 25 cismele stradale.

Din punct de vedere al realizarii extinderi retelelor de distributie s-au luat in considerare gradul de acoperire si deservire a intregii populatiei pentru perspectiva 2022-2046, precum si ratiuni tehnice legate de calculul hidraulic. Astfel, a rezultat o configuratie a retelei ramificata, asigurand cerintele de debit asa cum au fost ele estimate in breviarul de calcul, cu respectarea normelor de presiune inclusiv la functionarea in situatii limita, cum este functionarea la incendiu.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17 cu diametre intre De 110 mm si De 160 mm.

Lungimea totala a retelei de distributiea apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 21814 m.

Pe conductele de distributie s-auprevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Sucevita

Sistemul de alimentare cu apa existent Sucevita cuprinde localitatile Sucevita si Voievodeasa. In prezent sistemul de alimentare cu apa este in curs de executie, proiect ceva va asigura conectarea a 64% din locuitorii sistemului.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 2712 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 11 – Sistem de alimentare cu apa Sucevita (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Statii de pompare

Statie noua de pompare apa potabila.

Pentru ridicarea presiunii in zona strazii Dealul Voievodului s-a prevazut o statie de pompare apa potabila, SPAP1 Q = 6.76 l/s, H = 36 m.

Grupurile de pompare s-au prevazut complet echipate cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si electrica. Statiile de pompare vor fi integrate in sistemul SCADA.

Statiile de pompare vor fi echipate cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet de izolare) cu rol de preluare a socurilor hidraulice.

Grupurile de pompare vor fi amplasate intr-o constructie subterana, din beton armat.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local si vor fi prevazute cu sisteme de alarmare la efractie si incendiu.

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de distributie a apei L = 9.898 m.

Comuna Sucevita este compusa din localitatile Sucevita si Voievodeasa Mare. In prezent este in executie sistemul de alimentare cu apa pentru cele doua localitati, cu termen estimate de finalizare anul 2017. Lucrarile care se executa nu ofera accesul tuturor locuitorilor la sistemul centralizat.

In vederea realizarii unei rate de conectare de 100% si asigurarii unei presiuni de alimentare suficiente, intre 1.5 si 6 bari, se va construi extinderea retelei de distributie a apei, inclusiv hidranti, bransamente si camine.

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17 cu diametre De 110 mm si din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 12.5, PE 80, SDR 11 cu diametre De 63 mm si De 75 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 9898 m.

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa:

camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permiteeliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente;

hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995.

#### Sistem de alimentare cu apa Dolhasca

Sistemul de alimentare cu apa existent Dolhasca cuprinde localitatea Dolhasca din UAT Dolhasca. In prezent sistemul de alimentare cu apa asigura o acoperire de 100% din totalul populatiei, insa gradul de conectare la retea este de 60%.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 3111 locuitori. Gradul de conectare corespunzator acestei populatii va fi de 100%.

Figura 12 – Sistem de alimentare cu apa Dolhasca (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse constau in realizarea bransamentelor pe reteaua de distributie existenta.

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE80, PN 12.5, SDR 11cu diametre De 25 mm si De 63mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare intarit cu prindere mecanica. Numarul total de bransamente ce se va executa in cadrul proiectului este de 335 buc.

Conducta de bransament va fi realizata pana in caminul de apometru, inclusiv legatura cu reteaua de incinta existenta, pana la limita de proprietate. Caminele de apometru vor fi echipate cu conducta de racordare De 25, 63 mm, contor DN 20, 32 mm si robineti de izolare montati inainte si dupa contor.

### 3.5.2.Apa uzata

#### 3.5.2.1. Clusterul Suceava

Clusterul existent Suceava cuprinde aglomerarile Suceava, Ipotesti si Varatec.

Conform analizei de optiuni din capitolul 8, clusterul Suceava rezultat ca optiune selectata cuprinde fata de situatia existenta si aglomerarea Mitocu Dragomirnei.

In prezent, clusterul Suceava dispune de retea de canalizare corespunzatoare unui procent de racordare al locuitorilor de 85%. Dupa implementarea investitiilor propuse, gradul de racordare in clusterul Suceava va ajunge la 96%

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 111891 locuitori, respectiv 130708 locuitori echivalenti.

Figura 13 – Cluster Suceava (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

##### 3.5.2.1.1. Aglomerarea Suceava

Aglomerarea Suceava este compusa din localitatile Suceava, Scheia, Sfantu Ilie, Plopeni, Mereni, Salcea.

Investitiile privind reteaua de canalizare se refera la aglomerarea Suceava. Pentru investitiile privind statia de epurare s-au luat in calcul debitele si incarcarile apei uzate care provin de la toate aglomerarile componente ale clusterului, mai putin localitatea Salcea, pentru care exista statie de epurare separata.

In prezent, aglomerarea Suceava dispune de retea de canalizare corespunzatoare unui procent de racordare al locuitorilor de 91%.

###### 3.5.2.1.1.1. Localitatea Suceava

Sistemul de canalizare al Sucevei a fost extins succesiv in ultimii 45 de ani. Infiltratiile au fost estimate la aproximativ 16000 m3/zi. Rata medie a infiltratiilor in colectoarele de canalizare este ridicata (54% din debitul total), ceea ce sugereaza prezenta unor conducte si/sau camine avariate. Imbinarile conductelor de beton nearmat nu sunt etansate cu garnituri de cauciuc, ci doar etansate cu ciment de var, ceea ce determina scurgerea potentiala a apelor uzate in sol si infiltrarea apei freatice in conductele de colectare a apelor uzate.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare in localitatea Suceava cu lungime totala de 11.975 m;

Reabilitarea retelei de canalizare in localitatea Suceava cu lungime totala de 5.457 m;

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 17432 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 800 mm si gresie ceramica cu Dn 500 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

9 statii noi de pompare ape uzate in localitatea Suceava, lungime totala conducte de refulare 3.988 m;

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Suceava au fost prevazute 9 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. Liliacului; SPAU2 – Str. Dobrila Eugen; SPAU3 – Str. Molidului; SPAU4 – Str. Roma;  SPAU5 – Str. Traian Popovici; SPAU6 – Str. Strandului; SPAU7 – Str. Mirautilor; SPAU8 – Str. Traian Taranu; SPAU9 – Str. Humorului.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90 mm.

Statii de epurare

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Suceava.

Statia de epurare din localitatea Suceava are o treapta de epurare mecanica a apei uzate alcatuita din gratare rare si dese automate, statie de pompare apa uzata, separatoare de nisip rectangulare, decantoare primare, o treapta de epurare biologica alcatuita din 2 bazine biologice, o treapta de prelucrare a namolului alcatuita din statie de pompare namol in exces, ingrosator gravitational namol primar, ingrosator namol biologic in exces, bazin de omogenizare, bazin de fermentare, bazin de stocare biogaz, arzator, 2 cazane pentru incalzirea fermentatorului si a localurilor tehnologice, deshidratare mecanica cu filtru banda, treapta de stabilizarea chimica cu var, platforme de uscare a namolului.

Statia de epurare functioneaza si pentru remedierea unor deficiente sunt necesare cateva lucrari de remediere a functionarii pentru respectarea normelor in vigoare de calitatea apei deversate in emisar.

Investitiile propuse - Parametri de proiectare

Cerintele principale fixate pentru lucrarile de reabilitare in statia de epurare a orasului Suceava se rezuma la cresterea eficientei de separare a nisipului in deznisipator, inlocuirea pompelor existente de apa bruta, inlocuirea sistemului de aerare cu aeratori de suprafata cu sistem de difuzori cu bule fine, adaugarea in sistem a unor echipamente de sitare a namolului primar, adaugarea unui unitati de desulfurare pentru alimentarea cu biogaz a cazanelor, inlocuirea pompelor de recirculare namol fermentat si instalatie de dezodorizare.Instalatiile de proces care se vor retehnologiza, vor fi integrate in procesul actual de epurare, astfel ca statia de epurare modernizata sa trateze debitele si incarcarile de poluanti cu indeplinirea cerintelor de calitate a efluentului, acoperind necesitatile de epurare pentru intreg debitul colectat in toate localitatile care vor deversa in sistemul de canalizare conectat la SEAU Suceava. Calitatea namolului si a deseurilor rezultate din procesele de epurare, vor respecta cerintele de calitate din legislatia nationala si din normativele in vigoare.

Nu este necesara extinderea capacitatii de epurare a SEAU Suceava, aceasta fiind capabila sa epureze toata apa uzata colectata de sistemul de canalizare, inclusiv extinderile de colectoare propuse prin prezentul Proiect.

Conform Documentatiei de atribuire din 2006, Statia de epurare SEAU Suceava a fost dimensionata pentru 140000 L.E.

Orasul Suceava, este situat la o altitudine de m deasupra nivelului marii. Temperatura apei uzate s-a considerat de 10°C iarna si respectiv 25°C vara.

Emisarul statiei de epurare va fi raul Suceava.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA001/2005 si NTPA011/2005 prin HG352-21.04.2005 si Directiva EUnr.271/EEC din 21 mai,1991.

Alcalinitate totala in apa epurata trebuie sa fie de cel putin 1.5 mmol/l.

Analizele de apa se vor realiza pe probe compozite medii, zilnice, omogenizate, nedecantate si nefiltrate. Valoarea concentratiei prescrise a azotului total in apa epurata este in medie anuala pentru o temperatura minima de 12°C la iesirea din bazinele biologice.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU): > 22%.

Cresterea continutului de SU prin deshidratarea cu var va fi >35%.

Tabel 3 – Incarcari SEAU Suceava

| Incarcarile | Conform Documentatiei de atribuire din 2006 | Corespunzator anului 2023 |
| --- | --- | --- |
| Parametru | Incarcari influent | Incarcari influent |
|  | kg/zi | mg/l | kg/zi | mg/l |
| Debit maxim (m3/zi) | 49377 | 49377 |
| Debit mediu (m3/zi) | 28953 | 31658 |
| LE | 140000 | 140000 |
| CCOCr | 12750.13 | 258.22 | 16079 | 326 |
| CBO5 | 7496.91 | 151.83 | 7969 | 161 |
| TSS | 7300.88 | 147.86 | 6370 | 129 |
| Azot total (NT): | 1082.84 | 21.93 | 807 | 16 |
| TP (total) | 183.19 | 3.71 | 182.00 | 1.46 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Suceava.

Epurare mecanica

- Camin de alimentare – constructie existenta

Nu s-au prevazut lucrari suplimentare de retehnologizare.

- Statie pompare apa uzata – constructie existenta

Functionarea si eficientele statiei de pompare apa uzata sunt alterate de urmatoarele deficiente:

- Pompele prezinta un grad ridicat de uzura;

- Pompele nu sunt protejate de gratare rare;

Pentru ridicarea nivelului apei uzate in obiectele tehnologice ale statiei de epurare a fost prevazuta o statie de pompare apa uzata. Statia a fost echipata cu echipata cu pompe subersibile (5 unitati active + 1 unitate de rezerva). Pompele existente prezinta un grad ridicat de uzura si vor fi inlocuite cu pompe submersibile noi cu urmatoarele caracteristici : Q=850 m3/h, H=7mCA, P=36kW.

Vor fi corelate nivelele hidrodinamice din ansamblul camera de receptie, gratare rare statie de pompare de apa uzata.

Vor fi asigurate conditiilor hidraulice existente de functionare a fiecarei componente in parte, in conformitate cu proiectul initial.

- Gratare rare– constructie existenta

Indepartarea rezidurilor grosiere se realizeaza prin intermediul a 3 linii de gratare, doua cu actionare automata  si una cu actionare manuala. Deseurile colectate sunt evacuate prin intermediul unei benzi transportoare cu descarcare in containere.

Gratarele rare sunt amplasate dupa treapta de pompare apa uzata si nu asigura protectia necesara a pompelor submersibile de apa uzta. Pentru remedierea acestei deficiente vor fi prevazute doua gratare rare noi cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de 50 mm si un gratar manual cu deschiderea intre bare de 100mm. Gratarele vor functiona atat temporizat cat si pe baza diferentei de nivel amonte si aval de acestea, atunci cand diferenta de nivel atinge 20 cm.

Vor fi corelate nivelele hidrodinamice pentru camera de receptie, gratare rare statie de pompare. Vor fi asigurate conditiilor hidraulice existente de functionare a fiecarei componente in parte, in conformitate cu proiectul initial.

Pentru mentinerea nivelului de performanta, fiecare canal va fi prevazut cu vane stavilar amonte si aval, actionate manual. Acestea vor permite izolarea gratarelor pentru realizarea lucrarilor de mentenanta si intretinere periodica. Tinand cont de adancimea canalelor de alimentare operarea ambelor gratare va fi automatizata si vor avea o functionare ciclica potrivit unui program prestabilit sau printr-o masura de nivel.

Deseurile de la gratarele rare vor fi colectate prin intermediul unui transportor cu banda si descarcate direct intr-un container de deseuri. Vor fi prevazute minim doua containere pentru a colecta deseurile de la gratarele rare.

In amonte de gratarele rare, va fi prevazuta o zona de linistire si o basa de retentie pentru colectarea obiectelor grele si voluminoase ce pot fi transportate prin intermediul retelei de canalizare, in perioada ploilor puternice. Pentru eliminarea acestor deseuri va fi prevazut un graifer cu descarcare directa intr-un container. Pentru colectarea si evacuarea materiilor flotante captive in aceasta zona va fi prevazuta o placa deflectoare si un jgheab amovibil. Camera va fi prevazuta cu deversor de urgenta cu descarcare directa in emisar.

Echipamentele vor fi adapostite intr-o hala tehnologica noua amplasata in zona canalului existent de masura a influentului.

Aerul viciat va fi extras din zonele de lucru si va fi dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladirea gratarelor nu va fi mai mica de + 5°C.

- Gratare dese – constructie existenta

Nu s-au prevazut lucrari suplimentare de retehnologizare. Gratare dese vor fi mentinute in functiune.

- Deznisipator separator de grasimi cu aerare – constructie existenta

In prezent treapta de deznisipare si separare de grasimi prezinta o deficienta majora legata de modul de separare si evacuare a nisipului din sistem.

Pentru debitul maxim pe timp uscat 2,520m3/h sunt respectate criteriile de proiectare: timpul de retentie, viteza de sedimentare, debitul de aer insuflat. Deznisipatorul la faza de realizare nu a fost prevazut cu perete de disipare a energiei. Aceasta omisiune genereza un gradient ridicat de viteze in tot volumul deznisipatorului si nu permite realizarea unei zone linistite pentru a permite decantarea acestuia. Pentru acest tip de deznisipator este recomandata functionarea continua a podului si a pompei de evacuare nisip montata pe pod.

Pentru remedierea functionarii acestei trepte de pretratare sunt necesare lucrari suplimentare pentru realizarea acestui perete de disipare a energiei si a regimului de functionare a pompelor de extractie nisip pentru obtinerea unei eficiente de minim 95% pentru particulele de nisip mai mari de 0.2 mm.

- Masurare debite – echipamente existente

Nu sunt prevazute in aceasta etapa lucrari noi de retehnologizare.

- Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice – instalatie noua/constructie noua

Tehnologie

Va fi prevazuta o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile nedegradabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational intr-un bazin de colectare si va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol in camera de distributie din amonte de deznisipatoare-separatoare de grasimi. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat

Va fi prevazut un racord pentru prelevare probe pentru laborator.

Epurare primara

- Decantoare primare – constructie existenta

Functionarea si eficientele acestei trepte de epurare sunt alterate de urmatoarele deficiente:

- Mentinerea materiilor flotante captive la nivelul decantorului primar;

- Incapacitatea de colectarea si evacuarea apei decantate din cauza conducteleor perforate colmatate.

- Incapacitatea de realizare a unor lucrari de mentenanta pe sistemul de conducte de colectare a apei decantate primar;

Apa uzata ajunge intr-o camera de distributie, amonte de decantoare de unde este distribuita in mod egal catre fiecare decantor. Admisia in fiecare decantor se realizeaza prin deversare. Apa ajunge in cele doua decantoare primare rectangulare, lamelare unde o parte din materiile solide in suspensie sunt indepartate, reducand continutul de solide in suspensie al apei uzate. Fiecare decantor este prevazut cu un pod raclor prevazut cu lama racloare la partea inferioara pentru colectarea namolului si directionarea lui catre basa centrala. Namolul decantat este evacuat catre ingrosatorul de namol primar prin intermediul a 3 pompe (2+1 stand-by).

Prin tehnologia adoptata decantor lamelar podul raclor nu este prevazut cu lama racloare de suprafata pentru colectarea si evacuarea materiilor flotante.

Pentru eliminarea acestei deficiente este necesar sa se prevada un jgheab colector pentru fiecare decantor cu posibilitatea de descarcare gravitationala intr-un separator de grasimi. Utilizand doua nivele de functionare : nivel nominal si nivel maxim pentru deversarea materiilor flotante in jgheaburi se poate realiza periodic evacuarea lor.

Conductele existente de colectare a apei decantate sunt colmatate si nu mai permit evacuare apei si colectarea in canalul central al decantorului primar. Pentru eliminarea acestei deficiente conductele existente perforate vor fi inlocuite cu jgheaburi colectoare prevazute cu deversoare reglabile. Jgheaburile vor permite imbunatatirea lucrarilor de mentenanta si echilibrarea hidraulica la variatiile de debit.

Pozitiile ansamblului jgheab+deversor vor fi corelate cu nivelele hidrodinamice pentru camera de distributie, camera de distributie bazine biologice. Vor fi asigurate conditiilor hidraulice existente de functionare a fiecarei componente in parte, in conformitate cu proiectul initial.

- Statie de pompare namol primar – constructie existenta

Scopul acestei statii de pompare este acela de a transfera namolul primar catre ingrosatorul gravitational static de namol primar. Statia este amplasata la capatul amonte la decantoarelor primare este echipata cu 2+1 pompa volumetrice cu surub. Conducta comuna de refulare a unitatilor de pompare este prevazuta cu un debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de namol primar. Pentru atenuarea deficientei pe partea de preepurare respectiv eliminarea nisipului din apa bruta este necesar sa se prevada o statie de sitare nisip. Pentru adaugarea acetor echipamente noi configuratia instalatiei existente va fi modificata.

- Statie de sitare – constructie noua

Tehnologie

Adiacent statiei de pompare namol primar se va construi o cladire nou care va adaposti cele doua echipamente de sitare (1+1stand-by). Aceste eschipamente vor filtra namolul primar evacuat din decantoarele primare si vor retine particulele de nisip mai mari de 0.2mm. Capacitatea de sitare selectata va fi de maxim 30m3/h. Va fi prevazuta o conducta de by-pass pentru ocolirea acestor site si alimentare directa a ingorsatorului de namol primar. Echipamentul va descarca automat deseurile retinute si compactate in containere. Caldirea noua va adapostii toate echipamentele necesare pentru funtionarea sitelor.

Epurare biologica

- Bazine biologice – constructie existenta

Functionarea si eficientele acestei trepte de epurare sunt alterate de urmatoarele deficiente:

- Sistemul de aerare nefunctional;

- Necesarul de oxigen pentru realizarea proceselor biologice nu poate fi asigurat de catre turbinele de aerare instalate in prezent;

- Instrumentele de masura si control nefunctionale cu un grad ridicat de uzura;

- Frecventa mare pentru realizare de lucrari de mentenanta.

Volumele si configuratia bazinelor biologice existente prevazute in prima perioada de retehnologizare, permit realizarea celor doua faze nitrificare denitrificare necesare tratarii azotului. Capacitatile echipamentelor existente vor fi verificare si corelate cu noile incarcari ale influentului. In cazul in care capacitatile instalate sunt insuficiente acestea vor fi inlocuite cu echipamente cu capacitatile corespunzatoare datelor de proces. In prezent sistemul de aerare functioneaza la 50% din capacitatea proiectata si nu asigura cantitatea necesara de oxigen necesara procesului de nitrificare. Conform proiectului initial, pentru zona aerata, au fost instalate 8 turbine de aerare, 4 aeratoare de suprafata montate pe linie si o durata de functionare de aproximativ 11h/zi. Capacitatea turbinele este insuficienta si nu pot asigura necesarul de oxigen pentru realizarea procesului de nitrificare si tratare a carbonului. Defectarea lor periodica si frecventa lucrarilor de intretinere a acestor turbine genereaza perioade lungi de difunctionalitate a sistemului de aerare in nerealizarea si garantarea procesului de epurare. Pentru eliminarea acestei deficiente sistemul actual cu turbine va fi inlocuit cu rampe de aerare cu difuzori porosi cu bule fine. Noul sistem de aerare va fi alimentat cu aer de proces de la statia noua de suflante. Vor fi prevazute conducte de distributie.

Suflantele si rampele de aerare cu difuzori vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei decantate primar influente.

Aerarea va fi controlata automat pe baza masurarii debitului masic de aer in scopul mentinerii concentratiei de oxigen dizolvat setata.

Capacitatea sistemului nou de aerare va fi stabilita in ipoteza realizarii unei nitrificari complete a azotului la temperatura minima de calcul de 10°C fara a considerarea recuperarea de oxigen prin procesul de denitrificare.

- Statie suflante pentru bazinele de aerare – constructie noua

Tehnologie

Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 4 suflante (3+1 stand by)de capacitate egala. Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Sistemul de insuflare a aerului va fi dimensionat pentru a asigura o capacitate de aerare pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer necesar tinand seama de conditiile reale de functionare: concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Suflantele vor fi amplasate intr-o cladire dedicata, situata in apropierea bazinelor biologice. Cladirea va cuprinde o camera separata unde vor fi amplasate tablourile electrice de comanda. Camera suflantelor va fi prevazuta cu echipamente de ridicare pentru manevrarea/montarea suflantelor. Va fi prevazut un sistem de ventilatie pentru a limita temperatura interioara la temperatura optima de functionare a suflantelor. Vor fi prevazute echipamente de atenuare a zgomotului pentru deschiderile pentru ventilatie. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune. Conductele de aer montate in camera suflantelor vor fi izolate termic.

- Masurarea debitului efluent – constructie existenta

Nu sunt prevazute lucrari suplimentare.

- Sistemul de evacuare a apei epurate – constructie existenta

Se vor utiiliza conducta existenta de evacuare si gura existenta de varsare a apei epurate in Raul Suceava.

Prelucrare namol

- Ingrosator gravitational static pentru namol primar – constructie existenta

Nu sunt prevazute lucrari noi de retehnologizare a echipamentelor existente. Totusi, pentru atenuarea disconfortului creat de mirosul neplacut degajat namolul primar se vor lua cateva masuri:

- extragera namolului primar la o concentratie de maxim 10g/l astfel incat sa se diminueze durata de retentie a namolului si procesul de fermentare a namolului la nivelul decantorului primar.

- limitarea duratei de retentie a namolului ingrosat la maxim 22h;

- ingrosatorul va fi acoperit/completat cu o structura usoara pentru a diminua propagarea in atmosfera a mirosurilor;

- va fi prevazuta o conducta de ventilatie pentru extractie aer si priza de aer proaspat, dimensionate pentru minim 8 schimburi orare. Aerul viciat extras va fi tratat in noua statie de dezodorizare amplasata adiacent statiei de deshidratare namol.

- Ingrosator gravitational static pentru namol biologic in exces – constructie existenta

Nu sunt prevazute lucrari noi de retehnologizare a echipamentelor existente.

- Bazin de omogenizare – constructie existenta

Nu sunt prevazute lucrari noi de retehnologizare a echipamentelor existente.

- Fermentator – constructie existenta

Functionarea si eficientele acestei trepte de epurare sunt alterate de urmatoarele deficiente:

- Nu sunt respectati parametrii de dimensionare pentru realiarea procesului de stabilizare anaeroba;

- Circutul de recirculare a namolului fermentat colmatat pompe de recirculare schimbator de caldura;

- Eficiente reduse a echipamentelor selectate instalate;

- Nu sunt asigurati parametrii proiectati pentru agentul termic debit, temperatura 90/70(C;

Volumul fermentatorului de 6200m3 pentru incarcarile reale ale influentului prezinta un risc crescut de acumulare si sedimentare a namolului/nisipului in interiorul fermentatorului. In astfel de situatii geometria si parametrii mixerului selectat sunt foarte importanti pentru asigurarea unui gradient de viteza corespunzator (o vascozitate scazuta a namolului). Pentru incarcarile medii actuale volumul recomandat este de aproximativ 3000m3 adica, jumatate din capacitatea instalata. Pompele existente de recirculare namol nu asigura parametrii initiali prevazuti in proiect. Parametrii pompei instalate de recirculare, debitul de 125m3/h si inaltimea de pompare de 14mCA nu sunt atinsi in conditiile reale de functionare. Debitul real vehiculat de pompa este de aproximativ 50m3/h si provoaca principala deficienta a sistemului de functionare a schimbatorului de caldura colmatarea rapida a schimbatorului de caldura cat si a conductelor de aspiratie/refulare. Temperatura namolului, constant inferioara <35°C,nu permite realizarea procesului de fermentare si obtinerea unei productii diminuate de biogaz. Pentru remedierea functionarii acestui fermentator se vor lua toate masurile necesare pentru redimensionarea si inlocuirea echipamentelor care nu corespund noilor calcule de proces.

Pentru remedierea acestor deficiente vor fi inlocuite pompele recirculate existente. Pompele de recirculare vor fi de tip centrifugal si vor fi dimensionate corespunzator fluidului vehiculat: vascozitate, temperatura de aproximativ 40°C. Va fi prevazut un schimbator de caldura nou, apa/namol, montat in paralel cu cel existent. Schimbatorul nou va fi dimensionat la incarcarile reale rezultate din notele de proces. Energia pentru schimbatoarele de caldura va fi calculata astfel incat, chiar si pe timp de iarna cand temperatura namolului brut si temperatura aerului exrerior sunt scazute, sa se garanteze incalzirea namolului brut si realizarea procesului de stabilizare anaeroba mezofila.

Schimbatorul va fi realizat din otel inoxidabil de o calitate minima 316L si va fi livrat cu toate panourile de comanda locala, instrumentele, suporturile si izolatia necesare.

Functionarea tuturor instalatiilor va fi complet automata. Controlul automat va fi bazat pe valori setate de catre operator prin intemediul sistemului de monitorizare existent SCADA.

- Verificarea instalatiile/echipamentelor care prezinta risc de explozie

Vor fi verificate daca au fost respectate cerintele minime de siguranta ce se aplica pentru locatiilor clasificate ca zone cu risc de explozie si a echipamentelor localizate in afara acestor zone, dar cu rol de siguranta. Toate echipamentele/instalatiile amplasate in zonele cu risc de explozie vor fi conform reglementarilor nationale in vigoare cu privire la atmosfera anti-EX.

Va fi verificat si revizuit dupa caz studiul de clasificare a zonelor cu risc de explozie conform noilor date de proces. Identificarea zonelor cu risc de explozie, pe baza unei analize de risc, care presupune luarea in calcul a mai multor parametrii:

- Sursele de emisie: recipiente, guri de ventilare, recipiente deschise, balti, canale neetanse, conectori, capace ale gurilor de vizitare, scurgeri din cisterne,

- Produsele: proprietati fizice si chimice, punct de aprindere, temperatura de autoaprindere, densitate, punctul de fierbere, cantitatea,

- Conditiile de instalare: structura inchisa sau deschisa, proceduri de operare, drenaj, etc.

- Conditiile ambientale: ventilatie, conditiile ambientale, etc.

- Definirea zonelor cu risc de explozie va fi bazata pe recomandarile continute documente de referinta:

- SR EN 60079-10-1:2009 ―Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase‖

- SR EN 1127-1:2011 ―Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie‖

- NFPA 497 (National Fire Protection Association)

- API Recommended Practice 505 (American Petroleum Institute).

Toate echipamentele/instalatiile amplasate in zonele cu risc de explozie vor fi conform reglementarilor nationale in vigoare cu privire la atmosfera anti-EX. Toate echipamentele/ instalatiile care nu corespund reglementarilor nationale in vigoare cu privire la atmosfera anti-EX. vor fi inlocuite.

- Instalatie de desulfurare – instalatie noua

Tehnologie

Pentru protectia echipamentelor, conform furnizorilor de echipamente termice (cazane) concentratia maxima considerata va fi de 450ppm de H2S sau 700mgH2S/Nm3CH4. In plus trebuie respectate si normele pentru evacuarea in atmosfera a SO2. Pentru tratarea hidrogenului sulfurat (H2S) va fi prevazuta o instalatie de tratare a hidrogenului sulfurat.

- Centrala termica

Functionarea si eficientele centralei termice sunt alterate de urmatoarele deficiente:

- Cazanele termice prezinta un grad ridicat de uzura;

- Eficiente reduse a echipamentelor selectate instalate;

- Nu sunt asigurati parametrii proiectati pentru agentul termic debit, temperatura 90/70(C;

Namolul din bazinul de fermentare este incalzit prin intermediul schimbatoarului de caldura utilizand ca agent termic primar apa fierbinte furnizata de catre centrala termica.

Cetrala termica este compusa din 2 cazane (1+1 stand by) si a fost dimensionata pentru a asigura intreg necesarul de caldura pentru mentinerea unei temperaturi optime in digestoare si pentru localurile tehnologice.

Cazanele existente prezinta un grad ridicat de uzura si este necesara inlocuirea lor.

Cazanele noi vor fi prevazute cu arzatoare speciale cu posibilitatea de functionare pentru doua tipuri de combustibil: biogaz si combustibil lichid.

- Ingrosator gravitational static pentru namol fermentat – constructie existenta

Tinand cont de caracterisiticile namolului fermentat si de capacitatea de sedimentare a namolului la iesirea din fermentator, functionarea acestui ingrosator va fi reconsiderata si adaptata pentru a fi utilizat ca bazin de stocare a namolului fermentat.

- Deshidratarea mecanica a namolului fermentat – instalatie existenta

Deshidratarea mecanica a namolului se face in prezent cu 2 (1+1 stand by) filtre presa cu banda si se obtine in prezent un namol cu un continut minim de substanta uscata de 22%.

Instalatia existenta va fi modificata/adapatata pentru evacuarea namolului deshidratat catre statia de tratare cu var pentru obtinerea unui continut de materie uscata >35%. Instalatia existenta de stabilizare chimica cu var va fi conservata.

Aerul viciat din hala de deshidratare va fi extras din zonele de lucru si dirijat catre instalatia noua de dezodorizare amplasata in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora.

- Instalatie de dezodorizare

Tehnologie

Aerul viciat extras de la ingrosatorul gravitational static si de la Hala existenta de deshidratare va fi dezodorizat. Instalatia de dezodorizare va fi amplasata adiacent halei de deshidratare, si va utiliza un proces de dezodorizare biologica cu biofiltre.

Instalatia va include un ventilatoar de extragere a aerului viciat si biofiltrele. Instalatia va fi prevazuta  instalatii de stropire a materialului filtrant si preluarea la canalizare a apei in exces.

Materialul bio-filtrant va fi asigurat pentru o prima incarcare a bio-filtrelor impreuna cu o cantitate suplimentara necesara pentru eventuala completare pe parcursul unui ciclu de utilizare a materialului. Instalatia de dezodorizare va fi capabila sa trateze volumele de aer extrase din fiecare zona si sa asigure o reducere a concentratiilor de poluanti.

- Instalatie de tratare cu var – instalatie existenta

Nu sunt prevazute lucrari de retehnologizare.

- Depozitarea namolului deshidratat – constructie existenta

Nu sunt prevazute lucrari noi de retehnologizare.

Alte lucrari

Pentru incalzirea cladirilor tehnologice gratare rare si de sitare a namolului primar se vor realiza racorduri la instalatia existenta de furnizare agent termic apa calda 90/70°C. Cladirea va fi prevazuta aeroteme/corpuri statice alimentate cu agent termic apa calda.

Monitorizarea si controlarea statiei de epurare se va face prin completarea sistemului SCADA existent.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare este alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat 400V/50Hz, printr-un post de transformare existent, aflat in incinta statiei. Postul este echipat cu 3 transformatoare 6/0,4kV, fiecare avand o putere de 1600kVA.

Tabloul general de distributie de j.t. se extinde in vederea alimentarii tablourilor de distributie si control pentru noii consumatori.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare se doteaza cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica. Se vor monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere este corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, existenta, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Noile automate programabile se vor integra in reteaua de comunicatie a celor existente.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statiile lucru SCADA, din dispecerat).

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se adauga la aparatele de detectie si masura existente, masura de presiune la statia de suflante si detectia concentratiei periculoase a gazelor cu potential exploziv la hala digestorului.

Instalatia de impamantare

Se extind instalatia de impamantare si legaturile echipotentiale la obiectivele nou construite.

Priza de pamant existenta se va reabilita si, eventual, imbunatati, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta este conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia la descarcarile de origine atmosferica, a zonelor nou construite in incinta statiei de epurare, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Iluminat exterior

Instalatia de iluminat exterior, existenta, va fi extinsa cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta, pentru zona nou construita. Comutarea instalatiei se face manual si/sau automat, prin senzor crepuscular.

###### 3.5.2.1.1.2. Localitatea Scheia

Localitatea Scheia nu este in prezent racordata la un sistem centralizat de colectare a apei si la o statie de epurare a apelor uzate. Casele neconectate dispun de latrine sau fose septice sau deverseaza apele uzate necontrolat si netratat in cursurile de apa si canalele de scurgere. In general, se presupune ca fosele septice si latrinele nu sunt impermeabile. Apele netratate deversate si fosele septice neetanse conduc la contaminarea apei freatice si a cursurilor de apa.

In vederea evitarii contaminarii apei freatice se va construi un sistem de canalizare nou.

Apa uzata din localitatea Scheia va fi colectata si apoi deversata in reteaua de canalizare a Municipiului Suceava.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua inlocalitatea Scheia cu lungime totala de 24.000 m;

Localitatea Scheia nu este in prezent racordata la un sistem centralizat de colectare a apei si la o statie de epurare a apelor uzate. Casele neconectate dispun de latrine sau fose septice sau deverseaza apele uzate necontrolat si netratat in cursurile de apa si canalele de scurgere. In general, se presupune ca fosele septice si latrinele nu sunt impermeabile. Apele netratate deversate si fosele septice neetanse conduc la contaminarea apei freatice si a cursurilor de apa.

In vederea evitarii contaminarii apei freatice se va construi un sistem de canalizare nou.

Apa uzata din localitatea Scheia va fi colectata si apoi deversata in reteaua de canalizare a Municipiului Suceava.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 24000 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 315 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

9 statii noi de pompare ape uzate in localitatea Scheia, lungime totala conducte de refulare 2.952 m;

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Scheia au fost prevazute 9 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90 mm – 200 mm.

Apa uzata colectata de reteaua de canalizare menajera din localitatea Scheia, UAT Scheia, va fi preluata de statia de epurare existenta din Suceava, fara a necesita marirea capacitatii statiei de epurare. Localitatea Scheia face parte din aglomerarea Suceava.

###### 3.5.2.1.1.3. Localitatea Sfantu Ilie

Localitatea Sfantu Ilie nu este in prezent racordata la un sistem centralizat de colectare a apei si la o statie de epurare a apelor uzate. Casele neconectate dispun de latrine sau fose septice sau deverseaza apele uzate necontrolat si netratat in cursurile de apa si canalele de scurgere. In general, se prezuma ca fosele septice si latrinele nu sunt impermeabile. Apele netratate deversate si fosele septice neetanse conduc la contaminarea apei freatice si a cursurilor de apa.

In vederea evitarii contaminarii apei freatice se va construi un sistem de canalizare nou.

Apa uzata din localitatea Sfantu Ilie va fi colectata si apoi deversata catre reteaua de canalizare a Municipiului Suceava.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua in localitatea Sfantu Ilie cu lungime totala de 16.463 m;

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 16463 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, SN8, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 315 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

8 statii noi de pompare ape uzate in localitatea Sfantu Ilie, lungime totala conducte de refulare 2.031 m;

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Sfantu Ilie au fost prevazute 8 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90-180 mm.

Apa uzata colectata de reteaua de canalizare menajera din localitatea Sfantu Ilie, UAT Scheia, va fi preluata de statia de epurare existenta din Suceava, fara a necesita marirea capacitatii statiei de epurare. Localitatea Sfantu Ilie face parte din aglomerarea Suceava.

###### 3.5.2.1.1.4. Localitatea Salcea, Plopeni, Mereni

Dupa finalizarea investitiei din cadrul Programului POS I, in decembrie 2015, 83% din locuitorii din localitatile Salcea, Plopeni si Mereni sunt conectati la sistemul de colectare centralizat.

Se propune continuarea extinderii retelei de canalizare pana la grad de racordare de 100%.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare in localitatile Salcea, Mereni si Plopeni cu lungime totala de 16.104 m;

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, SN8, cu diametre De 250 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm si tuburi PEID PE100, PN6 SDR 26, De 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemului. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, De 160 mm si/sau De 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

11 statii noi de pompare ape uzate in localitatile Salcea, Mereni si Plopeni, lungime totala conducte de refulare 2.818 m.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte din PEID, De 90 mm.

Statii de epurare

Extindere statie de epurare Salcea.

Apele uzate menajere din localitatile Plopeni si Mereni vor fi colectate in statia de epurare Suceava, in timp ce apa uzata menajera din localitatea Salcea va fi colectata in statia de epurare existenta in Salcea.

In localitatea Salcea exista o statia de epurare noua care contine o treapta de epurare mecanica a apei uzate alcatuita dintr-un gratar des, statie de pompare apa uzata si o unitate modulara compacta pentru epurare mecanica si biologica. Unitatea de epurare modulara contine: un bazin de omogenizare si pompare ape menajere, o treapta de epurare biologica o unitate de dezinfectie cu ultraviolete, o unitate de stocare si dozare coagulanti.

Unitatea modulara instalata are o capacitate maxima de epurare de 200 m/zi.

Statia de epurare este functionala si in prezent debitul si incarcarile din influent nu a atins valorile preconizate in proiectul initial.

Capacitatea statiei de epurare, functionala in prezent, va fi extinsa pentru realizarea proceselor avansate de epurare.

Investitiile propuse - Parametrii de proiectare

Cerintele principale pentru statia de epurare a orasului Salcea este de mentinerea statiei existente in functiune si de extinderea a capacitatii existente la incarcarile si debitele maxime corespunzatoare unei populatii echivalente de 2602 L.E.

Capacitatea statiei de epurare Salcea va fi extinsa in doua etape succesive astfel incat la final, capacitatea maxima de epurare sa corespunda unei populatii echivalente de 6104 L.E.

Pentru etapa I de extindere, capacitatea maxima treapta biologica de epurare va fi dimensionata pentru incarcarile corespunzatoare unei populatii echivalente de 2602 LE urmand sa se mai adauge pentru etapa II inca o linie biologica paralela cu cea existenta pentru a se atinge incarcarea maxima previzionata.

Statia de epurare existent, pusa in functiune in anul 2015, va ramane in functiune, astfel incat populatia echivalenta totala a statiei de epurare Salcea va fi de 3501 LE.

Treapta mecanica de epurare va fi dimensionata corespunzator etapei a II-a de extindere, la incarcarile si debitele maxime corespunzatoare unei populatii echivalente de 6104 L.E.

Statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin de omogenizare cu sistem de mixare, statie de pompare, instalatii de sitare, deznisipare si separator de grasimi inclus, bioreactor modular de epurare, compus din urmatoarele compartimente: decantor primar, zona de tratare biologica, decantor secundar, treapta de tratare a namolului care sa contina o stabilizare aeroba si o treapta de deshidratare a namolului. Namolul deshidratat va fi evacuat direct in containere.Pentru etapa a II-a de extindere vor fi luate in considere toate spatiile necesare pentru realizarea linie pentru treapata biologica care va contine un bazin biologic si un decantor secundar.

Emisarul statiei de epurare va fi paraul Salcea.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA001/2005 si NTPA011/2005 prin HG352-21.04.2005 si Directiva EU nr.271/EEC din 21 mai,1991.

Alcalinitate totala in apa epurata trebuie sa fie de cel putin 1.5 mmol/l.

Analizele de apa se vor realiza pe probe compozite medii, zilnice, omogenizate, nedecantate si nefiltrate.

Valoarea concentratiei prescrise a azotului total in apa epurata este in medie anuala pentru o temperatura minima de 12°C la iesirea din bazinele biologice.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 40%. Materiile retinute vor fi compactate si spalate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0 %.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU): > 20%.\

Epurare mecanica

- Camera de admisie - constructie noua

Pe conducta existenta de alimentare cu apa uzata va fi prevazuta o camera de admisie noua care va fi echipata cu un gratar rar, statie de pompare si o vana stavilar pentru conducta de by pass. Pentru situatii de avarie sau mentenanta, statia de epurare va fi prevazuta cu un sistem de by-pass general. Apa uzata care intra in statie va fi dirijata prin intermediul unei statii de pompare catre un bazin de omogenizare nou, prevazut cu echipament de mixare pentru mentinerea in suspensie a materiei solide.

Camera de admise va permite egalizarea si repartizarea debitelor influente pe cele doua linii de epurare (linia existenta si linia noua de epurare. Caminul va fi prevazuta cu un deversor pentru alimentarea statiei existente si o statie de pompare pentru alimentarea liniei noi de epurare.

- Gratare rare – instalatie noua

Vor fi prevazute doua gratare rare unul cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de cel mult 30 mm si un gratar rar cu curatare manuala cu interspatiul dintre bare de 40 mm.

Echipamentele vor fi adapostite intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras din zonele de lucru si va fi dirijat catre instalatia de dezodorizare. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladirea gratarelor nu va fi mai mica de + 5°C.

- Statie pompare apa uzata – instalatie noua/constructie noua

Dupa gratarele rare, apa uzata colectata in camera de admisie va fi pompata prin intermediul a 2 pompe (1+1stand by) catre unitatea compacta de degrosisare noua.

- 4.	Masurare debite – echipamente noi

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

- Bazinul de omogenizare-egalizare – instalatie noua/constructie noua

Bazinul de egalizare si omogenizare indeplineste mai multe roluri:

- Omogenizarea incarcarilor de poluanti;

- Egalizarea debitelor de alimentarea a treptei biologice.

Bazinul de egalizare va fi prevazut cu un volum de retentie pentru a permite eliminarea varfurile de debit prin acumularea in bazin sau, atunci cand debitul atinge nivelul minim prin folosirea volumului de apa acumulat anterior in bazin.

Omogenizarea va fi efectuata prin intermediul unui sistem de mixare care sa mentine biomasa in suspensie. Pompele de alimentare vor transfera catre treapta biologica un volum de apa omogen din punct de vedere al incarcarilor. Apa uzata va fi pompata in mod constant catre reactoarele biologice prin intermediul a minim 2 pompe submersibile cu regim de functionarea 1A+1R.

- Instalatia compacta de pretratare – instalatie noua/constructie noua

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil si echipata pentru urmatoarele functiuni: instalatie de sitare, deznisipator si separator de grasimi.

Instalatia de sitare va fi prevazuta cu curatare automata prevazuta cu sita de 3 mm. Retinerile vor fi compactate pana la minim 25% S.U. si se vor descarca intr-un container.

Instalatia de pretratare va contine un deznisipator si un separator de grasimi. Nisipul separat va fi evacuat in container, iar grasimile intr-o basa de grasimi, care se va vidanja periodic.

Unitatea de pretratare va fi adapostita intr-o hala inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat catre instalatia de dezodorizare. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Epurare biologica

- Modul/module biologice

Treapta de epurare biologica a apelor, va asigura indepartarea biologica a carbonului. Modulul biologic va contine zone de proces cu urmatoarele functionalitati:

- zona de decantare primara, cu eliminare namol primar si retineri pe decantorul primar conform normativelor in vigoare;

- zona pentru eliminarea pe cale biologica a carbonului;

- zona de decantare finala, pentru separarea namolului biologic rezultat si a apei epurate.

Apa uzata sitata, deznisipata si decantata primar, va ajunge in reactorul biologic. Pentru o epurare  eficienta respectiv pentru obtinerea unui volum mare de biomasa activa intr-un volum de bazin relativ mic va fi prevazuta tehnologia adecvata gradului de epurare garantat.

Epurarea biologica este procesul tehnologic prin care materiile organice din apele uzate sunt transformate, de catre microorganisme, in produsi de degradare inofensivi (bioxid de carbon, apa si alte produse), energie si in masa celulara noua (namol activat).

Aceste procese de transformare biochimica pot avea loc in prezenta sau in absenta oxigenului.

In functie de existenta oxigenului in biomasa activa se deosebesc:

- procese anoxice - procese anaerobe;

- procese aerobe.

Pentru cele doua categorii de procese sunt specifice culturi de microorganisme diferite: anoxice sau aerobe. Concentratia in oxigen dizolvat va fi controlata de un senzor de oxigen, iar concentratia namolului in suspensie va fi monitorizata de un senzor de materii totale in suspensie. Oxigenul necesar proceselor biologice va fi asigurat prin aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de statia de Suflante. Functionarea suflantelor va fi comandata de senzorul de O2 dizolvat,  care va mentine o concentratie in plaja 2-4 mg O2/l.

Amestecul apa - namol, din bazinul cu namol activat, trece in decantorul secundar, unde va avea loc separarea apei de namol (solid-lichid). Namolul sedimentat in decantorul secundar va fi evacuat prin intermediul pompelor. Cea mai mare parte a namolului din decantorul secundar va fi recirculat extern, iar namolul biologic in exces va fi evacuat prin pompare catre bazinul de stabilizare namol. Evacuarea namolului va fi controlata prin intermediul unor vane automate, amplasate pe fiecare ramificatie si. functie de cerintele din proces, se vor deschide/inchide.

Modulul mecano - biologic va fi o unitate compacta, prefabricata, din metal, tip container, termoizolata, complet echipata si montata suprateran. Toate partile in contact cu apa sunt din otel inoxidabil sau material necoroziv.

Modulele compacte mecano biologice vor fi adapostite intr-o hala inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat catre instalatia de dezodorizare. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi dimensionata pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 6 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, hala tehnologica va fi incalzita, asigurand in toate zonele conditii care sa previna inghetul respectiv o temperatura minima de + 5°C.

- Statie de FeCl3 – constructie noua

In vederea realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

Pompe de dozare reactiv 1+1 ;

Rezervor de stocare anticoroziv 1 buc. Timp de stocare 30 zile;

Racord de alimentare rezervor de stocare ;

Instalatie de ventilatie fortata;

Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Statia de clorura ferica va fi amplasata intr-o cuva noua, paralelipipedica supraterana, etansa din beton armat monolit, accesul in aceasta facandu-se pe o scara metalica. Dimensiunile interioare ale cuvei vor fi de 3.10x3.10m, avand inaltimea de 1.00m. Peretii cuvei vor fi protejati la interior cu o protectie antiacida. Radierul va fi din beton armat monolit si este prevazut cu basa. Placa de radier se continua pe una din laturile cuvei pe o lungime de 2.20m.

Constructia va fi inchisa perimetral cu panouri sandwich, prinse pe o structura metalica, iar aceasta din urma va fi incastrata in peretii cuvei. Acoperisul va fi intr-o singura panta si va fi realizat tot cu panouri sandwich.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu borduri din beton simplu.

- Statia de suflante si sistemul de aerare – instalatie noua

Aerul necesar pentru diferite procese biologice in bazinele cu namol activat va fi furnizat de o statie noua de suflante.

Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Suflantele si sistemul de insuflare a aerului vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Modulele compacte mecano biologice vor fi prevazute cu senzori de oxigen dizolvat. Suflantele vor fi amplasate in imediata vecinatate a modulelor si vor fi prevazute cu capote de de insonorizate. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil (304L) si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune.

- Camera electrica – constructie noua

Camera electrica va fi amplasata intr-o constructie noua supraterana, paralelipipedica, avand o structura metalica cu inchideri din panouri usoare. Dimensiunile libere interioare ale constructiei vor fi de 3.00x5.00x4.50m. Cladirea va fi prevazuta cu pardoseala flotanta pentru a asigura trecerea cablurilor electrice.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu borduri din beton simplu.

- Camin masurare debit efluent – constructie noua

Efluentul va fi masurat prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat intr-un camin, pe conducta de evacuare catre emisar.

Va fi montata o statie automata de prelevare probe a efluentului epurat intr-un camin de colectare a apei epurate amplasat in imediata vecinatate a modulelor biologice. Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata printr-o serie de senzori: pH+temperatura, CCOCr, CBO5, MTS, NT, PT.

Prelucrare namol

- Bazin de stabilizare aeroba

Namolul primar amestecat cu namolul biologic in exces, va fi stabilizat prin aerare prelungita, intr-un bazin special conceput, dotat cu echipamente de aerare si mixare.

Pentru a stoca namolul stabilizat in zilele in care instalatia de deshidratare nu functioneaza si pentru a asigura continuitatea functionarii echipamentului de deshidratare in zilele lucratoare, intre bazinul de stabilizare si instalatia de deshidratare va fi prevazut un bazin tampon.

- Deshidratarea mecanica a namolului stabilizat – instalatie noua/constructie noua

Namolul stabilizat va fi stocat in bazinul de aspiratie a pompelor si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre unitatea de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde un echipament de deshidratare si intregul sistem auxiliar necesar: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri, sistem de colectare si descarcare namol deshidratat.

Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare maxima proiectata.

Unitatea de preparare si dozare a polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare maxima proiectata.

Namolul deshidratat va fi evacuat prin intermediul unui transportor cu snec in containere. Containerele cu namol vor fi transportate catre statia de receptie namol din statia de epurare Suceava.

Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-un container prevazut cu sistem propriu de extractie a aerului viciat si evacuare catre instalatia de dezodorizare. In timpul iernii, containerul va fi incalzit, asigurandu-se o temperatura minima de + 15°C.

- Instalatie de dezodorizare

Tehnologie

Aerul viciat extras din localurile tehnologice va fi extras prin intermediul unor tubulaturi si va fi dezodorizat. Instalatia de dezodorizare va fi amplasata adiacent halei de deshidratare, si va utiliza un proces de dezodorizare biologica cu biofiltre.

Instalatia va include un ventilatoar de extragere a aerului viciat, biofiltre instalatii de stropire a materialului filtrant si preluarea la canalizare a apei in exces.

Materialul bio-filtrant va fi asigurat pentru o prima incarcare a bio-filtrelor impreuna cu o cantitate suplimentara necesara pentru eventuala completare pe parcursul unui ciclu de utilizare a materialului. Instalatia de dezodorizare va fi capabila sa trateze volumele de aer extrase din fiecare zona si sa asigure o reducere a concentratiilor de poluanti.

- Instalatii de monitorizare a panzei freatice

Supravegherea impactului pe care statia de epurare il va avea asupra panzei freatice se va face prin executarea a minim 2 puturi de monitorizare a apelor subterane, din care se vor putea preleva periodic probe de apa.

Amplasarea puturilor de monitorizare se va face pe baza determinarilor executate cu privire la sensul de curgere al stratului acvifer.

In interior putului se introduce un filtru invers din pietris, cu teava perforata pe portiunea dintre roca mama si nivelul hidrostatic maxim, restul este izolat cu un strat de bentonita.

Puturile de monitorizare sunt realizate prin forare, avand o adancime variabila, pana la roca de baza ce sustine panza freatica.

- Platforme betonate

In incinta se vor amenaja drumuri si platforme pentru accesul de la intrare la orice obiect component al statiei de epurare. Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o folie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri.

- Imprejmuiri

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de 563 m.

De asemea se va realiza o poarta la intrarea in incinta atat pentru accesul auto cat si pentru accesul personalului.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice este furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

Apa tehnologica utilizata pentru spalarea benzii la echipamentul de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1 stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

Va fi realizat un bransament nou pentru racordarea la reteaua publica de gaze naturale pentru alimentarea centralei termice. Pentru incalzirea cladirilor tehnologice si a cladirii administrative va fi prevazuta o centrala termica care va furniza agent temic apa calda 90/70°C. Cladirile vor fi prevazute cu aeroteme si corpuri statice alimentate cu agent termic apa calda.

Monitorizarea si controlarea statiei de epurare se va face prin implementarea sistemului SCADA.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare este alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat 400V/50Hz, dintr-un post de transformare existent, racordat la LEA 20kV, post amplasat in afara incintei statiei.

Blocul de masura si protectie este amplasat, de asemenea, in afara incintei statiei. Prin marirea puterii consumate, acest bloc si cablul aferent vor fi inlocuite.

Pentru asigurarea functionar in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica de la retea, statia de epurare se doteaza cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se vor monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Dispeceratul local va fi prevazut cu o statie de lucru SCADA (PC).

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si statia de lucru SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statia de lucru SCADA, din dispecerat).

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, temperatura, concentratie oxigen dizolvat, CCOCr, CBO5, fosfor total, azot total), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Priza de pamant existenta se va reabilita si, eventual, imbunatati, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta este conectata si instalatia de paratrasnet.

Se extind instalatia de impamantare si legaturile echipotentiale la obiectivele nou construite.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, exista paratrasnete instalate pe stalpii instalatiei de iluminat exterior. Instalatia va fi extinsa pentru a deservi obiectivele nou construite.

Iluminat exterior

Statia de epurare este prevazuta cu o retea existenta de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta, instalatia fiind functionala. Instalatia va fi extinsa pentru a deservi obiectivele nou construite.

##### 3.5.2.1.2. Aglomerarea Mitocu Dragomirnei

Aglomerarea Mitocu Dragomirnei nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Apele uzate din aglomerarea Mitocu Dragomirnei vor fi colectate in statia de epurare existenta din Suceava.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua Mitocu Dragomirnei cu lungime totala de 24.947 m, inclusiv colectorul principal care transfera gravitational apele uzate colectate catre SEAU Suceava prin colectorul de pe strada Mitocului.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 315 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

7 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 2.013 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Mitocu Dragomirnei au fost prevazute 7 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata. Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90-110 mm.

Apele uzate din aglomerarea Mitocu Dragomirnei vor fi colectata in statia de epurare existenta din Suceava. Statia de epurare Suceava are capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate din Aglomerarea Mitocu Dragomirnei.

#### 3.5.2.2. Aglomerarea Falticeni

Aglomerarea Falticeni este compusa din localitatile Falticeni, Soldanesti si Tarna Mare.

In prezent, aglomerarea Falticeni dispune de retea de canalizare corespunzatoare unui procent de racordare al locuitorilor de 83%.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 99%.

Figura 14 – Cluster Falticeni (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 22.665 m;

Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 2.282 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 24947 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 600 mm si tuburi PAFSIN, cu diametre cuprinse intre Dn 400-1000 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac.Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8 si PAFSIN, SN 10000. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, De 160 mm si/sau De 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

10 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 4.045 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Falticeni au fost prevazute 10 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. Primaverii; SPAU2 – Str. Rusu 2; SPAU3 – Str. Tudor Vladimirescu; SPAU4 – Str. Nufarului; SPAU5 – Str. Campului; SPAU6 – Str. Plesesti Gane 1; SPAU 7 – Str. Magazia Garii 3; SPAU8 – Str. Spicului 2; SPAU9 – Str. George Gramada; SPAU10 – Str. Panduri.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90-180 mm.

Statia de epurare Falticeni a fost reabilitata in anul 2015 prin programul POS Mediu 2007-2013. Nu sunt necesare alte lucrari. Astfel, toate apele uzate colectate suplimentar prin conductele noi de canalizare va fi epurata in SEAU Falticeni.

#### 3.5.2.3 Aglomerarea Radauti

Clusterul Radauti cuprinde aglomerarile Radauti si Volovat. In prezent gradul de conectare in clusterul Radauti este de 57%, urmand ca prin investitiile propuse in prezentul proiect, gradul de conectare sa creasca pana la 83%.

Investitiile propuse in cadrul acestui proiect vor fi executate doar in aglomerarea Radauti. Aglomerarea Radauti cuprinde localitatea cu acelasi nume si are un sistem de canalizare unitar pentru apele pluviale si cele menajere. In prezent, sistemul de canalizare Radauti dispune de retea de canalizare corespunzatoare unui procent de racordare al locuitorilor de 66%.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 99%.

Figura 15 – Cluster Radauti (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 26.748 m;

Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 5.456 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 32204 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 600 mm si tuburi PAFSIN, cu diametre cuprinse intre Dn 600-1000 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8 si PAFSIN, SN 10000. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

20 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 6.354 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea dinRadauti au fost prevazute 20 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. Luncii; SPAU2 – Str. Scruntari 2; SPAU3 – Str. Manastirii; SPAU4 – Str. Viitorului; SPAU5 – Str. 9 Mai; SPAU6 – Str. Fantanelor; SPAU 7 – Str. Vadu Toplitei; SPAU8 – Str. Helesteelor; SPAU9 – Str. Calea Cernauti; SPAU10 – Str. Plopilor; SPAU11 – Str. Stufului; SPAU12 – Str. 28 Noiembrie; SPAU13 – Str. Infratirii+Al. Sahia; SPAU14 – Str. Berestei; SPAU15 – Str. Anton Pan; SPAU16 – Str. Rozelor; SPAU17 – Str. Pozenului; SPAU18 – Str. Habitat; SPAU19 – Str. Forestierilor; SPAU20 – Str. Liliacului.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90-315 mm.

Statia de epurare Radauti a fost reabilitata in anul 2015 prin programul POS Mediu 2007-2013. Nu sunt necesare alte lucrari. Astfel, toate apele uzate colectate suplimentar prin conductele noi de canalizare va fi epurata in SEAU Radauti.

#### 3.5.2.4. Aglomerarea Vatra Dornei

Aglomerarea Vatra Dornei cuprinde localitatea cu acelasi nume, inclusiv cartierele Argestru si Rosu si are un sistem de canalizare unitar pentru apele pluviale si cele menajere. In prezent, sistemul de canalizare Vatra Dornei dispune de retea de canalizare corespunzatoare unui procent de racordare al locuitorilor de 82%.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Figura 16 – Aglomerare Vatra Dornei (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 20.018 m;

Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 8.704 m;

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 28722 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm, tuburi PAFSIN, cu diametre Dn 600 mm si Dn 1000 mm si tuburi din OL cu diametrul de 400mm , diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8 si PAFSIN, SN10000. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

14 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 1.889 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Vatra Dornei au fost prevazute 14 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. Calea Transilvaniei; SPAU2 – Str. Todireni; SPAU3 – Str. Silvicultorului; SPAU4 – Str. Calea Transilvaniei;  SPAU5 – Str. Libertatii; SPAU6 – Str. Oborului; SPAU7 – Str. 1 Mai; SPAU8 – Str. Unirii; SPAU9 – Str. Unirii; SPAU10 – Str. Zimbrului; SPAU11 – Str. Zimbrului; SPAU12 – Str. Eroilor; SPAU13 – Str. Chiliei; SPAU14 – Str. Chiliei.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90-110 mm.

Statia de epurare Vatra Dornei a fost reabilitata in anul 2015 prin programul POS Mediu 2007-2013. Nu sunt necesare alte lucrari. Astfel, toate apele uzate colectate suplimentar prin conductele noi de canalizare va fi epurata in SEAU Vatra Dornei.

#### 3.5.2.5 Aglomerarea Campulung Moldovenesc

Aglomerarea Campulung Moldovenesc este compusa din localitatea cu acelasi nume.

In prezent, o populatie de 6424 de locuitori este racordata la reteaua de canalizare a orasului Campulung Moldovenesc, reprezentand o acoperire cu servicii de 39%. Practic, un sistem de colectare a apei este disponibil numai in centrul orasului, in timp ce restul cartierelor nu sunt racordate la reteaua de canalizare.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Figura 17 – Aglomerare Campulung Moldovenesc (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 59411 m;

Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 3218 m;

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 62629 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 400 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8 si PAFSIN, SN10000. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

21 statii de pompare ape uzate noi, lungime totala conducte de refulare 7385 m;

o statie de pompare apa uzata reabilitata.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

In Cartierul Bunesti exista o statie de pompare ape uzate tip cheson (SPAU32) ce deserveste blocurile ANL, care in prezent functioneaza defectuos. Se propune ca pompele existente sa se inlocueasaca cu unele noi cat si intregul echipament electric ce deserveste acest grup de pompare. Prin aducerea statiei de pompare la o stare de functionare optima se va putea prelua apa uzata menajera de la toate locuintele din cartierul mai sus mentionat, pentru care s-a si proiectat o canalizare menajera.

Pentru canalizarea din Campulung Moldovenesc au fost prevazute 21 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90-110 mm.

Statie de epurare

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Campulung Moldovenesc.

In prezent, statia de epurare din localitatea Campulung Moldovenesc are o treapta de epurare mecanica a apei uzate alcatuita din: un gratar rar si un gratar des cu curatare automata,canal de bypass prevazut cu gratar rar cu curatare manuala, un separator de nisip tangential, doua separatoare de nisip longitudinal, un separator de grasimi, statie de pompare apa uzata, o treapta de epurare biologica alcatuita dintr-un bazin de compensare, doua bazine biologice cu functionare secventiala, bazin de stocare si contact cu clorul si o treapta de prelucrare a namolului alcatuita din statie de pompare namol in exces, bazin de stabilizare aeroba, deshidratare mecanica cu filtru banda, platforme de uscare a namolului.

Statia de epurare, functionala in prezent, va fi reabilitata, retehnologizata si extinsa pentru realizarea proceselor avansate de epurare.

Investitiile propuse - Parametrii de proiectare

Cerintele principale pentru statia de epurare a orasului Campulung Moldovenesc se rezuma la reabilitarea, retehnologizarea si extinderea capacitatilor existente ale statiei existente de epurare.

Statia de epurare va contine in plus o treapta de decantare primara, o treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului, o treapata de ingrosare a namolului, o statie de dozare var si un depozit intermediar de stocare namol deshidratat.

Instalatiile de proces care se vor retehnologiza, vor fi integrate in procesul actual de epurare, astfel ca statia de epurare modernizata sa trateze debitele si incarcarile de poluanti cu indeplinirea cerintelor de calitate a efluentului. Calitate a namolului si a deseurilor rezultate din procesele de epurare, vor respecta cerintele de calitate prezentate in capitolele urmatoare.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 20323 LE.

Orasul Campulung Moldovenesc, parte a judetului Suceava, este situat la o altitudine de 610-615 m deasupra nivelului marii. Temperatura apei uzate s-a considerat de 8°C iarna si respectiv 25°C vara.

Emisarul statiei de epurare va fi raul Moldova.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA001/2005 si NTPA011/2005 prin HG352-21.04.2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91.

Alcalinitate totala in apa epurata trebuie sa fie de cel putin 1.5 mmol/l.

Analizele de apa se vor realiza pe probe compozite medii, zilnice, omogenizate, nedecantate si nefiltrate.

Valoarea concentratiei prescrise a azotului total in apa epurata este in medie anuala pentru o temperatura minima de 12°C la iesirea din bazinele biologice.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 40%. Materiile retinute vor fi compactate si spalate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0.2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4.0 %.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU): > 20%.

Cresterea continutului de SU prin post-tratare cu var hidratat: > 35 %.

Epurare mecanica

Camin de avarie – constructie noua

Deficiente :

- Caminul de avarie este amplasat in afara incintei statiei de epurare;

- Durata ridicata de interventie pentru remedierea avariilor;

- Deversarea apei uzate, in caz de avarie sau excedent de debit vreme ploioasa in proximitatea zonei locuite;

- Grad ridicat de uzura a a echipamentelor electromecanice;

- Structura de beton afectata de alunecarile de teren.

Caminul de avarie existent amplasat in afara incinta statiei de epurare va fi dezafectat.

Se va construi un camin nou de avarie prevazut cu deversor pentru limitarea debitului de alimentare a statiei de epurare. Caminul va fi prevazut si cu doua vane tip stavilar pentru izolarea celor doua trasee de descarcare a apei uzate.

Gratare rare si dese – constructie existenta

Deficiente :

- Gratarele rare si dese prezinta un grad ridicat de uzura;

- Facilitatile acestor echipamente prezinta un grad de uzura;

- Hala tehnologica si instalatiile aferente halei prezinta un grad ridicat de uzura.

Gratare rare

Vor fi prevazute doua gratare rare cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de 30 mm.

Vor fi prevazute doua gratare rare noi cu functionare automata cu deschiderea intre bare de cel mult 30 mm. Gratarele vor fi instalate in cele doua canale existente ale statiei de gratare.

Va fi prevazut un transportor care va transporta obiecte mari, caracteristice retinerilor pe gratarele rare. Pentru aceasta, transportorul va fi prevazut cu snec fara ax cu un diametru minim 300 mm.

Materialul retinut de gratare va fi descarcat in containere. Containerele, furnizate de asemenea in cadrul Contractului, vor fi acoperite corespunzator pentru a preveni raspandirea mirosului si vor fi prevazute cu urechi de ridicare pentru a permite incarcarea adecvata in camioane.

Toate componentele sistemului gratare rare aflate in contact cu apa si retinerile, transportorul, vor fi confectionate din otel inoxidabil.

Gratare dese

Vor fi prevazute doua gratare dese noi cu functionare automata cu deschiderea intre bare de cel mult 6 mm. Gratarele vor fi instalate la fel ca si gratarele rare in cele doua canale existente.

Va fi prevazut un transportor care va realiza compactarea, deshidratarea partiala si spalarea materialelor retinute. Materialelor retinute de catre gratarele dese inainte de a fi descarcate in containere trebuie sa aiba un continut de materie uscata de cel putin 35%.

Spalarea materialelor retinute de gratarele dese se va face cu apa de serviciu luata din reteaua de apa de serviciu. Materialul retinut de gratare, spalat si compactat va fi descarcat in containere. Containerele, furnizate de asemenea in cadrul Contractului, vor fi acoperite corespunzator pentru a preveni raspandirea mirosului si vor fi prevazute cu urechi de ridicare pentru a permite incarcarea adecvata in camioane.

Toate componentele gratarelor dese aflate in contact cu apa si materialele retinute, transportorul, echipamentul de spalare, deshidratare si compactare vor fi confectionate din otel inoxidabil 304L.

Cele 2 stavilele plane cu actionare manuala pentru izolarea canalelor in aval de gratare vor fi confectionate din otel inoxidabil sau aluminiu.

Pentru scoaterea gratarelor rare si dese in vederea reparatiilor si introducerea ulterioara in canalul de gratare se va instala un sistem unic de ridicare cu palan si carucior pe grinda fixa (monorail) cu actionare manuala.

Echipamentele vor fi adapostite in hala tehnologica existenta. Aerul viciat va fi extras din zonele de lucru si va fi dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladirea gratarelor nu va fi mai mica de + 5°C.

Statie de pompare  - instalatie noua

Deficientele statiei de pompare existente:

- Echipamentele electromecanice prezinta un grad ridicat de uzura;

- Structurile din beton prezinta un grad ridicat de uzura;

- Capacitatile echipamentelor existente trebuie corelate cu noile date de proces.

Dupa gratarele rare, apa uzata este colectata intr-o camera de aspiratie noua si va fi pompata prin intermediul a 3 pompe (2+1stand by) catre deznisipatoarele degresoarele noi.

Pentru ridicarea nivelului apei uzate in obiectele tehnologice ale statiei de epurare amplasate in aval, se va prevedea o statie noua de pompare apa uzata. Statia va fi executata tip cheson si va fi echipata cu pompe submersibile 3 pompe (2 unitati active + 1 unitate de rezerva). Bazinul de aspiratie al statiei de pompare va fi dimensionat in ipoteza pornirii pompelor in serie. si sa permita un joc de nivele intre valoarea minima de protectie a pompelor, pana la o valoare maxima la care toate pompele trebuie sa fie in functiune la debitul maxim.

Statia de pompare va fi astfel conceputa si dimensionata pentru o plaja de variatie mare considerand evolutia acestor debite de la situatia prezenta pana atingerea debitelor de proiectare.

Trebuie avuta in vedere posibilitatea de a pompa in mod continuu, fara intreruperea totala a pomparii a unui debit minim de 100 m3/h, prin functionarea permanenta a unei pompe. Numarul de porniri/opriri pe ora pentru pompe considerat la dimensionare nu va depasi numarul recomandat de catre furnizor. Fiecare pompa a statiei de pompare va fi prevazuta cu viteza variabila.

Nivelul maxim static in bazinul de aspiratie al statiei de pompare va fi atins in ipoteza in care statia de pompare se opreste accidental si intreg debitul de apa uzata trebuie evacuat pe by-pass.

Deznisipatoare degresoare – instalatie/constructie noua

Deficientele deznisipatoarelor si a separatorului de grasimi:

- Treapta de deznisipare nefunctionala, eficienta de separare extrem de scazuta;

- Echipamentele electromecanice prezinta un grad ridicat de uzura;

- Structurile din beton prezinta un grad ridicat de uzura.

Deznisipatorul tangential nu functioneaza in parametrii optimi. Sistemul "air lift" de evacuare a nisipului nu functioneaza in parametrii, sistemul se colmateaza frecvent din cauza sedimentarii nisipului pe radierul deznisipatorului.

Deznisipatorul longitudinal, separatorul de grasimi sunt greu de operat si necesita lucrari ample de retehnologizare si reabilitare a structurilor existente din beton.

Pentru remedierea/atenuarea acestor deficiente, intr-o etapa anterioara de retehnologizare, au fost realizate cateva lucrari de completare a instalatiei existente. Pentru cresterea eficientei de separare a nisipului, a fost prevazut un deznisipator de tip tangential si un sistem de colectare compactare cu saci. Pentru imbunatatirea eficientei finale a treptei mecanice de epurare, a fost prevazuta o statie de sitare de 3 mm, alimentata de o statie de pompare apa uzata.

Lucrarile realizate in prima etapa de retehnologizare au vizat in special atenuarea unor deficiente in functionarea treptei mecanice existente si mai putin modernizarea, cresterea eficientelor de epurare si adaptarea la incarcarile reale si cele previzionate ale apei brute. Echipamentele instalate in prezent sunt greu de operat, nefunctionale si subdimensinate.

Pentru remedierea functionarii acestei trepte de pretratare vor fi prevazute 2 unitati noi de pretratare. Scopul acestor 2 unitati este de a indeparta din apa uzata atat grasimile cat si particulele de nisip mai mari de 0.2 mm cu o eficienta mai mare de 95%. Unitatile noi proiectate vor consta din doua bazine, fiecare bazin compartimentat in doua zone, una aerata, si una linistita (neaerata). Grasimile vor fi colectate de pe suprafata apei prin intermediul unui pod raclor si evacuate catre un camin tip separator. Nisipul decantat si colectat intr-o basa va fi evacuat prin intermediul unui sistem tip ''air lift pump'' catre un spalator de nisip nou.

Nisipul spalat va fi colectat in container. Pentru alimentarea acestui sistem cu aer comprimat vor fi utilizate suflantele existente.

In cazul in care capacitatile suflantelor existente instalate sunt insuficiente, instalatia va fi completata cu suflante noi cu capacitatea corespunzatoare datelor de proces.

- care capacitatile suflantelor existente instalate sunt insuficiente, instalatia va fi completata cu suflante

Statie de suflante pentru deznisipator si separator de grasimi – instalatie existenta

Aerul necesar va fi produs de 3 suflante existente 2 +1 stand-by amplsate inpavilionul existent.

Masurare debite – echipamente noi

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul debitmetrelor electromagnetice montate pe conductele de refulare ale pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

Debitul descarcat prin conducta de by-passgeneral va fi masurat prin intermediul unui canal de masura debit cu ultrasunete.

Instalatie de dezodorizare – platforma noua

Tehnologie

Aerul viciat extras din Hala gratarelor va fi dezodorizat in instalatii de dezodorizare amplasate adiacent acestor localuri, utilizand un proces de dezodorizare biologica cu biofiltre.

Instalatia va include un ventilatoar de extragere a aerului viciat si biofiltrele. Instalatia va fi prevazuta  instalatii de stropire a materialului filtrant si preluarea la canalizare a apei in exces.

Materialul bio-flitrant va fi asigurat pentru o prima incarcare a bio-filtrelor impreuna cu o cantitate suplimentara necesara pentru eventuala completare pe parcursul unui ciclu de utilizare a materialului.Instalatia de dezodorizare va fi capabila sa trateze volumele de aer extrase din fiecare zona si sa asigure o reducere a concentratiilor poluanti.

Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice – instalatie noua/constructie noua

Tehnologie

Va fi prevazuta o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile nedegradabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational intr-un bazin de colectare si va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol in camera de distributie din amonte de deznisipatoare-separatoare de grasimi. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat

Va fi prevazut un racord pentru prelevare probe pentru laborator.

Epurare primara

Decantoare primare – constructie noua

Apa tratata in deznisipatoarele-separatoare de grasimi va fi transferata gravitational la o camera de distributie pentru doua decantoare primare noi. Decantoarele primare vor retine majoritatea suspensiilor decantabile si in acelasi timp o parte din ceilalti poluanti asociati din apa uzata influenta.

Statie de pompare namol primar – in aceeasi constructie cu decantoarele primare

Statia de pompare a namolului primar va fi echipata cu doua pompe in functiune, una pentru fiecare decantor si o pompa in rezerva care va putea inlocui pe oricare dintre cele doua pompe in functiune, printr-un joc de vane manuale.

Se va acorda atentie prevenirii fenomenului de plutire a structurilor determinat de nivele ridicate ale apei subterane.

Epurare biologica

Bazin de compensare – constructie existenta

Deficientele bazinului de compensare:

- Echipamentele electromecanice prezinta un grad ridicat de uzura;

- Pentru garantarea eficientei treptei biologice capacitatile echipamentelor trebuie corelate cu noile date de proces;

Apa uzata pre-tratata mecanic este directionata catre un bazin de omogenizare (L/B/H: 32/16/4.50m).

Bazinul este echipat cu doua mixere, doua pompe de namol care pompeaza namolul decantat in bazin si trei pompe submersibile care pompeaza namolul in reactorele biologice (SBR).

Echipamentele elctromecanice existente vor fi inlocuite cu echipamente noi cu capacitati conform noilor cerinte de proces. Calculul de verificare se va face la temperatura minima de calcul de 10°C. Pentru toate echipamentele montate in bazinul tampon (pompe submersibile, mixere submersibile) vor fi prevazute toate accesoriile necesare, adecvate fiecarui tip de echipament, pentru scoaterea din bazin pentru lucrari de intretinere.

Namolul decantat in bazinul tampon va fi evacuat periodic catre noul ingrosator gravitational.

Bazine biologice cu functionare secventiala(SBR) – constructie existenta

Deficientele treptei biologice de epurare:

- Deficientele identificate si semnalate si de catre beneficiar sunt legate de modul de operare si modul de realizare a lucrarilor de mentenanta :

- Lipsa acces la decantorul flotant pentru realizarea lucrarilor de mentenanta;

- Pompele de evacuare namol decantat nu permit evacuarea golirea integrala a bazinului in caz de mentenanta;

- Pentru garantarea eficientei treptei biologice de epurare capacitatile echipamentelor existente trebuie corelate cu noile date de proces.

Bazinele biologice existente cu functionare secventiala (SBR), prevazute in prima perioada de retehnologizare, permit o epurare avansata daca, ciclurile de functionare respectiv duratele fazelor de functionare vor fi modificate/corelate cu noile cerinte de proces.

Apa epurata va fi evacuata din fiecare bazin biologic catre un bazin de colectare apa epurata prin intermediul unui ansamblu, compus din decantor flotant + pompa.

Pentru a permite utilizarea unei singure pompe de evacuare apa epurata, pentru ambele bazine biologice, va fi prevazuta o conducta noua de conexiune a pompelor, in aspiratia pompelor, cu vana de izolare intre cele doua pompe existente.

Decantoarele flotante sunt amplasate in prezent centrul bazinelor si nu permit accesul operatorului pentru realizarea lucrarilor de intretinere. Pentru eliminarea acestei deficiente, bazinele vor fi prevazute cu pasarele noi de acces.

Pompele existente de evacuare namol in exces sunt amplasate la extremitatea bazinelor biologice, in zona inalta a radierului si nu permit evcuarea in conditii optime a namolului biologic in exces decantat. In plus acestea nu permit untilizarea lor si la golirea bazinelor pentru efectuarea lucrarilor necesare de intretinere. Capacitatea pompelor va fi reconsiderata si inlocuite pentru reducerea timpului necesar de evacuare a namolului biologic in exces. Pompele noi vor fi amplasate in zona centrala, respectiv in punctul de minim al radierului.

Pentru montajul pompelor vor fi utilizate structurile noi de rezistenta a pasarelelor de acces. Pentru manevrarea pompelor va fi prevazuta o macara mobila si suporturi fixate pentru fiecare pompa submersibila.

Pentru protectia la inghet a echipamentelor instalate, bazinele biologice, vor fi acoperite cu o structura usoara.

Bazinele biologice existente cu functionare secventiala (SBR), permit o epurare avansata daca, ciclurile de functionare respectiv duratele fazelor de functionare vor fi modificate/corelate cu noile cerinte de proces.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Rampe de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine

- Pompe de evacuare a apei epurate;

- Instrumentatie senzori masurarea continua a oxigenului dizolvat, masurarea continua a potentialului redox, cu transmitere la sistemul SCADA;

- Conducta de conectare a celor doua pompe de evacuare apa epurata;

- Robinet de izolare, compensator de montaj;

- Pompe de evacuare namol biologic in exces;

- Conducte si armaturi;

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).

Se vor prevedea toate sistemele de siguranta necesare – cabluri, scari, etc pentru a permite evacuarea rapida si in siguranta in cazul caderii in bazine.

Statie FeCl3 – in cladirea administrativa

In vederea  realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Statia de clorura ferica este o cuva paralelipipedica supraterana, etansa din beton armat monolit, amplasa in incinta cladirii administrative.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe de dozare reactiv 1+1

- Rezervor de stocare anticoroziv 1 buc. Timp de stocare 30 zile

- Racord de alimentare rezervoare de stocare ;

- Instalatie de ventilatie fortata;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Statie suflante pentru bazinele de aerare – constructie existenta

Deficientele statiei de suflante existente:

- Suflantele prezinta un grad ridicat de uzura;

- Suflantele instalate nu au fost prevazute cu fundatii speciale;

- Nu sunt prevazute cu capote de insonorizare;

- Pompele de evacuare namol decantat nu permit evacuarea golirea integrala a bazinului in caz de mentenanta;

- Pentru garantarea eficientei treptei biologice de epurare capacitatile echipamentelor existente trebuie corelate cu noile date de proces;

Aerul necesar pentru diferite procese biologice in bazinul cu namol activat va fi furnizat de statia existenta de suflante. Statia de suflante este situata pavilionul tehnic in imediata vecinatate a bioreactoarelor.Vor fi prevazute 4 suflante noi  de capacitate egala (3+1 stand by). Suflantele noi vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Suflantele si sistemul de insuflare a aerului vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Fiecare bazin va fi prevazut cu senzori de oxigen dizolvat. Suflantele vor fi amplasate in pavilionul existent, situata in apropierea bazinelor biologice cu functionare secventiala (SBR).

Vor fi prevazute cu echipamente de ridicare pentru manevrarea/montarea suflantelor. Va fi prevazut un sistem de ventilatie pentru a limita temperatura interioara la temperatura optima de functionare a suflantelor.

Vor fi prevazute echipamente de atenuare a zgomotului pentru deschiderile pentru ventilatie. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune. Conductele de aer montate in camera suflantelor vor fi izolate termic.

Masurarea debitului efluent – constructie noua

Efluentul va fi masurat prin intermediul unui canal de masura debit cu ultrasunete. Tot in acest punct va fi montata si statia automata de prelevare probe a efluentului epurat.

Camin debitmetru by-pass – constructie noua

Debitmetru va fi amplasat intr-un canal deschis tip venturi, ingropat din beton armat, purtator de apa.

Radierul va fi din beton armat monolit si va fi turnat peste un strat de 10 cm de beton de egalizare.

La cota superioara a caminului, in zona in care se afla echipamentul de masurare debit se va amplasa o platforma metalica ce va fi prevazuta cu o balustrada de protectie.

Intre radier si pereti, unde exista si rost de turnare, se va amplasa inaintea turnarii betonului in pereti un profil de etansare din PVC, cu rol de etanseizare.

Se vor prevede scari din inox pentru a se cobori in interiorul caminului.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu boduri din beton simplu.

Sistemul de evacuare a apei epurate – constructie existenta

Se va utiliza conducta existenta de evacuare ce asigura deversarea apei epurate in Raul Moldova.

Prelucrare namol

Ingrosator gravitational static pentru namol primar si namol biologic in exces MST – constructie noua

Deficientele postului de ingrosare gravitationala a namolului:

- Ingrosatorul gravitational static existent se rezuma la stocarea namolului biologic colectat si evacuarea lui catre treapta de stabilizare aeroba.

- Structura din beton nu a fost prevazuta echipamente de colectare si evacuare a supernatantului si pod raclor pentru a facilita procesul de ingrosare;

- Eficienta treptei de ingrosare este scazuta si concentratia namolului nu poate fi controlata.

Functionarea ingrosatorului gravitational existent va fi reconsiderata. Structura existenta poate fi utilizata cu scopul de colectare si pompare a namolului ingrosat catre bazinul existent de stabilizare aeroba.

Namolul primar si biologic in exces,rezultat in urma procesului de epurare, va fi pompat intr-un ingrosator gravitational static nou care trebuie sa indeplineasca criteriile de proiectare.

Ingrosatorul va fi prevazut cu un pod raclor diametral cu gratar jgheab de colectare a supernatantului si conducta de evacuare namol ingrosat. Concentratia namolului ingrosat va fi limitata la 30g/l.

Bazin de stabilizare aeroba – constructie existenta

Deficientele procesului de stabilizare aeroba:

- Echipamente electromecanice cu un grad ridicat de uzura;

- Lipsa unei monitorizari a concnetratiei namolului la intrare si iesire;

- Lipsa unei monitorizari a aerului introdus;

- Pentru garantarea eficientei treptei de stabilizare aeroba capacitatile echipamentelor existente vor fi corelate cu noile date de proces.

Bazinul de stabilizare este o structura existenta (fostul bazin de stocare biogaz) retehnologizata in prima etapa de modernizare.

Toate echipamentele electromecanice existente vor fi inlocuite cu echipamente noi corespunzator noilor capacitati rezulate din calculele de proces.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Suflante si rampe de aerare;

- Mixer pentru mentinerea namolului in suspensie;

- Pompe de evacuare namol stabilizat catre treapta de deshidratare;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Deshidratarea mecanica a namolului stabilizat – instalatie existenta

Deficientele treptei de deshidratare:

- Echipamente electromecanice cu un grad ridicat de uzura;

- Lipsa unei monitorizari a concentratiei namolului la intrare si iesire din echipamentul de deshidratare;

- Lipsa unui echipament de deshidratare de rezerva;

- Pentru garantarea eficientei treptei de stabilizare aeroba capacitatile echipamentelor existente vor fi corelate cu noile date de proces.

Toate echipamentele electromecanice existente vor fi inlocuite cu echipamente noi corespunzatoare noilor capacitati rezulate din calculele de proces.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Echipamente de deshidratare 2 unitati (1 +1 stand-by);

- Monorail - electropalan (1);

- Instalatie preparare si dozare polielectrolit (1);

- Transportor cu surub pentru namolul deshidratat (1);

- Containere de namol, tratate anticoroziv, cu deschidere lateral (4).

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Instalatie de tratare cu var – echipament/fundatie noua

Pentru marirea continutului de substanta uscata si asigurarea proprietatilor necesare pentru transport si descarcare in gropi ecologice va fi prevazuta o instalatie de tratare cu var a namolului deshidratat.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Siloz metalic (1);

- Instalatie de dozare var pudra;

- Mixer pentru var pudra si namol deshidratat;

- Containere de namol, tratate anticoroziv, cu deschidere lateral (4);

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Depozitarea namolului deshidratat – constructie noua

Zona de depozitare a namolului deshidratat va fi proiectata pentru a stoca namolul deshidratat pentru o perioada de aproximativ 6 luni. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat.

Cladire administrativa – laborator – obiect existent

Se vor executa lucrari de refacere a finisajelor in spatiul destinat laboratorului in vederea montarii noilor echipamente din aceaasta incapere.

Platforme betonate

In incinta se vor amenaja drumuri si platforme pentru accesul de la intrare la orice obiect component al statiei de epurare. Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o floie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri.

Imprejmuiri si porti

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de 539 m.

Deasemeea se va realiza o poarta la intrarea in incinta atat pentru accesul auto cat si pentru accesul personalului.

Demolari

Unele obiecte ce nu mai sunt functionale (paturile de uscare), se vor demola doar pana la cota -0.50m fata de cota terenului amenajat, iar apoi gropile rezultate se vor umple cu pamant compactat rezultat din excavatii.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice va fi furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

Apa tehnologica utilizata pentru spalarea benzi la echipamentul de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

Pentru incalzirea cladirilor tehnologice si a cladirii administrative va fi prevazuta o centrala termica ca va furniza agent temic apa calda 90/70°C. Cladirile vor fi prevazute cu aeroteme si corpuri statice alimentate cu agent termic apa calda.

Va fi realizat un bransament nou pentru racordarea la reteaua publica de gaze naturale pentru alimentarea centralei termice.

Monitorizarea si controlarea statiei de epurare se va face prin implementarea sistemului SCADA.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Statia este alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat 400V/50Hz, printr-un post de transformare existent, racordat la reteaua publica de 20kV. Postul este amplasat in incinta statiei.

Tabloul general de distributie de j.t, amplasat intr-o camera destinata din cladirea administrative, se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala, prezentand, prin modificarile realizate in timp, riscuri in functionare, drept pentru care se impune inlocuirea sa.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare este dotata cu un grup electrogen (existent) de 110kV, functional, utilizand motorina drept combustibil.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statiile lucru SCADA, din dispecerat).

Se va inlocui statia de lucru SCADA existenta, cu 2 servere/statii de lucru noi, functionand redundant. La acestea se vor conecta atat automatele programabile noi, cat si cele existente.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, concentratie nitrati, nitriti, fosfor total). Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Priza de pamant existenta se va reabilita si, eventual, imbunatati, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Se extind instalatia de impamantare si legaturile echipotentiale la obiectivele nou construite.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Iluminat exterior

Instalatia existenta, functional, va fi extinsa cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces nou construite in incinta.

#### 3.5.2.6  Aglomerarea Siret

Aglomerarea Siret este cuprinde localitatea cu acelasi nume, inclusiv cartierele Manastioara si Padureni.

Aglomerarea Siret are un sistem de canalizare combinat pentru apele pluviale si apele uzate. In prezent, o populatie de 3667 de locuitori este racordata la reteaua de canalizare a orasului Siret, reprezentand o acoperire cu servicii de 47%. Intregul sistem de canalizare publica masoara 15.3 km si functioneaza gravitational. In jur de 60% din conductele de canal, in principal din reteaua secundara, au fost construite utilizand conducte cu mufa din beton nearmat, in timp ce 40% din sistemul de colectare a fost reabilitat, utilizand conducte din polietilena corugata.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Figura 18 – Aglomerare Siret (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extinderea retelei de canalizare cu lungime totala de 22966 m;

Reabilitarea retelei de canalizare cu lungime totala de 1839 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 24805 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre De 250 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, De 160 mm si/sau De 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

9 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 3297 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Siret au fost prevazute 9 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. Onofrei; SPAU2 – Str. Plaiesilor; SPAU3 – Str. Marasesti; SPAU4 – Str. Moldovei; SPAU5 – Str. Ana Ipatescu; SPAU6 – Str. Sucevei; SPAU 7 – Str. Munteniei; SPAU8 – Str. Sf. Ioan Botezatorul; SPAU9 – Str. M. Eminescu.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90 mm.

Statie de epurare

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Siret.

In prezent, statia de epurare din localitatea Siret are o treapta de epurare mecanica a apei uzate alcatuita din 2 gratare rare cu curatare manuala, statie de pompare apa uzata si apa meteorica, 2 unitati compacte de pretratare,un decantor primar,o treapta de epurare biologica alcatuita dintr-un bazin biologic cu aerator de suprafata, un decantor secundar, statie de pompare apa epurata catre emisar si o treapta de prelucrare a namolului alcatuita din statie de pompare namol biologic in exces si platforme de uscare a namolului.

Statia de epurare, functionala in prezent,va fi reabilitata, retehnologizata si extinsa pentrurealizarea proceselor avansate de epurare.

Investitiile propuse - Parametrii de proiectare

Statia de epurareva fi prevazuta cu un bazin de retentie apa de ploaie, bazine biologice noi cu sistem de aerare cu bule fine, o treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimicaafosforului, o treapta de ingrosare a namolului biologic in exces, treapta de deshidratare a namolului, o statie de dozare var si un depozit intermediar de stocare namol deshidratat.

Instalatiile de proces care se vor retehnologiza, vor fi integrate in procesul actual de epurare, astfel ca statia de epurare modernizata sa trateze debitele si incarcarile de poluanti cu indeplinirea cerintelor de calitate a efluentului. Calitate a namolului si a deseurilor rezultate din procesele de epurare, vor respecta cerintele de calitate prezentate in capitolele urmatoare.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 8 631 LE.

Emisarul statiei de epurare va fi Paraul Negostina.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA001/2005 si NTPA011/2005 prin HG352-21.04.2005 si Directiva EU nr.271/EEC din 21 mai,1991.

Alcalinitate totala in apa epurata trebuie sa fie de cel putin 1.5 mmol/l.

Analizele de apa se vor realiza pe probe compozite medii, zilnice, omogenizate, nedecantate si nefiltrate.

Valoarea concentratiei prescrise a azotului total in apa epurata este in medie anuala pentru o temperatura minima de 12°C la iesirea din bazinele biologice.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 40%. Materiile retinute vor fi compactate si spalate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0.2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4.0 %.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU): > 20%.

Cresterea continutului de SU prin post-tratare cu var hidratat: > 35 %.

Epurare mecanica

- Camin de admisie – constructie existenta

Caminul de admisie existent va fi reabilitat si va fi prevazut cu acoperire usoara pentru limitarea raspandirii degajarilor de noxe olfactive.

- Gratare rare – constructie existenta

Gratarele existente vor fi inlocuite cu gratare rare cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de cel mult 30 mm.

Echipamentele vor fi adapostite intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras din zonele de lucru si va fi dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladirea gratarelor nu va fi mai mica de + 5°C.

- Cabina electrica gratare rare – obiect existent

Cladirea electrica este o constructie pe structura metalica, ce va fi inclusa in cladirea gratarelor rare.

- Statie pompare apa uzata– constructie existenta

Dupa gratarele rare, apa uzata este introdusa intr-o statie de pompare cu rol de ridicarea a nivelului in obiectele din aval.

Instalatia existenta va fi completata cu o pompa de rezerva pentru functionare pe timp uscat. Capacitatea pompei instalate va fi identica cu cea instalata in prezent 100l/s.

- Masurare debite – echipamente noi

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetrelor electromagnetic montat pe conducta de refulare Dn1500 ale pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

- Camin deversor lateral – constructie existenta

Tehnologie

Caminul deversor lateral este o cuva rectangulara din beton armat cu dimensiunile interioare in plan de 2.55 x 7.00 m. Cuva este realizata suprateran, cu o adancime utila de 3,25 m. In peretele frontal al cuvei intra conducta Dn 1500 mm de refulare de la statia de pompare iar prin peretele opus iese o conducta Dn 500 mm spre instalatia compacta de degrosisare.

- Bazin de retentie – constructie noua

Tehnologie

Debitele deversate pe timp de ploaie care depasesc debitul admis de statia de epurare vor fi inmagazinate intr-un bazin de retentie nou. Bazinul va fi dimensionat pentru o durata de retentie de minim 0.5 ore si va fi prevazut cu mixere pentru mentinerea materiei uscate in suspensie. Pentru a permite descarcarea apei colectate treptat, inapoi in camera existenta de aspiratie a pompelor, vor fi prevazute vane stavile de izolare si o conducta de evacuare.

- Instalatia compacta de degrosisare – instalatie/constructie noua

Tehnologie

Echipamentele existente vor fi adapostite intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras fi dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea unitatilor compacte de pretratare va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Se vor procura si monta toate echipamentele si instrumentele care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente:

- Sistem de ventilare mecanica;

- Sistem de incalzire;

- Conducte si armaturi;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

- Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice – constructie noua

Tehnologie

Va fi prevazuta o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile nedegradabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational intr-un bazin de colectare si va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol in camera de distributie din amonte de deznisipatoare-separatoare de grasimi. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat. Va fi prevazut si un racord pentru prelevare probe pentru laborator.

Epurare biologica

- Bazine biologice – constructie noua

Tehnologie

Bazinul de biologic nou, va fi compus din doua linii tehnologice independente care vor functiona in paralel. Va fi prevazuta o camera noua de distributie cu deversoare care va prelua si namolul recirculat de la decantoarele secundare.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Sisteme de aerare, de la conducta principala pâna la sistemul de distributie, inclusiv difuzoare EPDM;

- Mixere submersibile;

- puncte de injectie pentru acid formic, in vederea unei decolmatari periodice a difuzorilor porosi.

- instalatie mobila de injectie pentru acid formic.

- Echipamentele vor fi integrate in sistemul de monitorizare SCADA.

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).

Lucrarile si conditiile de calitate vor fi conforme cu cerintele de proces. Mixerele vor fi amplasate astfel incat sa se obtina cel mai bun amestec posibil si sa se evite sedimentarea biomasei. Fiecare sectiune (grila) a difuzoarelor va contine maxim 200 de difuzoare. Materialul sistemului de conducte principale de aerare va fi din otel inoxidabil de o calitate minima X2 Cr Ni Mo 17-2-2. Sistemul de aerare va fi cu difuzoare cu bule fine plasate la baza, si va fi prevazut cu toate accesoriile necesare pentru o buna exploatare si intretinere. Scarile, platformele, podurile, etc vor fi proiectate si instalate pentru a asigura un acces sigur pentru operator.

- Statia de suflante si sistemul de aerare – constructie noua

Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 3 suflante de capacitate egala (2+1 stand by). Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc.

Camera suflantelor va fi prevazuta cu echipamente de ridicare pentru manevrarea/montarea suflantelor. Va fi prevazut un sistem de ventilatie pentru a limita temperatura interioara la temperatura optima de functionare a suflantelor. Vor fi prevazute echipamente de atenuare a zgomotului pentru deschiderile pentru ventilatie. Conductele de aer montate in camera suflantelor vor fi izolate termic.

Fundatia suflantelor si conexiunile la sistemul de conducte vor fi prevazute cu toate echipamentele de compensare si absorbtie a vibratiilor.

Cladirea va cuprinde o camera separata unde vor fi amplasate tablourile electrice de comanda. Camera va fi prevazuta cu un sistem de ventilatie automatizat care sa limiteze temperatura interioara rezultata din energia disipata de aparatele electrice si electronice.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Suflante 3 (2+1);

- Grile de ventilatie prevazute cu dispozitive de atenuare a zgomotului;

- Monorail - electropalan (3 unitati);

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

- Instalatie de ventilare mecanica;

- Statie de stocare si dozare FeCl3 – constructie noua

In vederea  realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe de dozare reactiv 1+1

- Rezervor de stocare anticorozive 1 buc. Timp de stocare 30 zile

- Racord de alimentare rezervoare de stocare ;

- Instalatie de ventilatie fortata;

- Instalatie de incalzire;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

- Statie de pompare namol activat/namol in exces – obiect existent

Se va proceda la curatarea statiei de pompare prin sablare si curatare cu perie de sarma, pentru a inlatura urmele de praf si tencuielile ce nu mai sunt bine prinse de stratul suport.

Dupa sablare, peretii se vor usca si degresa, se vor amorsa, iar in urma acestor operatiuni de vor reface acoperirile cu beton acolo unde este cazul cu mortar de ciment M300 sau beton cu agregate de diametru maxim de 3mm, inclusiv la golurile pieselor de trecere, daca este cazul. Daca in urma operatiunilor de curatare a betonului se vor constata reduceri ale sectiunilor armaturilor cu mai mult de 25%, se va monta o noua armatura cu aceleasi caracteristici si dimensiuni ca cele existente, sau se vor face reparatii cu tesatura din fibra de carbon.

Se vor inlocui piesele metalice si se vor proteja cu vopsele de protectie anticorozive.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu boduri din beton simplu.

- Decantarea secundara– constructie existenta

Decantorul secundar existent va fi reabilitat. Se vor realiza toate lucrarile de reabilitarea a structurilor din beton: inchiderea fisurilor, repararea sparturilor, etansarea cuvei, reparatii pe radier, inlocuirea confectiilor metalice existente (balustrade, capace, etc.). Podul raclor existent va fi inlocuit cu un pod raclor nou D =25 m confectionat din otel inoxidabil pentru partile imersate si otel galvanizat pentru suprastructura. Va fi inlocuita lama deversanta existenta la jgheabul de colectare apa decantata cu o lama deversanta noua confectionata din otel inoxidabil.

Pentru distributia debitului catre cele doua decantoare secundare va fi prevazuta o camera noua de distributie. Aceasta camera va prelua namolul activ impreuna cu namolul recirculat evacuat gravitational din bazinele biologice. Camera va fi prevazuta cu deversoare si vane de izolare pe fiecare plecare.

- Camera de distributie decantoare secundare – constructie noua

Va fi construita o camera noua de distributie a debitului catre decantoarele secundare.

Lucrarile vor include toate lucrarile civile necesare.

- Statia de pompare a namolului recirculat – constructie existenta

Pompele de recirculare vor fi amplasate in bazinul de colectare existent. Vor fi montate 3 pompe cu viteza variabila si turatie a rotorului redusa. Statia de pompare a namolului recirculat va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse intre minim 50% si 100% in raport cu debitul maxim de proiectare. Debitul de namol recirculat va fi controlat automat si va putea fi setat de catre operator prin intermediul sistemului SCADA, proportional cu debitul de apa uzata influent in statia de epurare.

Debitul de namol extras din fiecare decantor secundar va fi reglat si controlat printr-un sistem cu vana reglabila sau deversor. Volumul bazinului existent de aspiratie al statiei de pompare a namolului biologic va a permite functionarea continua, fara intrerupere a pompelor de recirculare, indiferent de debitul pompat in gama de debite aratata mai sus. Pompele de extragere a namolului biologic in exces vor functiona cu intermitenta, functie de programul si de capacitatea echipamentelor de concentrare a namolului. Functionarea tuturor pompelor va fi automata; parametrii de functionare vor putea fi setati de catre operator prin intermediul sistemului SCADA.

- Sistemul de evacuare a apei epurate – constructie existenta

Apa epurata evacuata din decantoarele secundare va fi condusa spre statia de pompare existenta. Pentru realizarea acestui scop este necesara reabilitarea si reechiparea statiei existente. Vor fi prevazute 2 + 1 pompe submersibile, una functionand cu turatie variabila. Dupa iesirea conductei de refulare din statia de pompare se prevede un camin pentru montarea unui debitmetru ultrasonic Dn 300 mm, care va contoriza cantitatile de apa epurata evacuate in emisar.

Camera electrica aferenta statiei de pompare va fi prevazuta cu un sistem de ventilatie automatizat care sa limiteze temperatura interioara rezultata din energia disipata de aparatele electrice si electronice.

- Debitmetru si punct de prelevare probe din efluent

Efluentul va fi masurat prin intermediul unui debitmetru montat pe conducta de refulare a statiei de pompare apa epurata amplasat intr-un camin nou.

In camera de colectare a apa epurata de la decantoarele secundare va fi montata o statie automata de prelevare probe a efluentului epurat.

Prelucrare namol

- Ingrosator de namol biologic in exces – instalatie noua

Se va construi un pavilion tehnologic nou de prelucrare a namolului biologic in exces unde se vor monta: unitatile de ingrosare, unitatile de deshidratare mecanica, instalatia de tratare cu var a namolului deshidratat si toate echipamentele auxiliare necesare.

Namolul biologic in exces va fi stocat in bazinul existent de colectare namol in exces si va fi pompat catre echipamentele mecanice de ingrosare conform programului de lucru. Namolul biologic in exces va fi ingrosat mecanic si apoi pompat la bazinul tampon de namol ingrosat.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitati de concentrare a namolului biologic in exces (1+1);

- Monorail - electropalan (2);

- Instalatie preparare polielectrolit (1);

- Pompe de dozare polielectrolit (1+1);

- Pompe pentru evacuare namol ingrosat (1+1);

- Sistem de ventilatie mecanica;

- Instalatie de incalzire;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

- Deshidratarea mecanica a namolului stabilizat – instalatie noua

Namolul ingrosat va fi stocat intr-un bazin nou de compensare si pompat conform programului de lucru spre unitatile de deshidratare.

Antreprenorul va construi un local in pavilionul tehnologic nou unde, vor fi montate toate echipamentele principale si auxiliare necesare pentru realizarea treptei de dehidratare.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitati de deshidratare mecanica a namolului (1+1);

- Monorail - electropalan (2);

- Pompe de dozare polielectrolit (1+1);

- Transportor cu surub pentru namolul deshidratat (1);

- Sistem de ventilare mecanica;

- Instalatie de incalzire;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

- Instalatie de tratare cu var

Se va construi un local in pavilionul tehnologic nou unde, vor fi montate toate echipamentele principale si auxiliare necesare pentru tratarea namolului deshidratat cu var pudra.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Siloz de stocare var pudra;

- Mixer pentru amestecarea namolului deshidratat cu var pudra;

- Transportor cu surub pentru namolul deshidratat (1);

- Containere;

- Sistem de ventilare mecanica;

In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti s.a.).

Containerele vor fi transportate in depozitul temporar de namol. Instalatia de tratare cu var va fi dimensionata tinand seama de incarcarile de proiectare, pentru a se putea obtine un continut maxim de substanta uscata de 35%. Se va avea in vedere un continut de substanta uscata in namolul deshidratat de minimum 22%.

- Cladirea namolului – constructie noua

Statia de namol cuprinde instalatia de ingrosare a namolului biologic in exces, instalatia de deshidratare si instalatia de tratare cu var. Va fi o constructie supraterana, realizata pe o structura metalica, avand inchideri realizate din panouri sandwich. Dimensiunile libere interioare vor fi de 7.00x19.20m, avand inaltimea de 4.00m. Incarcarile de exploatare sunt transmise la teren prin intermediul unei fundatii realizate sub forma de radier din beton armat monolit. Cladirea este prevazuta cu pod rulant.

Adiacent statiei de namol se gasesc o platforma din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3.00x3.00m si un camin ingropat care poarta numele de „camin colectare ape uzate” si este din beton armat, purtator de apa, cu dimensiunile libere interioare in plan de 2.00x2.50m cu inaltimea de 3.00m, care va fi acoperit cu o placa de beton armat in care se va lasa un gol de acces de 0.90x1.60m acoperit cu capac metalic.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu boduri din beton simplu.

- Camera electrica statie de namol – constructie noua

Camera electrica aferenta statiei de namol va fi o constructie supraterana, paralelipipedica, avand o structura metalica cu inchideri din panouri usoare. Dimensiunile libere interioare ale construtiei vor fi de 2.00x7.00x4.00m. Cladirea va fi lipita de statia de namol si va fi prevazuta cu pardoseala flotanta pentru a asigura trecerea cablurilor electrice.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu boduri din beton simplu.

In cardul acestui obiect se vor prevedea si camine de tragere si acces cladire ce vor fi constructii subterane, care vor avea o forma paralelipipedica si vor fi realizate, pereti si placa, din beton armat monolit. Incarcarile vor fi transmise la terenul bun de fundare prin intermediul unor fundatii. Accesul in camin se face printr-un gol de acces in placa de la cota ±0.00, acoperit cu capac. Caminul va fi prevazut cu trepte metalice.

De jur imprejurul constructiei se va prevedea un trotuar de protectie de un metru latime care va fi protejat perimetral cu boduri din beton simplu.

- Camin colectare ape uzate – constructie noua

Caminul de colectare ape uzate se va gasi adiacent statiei de namol si va fi un camin ingropat din beton armat, purtator de apa, cu dimensiunile libere interioare in plan de 2.00x2.50m cu inaltimea de 3.00m, care va fi acoperit cu o placa de beton armat in care se va lasa un gol de acces de 0.90x1.60m acoperit cu capac metalic.

Caminul va avea o fundatie de tip radier din beton armat monolit.

- Depozitarea namolului deshidratat – constructie noua

Zona de depozitare a namolului deshidratat va fi proiectata pentru a stoca namolul deshidratat pentru o perioada de aproximativ 6 luni. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat.

- Platforme betonate si trotuare

In incinta se vor amenaja drumuri si platforme pentru accesul de la intrare la orice obiect component al statiei de epurare. Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o floie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri

- Retea canalizare ape meteorice

Reteaua de canalizare ape meteorice consta intr-un casiu din beton care se va desfasura in incinta statiei de epurare.

- Imprejmuiri

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de 563 m.

De asemeea se va realiza o poarta la intrarea in incinta atat pentru accesul auto cat si pentru accesul personalului.

- Cabina poarta

Cabina poarta este o incapere din fibra de sticla cu dimensiunile interioare in plan de 2.00x2.00m si inaltimea de 2.50m, ancorata pe o platforma de beton.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice este furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

Apa tehnologica utilizata pentru spalarea benzii de la echipamentul de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in caminul de colectare apa epurata.

Va fi realizat un bransament nou pentru racordarea la reteaua publica de gaze naturale pentru alimentarea centralei termice.

Pentru incalzirea cladirilor tehnologice si a cladirii administrative va fi prevazuta o centrala termica ca va furniza agent temic apa calda 90/70°C. Cladirile vor fi prevazute cu aeroteme si corpuri statice alimentate cu agent termic apa calda.

Monitorizarea si controlarea statiei de epurare se va face prin implementarea sistemului SCADA.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare este alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat 400V/50Hz, printr-un post de transformare existent, racordat la 2 LEA 20kV. Tabloul general de distributie de j.t se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala, prezentand, prin modificarile realizate in timp, riscuri in functionare, drept pentru care se impune inlocuirea sa.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare se doteaza cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica. Se vor monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statiile lucru SCADA, din dispecerat).

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, oxido-reducere, fosfor total). Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camerele electrice, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Priza de pamant existenta se va reabilita si, eventual, imbunatati, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Se extind instalatia de impamantare si legaturile echipotentiale la obiectivele nou construite.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta. Comutarea instalatiei se face manual si/sau automat, prin sensor crepuscular.

Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

#### 3.5.2.7  Clusterul Vicovu de Sus

Conform analizei de optiuni din capitolul 8, clusterul Vicovu de Sus rezultat ca optiune selectata cuprinde 3 aglomerari: Vicovu de Sus, Bivolaria si Putna. In aglomerarea Putna exista in prezent un sistem de colectare a apelor uzate, in timp ce in aglomerarile Vicovu de Sus si Bivolaria nu exista un sistem de colectare a apelor uzate. Toate aglomerarile fac obiectul proiectului actual. Prin prezenta investitie, apele uzate menajere din aglomerarile Vicovu de Sus, Bivolaria si Putna vor fi colectate in noua statie de epurare din Vicovu de Sus.

Populatia care va beneficia de investitii dupa implementarea proiectului este de 16348 locuitori, respectiv 18333 locuitori echivalenti, iar gradul de racordare va ajunge la 98% in toate cele 3 aglomerari ale clusterului.

Figura 19 – Cluster Vicovu de Sus (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

##### 3.5.2.7.1.Aglomerarea Vicovu de Sus

Aglomerarea Vicovu de Sus nu dispune de sistem centralizat de canalizare.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua Vicovu de Sus cu lungime totala de 65.448 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare  colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 400 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 65448 m.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

7 statii noi de pompare ape uzate Vicovu de Sus, lungime totala conducte de refulare 3.225 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Vicovu de Sus au fost prevazute 7 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte PEID, De 90-400 mm.

Statie de epurare

Statie de epurare noua.

Statia de epurare Vicovu de Sus

Clusterul Vicovu de Sus cuprinde aglomerarile Vicovu de Sus, Bivolaria si Putna. Statia de epurare s-a calculat luand in considerare debitele si incarcarile apei uzate provenite din cele 3 aglomerari. In urma analizei de optiuni, a reiesit ca fiind solutia optima din punct de vedere tehnico-economic, renuntarea la statia de epurare existenta din aglomerarea Putna si realizarea unei statii noi de epurare pentru cele 3 aglomerari componente ale clusterului Vicovu de Sus.

Investitie propusa - Parametrii de proiectare

In conformitate cu breviarul de calcul de proces pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din clusterul Vicovu de Sus este necesar a se realiza o schema tehnologica complexa cu epurare avansata, care sa cuprinda treapta de epurare mecanica, treapta de epurare biologica si reducerea compusilor de azot si fosfor, precum si instalatii separate pentru tratarea namolului.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 18476 LE.

Emisarul statiei de epurare este raul Suceava.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti de catre A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa SIRET.

Statia de epurare Vicovu de Sus este situata in judetul Suceava, pe strada Drumul Nou, la limita de nord a localitatii. Cota terenului in zona lucrarilor variaza intre  447-446 m deasupra marii. Temperatura de proiectare a apei uzate s-a considerat 10°C iarna si 25°C vara.

Descrierea lucrarilor propuse

Apele uzate menajere provenite din clusterul Vicovu de Sus ajung prin pompare in treapta mecanica a statiei de epurare.

Dupa epurarea in treapta mecanica unde au fost retinute materiile grosiere, apa uzata este transportata in treapata de epurare biologica in care se realizeaza eliminarea substantelor organice biodegradabile si compusii azotului si fosforului.

In final, apa epurata mecanic si biologic este trecuta printr-o statie de pompare ape epurate si apoi evacuta in emisar.

Namolurile rezultate in urma proceselor de epurare sunt tratate in linia namolului.

Namolul deshidratat se evacueaza direct in containere, acestea fiind descarcate ulterior in depozitul de stocare temporara a namolului deshidratat.

Apa epurata si dezinfectata este evacuata apoi in caminul de prelevare probe si de aici prin intermediul unui colector in emisar: raul Suceava.

Nisipul si grasimile retinute in desnisipator/separator de grasimi sunt evacuate direct in containere si evacuate periodic din statia de epurare.

Linia apei

Treapta de epurare mecanica

Obiect 1 – Camin de intrare debite si by-pass

Tehnologie

Apele uzate din aglomerare Vicovu de Sus si din aglomerarea Putna, precum si debitele de supenatant rezultate din procesele tehnologice de epurare, sosesc intr-un camin de din beton armat.

Se va construi un camin de intrare apa uzata si by-pass a statiei de epurare, prevazut cu stavile manuale, la cotele stabilite prin proiect.

By-passul statie de epurare se va intersecta intr-un camin de intersectie cu conducta de evacuare de la decantoarelor secundare, inainte de statia de pompare ape epurate.

Obiect I – Unitate compacta de epurare mecanica

Tehnologie

Apa uzata va fi directionata catre unitatea compacta de epurare mecanica in care vor fi montate gratarele rare, statia de pompare si omogenizare debite, unitate de degrosisare mecanica (sitare+deznisipare+separare de garsimi), instalatie de spalare echipamente, transport si compactare materiale retinute pe gratare, statia de receptie vidanje, tablouri electrice etc.

Unitatea compacta de epurare mecanica cuprinde Obiectul 2, obiectul 3, obiectul 4 si obiectul 5.

Obiect 2 – Gratare rare

Tehnologie

Gratarele rare cu curatare automata vor fi montate fiecare pe cate un canal din beton armat si vor avea interspatiul dintre bare de 30 mm.

Apele uzate vor fi trecute direct in statia de pompare si omogenizare debite si incarcari.

Obiect 3 – Statia de pompare apa uzata si omogenizare debite

Tehnologie

Dupa ce apa uzata trece de gratarele rare aceasta va fi directionata catre o statia de pompare si omogenizare debite, cu rolul de ridicare a nivelului in obiectele tehnologice din aval, precum si pentru omogenizare debitelor si incarcarilor. Astfel toate variatiile si fluctuatiile de debit sunt transformate in debite constante.

Statia de pompare si omogenizare debite va fi dimensionata pentru a asigura un volum util pentru un procent de 10% din debitul uzat zilnic maxim la o durata medie de tranzitare a debitului maxim  cuprinsa intre 4 si 6 ore.

Statia de pompare si omogenizare debite este o constructie subterana in care se vor monta 3+1 unitati de pompare submersibile. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

De asemenea, statia de pompare va fi dotata cu mixere submersibile pentru omogenizarea si evitarea sedimentarii materiilor solide in suspensie.

Obiect 4 – Unitate compacta de degrosisare: Unitate de sitare + Desnisipator + Separator de grasimi

Tehnologie

Pentru indepartarea particulelelor de materii solide mai mari de 0.3 mm si indepartarea grasimilor prin procedeul de flotatie cu aer dizolvat, se vor implementa doua linii unitati compacte de degrosisare, una activa si una de rezerva.

Scopul acestei unitati este acela de a indeparta particulele de materii solide mai mari de 0.3 mm, intr-un procent de cel putin 70-90% si pentru indepartarea grasimilor prin procedeul de flotatie cu aer dizolvat.

Unitatea integrata de presare si transport, reduce umiditatea materiilor sitate retinute cu peste 15% si le evacueaza intr-un container mobil.

Apa uzata fara materii solide grosiere si fara grasimi este evacuate gravitational in camera de distributie a bazinelor biologice, in timp ce un surub transportor extrage nisipul retinut in deznisipator, acestuia i se reduce umiditatea si la final este evacuat intr-un container.

Obiect 5 – Statie receptie namolul provenit din fose septice

Tehnologie

Namolul provenit din fose septice va fi transportat cu autocisterne cu aspiratie sau alte echipamente similare. Statia de receptie va consta in principal dintr-o facilitate de descarcare a autocisternelor inclusiv monitorizarea debitului şi a calitatii (pH şi conductivitate).

Namolul din fose septice preluat va fi introdus in tratarea apelor uzate in amonte de facilitatea de gratare rare. Transportul namolului provenit din fose septice se va realiza pe cat este posibil gravitational.

Facilitatea de receptie & tratare a namolului provenit din fose septice va avea o capacitate care sa permita unei autocisterne de 10 m3 sa fie descarcata in zece (10) minute. Vor fi asigurate puncte de prelevare corespunzatoare.

Cantitatea preluata de namol provenit din fose septice va fi masurata cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic

Intregul echipament va fi amplasat in unitatea de epurare mecanica, flanşele/ mufele de conectare pentru descarcarea autocisternei pot fi amplasate la exteriorul cladirii.

Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a evita degajarea de noxe olfactive.

Functionarea va fi in intregime automatizata.

Echipamentul va fi conectat la reteaua de apa de serviciu. Se vor asigura: un punct de conectare la reteaua interioara de apa de serviciu si un furtun de spalare cu jet pentru spalarea suprafetei interioare a camerei echipamentului de receptie; pardoseala din beton va fi prevazuta cu pante de scurgere si un punct de colectare a apelor murdare de spalare; apa de la spalarea reziduurilor nedegradabile separate din namolul septic si apa de spalare a suprafetelor de lucru vor fi dirijate catre statia de pompare a apelor uzate interne.

Camera echipamentelor va fi ventilata. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 4 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, camera va fi incalzita, asigurand o temperatura minima de cel putin + 5°C in conditiile de functionare a sistemului de ventilatie la capacitatea maxima.

Obiect 6 – Camin de debitmetru influent

Tehnologie

Apa evacuata din unitatea de epurare mecanica va trece printr-un camin in care se va monta un debitmetru electromagnetic.

Obiect 7 – Camera de distributie

Tehnologie

Intre bazinul de egalizare si bazinul biologic se va construi o camera de distributie si by-pass, rectangulara/circulara. Aici vor intra debitul de apa de la treapta de epurare mecanica si debitul de namol de recirculare de la decantoarele secundare, in vederea distributiei catre cele doua bazine cu namol activat. Se vor prevedea stavile manuale pentru blocarea accesului in bazine.

Treapta de epurare biologica

Obiect II – Unitate compacta de epurare biologica

Tehnologie

Epurarea avansata a apei uzata  va avea loc in unitatea compacta de epurare biologica. Aceasta este alcatuita din bazine cu namol activat cu aerare prelungita, nitrificare si denitrificare. Bazinele cu namol activat in numar de 2 unitati active independente vor avea zone anoxice si oxice. Zonele anoxice vor fi prevazute cu mixere, iar zonele oxice cu sistem de aerare cu bule fine si optional cu pompe de recirculare interna (functie de schema tehnologica aleasa). Zonele anoxice si oxice vor fi delimitate de pereti diafragma si vor prezenta volumetriile suficiente pentru eliminarea substantei organice, a azotului precum si stabilizarea namolului.

Unitatea compacta de epurare mecanica cuprinde Obiectul 8, obiectul 9, obiectul 10 si obiectul 11.

Obiect 8  – Bazine biologice (aerare prelungita, nitrificare-denitrificare)

Tehnologie

Se va construi un bazin biologic din beton armat cu inaltimea utila a apei de maxim 6 m, impartit in doua linii indepenedente. Se va prevedea o garda hidraulica de minim 0.8 m.

Bazinele cu namol activat vor fi prevazute cu cai de acces si pasarele, permitand echilibrarea debitelor de apa si de dispersie a aerului in diferite zone.

Bazinul va fi echipate cu sistem de aerare cu bule fine si mixere submersibile.

Se vor monta sonde de masura on-line a oxigenului: 2 buc/bazin si a materiilor solide in suspensie: 1 buc/bazin.

La proiectare trebuie sa se ia in considerare faptul ca scoaterea din functiune a unei linii de aerare pentru lucrari de intretinere, nu compromite eficienta statiei. Antreprenorul trebuie sa prezinte o estimare a impactului produs asupra efluentului prin scoaterea din functiune a unei linii.

Obiect 9 – Statie de suflante

Tehnologie

Aerul necesar pentru diferite procese biologice in bazinele cu namol activat va fi furnizat de o statie de suflante. Statia de suflante va fi amplasata intr-o camera separata in unitatea de epurare biologica. Functionarea ei va fi controlata de dispozitive de masurare a continutului de oxigen dizolvat cu care va fi prevazut fiecare bazin cu namol activat. Se propune ca suflantele sa fie prevazute cu amortizoare de zgomot, iar camera statiei de suflante va fi izolata fonic.

Pentru statia de suflante se va amenaja o camera in unitatea de epurare biologica, in care vor fi amplasate: instalatia de suflante, tablourile electrice, un monorail cu electropalan pentru ridicarea si manipularea suflantelor.

Se vor achizitiona 3 + 1 suflante la capacitatea si presiunea rezultata in urma calculului de proces. Suflantele active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Se vor monta conductele de distributie a aerului inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie.

Debitul de aer va fi masurat. Se va masura presiunea  aerului debitat  de suflante, utilizand un traductor de presiune   aer  specializat.

Se vor verifica rezultatatele masuratorilor aferente instrumentatiei, afisarea corecta si  transmiterea la dispecer  a acestora.

Se realizeaza  transmiterea informatiilor aferente (rezultate masuratori, stari utilaje)  la dispecer.

Obiect 10 – Statie reactivi pentru indepartarea chimica fosforului

Tehnologie

O parte din incarcarea cu fosfor se va reduce biologic (prin procesul de nitrificare-denitrificare).

In vederea  realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie, punctul de injectie principal fiind amonte de bazinele biologice sau de decantoarelor secundare. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica fosforul influent in statia de epurare.

Se vor prevedea 2 rezervoare de stocare solutie cu un timp de retentie de 30 zile.

Obiect 11 –  Decantoare secundare

Tehnologie

S-au propus doua decantoare secundare longitudinale echipate cu poduri racloare si echipamente de eliminare a namolului activat.

Decantorul va avea structura din beton armat. Toate partile imersate ale podului raclor vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune - otel inoxidabil AISI 316 L.

Decantorul secundar longitudinal va fi echipat cu pod raclor pentru namol si raclor de suprafata pentru spuma, sistem de evacuare a apei epurate, sistem de colectare si evacuare namol si spuma/plutitori;

Se vor monta toate conductele de apa uzata si namol de interconectare (conductele de intrare apa uzata, conductele de evacuare apa decantata, conductele de namol de recirculare etc).

Obiect  12– Camera de intersectie (IC1)

Tehnologie

Intre decantoarele secundare si statia de pompare ape epurate se va construi o camera de intersectie in care vor fi preluate: apele epurate evacuate gravitational din decantoarele secundare si apele uzate transportate prin conducta de by-pass a statiei de epurare.

Obiect  13 – Statie de pompare apa epurata

Tehnologie

Pentru evacuarea apelor epurate in emisar, se prevede o statie de pompare, tip cheson.

Se vor monta 2+1 unitati de pompare submersibile. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Obiect 14 – Camin de debitmetru efluent

Tehnologie

Efluentul din statia de pompare ape epurate va fi masurat prin intermediul unui debitmetru electromagnetic.

Obiect  15 – Statie de pompare namol activat de recirculare si in  exces

Tehnologie

Se va construi o statie de pompare a namolului la capacitatea si dimensiunile rezultate din proiect. Statia de pompare va fi o constructie subterana din beton armat. Aceasta va fi echipata cu unitati de pompare atat pentru namolul in exces cat si pentru namolul de recirculare, instalate in camera uscata.

Statia de pompare namol activat va fi astfel dimensionata incat sa poata fi montate (2+1) pompe de namol activat de recirculare si (1+1) pompe de namol activat in exces. Pompele de namol activat de recirculare vor pompa un debit variabil prin intermediul convertizoarelor de frecventa, iar pompele de namol in exces functioneaza cu debit fix si sunt pornite atunci cand este nevoie.

Linia namolului

Obiect III – Cladire prelucrare namol

Tehnologie

Cladirea de prelucrare namol  adaposti unitatea de concentrare mecanica a namolului, unitatea de deshidratare mecanica a namolului, unitatile de preparare si dozare a polielectrolitului, tablourile electrice, surubul transportor al namolului deshidratat, unitatile de pompare a namolului concentrate mecanic, etc.

Cladirea de prelucrare namol este o constructie hala industriala cu dimensiunile b = 12.0 m, L = 6.0 m si inaltimea de 4.5 m.

Cladirea de prelucrare namol este prevazuta cu echipament de control al mirosului.

Cladirea prelucrare namol cuprinde Obiectul 18 si obiectul 19.

Obiect 16 – Concentrator mecanic

Tehnologie

Vor fi prevazute doua unitati de concentrare mecanica a namolului care vor ingrosa namolul in exces pana la un continut minim de 5 % s.u. Unitatile vor avea un timp maxim de functionare de 6 ore/zi, 7 zile pe saptamana.

Pentru conditionarea namolului se va instala o unitate de preparare si dozare a polielectrolitului cationic.

Obiect  17 – Deshidratarea mecanica a namolului ingrosat

Tehnologie

In cadrul pavilionul tehnologic de prelucrare a namolului se va monta o unitate de deshidratare mecanica a namolului, cu un timp maxim de functionare de 6 ore/zi, 7 zile pe saptamana. Instalatia de deshidratare mecanica a namolului poate fi tip filtru presa sau centrifuga care sa obtina un minim 25% continut de substanta uscata.

Pentru conditionarea namolului se va instala o unitate de preparare si dozare a polielectrolitului cationic.

Capacitatea sistemului de deshidratare a namolului va corespunde productiei calculate de namol a statiei de epurare.

Deshidratarea namolului produs intr-o singura zi va trebui efectuata intr-un interval de maxim 8 ore de functionare a sistemului, in conditiile de sarcina de varf.

O garantie de buna functionare va fi acordata pentru statia de deshidratare a namolului, incluzand garantii referitoare la:

- Continutul minim de substanta uscata in namolul deshidratat;

- Recuperarea solidelor;

- Suspensiile solide din apa de evacuare;

- Consumul maxim de polimer;

- Puterea electrica.

Continutul minim acceptat de substanta uscata (DS) este de 25%.

Obiect 18 – Statie de stabilizare namol deshidratat cu var

Tehnologie

Pentru cresterea continutului de substanta uscata si stabilizarea namolului deshidratat, se va prevede o instalatie de prepararesi dozare cu cu var. Prin tratarea cu var a namolului deshidratat se atinge un continut de SU de 35%.

Varul va fi stocat intr-un siloz (volum suficient pentru 30 zile), de unde va curge in dozatorul de var, de unde este transportat cu ajutorul unui transportor elicoidal in transportorul cu snec de amestec a varului cu namolul deshidratat, transportor care descarca in container. Pe conul silozului se va monta un vibrator electomecanic.

Obiect 19 – Stocare namol deshidratat namol tratat cu var

Tehnologie

Dupa tratarea cu var, namolul deshidratat va fi depozitat pe o platforma acoperita avand o capacitate de stocare pentru 6 luni.

Se va construi o platforma de depozitare temporara a namolului cu inaltimea de depozitare de max. 1.5 m, imprejmuita cu pereti de beton, prevazuta cu sistem de drenaj si poarta de acces autovehicole sau incarcatoare. Aceste platforme vor fi acoperite pentru a nu permite infiltrarea apei meteorice in namolul deshidratat. Acoperirea se poate realiza dintr-o structura usoara metalica

Obiect 20 – Statie de pompare supernatant

Tehnologie

Se va construi o retea de canalizare interioara a statiei si o statie de pompare pentru supernatantul de la unitatile de concentrare si deshidratare namol, platformele de namol, si pentru golirea si curatarea decantoarelor/bazinelor.

Obiect 21 – Statie de pompare apa tehnologica

Tehnologie

Pentru asigurarea cu apa a statiei de epurare Vicovu de Sus se prevede o instalatie hidraulica de tip  hidrofor alcatuita din 1+1 electropompe.

Pompele de tip hidrofor vor pompa apa tehnologica la anumite obiectele tehnologice din statia de epurare, dintr-un bazin de aspiratie.

Statia de pompare apa tehnologica este o constructie din beton armat alcatuita din bazin de aspiratie subteran si suprastructura in care se amplaseaza instalatia hidraulica si tablourile electrice.

Alimentare cu apa tehnologica se realizeaza din bransamentul de apa potabila ce urmeaza a se realiza pentru statia de epurare Vicovu de Sus.

Obiect 23 – Bransament de apa potabila

Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare ape uzate se prevede realizarea unui bransament din polietilena de inalta densitate avand De 63 mm si lungimea de cca. 1500 m la reteaua de apa potabila a localitatii.

Obiect 24 – Retele in incinta

Pentru asigurarea circuitelor tehnologice din statia de epurare atat de pe linia apei, cat si de pe linia namolului, in incinta acesteia s-au prevazut retele pentru apele uzate, namol, apa de namol, apa potabila, apa tehnologica, aer sub presiune, etc.

Retelele se vor executa din materiale performante dupa cum urmeaza:retele de ape uzate – PVC, PEID, PAFSIN, in functie de debit si presiune;retele de namol – PVC, PEID, otel inox, in functie de debit si presiune;retele de aer sub presiune – otel inox si retea apa potabila si tehnologica – PEID.

Obiect 25 – Drumuri si platforme in incinta

Pentru acccesul autovehiculelor in statia de epurare se prevede amenajarea unui drum de acces din beton rutier.

Drumurile din incinta gospodariei de apa asigura accesul direct la toate obiectele tehnologice din cadrul acesteia. Aceste drumuri au latimea de 5 m si sunt prevazute cu platforme de manevrare pentru intoarcerea vehiculelor.

Sistemul rutier al drumurilor s-a dimensionat conform normativelor in rigoare, in functie de traficul de organizare de santier pe perioada executiei, precum si de natura terenului. Sistemul rutier rezultat din calcul este: imbracaminte de beton rutier BcR 4.0 de 20 cm grosime pe fundatie de balast nisipos de 30 cm grosime.

Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o floie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri.

Pentru realizarea platformelor la o cota uniforma se va realiza o umplutura din pamant bine compactat avand asezata pe taluz o geogrila fixata cu ancore metalice.

Obiect 26 – Imprejmuire si porti

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de 539 m si se va executa la cota sistematizata pe conturul incintei din planul cadastral.

Pentru accesul auto in incinta statiei de epurare se prevad porti metalice cu deschiderea de 4 m, cu incuietoare si pentru accesul pietonal in incinta statiei de epurare se prevede o poarta metalica cu deschiderea de 1 m.

Suprafata totala a statiei de epurare este de cca. 10000 mp.

Pe terenul liber ramas in cadrul incintei se va face o decoperta de 30 cm , urmand a se completa spatiul ramas cu pamant vegetal care se va inierba.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Toate obiectele din Statia de Epurare se vor alimenta la tensiunea trifazata de 400 V c.a., +/10%,  de la Tabloul General de Distributie (TGD).

Tabloul General de Distributie se va alimenta dintr-un Post de Transfornmare, montat in  incinta statiei de epurare.

Se va asigura o cadere de tensiune pe cablul de alimentare de max 5%Un (max 20Vc.a trifazat), conform prevederilor normativului  I7/2011.

Pentru situatiile in care sistemul de alimentare cu energie electrica de la reteaua nationala este inactiva, s-a prevazut o alimentare de rezerva de la un generator de urgenta trifazat alimentat cu combustibil lichid, care va fi livrat in carcasa insonorizata.

Generatorul va alimenta consumatorii vitali si va intra (si va iesi) in(din) functiune temporizat pentru asigurarea securitatii instalatiei electrice.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, oxido-reducere, fosfor total, concentratie nitrati, nitriti). Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Se va realiza o priza de pamant, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta este conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, exista paratrasnete instalate pe stalpii instalatiei de iluminat exterior.

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea existenta de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta, instalatia fiind functionala.

##### 3.5.2.7.2 Aglomerarea Bivolaria

Aglomerarea Bivolaria nu dispune de sistem centralizat de canalizare.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua Bivolaria cu lungime totala de 28.886 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 400 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 28886 m.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

8 statii noi de pompare ape uzate Bivolaria, lungime totala conducte de refulare 4.435 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Bivolaria au fost prevazute 8 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, prin conducte PEID, De 90-200 mm.

Apele uzate menajere din aglomerarea Bivolaria vor fi trimise prin pompare cu ajutorul SPAU 7 in statia de epurare din aglomerarea Vicovu de Sus.

##### 3.5.2.7.3. Aglomerarea Putna

Aglomerarea Putna este compusa din localitatile Putna si Gura Putnei si are un sistem de canalizare unitar pentru apele pluviale si cele menajere. In prezent, sistemul de canalizare cuprinde retea de canalizare corespunzator unui procent de racordare al locuitorilor de 9% si o statie de epurare.

Statia de epurare Putna a fost construita in anul 2004. Aceasta nu a fost finalizata si nu au fost supusa unei perioade de testare pentru a fi luata in operare. Urmare a analizei de optiuni, a rezultat ca fezabila transferarea apelor uzate colectate catre SEAU Vicovu de Sus si formarea in acest fel a unui cluster.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 19.860 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 19860 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre cuprinse intre De 250 mm - 315 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

9 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 2.823 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Putna au fost prevazute 9 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90-125 mm.

Apele uzate menajere din aglomerarea Putna vor fi colectate in statia de epurare din aglomerarea Vicovu de Sus. Statia de epurare Putna va fi scoasa din functiune.

#### 3.5.2.8. Aglomerarea Marginea

Aglomerarea Marginea este compusa din localitatea cu acelasi nume. In prezent nu este racordata la un sistem centralizat de canalizare, cu exceptia racordarii catorva blocuri de apartamente (aprox. 100 de locuitori), in lungime de 1.2 km, colector construit inainte de 1990 si care deversau intr-un bazin Imhoff. In prezent, bazinul Imhoff este scos din functiune.

In prezent, apa uzata produsa in aglomerare este colectata in fose septice sau este deversata necontrolat direct in cursurile de apa de suprafa (parauri), nefiind asigurate cerintele din Directiva 91/271 CEE.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%, iar apa uzat colectata va fi epurata in Statia de epurare noua, amplasata pe strada Gutului, in apropierea raului Sucevita

Figura 20 – Aglomerare Marginea (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua cu lungime totala de 64.811 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 500 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 64811 m.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, De 160 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

11 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 5.521 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Marginea au fost prevazute 11 statii noi de pompare, dupa cum urmeaza: SPAU1 – Str. M-78; SPAU2 – Str. Teiului; SPAU3 – Str. Biruintei; SPAU4 – Str. M-62; SPAU5 – Str. Putnei; SPAU6 – Str. M-56; SPAU 7 – Str. M-26; SPAU8 – Str. M-4; SPAU9 – Str. M-64; SPAU10 – Str. M-44; SPAU11 – Str. M-59.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, prin conducte din PEID, De 90-250 mm.

Statie de epurare

Statie de epurare noua, amplasata pe strada Gutului, in apropierea raului Sucevita, in aval de statia de sortare balast.

S-a propus construirea unei statii de epurare noua.

Investitie propusa - Parametrii de proiectare

In conformitate cu breviarul de calcul de proces pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din comuna Marginea este necesar a se realiza o schema tehnologica complexa cu epurare avansata, care sa cuprinda treapta de epurare mecanica, treapta de epurare biologica si reducerea compusilor de azot si fosfor, precum si instalatii separate pentru tratarea namolului.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 8876 LE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Tabel 3 – Debite de calcul SEAU Marginea

| Debite | m3/zi | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | 932 | 39 | 11 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Quz zi max | 1212 | 50 | 14 |
| Debit de apa uzata orar maxim pe timp uscat: Quz or max | 2457 | 102 | 28 |
| Debit de apa uzata orar minim: Quz or min | 121 | 5 | 1 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Tabel 4 – Incarcari si concentratii ale influentului in SEAU Marginea

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Materii solide (MSS) | 621.3 | 666.6 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 532.6 | 571.1 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 1065.1 | 1142.8 |
| Azot total (TN) | 97.6 | 104.8 |
| Fosfor total (TP) | 35.5 | 38.1 |

Emisarul statiei de epurare este raul Sucevita.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti de catre A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa SIRET:

Tabel 5 – Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Materii solide (MTS) | 60 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 25 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 125 |
| Azot total (Nt) | 15 |
| Fosfor total (Pt) | 2 |

Descrierea lucrarilor propuse

Apele uzate menajere provenite din comuna Marginea ajung gravitational in treapta mecanica a statiei de epurare.

Dupa epurarea in treapta mecanica unde au fost retinute materiile grosiere, apa uzata este transportata in treapata de epurare biologica in care se realizeaza eliminarea substantelor organice biodegradabile si compusii azotului si fosforului.

In final, apa epurata mecanic si biologic este trecuta printr-o statie de pompare ape epurate si apoi evacuta in emisar.

Namolurile rezultate in urma proceselor de epurare sunt tratate in linia namolului.

Namolul deshidratat se evacueaza direct in containere, acestea fiind descarcate ulterior in depozitul de stocare temporara a namolului deshidratat.

Apa epurata si dezinfectata este evacuata apoi in caminul de prelevare probe si de aici prin intermediul unui colector in emisar: raul Sucevita.

Grasimile retinute in desnisipator/separator de grasimi ajung gravitational intr-un  bazin de colectare grasimi, de unde periodic sunt vidanjate.

Nisipul decantat in desnisipator/separator de grasimi este pompat intr-un bazin de spalare si scurgere nisip, de unde este incarcat in containere.

Linia apei

Treapta de epurare mecanica

Obiect 1 – Camin de intrare debite si by-pass

Tehnologie

Apele uzate din comuna Marginea, precum si debitele de supenatant rezultate din procesele tehnologice de epurare, sosesc intr-un camin nou de beton armat.

Se va construi un camin de intrare apa uzata si by-pass a statiei de epurare, prevazut cu stavile manuale, la cotele stabilite prin proiect.

By-passul statie de epurare se va intersecta intr-un camin de intersectie cu conducta de evacuare de la decantoarelor secundare, inainte de statia de pompare ape epurate.

Obiect 2 – Gratare rare si dese

Tehnologie

- Gratare rare

Pentru retinerea materiilor grosiere la intrarea in statia de epurare sunt prevazute 2 unitati de gratare rarecu curatare mecanica si actionare automata.

Distanta dintre barele gratarelor rare va fi de 30 mm.

- Gratare dese

Pentru retinerea materiilor grosiere la intrarea in statia de epurare sunt prevazute 2 unitati de gratare dese cu curatare mecanica si actionare automata.

Distanta dintre barele gratarelor dese va fi de 6 mm.

Obiect 3 – Statia de pompare apa uzata si omogenizare debite

Tehnologie

Dupa ce apa uzata trece de gratarele rare aceasta va fi directionata catre o statia de pompare si omogenizare debite, cu rolul de ridicare a nivelului in obiectele tehnologice din aval, precum si pentru omogenizare debitelor si incarcarilor. Astfel toate variatiile si fluctuatiile de debit sunt transformate in debite constante.

Statia de pompare si omogenizare debite va fi dimensionata pentru a asigura un volum util pentru un procent de 10% din debitul uzat zilnic maxim la o durata medie de tranzitare a debitului maxim  cuprinsa intre 4 si 6 ore.

Statia de pompare si omogenizare debite este o constructie subterana in care se vor monta 2+1 unitati de pompare submersibile. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

De asemenea, statia de pompare va fi dotata cu mixere submersibile pentru omogenizarea si evitarea sedimentarii materiilor solide in suspensie.

Bazinul de omogenizare debite va fi amplasat in hala aferenta statiei gratarelor (ob.2).

Obiect 4 – Statie receptie namolul provenit din fose septice

Tehnologie

Namolul provenit din fose septice va fi transportat cu autocisterne cu aspiratie sau alte echipamente similare. Statia de receptie va consta in principal dintr-o facilitate de descarcare a autocisternelor inclusiv monitorizarea debitului şi a calitatii (pH şi conductivitate).

Namolul din fose septice preluat va fi introdus in tratarea apelor uzate in amonte de facilitatea de gratare rare. Transportul namolului provenit din fose septice se va realiza pe cat este posibil gravitational.

Facilitatea de receptie & tratare a namolului provenit din fose septice va avea o capacitate care sa permita unei autocisterne de 10 m3 sa fie descarcata in zece (10) minute. Vor fi asigurate puncte de prelevare corespunzatoare.

Cantitatea preluata de namol provenit din fose septice va fi masurata cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic

Intregul echipament va fi amplasat in unitatea de epurare mecanica, flanşele/ mufele de conectare pentru descarcarea autocisternei pot fi amplasate la exteriorul cladirii.

Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a evita degajarea de noxe olfactive.

Functionarea va fi in intregime automatizata.

Echipamentul va fi conectat la reteaua de apa de serviciu. Se vor asigura: un punct de conectare la reteaua interioara de apa de serviciu si un furtun de spalare cu jet pentru spalarea suprafetei interioare a camerei echipamentului de receptie; pardoseala din beton va fi prevazuta cu pante de scurgere si un punct de colectare a apelor murdare de spalare; apa de la spalarea reziduurilor nedegradabile separate din namolul septic si apa de spalare a suprafetelor de lucru vor fi dirijate catre statia de pompare a apelor uzate interne.

Camera echipamentelor va fi ventilata. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 4 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, camera va fi incalzita, asigurand o temperatura minima de cel putin + 5°C in conditiile de functionare a sistemului de ventilatie la capacitatea maxima.

Obiect 5 – Deznisipator separator de grasimi cu insuflare de aer

Tehnologie

Pentru indepartarea grasimilor si a nisipului va fi implementat un deznisipator separator de grasimi cu insuflare de aer, prevazut cu doua linii independente, ce se vor putea fi scoase din functiune separat.

Deznisipatorul va fi proiectat sa elimine minimum 90% din cantitatea de nisip cu dimensiunea minima a particulelor de 2 mm, la incarcarea hidraulica maxima. Concentratia maxima de grasimi si uleiuri in efluentul deznisipatorului - separatorului de grasimi este 15 mg/l.

Grasimile colectate de la suprafata apei vor fi colectate automat si descarcate intr-un jgheab colector. Din jgheabul colector flotantii sunt descarcati gravitational, intr-o constructie subterana din beton, amplasata in imediata apropiere a deznisipatorului. Grasimile vor fi colectate si indepartate periodic prin vidanjare.

Se vor asigura toate facilitatile de control manuale si total automatizate, locale si de la distanta, necesare pentru operarea si controlul eficient al unitatii de deznisipare.

Se va masura debitul si respectiv presiunea   aerului debitat  de suflante, utilizand un debitmetru de aer  specializat, si resepctiv un traductor de presiune.

Se realizeaza  transmiterea informatiilor aferente(rezultate masuratori, stari utilaje) la dispecer.

Obiect 6 – Camin de debitmetru

Tehnologie

Apa evacuata din unitatea de epurare mecanica va trece printr-un camin in care se va monta un debitmetru electromagnetic.

Obiect 7 – Camera de distributie

Tehnologie

Intre bazinul de egalizare si bazinul biologic se va construi o camera de distributie si by-pass, rectangulara/circulara. Aici vor intra debitul de apa de la treapta de epurare mecanica si debitul de namol de recirculare de la decantoarele secundare, in vederea distributiei catre cele doua bazine cu namol activat. Se vor prevedea stavile manuale pentru blocarea accesului in bazine.

Treapta de epurare biologica

Obiect 8 – Bazine biologice (nitrificare-denitrificare-eliminarea biologica a fosforului)

Tehnologie

Se va construi un bazin biologic din beton armat cu inaltimea utila a apei de maxim 6 m, impartit in doua linii indepenedente. Se va prevedea o garda hidraulica de minim 0.8 m.

- Bazinele cu namol activat vor fi prevazute cu cai de acces si pasarele, permitand echilibrarea debitelor de apa si de dispersie a aerului in diferite zone.

- Bazinul va fi echipate cu sistem de aerare cu bule fine si mixere submersibile;

- Se vor monta sonde de masura on-line a oxigenului: 2 buc/bazin si a materiilor solide in suspensie: 1 buc/bazin;

La proiectare trebuie sa se ia in considerare faptul ca scoaterea din functiune a unei linii de aerare pentru lucrari de intretinere, nu compromite eficienta statiei. Antreprenorul trebuie sa prezinte o estimare a impactului produs asupra efluentului prin scoaterea din functiune a unei linii.

Obiect 9 – Statie de suflante

Tehnologie

Statia de suflante este o cladire in care se vor prevede suflantele pentru bazinele biologice si suflantele pentru bazinele de stabilizare a namolului. Aceste vor asigura necesarul de aer pentru procesele biologice din zona de nitrificare a bazinelor biologice si necesarul de aer pentru bazinele de stabilizare.

Aerul necesar biologicului va fi asigurat de 3 suflante cu rotoare profilate active + 1 suflanta de rezerva prevazute cu convertizoare de frecventa pentru reglarea debitului de aer. Debitul de aer va fi ajustat functie de concentratia de oxigen dizolvat din bazinele de nitrificare, astfel ca in timpul functionarii trebuie mentinuta o concentratia de 2 mg/l pe toata durata de functionare, in zona aeroba. Distributia aerului de la statia de suflante la elementele de aerare se realizeaza prin tevi de otel inoxidabil.

Aerul necesar stabilizatorului de namol va fi asigurat de 1 suflanta activa si una de rezerva, iar distibutia aerului la elementele de aerare se va face prin tubulatura de otel inoxidabil.

Obiect 10 – Statie pentru indepartarea chimica fosforului

Tehnologie

O parte din incarcarea cu fosfor se va reduce biologic (prin procesul de nitrificare-denitrificare).

In vederea  realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie, punctul de injectie principal fiind amonte de bazinele biologice sau de decantoarelor secundare. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica fosforul influent in statia de epurare.

Se vor prevedea 2 rezervoare de stocare solutie cu un timp de retentie de 30 zile.

Obiect 11 –  Decantoare secundare

Tehnologie

S-au propus doua decantoare secundare longitudinale echipate cu poduri racloare si echipamente de eliminare a namolului activat.

Decantorul va avea structura din beton armat. Toate partile imersate ale podului raclor vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune - otel inoxidabil AISI 316 L.

Decantorul secundar longitudinal va fi echipat cu pod raclor pentru namol si raclor de suprafata pentru spuma, sistem de evacuare a apei epurate, sistem de colectare si evacuare namol si spuma/plutitori;

Se vor monta toate conductele de apa uzata si namol de interconectare (conductele de intrare apa uzata, conductele de evacuare apa decantata, conductele de namol de recirculare etc).

Obiect  12 – Camera de intersectie

Tehnologie

Intre decantoarele secundare si statia de pompare ape epurate se va construi o camera de intersectie in care vor fi preluate: apele epurate evacuate gravitational din decantoarele secundare si apele uzate transportate prin conducta de by-pass a statiei de epurare.

Obiect  13 – Statie de pompare apa epurata

Pentru evacuarea apelor epurate in emisar, se prevede o statie de pompare, tip cheson.

Se vor monta 2+1 unitati de pompare submersibile. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Obiect 14 – Camin de debitmetru efluent

Tehnologie

Efluentul din statia de pompare ape epurate va fi masurat prin intermediul unui debitmetru electromagnetic.

Obiect  15 – Statie de pompare namol activat de recirculare si in  exces

Tehnologie

Se va construi o statie de pompare a namolului la capacitatea si dimensiunile rezultate din proiect. Statia de pompare va fi o constructie subterana din beton armat. Aceasta va fi echipata cu unitati de pompare atat pentru namolul in exces cat si pentru namolul de recirculare, instalate in camera uscata.

Statia de pompare namol activat va fi astfel dimensionata incat sa poata fi montate (2+1) pompe de namol activat de recirculare si (1+1) pompe de namol activat in exces. Pompele de namol activat de recirculare vor pompa un debit variabil prin intermediul convertizoarelor de frecventa, iar pompele de namol in exces functioneaza cu debit fix si sunt pornite atunci cand este nevoie.

Linia namolului

Obiect 16 – Concentrator mecanic

Tehnologie

Vor fi prevazute doua unitati de concentrare mecanica a namolului care vor ingrosa namolul in exces pana la un continut minim de 3 % s.u. Unitatile vor avea un timp maxim de functionare de 6 ore/zi, 7 zile pe saptamana.

Pentru conditionarea namolului se va instala o unitate de preparare si dozare a polielectrolitului cationic.

Obiect 17 – Bazin de stabilizare namol aerob

Tehnologie

Pentru reducerea substantei organice si cresterea filtrabilitatii namolului se va construi un bazin de stabilizare pe cale aeroba a namolului, din beton armat, semiingropat.

Stabilizatorul va fi alcatuit din doua bazine independente, pe care se vor monta pasarele metalice si scari de acces. Stabilizatorul de namol va fi echipat cu elemente de aerare tip disc si tubulatura de aer din inox ce vor fi alimentate de suflantele din statia de suflante.

Obiect  18 – Deshidratarea mecanica a namolului ingrosat

Tehnologie

In cadrul pavilionul tehnologic de prelucrare a namolului se va monta o unitate de deshidratare mecanica a namolului stabilizat in bazinele de stabilizare, cu un timp maxim de functionare de 6 ore/zi, 7 zile pe saptamana.

Instalatia de deshidratare mecanica a namolului poate fi tip filtru presa sau centrifuga care sa obtina un minim 25% continut de substanta uscata.

Pentru conditionarea namolului se va instala o unitate de preparare si dozare a polielectrolitului cationic.

Capacitatea sistemului de deshidratare a namolului va corespunde productiei calculate de namol a statiei de epurare.

Deshidratarea namolului produs intr-o singura zi va trebui efectuata intr-un interval de maxim 8 ore de functionare a sistemului, in conditiile de sarcina de varf.

O garantie de buna functionare va fi acordata pentru statia de deshidratare a namolului, incluzand garantii referitoare la:

- Continutul minim de substanta uscata in namolul deshidratat;

- Recuperarea solidelor;

- Suspensiile solide din apa de evacuare;

- Consumul maxim de polimer;

- Puterea electrica.

Continutul minim acceptat de substanta uscata (DS) este de 25%.

Obiect 19 – Statie de stabilizare namol deshidratat cu var

Tehnologie

Pentru cresterea continutului de substanta uscata si stabilizarea namolului deshidratat, se va prevede o instalatie de prepararesi dozare cu cu var. Prin tratarea cu var a namolului deshidratat se atinge un continut de SU de 35%.

Varul va fi stocat intr-un siloz (volum suficient pentru 30 zile), de unde va curge in dozatorul de var, de unde este transportat cu ajutorul unui transportor elicoidal in transportorul cu snec de amestec a varului cu namolul deshidratat, transportor care descarca in container. Pe conul silozului se va monta un vibrator electomecanic.

Obiect 20 – Stocare namol deshidratat namol tratat cu var

Tehnologie

Dupa tratarea cu var, namolul deshidratat va fi depozitat pe o platforma acoperita avand o capacitate de stocare pentru 6 luni.

Se va construi o platforma de depozitare temporara a namolului cu inaltimea de depozitare de max. 1.5 m, imprejmuita cu pereti de beton, prevazuta cu sistem de drenaj si poarta de acces autovehicole sau incarcatoare. Aceste platforme vor fi acoperite pentru a nu permite infiltrarea apei meteorice in namolul deshidratat. Acoperirea se poate realiza dintr-o structura usoara metalica.

Obiect 21 – Statie de pompare supernatant

Tehnologie

Se va construi o retea de canalizare interioara a statiei si o statie de pompare pentru supernatantul de la unitatile de concentrare si deshidratare namol, platformele de namol, si pentru golirea si curatarea decantoarelor/bazinelor.

Obiect 22 – Statie de pompare apa tehnologica

Tehnologie

Pentru asigurarea cu apa a statiei de epurare Marginea se prevede o instalatie hidraulica de tip  hidrofor alcatuita din 1+1 electropompe.

Pompele de tip hidrofor vor pompa apa tehnologica la anumite obiectele tehnologice din statia de epurare, dintr-un bazin de aspiratie.

Statia de pompare apa tehnologica este o constructie din beton armat alcatuita dinbazin de aspiratie subteran si suprastructura in care se amplaseaza instalatia hidraulica si tablourile electrice.

Alimentare cu apa tehnologica se realizeaza din bransamentul de apa potabila ce urmeaza a se realiza pentru statia de epurare Marginea.

Obiect 23 – Cladire administrativa sau pavilion de exploatare

Statia de epurare din Marginea este prevazuta cu o caldire administrativa cu dimensiunile in plan B = 10,0 m si L = 15,0 m.

Cladirea va include birouri, punct de prim ajutor, camera centrala de control, laborator (cu toate dotarile necesare), atelier mecanic, aer conditionat, centrala termica si alte facilitati.

Pentru administrarea statiei de epurare se va construi o cladire tip parter din cadre de beton armat si zidarie de caramida. Se vor executa fundatii continue din beton armat sub suprastructura.

Planseul din beton armat va avea un sistem termoizolant, peste care se va construi un acoperis sarpanta si tigle metalice.

Se vor executa la interior lucrari de tencuieli si vopsitorii lavabile, iar la exterior se va aplica o tencuiala exterioara.

Tamplaria va fin din PVC cu geamuri termopan.

In laboratoare se va monta gresie si faianta conform cu standardele in vigoare.

In jurul constructiei se va amenaja perimetral un trotuar cu latimea de 1.0 m din beton simplu, prevazut la interior cu dop de bitum iar la exterior cu bordura de 10x15 cm

Obiect 24 – Bransament de apa potabila

Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare ape uzate se prevede realizarea unui bransament din polietilena de inalta densitate avand De 63 mm si lungimea de cca. 500 m la reteaua de apa potabila a localitatii.

Obiect 25 – Retele in incinta

Pentru asigurarea circuitelor tehnologice din statia de epurare atat de pe linia apei, cat si de pe linia namolului, in incinta acesteia s-au prevazut retele pentru apele uzate, namol, apa de namol, apa potabila, apa tehnologica, aer sub presiune, etc.

Retelele se vor executa din materiale performante dupa cum urmeazaretele de ape uzate – PVC, PEID, PAFSIN, in functie de debit si presiune, retele de namol – PVC, PEID, otel inox, in functie de debit si presiune, retele de aer sub presiune – otel inox, retea apa potabila si tehnologica – PEID.

Obiect 26 – Drumuri si platforme in incinta

Pentru acccesul autovehiculelor in statia de epurare se prevede amenajarea unui drum de acces din beton asfaltic.

Drumurile din incinta statiei de epurare asigura accesul direct la toate obiectele tehnologice din cadrul acesteia. De asemenea sunt prevazute platforme de manevrare pentru intoarcerea vehiculelor.

Sistemul rutier al drumurilor s-a dimensionat conform normativelor in rigoare, in functie de traficul de organizare de santier pe perioada executiei, precum si de natura terenului. Sistemul rutier rezultat din calcul este: imbracaminte de beton rutier BcR 4.0 de 20 cm grosime pe fundatie de balast nisipos de 30 cm grosime.

Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o floie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri.

Pentru realizarea platformelor la o cota uniforma se va realiza o umplutura din pamant bine compactat avand asezata pe taluz o geogrila fixata cu ancore metalice.

Obiect 27 – Imprejmuire si porti

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de 593 m si se va executa la cota sistematizata de 192,60 pe conturul incintei din planul cadastral.

Pentru accesul auto in incinta statiei de epurare se prevad porti metalice cu deschiderea de 4 m, cu incuietoare si pentru accesul pietonal in incinta statiei de epurare se prevede o poarta metalica cu deschiderea de 1 m.

Suprafata totala a statiei de epurare este de cca. 14000 mp.

Pe terenul liber ramas in cadrul incintei se va face o decoperta de 30 cm , urmand a se completa spatiul ramas cu pamant vegetal care se va inierba.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Toate obiectele din Statia de Epurare se vor alimenta la tensiunea trifazata de 400 V c.a., +/10%,  de la Tabloul General de Distributie (TGD).

Tabloul General de Distributie se va alimenta dintr-un Post de Transfornmare, montat in  incinta statiei de epurare.

Se va asigura o cadere de tensiune pe cablul de alimentare de max 5%Un (max 20Vc.a trifazat), conform prevederilor normativului  I7/2011.

Pentru situatiile in care sistemul de alimentare cu energie electrica de la reteaua nationala este inactiva, s-a prevazut o alimentare de rezerva de la un generator de urgenta trifazat alimentat cu combustibil lichid, care va fi livrat in carcasa insonorizata.

Generatorul va alimenta consumatorii vitali si va intra (si va iesi) in(din) functiune temporizat pentru asigurarea securitatii instalatiei electrice.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, oxido-reducere, fosfor total, concentratie nitrati, nitriti). Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Se va realiza o priza de pamant, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta este conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, exista paratrasnete instalate pe stalpii instalatiei de iluminat exterior.

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea existenta de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta, instalatia fiind functionala.

#### 3.5.2.9. Aglomerarea Sucevita

Aglomerarea Sucevita este compusa din localitatile Sucevita si Voievodeasa si are in executie un sistem de canalizare compus din retea de canalizare a apelor menajere si statie de epurare, ce va asigura conectarea la sistemul centralizat de canalizare a aproximativ 53% din locuitorii aglomerarii. Statia de epurare este dimensionata pentru a acoperi necesarul din intreaga aglomerare, este finantata din bugetul de stat si din bugetul local in cadrul PNDL si va fi finalizata la 31.12.2018.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Figura 21 – Aglomerare Sucevita (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 8.643 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 8643 m.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre De 250 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

12 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 1.405 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Sucevita au fost prevazute 12 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90 mm.

Statia de epurare Sucevita este in curs de executie. Capacitatea statiei de epurare este suficienta pentru a prelua apele uzate din aglomerarea Sucevita, respectiv din localitatile Sucevita si Voievodeasa, apartinand UAT Sucevita.

#### 3.5.2.10 Aglomerarea Dolhasca

Aglomerarea Dolhasca este compusa din localitatea cu acelasi nume si are o retea de canalizare cu lungimea totala de 1.5 km si o statie de epurare nefunctionala. Apa uzata colectata este deversata in emisar.

Clusterul Dolhasca cuprinde pe langa aglomerarea Dolhasca si aglomerarea Gulia. Pentru calculul statiei de epurare s-au considerat debitele si incarcarile de apa uzata provenite de la ambele aglomerari. Investitiile propuse in acest proiect se refera numai la aglomerarea Dolhasca.

Dupa implementarea investitiilor propuse pentru realizarea sistemului de canalizare gradul de racordare al populatiei va fi de 98%.

Figura 22 – Cluster Dolhasca (detalii privind caracteristicile se regasesc si in Partea desenata, atasata prezentului Memoriu)

Investitiile propuse sunt urmatoarele:

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 29.513 m.

Sistemul de canalizare s-a calculat global luandu-se in considerare colectoarele existente si colectoarele reabilitate cu diametrele rezultate in urma calcului hidraulic precum si colectoarele noi propuse in cadrul investitiei.

S-au prevazut tuburi PEID Corugat, cu diametre de de 250 mm - 400 mm, diametrul minim admis de STAS 3051-91 fiind de 250 mm.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 29513 m.

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau mai multe canale prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor, pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de intersectie si vizitare vor fi amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), vor fi circulare si se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat, placa debeton armat si capac. Pentru diametre > 500 mm, caminele se vor realiza conform STAS 2448/82.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza de autocuratire insuficienta operatorul va proceda la intretinerea lor prin spalari periodice la frecventa mai mare decât pentru restul sistemelui. Utilizarea caminelor speciale de spalare s-a dovedit o solutie nepractica adesea fiind necesara o intretinere speciala a lor contra blocajelor sau colmatarii premature. Pe de alta parte volumul de apa inmagazinat nu este suficient pentru spalarea eficienta a retelei.

Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PEID Corugat, SN8. Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN4, DE 160 mm si/sau DE 200 mm.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

10 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare 4.177 m.

Statiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale retelei de canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor uzate).

Pentru canalizarea din Dolhasca au fost prevazute 10 statii noi de pompare.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit < 10 l/s vor fi statii prefabricate subterane, complet utilate, in constructie monobloc, din poliester armat cu fibra de sticla, din polipropilena sau polietilena ranforsata, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Statiile de pompare prefabricate vor fi prevazute cu un sistem de separare solide, care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele; acest sistem se auto - curata si se auto - goleste in mod automat fara a fi nevoie de interventia operatorului uman. Statiile de pompare prefabricate vor fi ancorate cu radier din beton armat turnat. Electropompele aferente SPAU prefabricate vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu uscat, antiex.

Statiile de pompare apa uzata, cu debit > 10 l/s vor fi statii subterane din beton armat monolit sau tip cheson.Statiile de pompare din beton armat vor fi prevazute cu gratar de retinere corpuri solide. Electropompele aferente SPAU din beton armat vor fi pompe submersibile pentru apa menajera cu instalare in mediu umed, antiex.

Statiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere local. Automatizarea are rolul de a se asigura controlul simultan al pompelor, alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor, pornirea automata dupaintreruperea accidentala a alimentarii cu curent electric, semnalarea avariilor.Controlul automat se va realiza prin intermediul automatului programabil, echipat cu interfata de comunicatie catre dispeceratul local-regional, prin modem GSM. Datele se vor transmite la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala, s-au prevazut conducte de PEID, De 90-180 mm.

Statie de epurare

Statie de epurare noua, amplasata pe Strada Electrica, in localitatea Dolhasca..

S-a propus construirea unei statii de epurare noua ce va deservi Clusterul Dolhasca, respectiv aglomerarile Dolhasca si Gulia.

Investitie propusa - Parametrii de proiectare

In conformitate cu breviarul de calcul de proces pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din aglomerarile Dolhasca si Gulia este necesar a se realiza o schema tehnologica complexa cu epurare avansata, care sa cuprinda treapta de epurare mecanica, treapta de epurare biologica si reducerea compusilor de azot si fosfor, precum si instalatii separate pentru tratarea namolului.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 5726 LE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Tabel 4 – Debite de calcul SEAU Dolhasca

| Debite | m3/zi | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | 622.8 | 26 | 7 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Quz zi max | 810 | 34 | 9 |
| Debit de apa uzata orar maxim pe timp uscat: Quz or max | 1998 | 83 | 23 |
| Debit de apa uzata orar minim: Quz or min | 81 | 3 | 1 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Tabel5 6 – Incarcari si concentratii ale influentului in SEAU Dolhasca

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Materii solide (MSS) | 400.8 | 643.5 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 343.5 | 551.6 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 687.1 | 1103.2 |
| Azot total (TN) | 63 | 101.1 |
| Fosfor total (TP) | 23 | 36.8 |

Emisarul statiei de epurare este raul Siret.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti de catre A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa SIRET.

Statia de epurare Dolhasca este situata in judetul Suceava. Cota terenului in zona lucrarilor variaza intre 227.85-222.7 m deasupra marii. Temperatura de proiectare a apei uzate s-a considerat 10°C iarna si 25°C vara.

Descrierea lucrarilor propuse

Apele uzate menajere provenite din clusterul Dolhasca ajung gravitational in treapta mecanica a statiei de epurare.

Dupa epurarea in treapta mecanica unde au fost retinute materiile grosiere, apa uzata este transportata in treapata de epurare biologica in care se realizeaza eliminarea substantelor organice biodegradabile si compusii azotului si fosforului.

In final, apa epurata mecanic si biologic este trecuta printr-o statie de pompare ape epurate si apoi evacuta in emisar.

Namolurile rezultate in urma proceselor de epurare sunt tratate in linia namolului.

Namolul deshidratat se evacueaza direct in containere, acestea fiind descarcate ulterior in depozitul de stocare temporara a namolului deshidratat.

Apa epurata si dezinfectata este evacuata apoi in caminul de prelevare probe si de aici prin intermediul unui colector in emisar: raul Siret.

Grasimile retinute in desnisipator/separator de grasimi ajung gravitational intr-un  bazin de colectare grasimi, de unde periodic sunt vidanjate.

Nisipul decantat in desnisipator/separator de grasimi este pompat intr-un bazin de spalare si scurgere nisip, de unde este incarcat in containere.

Linia apei

Treapta de epurare mecanica

Obiect 1 – Camin de intrare debite si by-pass

Tehnologie

Se va construi un camin de intrare apa uzata si by-pass a statiei de epurare, prevazut cu stavile manuale, la cotele stabilite prin proiect.

By-passul statie de epurare se va intersecta intr-un camin de intersectie cu conducta de evacuare de la decantoarelor secundare, inainte de statia de pompare ape epurate

Obiect 2 –Gratare rare si dese

Tehnologie

- Gratare rare

Pentru retinerea materiilor grosiere la intrarea in statia de epurare sunt prevazute 2 unitati de gratare rarecu curatare mecanica si actionare automata.

Distanta dintre barele gratarelor rare va fi de 30 mm.

- Gratare dese

Pentru retinerea materiilor grosiere la intrarea in statia de epurare sunt prevazute 2 unitati de gratare dese cu curatare mecanica si actionare automata.

Distanta dintre barele gratarelor dese va fi de 6 mm.

Obiect 3 – Statia de pompare apa uzata si bazin omogenizare debite

Tehnologie

Din caminul de intrare debite si by-pass, apele uzate vor fi directionate catre o statia de pompare si omogenizare debite, cu rolul de ridicare a nivelului in obiectele tehnologice din aval, precum si pentru omogenizare debitelor si incarcarilor. Bazinul de omogenizare debite si incarcari se va dimensiona pentru a asigura un volum util egal cu de doua ori debitul orar maxim la o durata medie de tranzitare a debitului maxim de 4 ore. Astfel toate variatiile si fluctuatiile de debit sunt transformate in debite constante.

Statia de pompare si omogenizare debite este o constructie subterana in care se vor monta 2+1 unitati de pompare submersibile care vor transporta apele uzate catre cladirea gratare rare si gratare dese. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

De asemenea, statia de pompare va fi dotata cu mixere submersibile pentru omogenizarea si evitarea sedimentarii materiilor solide in suspensie.

Obiect 4 – Deznisipator si separator de grasimi cu insuflare de aer

Tehnologie

Pentru indepartarea grasimilor si a nisipului va fi implementat un deznisipator separator de grasimi cu insuflare de aer, prevazut cu doua linii independente, ce se vor putea fi scoase din functiune separat.

Deznisipatorul va fi proiectat sa elimine minimum 90% din cantitatea de nisip cu dimensiunea minima a particulelor de 2 mm, la incarcarea hidraulica maxima. Concentratia maxima de grasimi si uleiuri in efluentul deznisipatorului - separatorului de grasimi este 30 mg/l.

Grasimile colectate de la suprafata apei vor fi colectate automat si descarcate intr-un jgheab colector. Din jgheabul colector flotantii sunt descarcati gravitational, intr-o constructie subterana din beton, amplasata in imediata apropiere a deznisipatorului. Grasimile vor fi colectate si indepartate periodic prin vidanjare.

Se vor asigura toate facilitatile de control manuale si total automatizate, locale si de la distanta, necesare pentru operarea si controlul eficient al unitatii de deznisipare.

Se va masura presiunea  aerului debitat  de suflante, utilizand un debitmetru de aer  specializat.

Se realizeaza  transmiterea informatiilor aferente(rezultate masuratori, stari utilaje)  la dispecer.

Obiect 5 – Camin de debitmetru influent

Tehnologie

Apa evacuata din unitatea de epurare mecanica va trece printr-un camin in care se va monta un debitmetru electromagnetic.

Obiect 6 – Camera de distributie

Tehnologie

Intre bazinul de egalizare si bazinul biologic se va construi o camera de distributie si by-pass, rectangulara/circulara. Aici vor intra debitul de apa de la treapta de epurare mecanica si debitul de namol de recirculare de la decantoarele secundare, in vederea distributiei catre cele doua bazine cu namol activat. Se vor prevedea stavile manuale pentru blocarea accesului in bazine.

Treapta de epurare biologica

Obiect 7  – Bazine biologice (aerare prelungita, nitrificare-denitrificare)

Tehnologie

Se va construi un bazin biologic din beton armat cu inaltimea utila a apei de maxim 6 m, impartit in doua linii indepenedente. Se va prevedea o garda hidraulica de minim 0.8 m.

- Bazinele cu namol activat vor fi prevazute cu cai de acces si pasarele, permitand echilibrarea debitelor de apa si de dispersie a aerului in diferite zone.

- Bazinul va fi echipate cu sistem de aerare cu bule fine si mixere submersibile;

- Se vor monta sonde de masura on-line a oxigenului: 2 buc/bazin si a materiilor solide in suspensie: 1 buc/bazin;

La proiectare trebuie sa se ia in considerare faptul ca scoaterea din functiune a unei linii de aerare pentru lucrari de intretinere, nu compromite eficienta statiei. Antreprenorul trebuie sa prezinte o estimare a impactului produs asupra efluentului prin scoaterea din functiune a unei linii.

Obiect 8 – Statie de suflante

Tehnologie

Pentru furnizarea aerului sub presiune necesar in zona de aerare a bioreactorului s-a prevazut o statie de suflante.

Suflantele sunt de tip container si pentru amplasarea lor se prevede o platforma betonata in vecinatatea bazinelor biologice.

Aerul necesar biologicului va fi asigurat de 2 suflante cu rotoare profilate active 1 + 1 suflanta de rezerva prevazute cu convertizoare de frecventa pentru reglarea debitului de aer. Debitul de aer va fi ajustat functie de concentratia de oxigen dizolvat din bazinele de nitrificare, astfel ca in timpul functionarii trebuie mentinuta o concentratia de 2 mg/l pe toata durata de functionare, in zona aeroba. Distributia aerului de la statia de suflante la elementele de aerare se realizeaza prin tevi de otel inoxidabil.

Se propune ca suflantele sa fie prevazute cu amortizoare de zgomot, iar statia de suflante va fi izolata fonic.

Pentru statia de suflante se va construi o platforma beronata, in care vor fi amplasate: instalatia de suflante;

Se vor achizitiona 2 + 1 suflante la capacitatea si presiunea rezultata in urma calculului de proces pentru bazinele biologice. Suflantele active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Se vor monta conductele de distributie a aerului inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie.

Debitul de aer va fi masurat. Se va masura presiunea  aerului debitat  de suflante, utilizand un traductor de presiune   aer  specializat.

Se vor verifica rezultatatele masuratorilor aferente instrumentatiei, afisarea corecta si  transmiterea la dispecer  a acestora.

Se realizeaza  transmiterea informatiilor aferente (rezultate masuratori, stari utilaje)  la dispecer.

Obiect 9 – Statie pentru indepartarea chimica a fosforului

Tehnologie

O parte din incarcarea cu fosfor se va reduce biologic (prin procesul de nitrificare-denitrificare).

In vederea  realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalatia poate functiona secvential, functie de concentratia de fosfor masurata.

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie, punctul de injectie principal fiind amonte de bazinele biologice. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica fosforul influent in statia de epurare.

Se vor prevedea 2 rezervoare de stocare solutie cu un timp de retentie de 30 zile.

Obiect 10 – Decantoare secundare

Tehnologie

S-au propus doua decantoare secundare longitudinale echipate cu poduri racloare si echipamente de eliminare a namolului activat.

Decantorul va avea structura din beton armat. Toate partile imersate ale podului raclor vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune - otel inoxidabil AISI 316 L.

Decantorul secundar longitudinal va fi echipat cu pod raclor pentru namol si raclor de suprafata pentru spuma, sistem de evacuare a apei epurate, sistem de colectare si evacuare namol si spuma/plutitori;

Se vor monta toate conductele de apa uzata si namol de interconectare (conductele de intrare apa uzata, conductele de evacuare apa decantata, conductele de namol de recirculare etc).

Obiect  11 – Camera de intersectie

Tehnologie

Intre decantoarele secundare si statia de pompare ape epurate se va construi o camera de intersectie in care vor fi preluate: apele epurate evacuate gravitational din decantoarele secundare si apele uzate transportate prin conducta de by-pass a statiei de epurare.

Obiect  12 – Statie de pompare apa epurata

Tehnologie

Pentru evacuarea apelor epurate in emisar, se prevede o statie de pompare, tip cheson.

Se vor monta 1+1 unitati de pompare submersibile. Unitatile active vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Obiect 13 – Camin de debitmetru debitului efluent

Tehnologie

Efluentul din statia de pompare ape epurate va fi masurat prin intermediul unui debitmetru electromagnetic.

Obiect  14 – Statie de pompare namol activat de recirculare si in  exces

Tehnologie

Se va construi o statie de pompare a namolului la capacitatea si dimensiunile rezultate din proiect. Statia de pompare va fi o constructie subterana din beton armat. Aceasta va fi echipata cu unitati de pompare atat pentru namolul in exces cat si pentru namolul de recirculare, instalate in camera uscata.

Statia de pompare namol activat va fi astfel dimensionata incat sa poata fi montate (2+1) pompe de namol activat de recirculare. Pompele de namol activat de recirculare vor pompa un debit variabil prin intermediul convertizoarelor de frecventa.

Linia namolului

Obiect 15 – Bazin tampon pentru namolul in exces

Tehnologie

Pentru ca procesul de deshidratare sa aibe loc continuu si acesta sanu fie afectat de ciclurile de alimentare ale utilajelor, a fost prevazut un bazin nou cu rol de stocare (tampon).

Se va construi un bazin tampon pentru stocare namol in exces la capacitatea si dimensiunile rezultate din proiect.

Bazinul este o constructie o constructie subterana din beton armat, acoperit cu o placa de beton si prevazuta cu capac metalic pentru acces.

Aceasta va fi echipata cu unitati de pompare atat pentru namolul in exces cat si cu mixere pentru submersibile pentru omogenizarea si evitarea sedimentarii namolului.

Obiect  16 – Deshidratarea mecanica a namolului

Tehnologie

In cadrul pavilionul tehnologic de prelucrare a namolului se va monta o unitate de deshidratare mecanica a namolului stabilizat in bazinele de stabilizare, cu un timp maxim de functionare de       12 ore/zi, 7 zile pe saptamana.

Instalatia de deshidratare mecanica a namolului poate fi tip filtru presa sau centrifuga care sa obtina un minim 25% continut de substanta uscata.

Pentru conditionarea namolului se va instala o unitate de preparare si dozare a polielectrolitului cationic.

Capacitatea sistemului de deshidratare a namolului va corespunde productiei calculate de namol a statiei de epurare.

Deshidratarea namolului produs intr-o singura zi va trebui efectuata intr-un interval de maxim 12 ore de functionare a sistemului, in conditiile de sarcina de varf.

O garantie de buna functionare va fi acordata pentru statia de deshidratare a namolului, incluzand garantii referitoare la:

- Continutul minim de substanta uscata in namolul deshidratat;

- Recuperarea solidelor;

- Suspensiile solide din apa de evacuare;

- Consumul maxim de polimer;

- Puterea electrica.

Continutul minim acceptat de substanta uscata (DS) este de 25%.

Obiect 17 – Statie de stabilizare namol deshidratat cu var

Tehnologie

Pentru cresterea continutului de substanta uscata si stabilizarea namolului deshidratat, se va prevede o instalatie de prepararesi dozare cu cu var. Prin tratarea cu var a namolului deshidratat se atinge un continut de SU de 35%.

Varul va fi stocat intr-un siloz (volum suficient pentru 30 zile), de unde va curge in dozatorul de var, de unde este transportat cu ajutorul unui transportor elicoidal in transportorul cu snec de amestec a varului cu namolul deshidratat, transportor care descarca in container. Pe conul silozului se va monta un vibrator electomecanic.

Obiect 18 – Stocare namol deshidratat trata cu var

Tehnologie

Dupa tratarea cu var, namolul deshidratat va fi depozitat pe o platforma acoperita avand o capacitate de stocare pentru 6 luni.

Se va construi o platforma de depozitare temporara a namolului cu inaltimea de depozitare de max. 1.5 m, imprejmuita cu pereti de beton, prevazuta cu sistem de drenaj si poarta de acces autovehicole sau incarcatoare. Aceste platforme vor fi acoperite pentru a nu permite infiltrarea apei meteorice in namolul deshidratat. Acoperirea se poate realiza dintr-o structura usoara metalica.

Obiect 19 – Statie de pompare supernatant

Tehnologie

Se va construi o retea de canalizare interioara a statiei si o statie de pompare pentru supernatantul de la unitatile de concentrare si deshidratare namol, platformele de namol, si pentru golirea si curatarea decantoarelor/bazinelor.

Obiect 20 – Statie de pompare apa tehnologica

Tehnologie

Pentru asigurarea cu apa a statiei de epurare Dolhasca se prevede o instalatie hidraulica de tip  hidrofor alcatuita din 1+1 electropompe.

Pompele de tip hidrofor vor pompa apa tehnologica la anumite obiectele tehnologice din statia de epurare, dintr-un bazin de aspiratie cu capacitatea V = 5 mc.

Statia de pompare apa tehnologica este o constructie din beton armat alcatuita din bazin de aspiratie subteran si suprastructura in care se amplaseaza instalatia hidraulica si tablourile electrice.

Alimentare cu apa tehnologica se realizeaza din bransamentul de apa potabila ce urmeaza a se realiza pentru statia de epurare Dolhasca.

Obiect 21 – Cladire administrativa sau pavilion de exploatare

Statia de epurare din Dolhasca este prevazuta cu o caldire administrativa cu dimensiunile in plan B = 10.0 m si L = 15.0 m.

Cladirea va include birouri, punct de prim ajutor, camera centrala de control, laborator (cu toate dotarile necesare), atelier mecanic, aer conditionat, centrala termica si alte facilitati.

Pentru administrarea statiei de epurare se va construi o cladire tip parter din cadre de beton armat si zidarie de caramida. Se vor executa fundatii continue din beton armat sub suprastructura.

Planseul din beton armat va avea un sistem termoizolant, peste care se va construi un acoperis sarpanta si tigle metalice.

Se vor executa la interior lucrari de tencuieli si vopsitorii lavabile, iar la exterior se va aplica o tencuiala exterioara.

Tamplaria va fin din PVC cu geamuri termopan.

In laboratoare se va monta gresie si faianta conform cu standardele in vigoare.

In jurul constructiei se va amenaja perimetral un trotuar cu latimea de 1.0 m din beton simplu, prevazut la interior cu dop de bitum iar la exterior cu bordura de 10x15 cm.

Obiect 22 – Bransament de apa potabila

Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare ape uzate se prevede realizarea unui bransament din polietilena de inalta densitate avand De 63 mm si lungimea de cca. 500 m la reteaua de apa potabila a localitatii.

Obiect 23 – Retele in incinta

Pentru asigurarea circuitelor tehnologice din statia de epurare atat de pe linia apei, cat si de pe linia namolului, in incinta acesteia s-au prevazut retele pentru apele uzate, namol, apa de namol, apa potabila, apa tehnologica, aer sub presiune, etc.

Retelele se vor executa din materiale performante dupa cum urmeazaretele de ape uzate – PVC, PEID, PAFSIN, in functie de debit si presiune;retele de namol – PVC, PEID, otel inox, in functie de debit si presiune;retele de aer sub presiune – otel inox;retea apa potabila si tehnologica – PEID.

Obiect 24 – Drumuri si platforme in incinta

Pentru acccesul autovehiculelor in statia de epurare se prevede amenajarea unui drum de acces din beton asfaltic.

Drumurile din incinta gospodariei de apa asigura accesul direct la toate obiectele tehnologice din cadrul acesteia. De asemenea, sunt prevazute cu platforme de manevrare pentru intoarcerea vehiculelor.

Sistemul rutier al drumurilor s-a dimensionat conform normativelor in rigoare, in functie de traficul de organizare de santier pe perioada executiei, precum si de natura terenului. Sistemul rutier rezultat din calcul este: imbracaminte de beton rutier BcR 4.0 de 20 cm grosime pe fundatie de balast nisipos de 30 cm grosime.

Platformele vor fi realizate din beton rutier turnat peste un strat de balast nisipos. Intre ele se va poza o floie de polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Platformele vor fi ingradite lateral de borduri.

Obiect 25 – Imprejmuire si porti

Imprejmuirea incintei statiei de epurare se prevede din panouri din plasa bordurata din otel zincat de 205 mm x 250 mm cu inaltimea de 2 m fixate pe stalpi metalici din teava rectangulara in fundatii din beton. Lungimea gardului este de cca 450 m si se va executa la cota sistematizata de 227,50  pe conturul incintei din planul cadastral.

Pentru accesul auto in incinta statiei de epurare se prevad porti metalice cu deschiderea de     4 m, cu incuietoare si pentru accesul pietonal in incinta statiei de epurare se prevede o poarta metalica cu deschiderea de 1 m.

Suprafata totala a statiei de epurare este de cca. 7000 mp.

Pe terenul liber ramas in cadrul incintei se va face o decoperta de 30 cm , urmand a se completa spatiul ramas cu pamant vegetal care se va inierba.

Instalatii electrice si automatizare

Alimentarea cu energie electrica

Toate obiectele din Statia de Epurare se vor alimenta la tensiunea trifazata de 400 V c.a., +/10%,  de la Tabloul General de Distributie (TGD).

Tabloul General de Distributie se va alimenta dintr-un Post de Transfornmare, montat in  incinta statiei de epurare.

Se va asigura o cadere de tensiune pe cablul de alimentare de max 5%Un (max 20Vc.a trifazat), conform prevederilor normativului  I7/2011.

Pentru situatiile in care sistemul de alimentare cu energie electrica de la reteaua nationala este inactiva, s-a prevazut o alimentare de rezerva de la un generator de urgenta trifazat alimentat cu combustibil lichid, care va fi livrat in carcasa insonorizata.

Generatorul va alimenta consumatorii vitali si va intra (si va iesi) in(din) functiune temporizat pentru asigurarea securitatii instalatiei electrice.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, oxido-reducere, fosfor total, concentratie nitrati, nitriti). Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase a gazelor cu potential toxic si/sau exploziv.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/temperatura, care vor furniza semnale de avertizare local, cat si la dispecerat.

Instalatia de impamantare

Se va realiza o priza de pamant, astfel incat rezistenta de dispersie masurata sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta este conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, exista paratrasnete instalate pe stalpii instalatiei de iluminat exterior.

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea existenta de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta, instalatia fiind functionala.

## Materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor propuse prin proiect se vor utiliza numai materiale conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Utilizarea materiilor prime in perioada de constructie se va realiza prin intermediul furnizorilor de materiale de constructie si includ utilizarea de agregate minerale, energie electrica, carburanti, etc.

In perioada de operare a obiectivelor, principala resursa naturala utilizata va fi apa.

Principalele materiale care vor fi folosite pentru desfasurarea etapei de executie a lucrarilor sunt urmatoarele:

materii prime si materiale necesare pentru realizarea constructiilor (beton, mortar, ciment, agregate, umpluturi, componente metalice necesare realizarii structurilor, panouri metalice termoizolate, electrozi de sudura, faianta, gresie, elemente prefabricate din beton, ferestre, usi, vopsele, lacuri, diluanti, etc.);

materii prime si materiale necesare realizarii instalatiilor interioare si conectarea acestora la retelele existente (conducte, cabluri, fitinguri specifice, electrozi de sudura, etc.);

materii prime si materiale necesare pentru inlocuirea conductelor de transport, pieselor de legatura, rezervoarelor, instalatiilor hidraulice (PEID, otel sau otel inoxidabil, PAFSIN, fonta si fonta ductila);

apa in scop igienico – sanitar;

carburanti pentru alimentarea utilajelor si autovehiculelor;

energie electrica;

aer comprimat.

Proiectul de investitii va dispune de facilitatile necesare pentru executarea in bune conditii tehnice si de protectie a mediului a lucrarilor de constructii-montaj si instalatii.

## Racordarea la retele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apă.

În etapa de execuţie a investiţiilor propuse în proiect, asigurarea necesarului de apă pentru realizarea lucrărilor (nevoi igienico-sanitare personal, apă tehnologică) se va realiza, în funcţie de amplasare, din reţelele existente sau din alte surse autorizate, prin transport cu cisterna. Apa potabilă pentru personal se va asigura prin achiziţionare din comerţ (apă îmbuteliată).

În etapa de funcţionare, în procesul de epurare a apelor uzate este necesar un consum atât tehnologic, pentru curăţarea anumitor instalaţii, cât şi consum menajer pentru personalul operator. În acest sens, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, apă pentru nevoi igienico-sanitare, spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi, amplasamentele staţiilor de epurare proiectate vor fi branşate la reţelele de alimentare cu apă ale localităţilor sau vor fi prevăzute cu surse proprii de apă, acolo unde distanţa faţă de reţeaua de alimentare cu apă este prea mare. Necesarul de apă brută din procesul tehnologic va proveni din apa epurată. În ceea ce priveşte staţiile de tratare şi amplasamentele gospodăririlor de apă, pentru consumul menajer şi tehnologic se va utiliza apa rezultată în urma procesului de tratare.

Evacuarea apelor uzate

In perioada de executie a lucrarilor, ca urmare a activitatilor desfasurate vor rezulta: ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologice rezultate din lucrarile de constructie, executia de probe de presiune si etanseitate, precum si din curatarea conductelor, vor fi colectate in rezervoare speciale, dupa care vor fi transportate la una din statiile de epurare din zona de desfasurare a lucrarilor.

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice care vor fi utilizate pe amplasament, vor fi transportate periodic catre o statie de epurare a apelor uzate menajere din zona. Vidanjarea si transportul apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unei societati autorizate, pe baza de comanda/contract.

In perioada de operare a obiectivelor, evacuarea apelor uzate se va realiza in facilitatile existente (retele de canalizare/fose vidanjabile) aflate in administrarea S.C. ACET S.A.

Asigurarea agentului termic

Incalzirea constructiilor statiilor de tratare se va realiza electric.

Incalzirea cladirilor auxiliare SEAU se face cu agent termic de la centrala proprie.

Asigurarea energiei electrice

Alimentarea cu energie electrica in perioada de executie a lucrarilor (alimentarea echipamentelor de lucru si iluminatul in santier) vor reveni in sarcina executantilor, in cadrul contractelor de lucrari, care vor fi atribuite de S.C. Acet S.A.

In perioada de operare a obiectivelor, asigurarea energiei electrice se va realiza prin intermediul facilitatilor existente.

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Masurile pentru refacerea amplasamentului in zonele afectate de lucrarile propuse prin prezentul proiect vor consta in :

curatarea spatiilor unde au avut loc diferite activitati asociate lucrarilor de constructie – organizare de santier, zone de depozitare temporara deseuri, materii prime, zone de amplasare a toaletelor mobile, etc

strazile si drumurile care vor fi afectate de lucrari vor fi refacute ;

trotuarele si accesele pavate in scari de bloc sau case particulare, vor fi refacute in totalitate;

managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de constructie;

la pozarea conductelor se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucrarile speciale: subtraversari si supratraversari;

lucrari de refacere a stratului vegetal si inierbare acolo unde au fost necesare decopertari; pentru refacerea (asternerea) stratului vegetal, nu se va folosi sol care are in compozitie resturi de materiale de orice natura, pamant nefertil, lutos sau pamant provenit din straturile inferioare decopertate pe perioada lucrarilor;

constructorul va executa lucrarile fara a afecta zonele adiacente (trotuare, strazi, zone verzi, etc.), precum si masuri de intretinere permanenta a carosabilului si curatarea mijloacelor de transport utilizate.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la zonele unde se vor desfasura lucrarile propuse prin proiect, atat la obiectivele noi cat si la obiectivele existente, se va face pe caile de acces existente in judetul Suceava (drumuri nationale, drumuri judetene si locale, drumuri de exploatare, strazi) sau pe caile de acces propuse prin proiect.

Deplasarea in incinta, intre obiectele statiilor de epurare, statiilor de tratare si a gospodariilor de apa se va face pe platforme betonate existente si/sau noi.

## Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale care se vor folosi in perioada de executie sunt: apa, agregate minerale si lemn, iar in perioada de operare: apa din stratul freatic/surse de suprafata pentru alimentarea cu apa.

## Metode/tehnici folosite in constructie

In cea mai mare parte, lucrarile de constructie vor consta in:

lucrari de terasamente (cu mijloace mecanice – sapaturi, umpluturi, cu mijloace manuale – sapaturi, sprijiniri, asternere pat de pozare, umpluturi);

lucrari de instalare a corpului conductelor;

lucrari de montare a tuburilor de presiune;

lucrari de constructii edilitare ingropate;

lucrari de montaj instalatii tehnico-edilitare in camine;

lucrari de realizare a constructiilor;

lucrari de realizare a instalatiilor interioare si conectarea acestora la retelele existente;

lucrari de realizare a structurilor metalice, a peretilor despartitori, a inchiderilor perimetrale, etc.

## Planul de executie al lucrarilor

Prin proiect se propun lucrari de extindere si reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, respectiv vor fi realizate urmatoarele tipuri de investitii:

modernizarea si extinderea gospodariilor de apa, capacitatilor de inmagazinare apa si statiilor de pompare;

lucrari de extindere si reabilitare aductiune apa bruta si apa tratata;

extinderi si reabilitari ale retelelor de distributie si canalizare;

reabilitare statii de epurare;

constructie statii de epurare noi.

Principalele lucrari ce se vor desfasura in etapa de constructie sunt:

lucrari pentru amenajarea organizarii de santier

lucrari de realizare a fundatiilor si constructiilor

lucrari de montare conducte

lucrari de refacere a amplasamentelor

la finalizarea lucrarilor obiectivele construite vor intra in etapa de notificare a defectelor.

Planul de executie al lucrarilor este prezentat in Anexa 1 – Planul de implementare al proiectului.

Se mentioneaza ca planul de executie al lucrarilor va tine cont de conditionalitatile impuse de actele de reglementare si va contine restrictii de lucru in perioadele in care este necesar ca acestea sa fie impuse pentru a elimina impactul asupra elementelor de mediu. De asemenea, antreprenorii, precum si toate partile implicate in proiect vor avea incluse in caietele de sarcini, documentatii de atribuire si in alte documente relevante, conditionalitati conform actelor de reglementare pentru a se asigura ca activitatile acestora nu vor aduce afectari elementelor de mediu,

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In procesul de pregatire al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava 2014-2020 s-a avut in vedere realizarea complementaritatii investitiilor cu principalele proiecte existente sau planificate la nivel judetean. Asfel, s-a luat in calcul si relatia cu:

- proiectele propuse in Planul de dezvoltare regionala Nord Est 2014-2020.

- proiectele realizate si/sau in curs de realizare in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si apa uzata cu finantare locala, POS Mediu, etc

- proiectul „Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” (contract de finanțare nr.390/04.09.2017 cu AM POR 2014-2020). Traseul drumurilor județene din județul Suceava este reprezentat de: DJ 208 limită județ Iași – Budeni - Dolhasca, DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni, DJ 209D Liteni – Stroiești (DN17 – E58) – Costâna – Dărmănești (DN2 – E85).

- “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”,  finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 67 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și data de 31.07.2019. În cadrul prezentului contract se vor realiza următoarele lucrări: finalizarea construcției Depozitului ecologic de deșeuri Pojorîta si construirea a 2 Stații de Transfer (la Rădăuți și Fălticeni) inclusiv a Centrelor Publice de Colectare aferente

- proiectele finantate prin Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) faza a doua finantate prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE):

| Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARBORE | Extindere rețele de canalizare în com. Arbore, jud. Suceava | 6.997.092,00 |
| 2 | BAIA | Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, județul Suceava | 6.928.508,00 |
| 3 | BILCA | Modernizare drumuri comunale în comuna Bilca, județul Suceava, prin programul P.N.D.L. | 3.517.528,00 |
| 4 | BOROAIA | Extindere reţea de apă în comuna Boroaia, judeţul Suceava | 11.479.964,00 |
| 5 | BOSANCI | Extindere rețea de apă potabilă și canalizare, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava | 2.130.580,00 |
| 6 | BOTOŞANA | Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate, în localitatea Botoșana, județul Suceava | 12.784.671,00 |
| 7 | BREAZA | Pod peste râul Moldova pe drumul comunal Făghețel, comuna Breaza, județul Suceava | 1.961.270,00 |
| 8 | CACICA | Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica, județul Suceava | 5.226.101,00 |
| 9 | CORNU LUNCII | Infiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Şinca şi Păiseni, comuna Cornu Luncii, județul Suceava | 9.095.766,00 |
| 10 | COŞNA | Captare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava | 3.001.080,00 |
| 11 | DORNA CANDRENILOR | Două poduri din b.a. având L=12,0 m peste pârâul Negrișoara, sat Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor | 1.859.018,00 |
| 12 | DORNA-ARINI | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava | 12.290.373,00 |
| 13 | DRĂGOIEŞTI | Amenjare podețe în comuna Drăgoiești, Județul Suceava | 544.663,00 |
| 14 | DRĂGUŞENI | Asfaltare drum comunal DC 8C, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-0+520 | 688.650,00 |
| 15 | DUMBRĂVENI | Lucrări de modernizare nestructurale la Școala Primară Sălăgeni, comuna Dumbrăveni, județul Suceava | 192.510,00 |
| 16 | FÂNTÂNA MARE | Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Praxia, comuna Fântâna Mare | 2.516.130,00 |
| 17 | FORĂŞTI | Extindere rețea apă potabilă în satele Uidești și Țolești, comuna Forăşti, judeţul Suceava | 3.264.066,00 |
| 18 | FORĂŞTI | Extindere rețea de canalizare în satele Manolea și Boura | 5.204.658,00 |
| 19 | FRUMOSU | Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județul Suceava | 13.022.424,00 |
| 20 | FUNDU MOLDOVEI | Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava | 1.331.377,95 |
| 21 | GRĂMEŞTI | Reabilitare drum comunal DC 35 și modernizare drum comunal DC 35B în comuna Grămești, județul Suceava | 6.347.324,61 |
| 22 | GRĂNICEŞTI | Extindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, Județul Suceava | 2.471.478,00 |
| 23 | GRĂNICEŞTI | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, Județul Suceava | 7.915.450,00 |
| 24 | GRĂNICEŞTI | Refacere pod calamitat peste râul Solca, în localitatea Gura Solcii, comuna Grănicești, județul Suceava | 2.872.668,00 |
| 25 | HĂNŢEŞTI | Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Hănțești, județul Suceava | 8.023.569,00 |
| 26 | HĂNŢEŞTI | Amenajare podețe în comuna Hănțești, judeţul Suceava | 559.419,00 |
| 27 | HORODNIC DE JOS | Modernizare drum comunal 46A, în comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava | 2.879.940,00 |
| 28 | HORODNIC DE SUS | Construire poduri peste pârâul Pozen în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava | 3.391.201,00 |
| 29 | HORODNICENI | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava | 12.774.892,00 |
| 30 | HORODNICENI | Amenajare podețe în comuna Horodniceni, Județul Suceava | 559.419,00 |
| 31 | IACOBENI | Construire pod peste râul Bistrița în zona pârâul Rău Comuna Iacobeni, judeţul Suceava | 1.831.155,00 |
| 32 | IASLOVĂŢ | Poduri din beton armat în comuna Iaslovăț, Județul Suceava | 1.886.995,00 |
| 33 | ILIŞEŞTI | Pod peste pârâul Ilișașca, în comuna Ilișești, județul Suceava | 521.072,00 |
| 34 | IPOTEŞTI | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava | 6.604.887,00 |
| 35 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci - Bilbor, județul Suceava | 25.179.976,00 |
| 36 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle -lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul Suceava | 46.775.354,31 |
| 37 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Asfaltare DJ 155B, Urecheni-Timișești- Boroaia, km 47+600-53+020, județul Suceava | 9.194.520,00 |
| 38 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Asfaltare DJ 178C, Rădăuți- Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus , km 1+800-23+276, județul Suceava | 39.742.795,00 |
| 39 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Modernizare DJ 172D,Teșna - Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava | 25.515.000,00 |
| 40 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Modernizare DJ 174, Panaci-Glodu, km 22+000-28+000, județul Suceava | 14.618.855,00 |
| 41 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Modernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, km 32+000-44+300, județul Suceava | 21.940.113,00 |
| 42 | JUDEŢUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA | Modernizare DJ208C, Vulturești-Hârtop-DJ208, km 33+600-50+290, județul Suceava | 33.459.495,00 |
| 43 | MĂLINI | Modernizare DC 12C și alte drumuri comunale de interes public în comuna Mălini, județul Suceava | 3.492.684,00 |
| 44 | MĂNĂSTIREA HUMORULUI | Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava | 16.662.258,00 |
| 45 | MITOCU DRAGOMIRNEI | Extindere rețele de canalizare și alimentare cu apă în com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava | 17.335.627,00 |
| 46 | MOARA | Rețele de canalizare în localitățile Moara Nica, Bulai și Moara Carp, comuna Moara, judeţul Suceava | 5.184.196,00 |
| 47 | MOLDOVIŢA | Construire pod peste râul Moldovița zona ”Bolohan”, comuna Moldovița, Județul Suceava | 1.190.438,00 |
| 48 | MUNICIPIUL FĂLTICENI | Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni (Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă, Anton Holban, Pietrari, Ștefan cel Mare, Ion Dragoslav, 1 Mai, Ana Ipătescu - parțial) | 7.056.000,00 |
| 49 | MUNICIPIUL FĂLTICENI | Reabilitare pod-B-dul 2 Grăniceri, DN 2 km 410+345-Municipiul Fălticeni | 5.336.000,00 |
| 50 | MUŞENIŢA | Modernizare drum DC 52 de la km 4+682 la km 9+782 în comuna Mușenița, județul Suceava | 6.723.506,00 |
| 51 | ORAŞ BROŞTENI | Modernizare drum județean DJ 174 km 52+000-56+660, Neagra-Broșteni, județul Suceava | 9.718.796,98 |
| 52 | ORAŞ CAJVANA | Înființare sistem de alimentare cu apă în orașul Cajvana județul Suceava | 14.997.823,00 |
| 53 | ORAŞ CAJVANA | Amenajare podețe în orașul Cajvana, Județul Suceava | 559.300,00 |
| 54 | ORAŞ DOLHASCA | Reabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava | 15.890.093,00 |
| 55 | ORAŞ FRASIN | Realizare racorduri de canalizare în orașul Frasin, județul Suceava | 5.009.909,00 |
| 56 | ORAŞ FRASIN | Reabilitare și modernizare DJ 177A, Frasin-Stulpicani-Holda, km 2+675,00 - 6+850,00 oraşul Frasin, judeţul Suceava | 10.926.693,00 |
| 57 | ORAŞ LITENI | Extindere infrastructura de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava | 4.969.121,00 |
| 58 | ORAŞ MILIŞĂUŢI | Modernizare DC 41 Tibeni-Milișăuți km 7+140-8+790, județul Suceava | 2.173.567,00 |
| 59 | ORAŞ SALCEA | Extindere rețea de canalizare în sat Prelipca, oraș Salcea, jud. Suceava | 8.207.783,00 |
| 60 | ORAŞ SALCEA | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Cristofor Simionescu, oraș Salcea, jud. Suceava | 357.847,00 |
| 61 | ORAŞ SIRET | Extinderea rețelelor de apă și apă uzată pe DJ 291A (străzile Ștefan Petriceicu Vodă. str. Lațcu Vodă, str. 9 Mai, str. Moldovei) din orașul Siret, județul Suceava | 4.183.835,00 |
| 62 | ORAŞ SOLCA | Amenajare poduri în Orașul Solca, Județul Suceava | 2.491.970,00 |
| 63 | PĂLTINOASA | Construire poduri și podețe în comuna Păltinoasa, județul Suceava | 4.483.050,68 |
| 64 | PĂTRĂUŢI | Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Pătrăuți, județul Suceava | 10.823.738,00 |
| 65 | PÎRTEŞTII DE JOS | Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava | 17.844.575,00 |
| 66 | POIANA STAMPEI | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și construire stație de tratare a apei în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 1.679.702,00 |
| 67 | POIANA STAMPEI | Pod din beton armat peste râul Dorna la Alexeni în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 958.307,00 |
| 68 | POJORÎTA | Pod peste râul Moldova, zona Fuior, comuna Pojorîta, județul Suceava | 1.013.856,00 |
| 69 | PUTNA | Extindere rețea canalizare zona Putna - Timotei comuna Putna, județul Suceava | 340.000,00 |
| 70 | RÎŞCA | Înfințare sistem de epurare a apelor uzate și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Rîșca, județul Suceava | 15.615.436,00 |
| 71 | SADOVA | Alimentare cu apă în Comuna Sadova | 1.555.596,00 |
| 72 | SADOVA | Poduri din b.a peste râul Sadova în comuna Sadova | 1.611.546,00 |
| 73 | SLATINA | Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | 15.012.651,00 |
| 74 | SLATINA | Pod peste Suha Mică la intrarea în localitatea Găineşti, comuna Slatina, județul Suceava | 1.119.896,00 |
| 75 | STROIEŞTI | Realizare podeț în comuna Stroiești, Județul Suceava | 559.300,00 |
| 76 | STULPICANI | Extindere rețea alimentare cu apă. Mărire capacitate sursă. Realizare racorduri canalizare menajeră în Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, Județul Suceava | 5.276.679,00 |
| 77 | STULPICANI | Consolidare și reabilitare poduri în comuna Stulpicani, județul Suceava | 6.409.340,00 |
| 78 | SUCEVIŢA | Modernizare și extindere infrastructură apă potabilă în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a | 506.895,00 |
| 79 | SUCEVIŢA | Modernizare și extindere infrastructură canalizare și stație de epurare în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a | 506.895,00 |
| 80 | ŞCHEIA | Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în satul Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava | 12.665.071,00 |
| 81 | ŞERBĂUŢI | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Șerbăuți, județul Suceava | 13.187.525,00 |
| 82 | TODIREŞTI | Amenajare podeț în comuna Todirești, Județul Suceava | 545.139,00 |
| 83 | UDEŞTI | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în localitățile Reuseni, Plăvălari, Luncușoara și Udești, comuna Udești, județul Suceava | 4.793.832,00 |
| 84 | VADU MOLDOVEI | Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăvița, Nigotești, Mesteceni și Ioneasa în comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava | 10.667.748,00 |
| 85 | VATRA MOLDOVIŢEI | Construire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava | 6.716.420,00 |
| 86 | VOITINEL | Modernizare drumuri comunale și vicinale și poduri peste pârâul Voitinel în comuna Voitinel, județul Suceava | 6.434.322,00 |
| 87 | VOLOVĂŢ | Modernizare drumuri comunale în comuna Volovăț, Județul Suceava | 1.656.185,00 |
| 88 | ZAMOSTEA | Refacere pod peste pârâul Baranca la km 0+940 pe DC 36L în comuna Zamostea, județul Suceava | 727.217,00 |

La momentul elaborarii Memoriului de prezentare, nu s-au identificat eventuale lucrari planificate a se desfasura simultan in zona proiectului, lucrari ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu si/sau populatiei. Totusi, este necesar ca fiecare din lucrarile prevazute sa faca obiectul dialogului cu ceilalti factori interesati (ex. administratii locale, custozi etc) pentru corelarea lucrarilor intr-o maniera in care sa se evite aparitia unui impact cumulativ (cu alte lucrari de constructie) in principal la nivelul ariilor naturale protejate si zonelor locuite.

## Alternative luate in considerare

În cadrul analizei de opţiuni au fost luate în considerare atât aspectele tehnico-economice cat si impactul asupra mediului. Cele mai importante criterii privind impactul asupra mediului luate în considerare constau în: evitarea intersectării ariilor naturale protejate; evitarea intersectării zonelor sensibile (habitate de interes conservativ, zone de reproducere, zone de adăpost ale unor specii de interes conservativ) din interiorul ariilor naturale protejate, atunci când intersecţia ariilor nu este posibilă cu costuri acceptabile şi beneficii considerabile; ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren cât mai mici; reducerea disconfortului asupra populaţiei; reducerea emisiilor atmosferice; reducerea surselor de zgomot.

### Optiuni privind alimentarea cu apa potabila

Analiza de optiuni a fost realizata la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa din cadrul ariei de proiect si au avut in vedere urmatoarele:

Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa:

Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie;

Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi amplasata pe teritoriul unui sistem component, sau un sistem de alimentare cu apa local poate fi conectat la un sistem existent daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul necesar.

Tipul Sursei:

De suprafata

Subterana

Solutia constructiva a statiei de tratare:

Solutii clasice

Solutii compacte

Procesul tehnologic: diverse tehnologii de tratare a apei

Reteaua de distributie

Optiuni privind alegerea sursei

Optiunile pentru alegerea sursei se aplica doar in cazul sistemelor complet noi. Sistemele care au surse existente, se vor pastra in conditiile actuale, se vor extinde sau se vor reabilita in functie de fiecare caz in parte.

Specificul judetului il reprezinta captarile din sursa subterana, datorita faptului ca posibilitatile de alimentare a localitatilor cu apa subterana sunt ridicate din punct de vedere calitativ si cantitativ.

Particular, in cazul sistemelor de alimentare cu apa Marginea si Putna, captarea apei se va face din acviferul freatic care este alimentat in principal din paraurile Putnisoara si Soarecu si afluentii lor, iar secundar din precipitatiile pluvio-nivale.

Conform buletinelor de analize realizate cu ocazia efectuarii studiilor hidrogeologice, calitatea apei subterane se incadreaza in limitele de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011, necesarul pentru tratarea apei constand doar din dezinfectie.

Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare

Statiile de tratare se pot construi in sistem clasic sau in sistem compact.

Statiile de tratare existente sunt construite in sistem clasic, statiile de tratare noi propuse reprezinta statii de clorare, apa bruta prelevata din surse provenind din subteran si incadrandu-se in parametrii de potabilizare conform legislatiei, nefiind necesara aplicarea altor trepte de tratare in vederea potabilizarii.

Optiuni privind procesul tehnologic

Investitiile prevazute pentru statiile de tratare existente cuprinse in acest proiect nu au impact asupra procesului tehnologic, acesta ramanand neschimbat.

Pentru sistemele noi de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursa proprie, procesul tehnologic va consta din dezinfectie cu clor, in vederea asigurarii concentratiei de clor remanent necesar conservarii calitatii apei in procesul de distributie a acesteia catre consumatori.

Optiuni privind reteaua de distributie a apei

Extinderea retelei de distributie este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de alimentare cu apa. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa, extinderea retelei este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de distributie va avea ca efect diminuarea pierderilor de apa pe retea. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura, precum si celor pe care se inregistreaza numeroase avarii.

Configuratia sistemelor de alimentare cu apa selectate in urma analizei de optiuni este prezentata in capitolul 3.5.1.

### Optiuni privind colectarea si epurarea apei uzate

Analiza de optiuni a fost realizata la nivelul tuturor componentelor sistemului de canalizare din cadrul ariei de proiect si a avut in vedere urmatoarele:

- Modul de configurare a aglomerarilor

Descentralizat – Fiecare aglomerare are propriul sistem de canalizare (retea de canalizare si statie de epurare);

Centralizat – Aglomerarile sunt grupate in cluster pentru a colecta apa uzata intr-o statie de epurare comuna. Acest lucru se poate face prin conectarea aglomerarilor la o statie de epurare existenta sau prin formarea unui cluster nou.

Reteaua de canalizare

Solutia constructiva a statiei de epurare:

integrarea si adaptarea investiilor la conditiile locale de dezvoltare;

integrarea statiei de epurare la conditiile de mediu (temperatura, umiditate, altitudine, etc.);

integrarea statiei de epurare in peisagistica zonei;

constructii simple utilizand pe cat posibil tehnologiile locale existente;

echipamente clasice usor de procurat cu piese de schimb care pemit durata scurta de mentenanta;

siguranta in exploatare;

costuri de investitie si exploatare;

consum de energie;

personal pentru exploatare;

automatizare si monitorizare stricta a proceselor tehnologice cu posibilitatea de supraveghere la distant.

Procesul tehnologic

Pentru selectarea procesului tehnologic de epurare, s-au avut in vedere urmatorii parametri de selectie: capacitatea statiei, eficienta epurarii si capacitatea de adaptare la variatiile de debit si incarcari, costurile de operare, costurile de investitie, capacitatea ulterioara de extindere.

Optiuni privind reteaua de canalizare

Din punct de vedere al tipului de investitie, reteaua de canalizare se imparte astfel:

Extinderea retelei de canalizare este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de canalizare. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de canalizare, aceasta este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de canalizare va avea ca efect diminuarea infiltratiilor pe retea si nu face obiectul unei analize a optiunilor. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand, tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura pe care se inregistreaza numeroase avarii. Justificarea reabilitarilor se regaseste in anexe.

Din punct de vedere al configuratiei si al tipului retelei de canalizare, se pot intalni mai multe situatii:

Sapaturi adanci si numar mic de statii de pompare versus sapaturi putin adanci si numar mare de statii de pompare. Alegerea in implementarea unei statii de pompare trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

Adancimea retelei existente de canalizare unde colectoarele noi vor fi conectate;

Conditiile apei subterane (un nivel ridicat al apei poate duce la conditii speciale de sapatura si apoi costuri mult mai ridicate de executie);

Debitul transportat care influenteaza capacitatea statiei de pompare (camera si pompele) si consumul de energie electrica;

Lungimea conductei.

Sapatura deschisa versus solutia fara sapatura (foraj orizontal dirijat, pipe jacking)

Scopul solutiilor fara sapatura deschisa este de a propune o alternativa, in special in cazul in care costurile directe si indirecte la nivelul dificultatii lucrarilor au un impact negativ asupra costului total al sapaturilor deschise.

Sunt aplicabile uzual in urmatoarele conditii:

Subtraversari de: drumuri nationale, cai ferate, rauri;

Adancime mare, nivelul ridicat al apei subterane, mlastini si soluri nestructurate, trafic intens (sau consecinte negative asupra deviatiilor traficului), spatiu foarte limitat datorita prezentei altor retele (gaz, electricitate) etc.

In functie de caracteristicile fiecarui amplasament, de conditiile impuse de legislatia in vigoare, precum si de conditiile impuse prin avize se va considera una din cele doua solutii si nu va exista o analiza a optiunilor.

Alegerea tipului de sistem de canalizare

Extinderea retelelor de canalizare si retelele noi se vor realiza in sistem separativ. Colectoarele menajere pot fi configurate in 3 optiuni posibile :

Canalizare gravitationala: Colectoarele preiau si transporta gravitational apele uzate catre puncte de descarcare. Acolo unde adancimile cresc peste 5 m se prevad statii de pompare care fie transporta apa direct la punctul de descarcare fie intr-un camin adiacent de pe colectorul principal (cazul SPAU mici si foarte mici). S-a evitat cuplarea mai multor SPAU la aceeasi conducta de refulare deoarece functionarea lor este influentata negativ atunci cand ele sunt de capacitati diferite sau nu functioneaza simultan.

Canalizare sub presiune: Apele uzate de la fiecare consumator in parte sunt preluate prin pompare intr-o retea similara retelei de distributie pana la punctul de descarcare;

Canalizare sub vacuum: Reteaua de colectoare este adusa la presiune negativa astfel incat apa uzata este absorbita din caminul de concesie al fiecarui consumator si transportata la punctul de colectare de unde mai departe se pompeaza catre punctul de descarcare.

Se elimina de la inceput solutia canalizarii sub presiune care ar conduce in mod evident la costuri de investitie dar mai ales de operare oneroase raportate la numarul de locuitori. La acestea se adauga deficientele de operare care inerent ar aparea la exploatarea unui astfel de sistem mixat cu cel existent gravitational.

In acest proiect s-a adoptat solutia gravitationala combinata local cu pompare din urmatoarele motive:

Toate extinderile se fac pentru sisteme existente configurate similar;

Configuratia terenului nu favorizeaza solutia cu vacuum care devine profitabila in terenuri plate. Altfel sunt necesare statii de vacuum + pompare la mai putin de 5 km de retea. Diferenta maxima de presiune pe care o pot asigura este de 6 m ceea ce pentru terenuri in contrapanta inseamna o statie de vacuum + pompare pe fiecare tronson de acest tip;

Operatorul are deja experienta exploatarii unor astfel de sisteme si nu doreste implementarea altui tip de sistem. Un sistem cu vacuum necesita un personal specializat in rezolvarea rapida si eficienta a avariilor sau delegari de service costisitoare;

Sistemul gravitational prezinta fiabilitate mai mare in functionare datorata numarului mai mic de echipamente. Canalizarea cu vacuum cu toate ca prezinta avantajul diametrelor reduse pana la 100 mm necesita camine de concesie cu configuratie speciala echipate cu supape speciale egale ca numar cu cel al consumatorilor. Acestea se adauga la numarul statiilor de vacuum suficient de mare (una la cel mult 5 km) dublate cu pompe. Cu toate ca sistemul cu vacuum prezinta viteze mari de transport practica o dovedeste ca atat in zona caminelor de racord dar si pe colectoarele profilate longitudinal se pot produce blocaje urmate uneori de pierderea vacuumului.

Optiuni privind solutia constructiva a statiei de epurare

Statiile de epurare noi, in functie de capacitatea lor, pot fi construite in sistem clasic cu bazine de namol activ sau in sistem compact/modular.

Statiile de epurare existente sunt construite in sistem clasic cu biomasa in suspensie (namol activat) cu o degradare aeroba a materiilor organice urmata de o separare a apei epurate de namol. Pentru reabilitarea si extinderea lor au fost luate in considerare solutiile tehnice care sa permita reutilizarea integrala a structurilor existente si adaptarea lor la noile cerinte de proces. Echipamentele electromecanice prevazute in etapele anterioare de retehnologizare au fost reintegrate/adaptate conform noilor cerinte de proces.

Optiuni privind procesul tehnologic

Statiile de epurare compacte s-au dezvoltat in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea statiilor de epurare si din reducerea timpului necesar de construire si punere in functiune. Utilizarea unor tehnologii preuzinate, automatizate si centralizate, asigura o imbunatatire sporita a calitatii atat executiei instalatiilor cat si a procesului de epurare.

Statiile de epurare compacte sunt utilizate preponderent pentru localitati mici de 100-3000 L.E. Utilizarea acestor tehnologii compacte pentru localitati mai mari de > 3000L.E. devine costisitoare si foarte greu de operat fiind necesare mai multe linii de epurare cu funtionare in paralel.

Schemele tehnologice cuprind in principal urmatoarele etape de epurare:

Treapta de pre–epurare: degrosisare, decantoare primare;

Treapta biologica: tehnologia cu pelicula fixata (MBBR, biodiscuri), tehnologia cu pelicula in suspensie, cu operare secventiala (SBR) in care se elimina decantoarele secundare.

Schemele tehnologice pentru statiile de epurare compacte sunt completate si adaptate in functie de urmatoarele cerinte:

Sistem de prelevarea a apelor uzate de la sistemele de fose septice;

Utilizarea de bazine de omogenizare pentru preluarea volumelor din fosele septice;

Influenti cu variatii mari de incarcari;

Descarcarea apelor uzate epurate cu conditii restrictive de calitate impuse de receptor sau de solutia de reutilizare a apelor epurate.

Tehnologia cu biomasa fixata MBBR

Tehnologia (Moving Bed Biofilm Reactor) este bazata pe principiul dezvoltarii biofilmului fixat pe suport din plastic aflat in suspensie in reactorul biologic.

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3000 L.E. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statii de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje:

Eficiente de epurare comparabile sau superioare in raport cu sistemul clasic de epurare namol activat;

Permite epurarea apelor uzate cu variatii mari de incarcari (MS, CCOCr, CBO5, N);

Toleranta mare pentru socuri toxice in raport cu sistemul clasic de peurare cu namol activat;

Toleranta mare pentru incarcari mari de MS fara a utiliza decantare primara;

Capacitatea de epurare poate fi adapatata si modificata prin cresterea volumului de media; Instalatie compacta preuzinata, pentru localitati mici < 3 000 L.E.;

Tehnlogia MBBR poate fi utilizata pentru reabilitarea unor structuri existente sau la marirea capacitatii de epurare;

Dezavantaje:

Necesita personal calificat si o monitorizare regulata a parametrilor functionali;

Costuri de investie foarte mari, pretul suportului de plastic variaza intre 400-1100 €/m3 in functie de tipul de suport selectat;

Necesita o treapta de pretratare cu eficenta mare pentru a evita colmatarea filtrelor montate pentru mentinerea suportului in bazinul de aerare. Riscul de colmatare a sitemului de sitare la evacuarea apei din bazinul aerat este foarte greu de gestionat;

Necesita un sistem de aerare performant cu bule fine si medii.

Sistemul de mixare pentru mentinerea in suspensie a suportului din plastic, trebuie sa fie selectat si dimensionat pentru respectarea conditiilor precizate mai sus;

Necesitatea de inlocuire periodica a suportului din plastic in functie de gradul de uzura;

Consum mare de electricitate (nivel ridicat de mixare, necesar mare de KgO2/h, rate mari de recirculare interna).

Durata mica de retentie in reactor conduce la o hidroliza redusa a meteriilor in suspensie conduce la necesitatea realizarii unei decantari cu o eficienta ridicata.

Namolul biologic in exces, evacuat din reactor, nu este stabilizat.

Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba;

Biodiscuri

Tehnologia cu biodiscuri (denumirea Rotating Biological Contactors – RBC) sunt instalatii de epurare alcatuite din discuri din material plastic cufundate 35-40% din diametru in apa uzata decantata primar in prealabil, care se rotesc lent (1-3 rot/min.).

Tehnologia este utilizata preponderant pentru localitati mici de 100 – 3000 L.E., pentru localitati rurale, hoteluri, resorturi etc. Tehnologia este utilizata in special pentru tratarea carbonului si a materiei in suspensie. Pentru tratarea nutrientilor N si P tehnologia cu biodiscuri trebuie completata cu bazine suplimentare pentru realizarea procesului de denitrificare.

Avantaje

Consum redus de energie electrica prin lipsa utilizarii suflantelor;

Instalatie compacta, in special pentru poceselor care se rezuma strict la tratarea carbonului;

Pentru capacitati mici, localitati mici, tehnologia este preuzinata;

Dezavantaje

Eficiente de epurare reduse comparativ bazinul cu namol activat;

Indiferent de capacitatea instalatiei este necesara utilizarea treptei de decantare primara;

Costuri de investitie ridicate cu aproximativ 15-25% decat pentru tehnologia cu namol activat in functie de filiera adoptata;

Filiera de epurare necesita o pre-epurarea avansata pentru eliminarea riscului de colmatare a biodiscurilor;

Monitorizarea si controlul avansat a concentratiei de MS din bazinul biologic;

Pentru eliminarea nutrientilor N si P sunt necesare structuri suplimentare pentru realizarea procesului de denitrificare;

Risc de inghet – discurile trebuie protejate in mod special;

Necesita personal calificat si o monitorizare parametrilor;

Namolul biologic in exces este evacuat din reactor nu este stabilizat.

Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba;

Tehnologia SBR

Tehnologia SBR (Sequencing Batch Reactor) constituie o varianta particulara a procesului cu namol activ. Sunt aplicate si utilizate aceleasi principii de baza ca si pentru epurarea clasica cu namol activ:

Formarea unei biomase in suspensie;

Concentrarea biomasei intr-un reactor biologic;

Separarea biomasei in efluentul epurat;

Tehnologia SBR realizeaza aceste etape sucesive de epurare biologica intr-un singur bazin. Secventele de aerare/neaerare se succed si se repeta pentru realizarea epurarii biologice si de separare a solidelor.

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cu capacitati <3000 L.E cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3000 L.E. Utilizarea acestei tehnologii este recomandata pentru capacitati cuprinse 3000< L.E < 100000. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statiei de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje

Toate fazele de epurare sunt realizate in acelasi reactor biologic. Structurile de degazare, decantare secundara si recirculare externa sunt suprimate. Pompele de recirculare nu sunt necesare deoarece biomasa este mentinuta permanent in reactorul biologic.

Amprenta la sol este redusa;

Diversitatea redusa a echipamantelor electromecanice instalate;

Functionarea reactorului SBR este flexibila, parametrul ajustabil fiind strict durata ciclului;

Permite integrarea acestei tehnologii utilizand structuri existente;

Marirea capacitatii de epurare consta din realizarea unei linii paralele cu cea existenta;

Dezavantaje

Necesitatea utilizarii unui bazin de egalizare pentru perioade ploioase sau cand este utilizat un singur bazin SBR pentru epurarea unui influent continuu.

Utilizarea a doua reactoare biologice SBR, cu functionare in paralel si evacuare a apei epurate in mod discontinuu.

Volumul reactorului biologic SBR este superior volumului bazinului biologic clasic cu namol activ, in volumul reactorului fiind inclus si volumul decantorului secundar.

In cazul unui namol care prezinta o deficienta din punct de vedere al capacitatii de decantare, atunci, timpul alocat decantarii trebuie marit in detrimentul timpilor alocati reactiilor biologice;

Necesitatea realizarii un sistem de colectare si evacuare a materiilor flotante. Acumularea continua a acestor materii flotante are un efect nefast in timp asupra realizarii procesului de epurare biologica;

Amorsarea procesului biologic este dificila, sunt greu de definit duratele de functionare pentru fiecare faza;

Capacitati mari pentru echipamentele instalate: pompe de alimentare, suflante, rampe de aerare, pompe de descarcare apa epurata, etc.

Consum mare de electricitate;

Utilizarea a trei linii de reactoare biologice SBR devine extrem de scumpa si foarte greu de exploatat;

Namolul biologic in exces evacuat din reactor nu este stabilizat.

Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba;

Procedeul clasic cu namol activ

Procedeul clasic cu namol activ este cel mai raspandit in intreaga lume si reprezinta solutia cea mai robusta care permite preluarea variatiilor de debit si incarcari atat vara cat si iarna.

Tehnologiile cu biomasa fixata (MBBR, biodiscuri) sunt utilizate in prezent preponderent in sectorul industrial sau pentru localitati mici de 100 - 3000 L.E., hoteluri, resorturi etc.

Epurarea cu biomasa in suspensie (namol activat) consta in degradarea aeroba a materiilor organice de catre biomasa in suspensie urmata de o separare a apei epurate de namol.

Statia de epurare cu namol activat presupune urmatoarele trepte de epurare: treapta de pre-epurare, epurare biologica cu namol activat (bazine de aerare), decantare secundara (si recirculare namol), evacuare efluent;

Avantaje

Eficienta procesului biologic cu aerare prelungita este de 95% pentru CBO5 si N din influent.

Eficienta mare pentru eliminara poluantilor CCOCr, MS si P;

Permite utilizarea de solutii personalizate, adaptate conditiilor de teren si la necesitatilor de tratare specifice fiecarei aglomerari, zone protejate si sensibile;

Pentru capacitati <10000 LE treapta de decantare primara poate fi suprimata;

Renuntarea la decantorul primar permite evitarea unor riscuri in cazul in care calitatea apei uzate, respectiv raportul CBO5/CCOCr = 0,5 nu este indeplinit.

Anuleaza colectarea namolului primar si tratarea lui separat (statie de pompare namol primar, ingrosarea gravitationala a namolului primar, bazin de omogenizare a namolului primar si biologic in exces, etc.).

Stabilizarea namolului in bazinul biologic anuleaza construirea unui bazin separat pentru stabilizarea namolului.

Obtinerea unei cantitati zilnice diminuate de aproximatic 3-5% de namol biologic in exces in functie de varsta namolului;

Limitarea concentratiei biomasei la 4.5 g/l, la o temperatura de calcul de 10°C, permite stocarea namolului biologic in exces pe o perioada a minim 2 zile in bazinul biologic. Aceasta stocare permite reducerea programului de lucru a treptei de tratare a namolului la maxim 5 zile pe saptamana fara a mai stoca namolul biologic in exces intr-un bazin separat.

Stocarea namolului direct in bazinul biologic anuleaza riscul de trecere a fosforului asimilat in biomasa in zona anaeroba, inapoi in forma solubila si evacuarea lui prin intermediul retururilor in camera de receptie a influentului.

Acest tip de proces permite gestionarea de supraincarcari hidraulice si de poluanti din influent;

Costuri de instalare reduse, echipamente clasice si reduse ca numar;

Costuri de operare si intretinere reduse, un numar redus de posturi in functiune;

Permite optimizarea consumurilor energetice prin adaptarea operarii la incarcarea nominala a reactorului;

Dezavantaje

Costuri de investitie ridicate pe partea de realizare a structurilor din beton;

Proces sensibil la supraincarcari hidraulice;

Realizarea unei stabilizari directe in bazinul biologic implica realizarea unui bazin biologic cu un volum mai mare cu aproximativ 15% si un consum zilnic de oxigen cu aproximativ 7% mai mare.

Tabel 7 – Analiza de optiuni selectarea tehnologiei SEAU

| Tehnologie | Namol activ | SBR | Biodiscuri | MBBR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 3 000 L.E | +++ | ++++ | ++++ | +++ |
| 3 000 < L.E.< 10 000 | +++ | +++ | + | +++ |
| 10 000 <L.E.< 100 000 | ++++ | +++ | - | +++ |
| Raport Timp ploios/Timp uscat | ++++ | + | + | ++++ |
| Grad de variatie a incarcarilor | +++ | ++ | ++ | ++++ |
| Influent concentrat (CCOCr>800mg/l) | +++ | +++ |  | ++++ |
| Influent diluat (CCOCr<300mg/l) | +++ | + |  | ++++ |
| Solutii compacte Conditii geotehnice dificile Statii acoperite | ++ | +++ | +++ | ++++ |
| Posibilitatea de reabilitare a structurilor existente | ++ | +++ | ++ | ++++ |
| Posibilitatea de extindere | ++ | +++ | +++ | ++++ |
| Materia in suspensie MS <10 mg/l | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Eficienta epurarii | +++ | +++ | ++ | ++++ |
| Calitatea namolului biologic in exces Continut de materie organica | ++++ | ++ | + | +++ |
| Costuri de investiei | +++ | ++++ | ++ | + |
| Costuri de operare | ++++ | +++ | ++ | + |

Selectarea tehnologiei

Statiile de epurare noi studiate in aceasta documentatie au capacitati 3 000 < L.E.< 20 000LE.

Conform analizei de optiuni, procedeul clasic cu namol activ este solutia cea mai robusta, care permite preluarea variatiilor de debit si incarcari zilnice, garantarea calitatii efluentului, costuri reduse de investitie, si operare.

Procedeul clasic cu namol activ pemite gestionarea situatiilor de avarie pentru perioade mai lungi de timp (lipsa alimentare cu apa bruta, intreruperea alimentarii cu energie electrica) fara a afecta calitatea biomasei din bazinul biologic.

Stabilizarea namolului in bazinul biologic (varsta namolului T=25 de zile) permite eliminarea riscurilor legate de garantarea conditiilor restrictive legate de calitatea efluentului si diminuarea costurilor de investitie legate de realizarea liniei de tratare a namolului.

Sunt indeplinite obiectivele principale de dezvoltare locala:

Realizarea unor investitii echilibrate cu o exploatare adecvata;

Corelarea disponibilitatii financiare locale pentru resursele umane si tehnice pentru operarea statiilor de epurare.

Automatizarea si monitorizarea stricta a proceselor tehnologice cu posibilitatea de supraveghere la distanta;

Pentru Statiile de epurare existente, propuse in prezenta documentatie pentru retehnologizare si extindere, au fost luate in considerare solutiile tehnice care sa permita reutilizarea integrala a structurilor existente si adaptarea lor la noile cerinte de proces. Echipamentele electromecanice prevazute in etapele anterioare de retehnologizare au fost reintegrate/adaptate conform noilor cerinte de proces.

Configuratia sistemului de canalizare si procesul de epurare selectat in urma analizei de optiuni sunt  prezentate in capitolul 3.5.2.

## Alte avize/acorduri/autorizatii solicitate

Pentru investitiile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020” au fost emise 15 Certificate de Urbanism (CU), astfel:

Tabel 10 – Certificate de urbanism emise pentru proiect

| Nr.crt. | Numar CU | Data emiterii | Data expirarii | Emitent | Amplasarea investitiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 448 | 31.10.2017 | 31.10.2019 | Primaria orasului Salcea | Salcea |
| 2 | 68 | 27.10.2017 | 27.10.2019 | Primaria comunei Sucevita | Sucevita |
| 3 | 51 | 04.09.2017 | 04.09.2019 | Primaria comunei Putna | Putna |
| 4 | 4 | 22.01.2018 | 22.01.2020 | Consiliul Judetean Suceava | Campulung Moldovenesc |
| 5 | 192 | 13.11.2015 | 11.11.2018 | Primaria orasului Dolhasca | Dolhasca |
| 6 | 469 | 03.11.2015 | 30.09.2017 | Primaria Municipiului Falticeni | Falticeni |
| 7 | 263 | 17.10.2017 | 17.10.2019 | Primaria comunei Marginea | Marginea |
| 8 | 8 | 25.01.2018 | 25.01.2020 | Consiliul Judetean Suceava | Mitocu Dragomirnei |
| 9 | 5 | 22.01.2018 | 22.01.2020 | Consiliul Judetean Suceava | Radauti |
| 10 | 10 | 10.01.2018 | 10.01.2020 | Primaria comunei Scheia | Scheia |
| 11 | 72 | 18.07.2018 | 18.07.2020 | Consiliul Judetean Suceava | Sf. Ilie |
| 12 | 64 | 01.07.2016 | 01.07.2019 | Primaria orasului Siret | Siret |
| 13 | 57 | 15.06.2018 | 15.06.2020 | Consiliul Judetean Suceava | Suceava |
| 14 | 128 | 11.09.2018 | 11.09.2020 | Primaria Municipiului Vatra Dornei | Vatra Dornei |
| 15 | 35 | 19.02.2018 | 19.02.2020 | Primaria orasului Vicovu de Sus | Vicovu de Sus |

In conformitate cu aceste CU, in vederea emiterii Autorizatiilor de Construire, este necesara obtinerea urmatoarele avize:

- Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

Alimentare cu energie electrica;

Alimentare cu apa;

Canalizare;

Gaze naturale;

Telefonizare;

Salubritate.

Alte avize/acorduri: - Avizul detinatorilor de retele din zona posibil afectati de lucrari (dupa caz);

Acord in forma legalizata al proprietarilor de terenuri particulare afectate de lucrari (dupa caz);

Acordul proprietarilor sau administratorilor imobilelor afectate;

Scoaterea temporara din circuitul agricol/forestier a terenului ocupat de lucrari (dupa caz);

Avize si acorduri privind:

Securitatea la incendiu;

Sanatatea populatiei;

Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Avizul AN Apele Romane – SGA Suceava

Au fost obtinute urmatoarele avize de Gospodarirea apelor:

Tabel 8 – Avize de gospodarirea Apelor emise pentru proiect

| Nr.crt. | Nr. Aviz GA | Data emiterii | Data expirarii | Emitent | Localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 306 | 27.12.2018 | 27.12.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Campulung Moldovenesc |
| 2 | 52 | 24.03.2017 | 24.03.2019 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Dolhasca |
| 3 | 112 | 29.05.2018 | 29.05.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Falticeni |
| 4 | 67 | 29.03.2018 | 29.03.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Marginea |
| 5 | 68 | 29.03.2018 | 29.03.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Mitocul Mragomirnei |
| 6 | 255 | 15.12.2017 | 15.12.2019 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Putna |
| 7 | 109 | 29.05.2018 | 29.05.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Radauti |
| 8 | 113 | 29.05.2018 | 29.05.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Salcea |
| 9 | 115 | 29.05.2018 | 29.05.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Scheia |
| 10 | 114 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Sfantu Ilie |
| 11 | 69 | 29.03.2018 | 29.03.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Siret |
| 12 | 71 | 29.03.2018 | 29.03.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Suceava |
| 13 | 22 | 28.06.2017 | 28.06.2019 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Sucevita |
| 14 | 110 | 29.05.2018 | 29.05.2020 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Vatra Dornei |
| 15 | 111 | 29.05.2018 | 29.05.2021 | A.N.A.R – A.B.A Siret | Vicovul de Sus |

Avizul administratorului drumurilor nationale (CNADNR);

Avizul administratorului drumurilor judetene (Consiliul Judetean Suceava);

Avizul administratorilor drumurilor locale (Consilii Locale);

Avizul administratorului liniilor CF - CNCF CFR SA;

Avizul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Suceava.

Pentru localitatile Dolhasca  si Falticeni au fost obtinute urmatoarele autorizatii de construire:

Autorizatie de Construire nr. 41/11.06.2018 emisa de Orasul Dolhasca;

Autorizatie de Construire nr. 233/27.10.2017 emisa de Orasul Falticeni;

# descrierea lucrarilor de demolare necesare

Pentru reabilitarea, retehnologizarea si extinderea capacitatilor existente ale statiei existente de epurare a orasului Campulung Moldovenesc, paturile de uscare se vor demola doar pana la cota -0.50m fata de cota terenului amenajat, iar apoi gropile rezultate se vor umple cu pamant compactat rezultat din excavatii.

Lucrarile de demolare sunt necesare in urmatoarele locatii ale Proiectului:

Sistemul de alimentare cu apa Suceava – Reabilitare statie de pompare apa bruta SP1 Mihoveni

Constructii si arhitectura

Cele doua camine dezafectate din vecinatatea statiei de pompare vor fi demolate si umplute cu pamant compactat pentru prevenirea accidentelor.

Se vor executa lucrari de desfacere a tamplariilor existente si a usilor metalice de acces in statie si se vor inlocui cu tamplarii din PVC cu geam termopan, respectiv cu usi metalice noi, protejate anticoroziv cu grund si vopsea anticoroziva. De asemenea, se vor desface si usile interioare si se vor inlocui cu usi din PVC.

Se vor executa lucrari de sablare, periere, degresare a peretilor, iar dupa aceste lucrari se vor aplica tencuieli driscuite gletuite, vopsitorii lavabile. La interior se vor indeparta placile ceramice de pe pereti si se vor reface finisajele cu tencuieli driscuite gletuite si vopsitorii lavabile.

Se vor reamenaja spatiile interioare printr-o noua compartimentare functionala care sa pastreze structura existenta. Astfel, spatiul destinat actualmente pentru depozitare se va transforma in grup sanitar, iar in restul incaperilor se va pastra aceeasi functionalitate.

Acoperirea se va pastra in sistem sarpanta, dar se vor inlocui placile de azbociment cu foi din tabla cutata pentru acoperis si se va monta un sistem de scurgere al apelor pluviale cu jgheaburi si burlane. Se va verifica structura sarpantei, iar in cazul in care aceasta este degradata, se vor inlocui elementele cu probleme.

Sistemul de alimentare cu apa Suceava – Reabilitare statie de pompare Zamca II

Constructii si arhitectura

La interior se vor sabla peretii si tavanul, se va desface tencuiala existenta dupa care se vor executa lucrari de gletuire si vopsire cu vopsea lavabila.

Se va inlocui toata tamplaria metalica si de lemn cu tamplarie din PVC cu geamuri termopan.

In interiorul cuvei se vor realiza lucrari de torcretare cu mortar de ciment M100.

La exterior se va desface intreaga tencuiala si se va realiza una noua.

Se vor face lucrari de reabilitare la soclu.

Acoperisul se va demola si se va realiza un acoperis nou cu sarpanta si invelitoare din tigle.

Se va reface trotuarul perimetral cladirii si treptele din beton de la intrare.

Elementele metalice se vor inlocui.

Se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele.

Sistem de alimentare cu apa Falticeni - Reabilitare rezervor Tampesti 2x5000 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

La planseu si capitel in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizare de protectie secundara concretizata in tencuire sau injectare de mortar de ciment sub presiune sau benzi de carbon.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Pentru golurile de piese de trecere se pot folosi, fie  betonare cu beton epoxidic in cazul largirii golului,a segregarilor  si desprinderii straturilor de  beton ,fie etansare cu piese de trecere cu profile hidrofilice functie de natura degradarilor (defectelor) .

Peretii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie.

Se va decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre fiecare rezervor.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Falticeni - Reabilitare rezervor Opriseni 2x2500 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

Se va desface intreaga termoizolatie si se va inlocui.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului.

La planseu si capitel in functie de categoria starii de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si consolidare cu rasini epoxidice.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Pentru golurile de piese de trecere se pot folosi, fie  betonare cu beton epoxidic in cazul largirii golului,a segregarilor  si desprinderii straturilor de  beton ,fie etansare cu piese de trecere cu profile hidrofilice functie de natura degradarilor (defectelor) .

Se va decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Peretii infrastructurii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie. La suprastructura camerei de vane se va inlocui tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii.

Datorita starii avansate de degradare a acoperisului, acesta se va demola si se va construi unul nou.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Falticeni - Reabilitare rezervor Pietrari 2x750 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

La planseu si capitel in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizare de protectie secundara concretizata in tencuire sau folosindu-se rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se va condolida grinda centrala de acoperis prin realizare de camasuieli beton armat de clasa C20/25.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Pentru golurile de piese de trecere se pot folosi, fie  betonare cu beton epoxidic in cazul largirii golului,a segregarilor  si desprinderii straturilor de  beton, fie etansare cu piese de trecere cu profile hidrofilice functie de natura degradarilor (defectelor).

Se va decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

Peretii infrastructurii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie. La suprastructura camerei de vane se va inlocui tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

La planseu si placa de fund, in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizarea de protectie secundara concretizata in tencuire sau folosindu-se rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Repararea spargerilor necontralate in jurul golurilor prin aplicare de micobeton sau mortar de ciment sub presiune  in functie de gradul de spartura folosind beton C30/35 cu agregat 0-3 sau  M300 la pereti , radier – ( base).

Peretii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie.

Se vor decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

La suprastructura camerei de vane se va inlocui tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Vatra Dornei - Reabilitare rezervor Runc 2x500m3– obiect existent

Constructii si arhitectura

Se vor reface fisurile din interiorul cuvelor cu injectii de rasini epoxidice si aplicare de benzi de carbon dupa o prealabila deschidere, curatare si pasivizare a lor.

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, dar si pe intradosul boltei rezervorului. Urmare a acestor operatiuni, se vor reface tencuielile de protectie impermeabile cu tencuieli pe baza de morar de ciment si/sau adaosuri de polimeri lichizi sau vopseluri epoxidice acolo unde este nevoie.

Se vor inlocui tamplariile existente si usa de acces cu tamplarie din PVC cu geam termopan, respectiv o usa noua de acces metalica protejata cu grund si vopsea anticoroziva.

Se vor executa lucrari de sablare si periere si asupra peretilor camerei vanelor, atat la interior cat si la exterior. Se vor reface tencuielile cu mortar de ciment M300 sau beton armat de clasa superioara cu agregat de maxim 3mm la suprastructura, iar la infrastructura se vor aplica tencuieli speciale de impermeabilizare. Dupa terminarea lucrarilor de tencuire, la suprastructura camerei vanelor se va aplica un strat de finisaj de vopsea lavabila de interior, respectiv de exterior, cu mentiunea ca la exterior se va incerca pe cat posibil sa se pastreze arhitectura si ornamentele actuale.

Se vor demola scarile de acces spre cabina putului si de vor reface folosind beton armat de clasa superioara, iar dimensiunile si arhitectura noilor scari vor aceleasi cu acelea care se vor demola.

Se vor inlocui piesele metalice fara a afecta structura de rezistenta a rezervorului, iar acolo unde nu este posibil din cauza ca acestea sunt incastrate in structura, se va incerca sablarea, curatarea, degresarea si protejarea lor cu vopsele anticorozive sau, in cazul in care sunt puternic corodate, acestea se vor taia si se vor prinde noi elemente metalice cu mijloace moderne cu ancore chimice sau mecanice.

Se vor executa lucrari de refacere a stratului de beton de panta, hidroizolatii si protectiei acesteia la terasa camerei vanelor.

Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Cladire captare Aeroport – obiect existent

Constructii si arhitectura

Pentru a opri infiltratiile apelor meteorice, se va demola acoperisul existent si se va construi un acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigle. Se va reface intreaga fatada si se vor reabilita scarile din beton si trotuarul folosind beton simplu sau mortar de ciment M300. Unde este nevoie se va adauga si armatura.

Se va consolida soclul cladirii.

Se va inlocui toata tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geamuri termopan. Elementele metalice ruginite vor fi inlocuite cu altele noi si date cu vopsea anticoroziva.

La interior se vor sabla peretii si tavanul, se va desface faianta de pe pereti dupa care se vor executa lucrari de gletuire si vopsire cu vopsea lavabila.

Elementele metalice de la interior se vor inlocui.

Se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele.

Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Reabilitare rezervor Magura 2x1000 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

La planseu si placa de fund, in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizarea de protectie secundara concretizata in tencuire sau folosindu-se rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Repararea spargerilor necontralate in jurul golurilor prin aplicare de micobeton sau mortar de ciment sub presiune  in functie de gradul de spartura folosind beton C30/35 cu agregat 0-3 sau  M300 la pereti , radier – ( base).

Peretii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie.

Se vor decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

La suprastructura camerei de vane se va inlocui tamplaria metalica cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Reabilitare rezervor Runc 2x500 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

La planseu, stalpi, pereti si placa de fund, in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizarea de protectie secundara concretizata in tencuire sau folosindu-se rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Repararea spargerilor necontralate in jurul golurilor prin aplicare de microbeton sau mortar de ciment sub presiune  in functie de gradul de spartura folosind beton C30/35 cu agregat 0-3 sau  M300 la pereti , radier – ( base).

Peretii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

La suprastructura camerei de vane se va inlocui tamplaria metalica cu tamplarie din PVC.

Se va injecta rasini epoxidice in fisurile existente.

Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii si intradosul planseului. Se va reface tencuiala exterioara a suprastructurii camerei de vane.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

Perimetral celor doua rezervoare li se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Reabilitare rezervor Runc 1x2500 m3  – obiect existent

Constructii si arhitectura

Se va desface termoizolatia din BCA, se va inlocui si se va face o tencuiala exterioara peste aceasta.

La planseu si placa de fund, in functie de categoria starii  de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire a armaturii si realizarea de protectie secundara concretizata in tencuire sau folosindu-se rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, pe stalp dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se va reface tencuiala impermeabila acolo unde este nevoie.

Repararea spargerilor necontralate in jurul golurilor prin aplicare de micobeton sau mortar de ciment sub presiune  in functie de gradul de spartura folosind beton C30/35 cu agregat 0-3 sau  M300 la pereti , radier – ( base).

Peretii camerei de vane se vor reabilita folosind mortar de ciment care se va aplica acolo unde este nevoie.

Se va decoperta izolatiile planseului de peste suprastructura si se va reface intreg sistemul.

Se vor inlocui si adauga burlane si jgheaburi acolo unde este nevoie.

Scarile metalice ruginite se vor demonta si se vor inlocui cu scari noi din inox.

Toate celelalte piese metalice existente si ruginite vor fi inlocuite cu piese noi si date cu vopsea anticoroziva.

Se vor inlocui gurile de aerisire metalice ruginite cu tevi din PVC.

La suprastructura de la intrarea in rezervor se va inlocui tamplaria de lemn cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Pereti vor fi sablati la exterior si se va aplica un strat de tencuiala exterioara. Fisurile de pe intradosul planseului si pereti so vor umple cu rasini epoxidice. Se vor  efectua lucrari de decopertare a tencuielii existente dupa care se vor gletui si vopsi toti peretii.

Se va demola acoperisul si se va reface in intregime, realizandu-se si un sistem termo-hidroizolant.

Perimetral se va amenaja un trotuar cu trepte de acces spre camera de vane.

Imprejmuirea incintei se va demola si se va realiza una noua.

Sistem de alimentare cu apa Siret - Cabina put forat Austriac – obiect existent

Constructii si arhitectura

Reabilitare cabina put

Se vor demola scarile de acces spre cabina putului si se vor reface folosind beton armat de clasa superioara, iar dimensiunile si arhitectura noilor scari va fi aceeasi cu a celor care se vor demola.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa, pe pereti, dar si pe intradosul planseului. Urmare a acestor operatiuni, se vor reface tencuielile de protectie acolo unde este nevoie. Peste aceste tencuieli se va aplica un strat de finisaj cu vopsea lavabila.

La exterior se vor executa lucrari de refacere a ornamentelor cu beton armat clasa C20/25 cu agregate de maxim 3mm, sau cu mortar de ciment M300, respectandu-se arhitectura si modelele actuale, finisandu-se corespunzator.

Se vor inlocui piesele metalice fara a afecta structura de rezistenta a cabinei putului, iar acolo unde nu este posibil din cauza ca acestea sunt incastrate in structura, se va incerca sablarea, curatarea, degresarea si protejarea lor cu vopsele anticorozive sau, in cazul in care sunt puternic corodate, acestea se vor taia si se vor prinde noi elemente metalice cu mijloace moderne cu ancore chimice sau mecanice.

Se vor inlocui tamplariile existente si usa de acces cu tamplarie din PVC cu geam termopan, respectiv o usa noua de acces metalica protejata cu grund si vopsea anticoroziva.

Sistem de alimetare cu apa Siret - Reablitare rezervorde pe str. 28 Noiembrie2x1000m3– obiect existent

Constructii si arhitectura

Avand in vedere ca suprastructura camerei vanelor se afla intr-o stare avansata de degradare, se va proceda la demolarea acesteia in totalitate, respectand toate relatiile/legaturile cu structurile vecine, respectiv infrastructura camerei vanelor si cele doua cuve din care este format rezervorul. Vor fi asigurate de asemenea toate normele si reglementarile nationale si locale in vigoare, iar toate materialele rezultate din demolari vor fi depozitate corespunzator, indicat de autoriatea locala si nu se vor mai folosi. Pentru demolare se vor folosi mijloace mecanice sau pneumatice care sa nu produca vibratii care ar putea sa afecteze structura de rezistenta a celor doua cuve ale rezervorului sau a infrastructutii camerei vanelor.

Se va construi o noua suprastructura pentru camera vanelor, in locul celei demolate, iar aceasta se va realiza in solutie de cadre din beton armat cu stalpi si grinzi, cu inchideri realizate din zidarie pe care se vor aplica tencuieli atat la interior, cat si la exterior. Acoperirea se va realiza cu o placa din beton armat monolit peste care se va aseza sistemul de hidroizolatie si cel de protectie cu pietris. Accesul si iluminatul natural se vor realiza cu o usa metalica protejata anticoroziv, respectiv doua ferestre din PVC cu geam termopan. Se vor realiza finisaje cu vopsea lavabila la interior, iar pe pardoseala se va turna o sapa de egalizare.

Se va excava terenul natural din jurul rezervorului si se va analiza starea hidroizolatiei si a protectiei acesteia. In caz ca se prezinta degradari, se va inlocui hidroizolatia si protectia acesteia, dupa care se va aduce terenul la cota initiala prin lucrari de umputura.

Se vor executa lucrari de sablare, curatiri cu perii de sarma, degresari atat pe placa de fund, pe pereti, dar si pe intradosul boltei rezervorului. Urmare a acestor operatiuni, se vor reface tencuielile de protectie impermeabile cu tencuieli pe baza de morar de ciment si/sau adaosuri de polimeri lichizi sau vopseluri epoxidice acolo unde este nevoie.

Se vor reface rebordurile de la gurile de acces in rezervor cu mortar de ciment protejat cu rasini sintetice. Se vor inlocui capacele metalice, iar scarile de acces in cele doua cuve se vor inlocui cu scari de inox.

Se va reface stratul de hidroizolatie exterioara al planseului, iar in prealabil se va reface stratul de beton de panta. Terasa rezervorului va fi protejata cu un atic circular perimetral din beton armat sau zidarie din caramida plina presata de 25 cm, protejat cu un glaf lacrimar din tabla zincata de 0.4mm, iar scurgerea apelor pluviale va fi asigurata printr-un sistem de burlane din tabla zincata.

Se va asigura un sistem de ventilare a cuvei rezervorului cu ajutorul unor guri de aerisire prevazute cu tub din PVC cu cot indreptat in jos.

La planseu si capitel in functie de starea de degradare, este necesara refacerea stratului de acoperire cu beton a armaturii folosind mortar de ciment, rasini epoxidice sau benzi de carbon.

Se va consolida grinda centrala de acoperis prin camasuire cu beton armat de clasa C20/25 .

Golurile de trecere ale conductelor vor fi refacute prin torcretare cu mortar de ciment M300, sau beton C30/35 cu agregate de diametru maxim 3mm, iar piesele de trecere vor fi inlocuite. Lucrarile se vor face dupa prealabila pregatire a stratului suport alegand solutia de consolidare in functie de gradul de coroziune al armaturilor  si in conditii de uscare completa.

Se vor inlocui toate confectiile metalice si vor fi protejate anticoroziv, iar scara de acces in rezervor se va inlocui cu o scara de inox.

Statia de epurare Campulung Moldovenesc - Demolari

Unele obiecte ce nu mai sunt functionale (paturile de uscare), se vor demola doar pana la cota -0.50m fata de cota terenului amenajat, iar apoi gropile rezultate se vor umple cu pamant compactat rezultat din excavatii.

# descrierea amplasarii proiectului

## Localizarea proiectului in context tranfrontiera

Proiectul nu se regaseste in lista activităţilor care pot cauza un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului din Anexa 1 a Legii 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

Componenta proiectului care se situeaza cel mai aproape de granitele cu un alt stat este sistemul de alimentare cu apa Siret, respectiv reabilitarea sursei put austriac (cabina put, refacerea zonei de protectie sanitara, inlocuire conducta de aductiune si reabilitarea statiei de tratare ) care se afla la aproximativ 400 m fata de Ucraina.

Parcurgerea de catre Consultant a criteriilor generale aplicabile in determinarea semnificatiei impactului asupra mediului (Anexa 3) pentru activitati care nu se regasesc in Anexa 1, pentru sistemul de alimentare cu apa Siret, a evidentiat faptul ca impactul proiectului atat in etapa de constructie cat si in cea de operare va fi unul pozitiv:

Tabel 9 – Analiza investitiilor în context transfrontieră

| Criterii generale Anexa nr. III Legea 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră | Lucrari | Evaluare impact pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| --- | --- | --- |
|  | Reabilitarea sursei put austriac: (cabina put), Reabilitare statie de pompare apa bruta (sursa Put Austriac) | Inlocuire conducta de aductiune | Reabilitare statie de tratare apa (STAP) |  |
| a) dimensiunea: activităţi propuse care, prin natura lor, sunt mari pentru tipul respectiv de activitate; | Investitiile propuse reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare a infrastructurii existente. Lucrarile sunt de amploare redusa/medie din punct de vedere al executiei si vor fi realizate pe amplasamentele existente | P |
| b) amplasarea: activităţi ropuse să fie amplasate într-o zonă sau în apropierea unei zone sensibile ori importante din punct de vedere ecologic | Lucrarile de reabilitare si modernizate sunt situate la limita ROSPA 0110 Acumularile Rogojesti Bucecea (se afla integral pe teritoriul Romaniei) | 0 |
| c) efecte: activităţile propuse ale căror efecte sunt deosebit de complexe şi potenţial negative, inclusiv cele cu efecte grave asupra omului, speciilor sau organismelor cu o valoare deosebită, cele care ameninţă utilizarea sau utilizarea potenţială a unei zone afectate şi activităţile care provoacă o povară suplimentară pe care mediul nu are capacitatea să o suporte. | Nu este cazul | - |

## Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul istoric si cultural

Pentru investitiile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020” au fost emise urmatoarele avize de catre Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Suceva:

UAT Falticeni aviz nr. 43/ ZP/ 23.03.2017

UAT Marginea aviz nr. 87/ SA/ 15.05.2018

UAT Mitocul Dragomirnei aviz nr. 119/ ZP/ 19.06.2018

UAT Putna aviz nr. 122/ ZP/ 19.06.2018

UAT Radauti aviz nr. 203/ SA/ 28.09.2017  (lucrarile propuse

UAT Siret aviz nr. 120/ZP/19.06.2018

UAT Sucevita aviz nr. 121/ ZP/ 19.06.2018

Conform avizelor emise de catre catre Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Suceva, rezulta ca amplasamentele investitiilor propuse prin proiect nu vor avea un impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu istoric si cultural.

## Descrierea caracteristicilor naturale ale proiectului

Proiectul este amplasat  in judetul Suceava si consta in investitii pe domeniul public, privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si colectare ape uzate in urmatoarele localitati:

Municipiul Suceava;

Orasul Salcea (localitatile Salcea, Mereni si Plopeni);

Comuna Scheia (localitatile Scheia si Sfantu Ilie);

Comuna Mitocu Dragomirnei (localitatile Mitocu Dragomirnei si Dragomirna);

Municipiul Falticeni (localitatile Falticeni, Soldanesti si Tarna Mare);

Orasul Dolhasca (localitatea Dolhasca);

Orasul Radauti;

Orasul Siret (localitatile Siret, Manastioara si Padureni);

Comuna Marginea;

Comuna Sucevita (localitatile Sucevita si Voivodeasa);

Orasul Vicovul de Sus (localitatile Vicovu de Sus si Bivolaria);

Comuna Putna (localitatile Putna si Gura Putnei);

Orasul Campulung Moldovenesc;

Municipiul Vatra Dornei (localitatile Vatra Dornei, Argestru, Rosu si Todireni).

Judetul Suceava

Judetul Suceava este situat in partea de NE a Romaniei, intre 47 grade 4’55’’ latitude Nordica si 47 grade 57’31’’ latitude Nordica si 24 grade 57` longitudine Estica si 26 grade 40` longitudine Estica. Judetul se intinde pe  o suprafata de  8.553,5 km2 si prezinta altitudini cuprinse intre 233 m (cursul raului Siret) si 2,022 m (Varful muntos Pietrosul Calimanului).

Situat  in partea de nord-est a tarii, cu o suprafata de 8553,5 km2, judetul Suceava este al doilea judet ca marime din tara, reprezentand 3,6% din suprafata totala a tarii.

Se invecineaza la nord cu Ucraina (frontiera de stat), la est cu judetul Botosani, la sud-est cu judetul Iasi, la sud cu judetele Neamt, Harghita, Mures si la vest cu judetele Bistrita-Nasaud, Maramures.

Figura 23 – Harta administrativa a judetului Suceava

Utilizarea actuala si aprobata a terenului

Proiectul se va implementa pe suprafete situate in intravilanul si extravilanul localitatilor, in zone cu destinatie/folosinta – drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale, retele edilitare. Planurile generale de amplasament ale sistemelor de apa si apa uzata din judetul Suceava sunt atasate prezentei documentatii.

### Climatul

Poziţia nordica a judeţului determina o clima temperat-continentala, cu influenţe vestice, oceanice (in vest), estice de ariditate (in est) şi influenţe scandinavo-baltice (in nord), avand un caracter mai racoros şi umed. Clima este influenţata in mare masura de prezenţa maselor anticiclonilor atlantic şi continental.

Clima temperat-continentala este influenţata de dispunerea treptelor de relief, dar şi de orientarea acestora. Masele de aer de origine vestica pierd treptat din umezeala şi ajung mai uscate in estul judeţului, cele venind din nord aduc ninsori abundente iarna şi ploi reci primavara şi toamna, iar din est iese in evidenţa continentalismul prin verile secetoase şi iernile geroase cu viscole puternice.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului se caracterizeaza prin importante variaţii intre regiunea montana şi cea de podiş. Temperaturile medii anuale au valori intre 0 (Calimani) şi 6°C in zona munţilor şi de 6 – 8°C in Obcinele Bucovinei in timp ce in Podişul Sucevei mediile sunt cu aproape doua grade mai mari.

Precipitaţiile cad in proporţie de 70 – 80% sub forma de ploaie, repartiţia şi regimul acestora fiind influenţate de altitudinea reliefului. Cele mai mari cantitaţi de precipitaţii cad in lunile mai – iulie, iar cele mai mici se inregistreza iarna, februarie fiind luna cea mai saraca in precipitaţii.

Cantitatea medie anuala de precipitaţii este puternic influenţata de dispunerea treptelor de relief faţa de circulaţia generala a maselor de aer. Astfel se explica cantitaţile mai mari de precipitaţii de peste 1300 – 1400 mm din sud-vestul judeţului (Munţii Calimani), care scad pana la mai puţin de 600 mm anual in valea Siretului, din estul judeţului.

Deosebiri importante intre regiunea montana şi cea de podiş se remarca şi in ceea ce priveşte regimul vanturilor.

In partea superioara a culmilor muntoase domina vantul de vest in timp ce in zonele joase ale reliefului direcţia vantului este influenţata de orientarea culoarelor de vale. In regiunea de podiş direcţia predominanta este NV – SE.

### Relieful si geologia

Raportat la marile unitaţi geografice ale ţarii, teritoriul judeţului se suprapune parţial Carpaţilor Orientali (partea estica a Grupei nordice a Carpaţilor Orientali şi partea nordica a Grupei centrale a Carpaţilor Orientali) şi Podişului Moldovei (Subdiviziunea Podişul Sucevei).

Relieful judeţului Suceava se caracterizeaza printr-o mare varietate şi bogaţie a formelor: munţi, depresiuni intramontane, dealuri, podişuri, vai terasate şi lunci, cu o diferenţa de nivel intre cotele extreme de 1.875 m (de la 225 m la Dolhasca, in albia raului Siret, in partea sudica, la 2.100 m in Munţii Calimani – Vf. Pietrosu).

Suprafaţa judeţului se imparte pe formele de relief astfel:

zona de munte 53%;

zona de podiş 30%;

zona de lunca 17%.

Regiunea montana cuprinde:

Munţii Calimani - cei mai impunatori munţi vulcanici din ţara, cu cratere bine pastrate şi platouri vulcanice; sunt cei mai tineri din intregul areal montan al judeţului şi au cele mai mari inalţimi (peste 2000m) – Vf. Pietrosu 2100m, Vf. Iezerul Calimani 2031m, Vf. Raţitiş 2021m, Vf. Calimani Cerbuc 2013m;

Munţii Suhard, Obcina Mestecaniş, Munţii Giumalau, Munţii Bistriţei – care au ca trasatura dominanta culmile „greoaie”, cu spinari largi, ştrangulate sectorial de inşeuari, ce alterneza cu masive izolate inalte de 1900m-1800m;

Munţii Rarau – cu Pietrele Doamnei (stanci calcaroase), alcatuiţi din calcare şi conglomerate mezozoice peste care s-au dezvoltat piscuri, turnuri, piramide, pereţi verticali, lapiezuri, grote, peşteri.

Obcina Feredeului, Obcina Mare, Munţii Stanişoarei – munţi ai flişului cu altitudini mai reduse;

Depresiunea Dornelor şi Depresiunea Campulung – depresiuni intramontane mari.

Substratul geologic al judeţului Suceava se incadreaza in doua ansambluri geostructurale majore. Un prim ansamblu il constituie domeniul consolidat, adica regiuni care şi-au incheiat evoluţia de arii labile inainte de inceputul Mezozoicului, deci nu au mai fost afectate de cutarile Orogenezei Alpine. Cel de-al doilea ansamblu il constituie domeniul alpin, care corespunde marginii active a placii continentale euro–asiatice şi include arii cutate in Orogeneza Alpina.

In alcatuirea acestor domenii exista doua etaje structurale diferite: un etaj superior (cuvertura), reprezentat prin stiva de depozite necutate, acumulate in etapa de stabilitate, şi un etaj inferior (fundamentul sau soclul), pe care sta cuvertura, ce reprezinta un fost orogen cu depozite intens cutate şi, parţial sau total metamorfozate.

Platforma Moldoveneasca

Delimitata la est de raul Prut, la vest de Munţii Carpaţii Orientali, la nord de o porţiune din graniţa ţarii iar la sud de catre Depresiunea Barladului, Platforma Moldoveneasca este cea mai veche unitate de platforma, fiind consolidata in Proterozoicul Mediu. Din punct de vedere geologic, ea reprezinta continuarea spre vest a Platformei est- europene, care este alcatuita, dintr-un soclu cristalin rigid peneplenizat, ce suporta depozite paleozoice, mezozoice, neozoice şi cuaternare (V. Mutihac et al.,2004).

Pe suportul litostructural al depozitelor sarmaţiene (constituite predominant din argile şi nisipuri cu intercalaţii de gresii si calcare) s-a format un relief de platouri şi coline inclus in unitatea fizico- geografica a Podişului Sucevei. Platourile sunt formate pe seama rocilor mai dure (calcare şi gresii): Falticeni, Dragomirna şi au inalţimi medii de 400 de metri. Uşoara inclinare nord-vest – sud-est a stratelor şi prezenţa intercalaţiilor grezo-calcaroase au favorizat, sub acţiunea apelor curgatoare, formarea unor ansambluri morfologice de tip cuesta, care se repeta succesiv pe direcţia menţionata şi a unei morfologii fluviale marcate de aceeaşi influenţa structurala, cu vai consecvente, obsecvente şi subsecvente (acestea din urma in cadrul ansamblurilor de tip cuesta).

Zona de orogen

Incepand de la vest la est se delimiteaza: zona cristalino-mezozoica, zona flişului, zona molasei pericarpatice. Acestora li se adauga zona vulcanitelor neogene şi depresiunile intramontane.

Zona cristalino-mezozoica.

Are o laţime de cca. 45 km şi este alcatuita din culmi şi masive cu altitudini ce variaza intre 600 m şi 2300 m, ca: Munţii Rodnei, Munţii Bistriţei. Intreaga arie muntoasa este brazdata de numeroase cursuri de apa, tributare raurilor Suceava, Moldova şi Bistriţa. Cristalinul este alcatuit din depozite iniţial vulcanogen- sedimentare, acumulate intr-un geosinclinal ce a suportat mai multe faze de metamorfism.

Zona flişului.

Este cea mai caracteristica zona a Carpaţilor Orientali care, de fapt imprima particularitaţi dominante. Laţimea cea mai mica (23 – 26 km) este intre valea Moldovei şi valea Suha Mica coincizand cu maximul de dezvoltare a zonei cristalino – mezozoice spre est. Din valea Moldovei spre nord şi la sud de Suha Mica zona flişului se largeşte, ajungand la 40 km la valea Sucevei.

Zona de molasa

Unitatea pericarpatica se dezvolta la exteriorul zonei de fliş şi este ultima unitate structurala a Carpaţilor Orientali. La nord de valea Moldovei este foarte ingusta, intre 700 – 1800 metri, iar spre sud se largeşte, ajungand pe Paraul lui Isac, la 4 km. Stratigrafic, este constituita din depozite paleogene şi miocene.

Eruptivul neogen

Munţii Calimani aparţin lanţului vulcanic care constituie latura vestica a Carpaţilor Orientali din Romania, situat in zona de contact a munţilor de cutare cu marile depresiuni de prabuşire ale Transilvaniei şi Panoniei, la 470  latitudine nordica, 250 longitudine estica şi intre 1300-2100 m altitudine.

### Resursele de apa

Resursa de apa a judeţului Suceava este constituita din ape de suprafaţa, curgatoare şi statatoare şi din apele subterane.

Suprafaţa totala a luciilor de apa din judeţ este de 5.542,63 ha (reprezentand 0,65% din suprafaţa totala a judeţului), din care 5.056,622 ha ape curgatoare şi 486,008 ha lacuri.

Reţeaua hidrografica codificata a judeţului Suceava insumeaza 3.092 km şi aparţine bazinului hidrografic Siret. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,361 km rau/km2 teritoriu, valoare superioara celei medii pe ţara.

Figura 24 – Reteaua hidrografiva a judetului Suceava

Principalele cursuri de apa ce strabat judeţul sunt: raul Siret (de la N la S) şi afluenţii sai, raurile Suceava, Şomuzu Mare, Moldova, Bistriţa (curgand de la NV spre SE).

Toate raurile de pe teritoriul judeţului Suceava fac parte din bazinul hidrografic al raului Siret. Cantitaţile cele mai mari de apa sunt transportate de raurile ale caror bazine de alimentare sunt situate in regiunea montana.

Cel mai intins bazin hidrografic este cel al raului Moldova, care dreneaza prin intermediul afluenţilor sai peste 33% din suprafaţa judeţului Suceava, dupa care urmeaza Bistriţa (cca. 30% din suprafaţa) şi raul  Suceava (26,6%).

Apele statatoare constau din lacuri naturale de dimensiuni mici şi lacuri antropice amenajate in scopuri complexe: rezerve de apa industriala şi potabila, aparare impotriva inundaţiilor, piscicultura etc.

Apele subterane sunt apele aflate sub suprafaţa solului in zona saturata şi in contact direct cu solul sau cu subsolul. Apele subterane din judeţul Suceava sunt cantonate in depozitele unor structuri cristalino-mezozoice, de fliş, in depozite miocene şi mai ales in formaţiunile aluvionare cuaternare.

In spaţiul hidrografic Siret au fost identificate, delimitate şi descrise un numar de 6 corpuri de ape subterane, dintre care 4 aparţin tipului poros, acumulate in depozite de varsta cuaternara şi sarmaţiana, un corp aparţine tipului fisural dezvoltat in depozite de varsta precambrian superioar-paleozoica, iar un alt corp este de tip fisuralcarstic, dezvoltat in depozite de varsta triasic-cretacice.

Cele mai multe corpuri de apa subterana şi anume 3 (ROSI02, ROSI03 şi ROSI05) au fost delimitate in zonele de lunci şi terase ale raului Siret şi afluenţilor acestuia, fiind dezvoltate in depozite aluviale, poros-permeabile, de varsta cuaternara. Fiind situate aproape de suprafaţa terenului, ele prezinta nivel liber.

Doua corpuri de ape subterane şi anume ROSI01 (Carlibaba) şi ROSI04 (Munţii Haghimaş) se dezvolta in zone montane şi sunt de tipul fisural şi fisural-carstic, fiind dezvoltate in roci dure, predominant calcaroase.

Alt corp şi anume ROSI06 (Suceava) deşi este sub presiune, fiind cantonat in depozite sarmaţiene, are o importanţa economica mai redusa. Acest corp de apa subterana este transfrontalier.

*sursa: Planul de management al SH Siret

Figura 25 – Harta corpurilor de apa subterana din SH Siret

### Zone sensibile

Conform datelor furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, pe teritoriul judetului Suceava se regasesc urmatoarele situri Natura 2000:

SITURI DE IMPORTANTA COMUNITARA (SCI)  DE PE TERITORIUL JUDETULUI SUCEAVA - aprobate prin OM nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000.

Tabel 10 – Situri de importanta comunitara (SCI) de pe teritoriul judetului Suceava

| Nr.crt. | Codul sitului | Denumire | Custode | Localizare | Suprafata (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Totala | Pe teritoriul judetului |
| 1 | ROSCI0184 | Padurea Zamostea-Lunca | Directia Silvica Suceava | Comuna Zamostea si jud. Botosani | 320,40 | 288,36 |
| 2 | ROSCI0075 | Padurea Patrauti | Directia Silvica Suceava | Comuna Zamostea, comuna Zvoristea, comuna Serbauti, comuna Mitocu Dragomirnei, comuna Patrauti, comuna Adancata | 8.772,3 | 8.772,3 |
| 3 | ROSCI0391 | Siretul Mijlociu-Bucecea | - | Comuna Hantesti, comuna Siminicea | 586,7 | 515,92 |
| 4 | ROSCI0380 | Raul Suceava Liteni | - | Comuna Salcea, comuna Ipotesti, comuna Udesti, comuna Veresti | 1.253,9 | 1.253,9 |
| 5 | ROSCI0076 | Dealul Mare-Harlau | Directia Silvica Iasi, prin Ocolul Silvic Harlau | Comuna Dolhasca si jud. Botosani | 25.062,60 | 1.299,70 |
| 6 | ROSCI0081 | Fanetele seculare Frumoasa | Academia Romana | Comuna Moara | 9,40 | 9,40 |
| 7 | ROSCI0082 | Fanetele seculare Ponoare | Academia Romana-Filiala Iasi | Comuna Bosanci | 57,60 | 57,60 |
| 8 | ROSCI0371 | Cumparatura | - | Comuna Bosanci | 395,80 | 395,80 |
| 9 | ROSCI0310 | Lacurile Falticeni | - | Comuna Bosanci, comuna Falticeni, comuna Moara, comuna Horodniceni | 876,70 | 876,70 |
| 10 | ROSCI0379 | Raul Suceava | - | Comuna Vicovu de Sus, comuna Vicovu de Jos, comuna Bilca, comuna Fratautii Noi, comuna Galanesti, comuna Fratautii Vechi, comuna Dornesti, comuna Satu Mare, comuna Horodnic de Sus | 1.099,20 | 1.099,20 |
| 11 | ROSCI0365 | Raul Moldova intre Paltinoasa si Rusi | - | Comuna Paltinoasa, Capu Campului, Berchisesti, Valea Moldovei, Cornu Luncii, Baia, Rasca, Boroaia, Fantana Mare, Vadu Moldovei, Forasti si jud. Neamt | 5.329,70 | 5.264,88 |
| 12 | ROSCI0363 | Raul Moldova intre Oniceni si Mitesti | - | Comuna Forasti, Draguseni si jud. Neamt si Iasi | 3.361,50 | 749,93 |
| 13 | ROSCI0392 | Slatina | - | Comuna Slatina, comuna Valea Moldovei | 144,60 | 144,60 |
| 14 | ROSCI0328 | Obcinele Bucovinei | - | Comuna Putna, comuna Moldovita, comuna Breaza, comuna Moldova-Sulita, comuna Vatra Moldovitei, comuna Frumosu, comuna Vama | 32.209,10 | 32.209,10 |
| 15 | ROSCI0321 | Moldova Superioara | - | Comuna Breaza, comuna Fundu Moldovei, comuna Pojorata, comuna Campulung Moldovenesc | 409,50 | 409,50 |
| 16 | ROSCI0086 | Gaina-Lucina | RNP - Directia Silvica Suceava | Comuna Carlibaba, comuna Moldova-Sulita | 842,50 | 842,50 |
| 17 | ROSCI0212 | Rarau-Giumalau | RNP - Directia Silvica Suceava | Comuna Pojorata, comuna Campulung Moldovenesc, comuna Crucea, comuna Stulpicani | 2.526,80 | 2.526,80 |
| 18 | ROSCI0196 | Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor | Directia Silvica Suceava | Comuna Dorna-Arini, comuna Crucea | 456,00 | 456,00 |
| 19 | ROSCI0010 | Bistrita Aurie | - | Comuna Carlibaba, comuna Ciocanesti, comuna Iacobeni | 346,90 | 346,90 |
| 20 | ROSCI0245 | Tinovul de la Romanesti | Ocolul Silvic Dorna Candrenilor - Directia Silvica Suceava | Comuna Cosna | 21,00 | 21,00 |
| 21 | ROSCI0101 | Larion | Ocolul Silvic Vale Ilvei Lunva Ilvei | Comuna Cosna, comuna Poiana Stampei si jud. Bistrita-Nasaud | 3.058,80 | 832,50 |
| 22 | ROSCI0247 | Tinovul Mare Poiana Stampei | Administratia Parcului National Calimani Vatra Dornei | Comuna Poiana Stampei | 695,90 | 695,90 |
| 23 | ROSCI0249 | Tinovul Saru Dornei | Directia Silvica Suceava | Comuna Panaci | 41,80 | 41,80 |
| 24 | ROSCI0051 | Cusma | Ocolul Silvic Bistrita Bargaului | Comuna Poiana Stampei si jud. Bistrita-Nasaud | 44.084,20 | 245,60 |
| 25 | ROSCI0019 | Calimani-Gurghiu | A.P.M. Mures | Comuna Poiana Stampei, comuna Dorna Candrenilor, comuna Saru Dornei, comuna Panaci si jud. Mures, jud. Harghita | 135.257,00 | 9.738,20 |
| 26 | ROSCI0125 | Muntii Rodnei | Administratia Parcului National Muntii Rodnei | Comuna Carlibaba si jud. Bistrita-Nasaud | 47.939,00 | 1,50 |

SITURI DE PROTECTIE AVIFAUNISTICA (SPA) DE PE TERITORIUL JUDETULUI SUCEAVA – aprobate prin H.G. nr.971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000.

Tabel 11 – Situri de protectie avifaunistica (SPA) de pe teritoriul judetului Suceava

| Nr.crt. | Codul sitului | Denumire | Custode | Localizare | Suprafata (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Totala | Pe teritoriul judetului |
| 1 | ROSPA0110 | Acumularile Rogojesti-Bucecea | Directia Apelor Siret-Bacau | Comuna Siret, comuna Zvoristea, comuna Hantesti si jud. Botosani | 2.106,5 | 725,04 |
| 2 | ROSPA0116 | Dorohoi-Saua Bucecei | Responsabilitatea implementarii planului de management va reveni structurii proprii de administrare special construita | Comuna Dolhasca si jud. Botosani | 25,359 | 721,7 |
| 3 | ROSPA0064 | Lacurile Falticeni | Ministerul Mediului | Comuna Bosanci, comuna Falticeni, comuna Moara, comuna Horodniceni | 787,40 | 787,40 |
| 4 | ROSPA0089 | Obcina Feredeului | Ministerul Mediului | Comuna Ulma, comuna Brodina, comuna Moldovita, comuna Izvoarele Sucevei, comuna Moldova-Sulita, comuna Breaza, comuna Sadova, comuna Valea Moldovitei, comuna Frumosu, comuna Vama | 63.757,50 | 63.757,50 |
| 5 | ROSPA0083 | Muntii Rarau-Giumalau | Ministerul Mediului | Comuna Campulung Moldovenesc, comuna Crucea, comuna Stulpicani | 2.186,30 | 2.186,30 |
| 6 | ROSPA0085 | Muntii Rodnei | Administratia Parcului National Muntii Rodnei | Comuna Cosna si jud. Bistrita-Nasaud | 54.819,00 | 504,80 |
| 7 | ROSPA0133 | Muntii Calimani | Partea ce se suprapune cu Parcul Naţional Calimani este in responsabilitatea Administraţiei Parcului. | Comuna Poiana Stampei, comuna Dorna Candrenilor, comuna Saru Dornei si jud. Mures, jud. Harghita | 29.160,10 | 13.955,20 |

Evaluarea impactului potential al investitiilor propuse prin proiect, raportat la ariile de protectie de tip SCI, SPA din judetul Suceava, este tratata in capitolul 12 – Arii naturale protejate.

# descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

### Protectia calitatii apelor

#### Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisar

Aceasta secțiune tratează aspecte legate de asigurarea folosințelor de apa, colectarea tuturor categoriilor de ape uzate generate și evacuarea apelor uzate și a celor pluviale în condițiile respectării cerințelor legale aplicabile.

Principalele surse de poluare a apei în perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj pentru investitiile propuse pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare vor fi următoarele:

execuția propriu-zisa a lucrărilor: lucrările de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pământ;

manipularea și punerea în opera a materialelor de construcții (beton, bitum, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de construcție;

pierderile accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la mașinile și utilajele șantierului;

organizările de șantier, prin: apele uzate menajere provenite de la organizarea de șantier, apele meteorice care spală platforma șantierului, pierderile de la depozitele de carburanți și de alte materiale folosite în procesul de construcție;

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate și a materialelor utilizate.

Sursele potențiale de poluare a apei în perioada de operare, pot fi:

activități de igienizare și întreținere a spatiilor din incinta clădirilor aferente obiectivelor proiectului;

activități de întreținere/spălare a drumurilor de acces și a platformelor betonate;

activitățile de întreținere ale rețelelor de distribuite și canalizare;

intervenții în caz de avarii.

Apele uzate

In perioada de execuție a lucrărilor, ca urmare a activităților desfășurate vor rezulta: ape uzate tehnologice și ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologice rezultate din lucrările de construcție, execuția de probe de presiune și etanșeitate, precum și din curățarea conductelor, vor fi colectate în rezervoare speciale, după care vor fi transportate la una din stațiile de epurare din zona de desfășurare a lucrărilor.

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice care vor fi utilizate pe amplasament, vor fi transportate periodic către o stație de epurare a apelor uzate menajere din zona. Vidanjarea și transportul apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unei societăți autorizate, pe baza de comanda/contract.

Apele pluviale

Atât în perioada de execuție a lucrărilor, cat și în perioada de operare, apele pluviale care rezulta de pe acoperișurile clădirilor, drumurilor de acces si de pe platformele betonate aferente statiilor de tratare apa potabila si epurare apa uzata, vor fi colectate prin intermediul rețelelor interne de colectare ape pluviale care deservesc fiecare amplasament și descărcate în rețeaua de canalizare.

Realizarea lucrărilor prevăzute pentru colectarea, scurgerea și epurarea apelor meteorice, va împiedica stagnarea apei pluviale pe partea carosabila, contribuind la păstrarea în stare buna a sistemului rutier, precum și la protejarea factorilor de mediu (sol, subsol, apa subterana și de suprafață).

#### Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Prin realizarea obiectivelor propuse prin proiect, respectiv reabilitarea statiilor de epurare Suceava, Salcea, Campulung Moldovenesc, Siret si constructia statiilor de epurare Vicovu de Sus, Marginea, Dolhasca se va asigura calitatea cursurilor de apa receptoare prin descarcarea apelor epurate conform NTPA001/2005, NTPA011/2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91

Tabel 15– Emisarii statiilor de epurare

| Nr.crt. | Statie de epurare | Emisarul |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marginea | Raul Sucevita |
| 2 | Suceava | Raul Suceava |
| 3 | Salcea | Paraul Salcea (Erchei) afluent Suceava |
| 4 | Dolhasca | Raul Siret |
| 5 | Campulung Moldovenesc | Raul Moldova |
| 6 | Siret | Paraul Negostina, afluent Siret |
| 7 | Vicovu de Sus | Raul Suceava |

#### Masuri de reducere a poluarii apei

Perioada de execuție a lucrărilor

Principalele masuri privind asigurarea protecției calității apei vor fi:

stocarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în aceasta etapa pe suprafețe special amenajate;

nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deșeuri în apropierea cursurilor de apa sau în ariile protejate;

întreținerea corespunzătoare a vehiculelor și a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de uleiuri sau de carburanți;

îndepărtarea de pe șantiere a oricărui echipament sau vehicul, care prezinta defecțiuni;

interzicerea spălării vehiculelor și a intervențiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor și utilajelor folosite în timpul executării lucrărilor în incinta organizării de șantier și în zona de desfășurare a lucrărilor;

aprovizionarea cu materiale periculoase în funcție de planificarea lucrărilor, astfel încât sa se evite stocarea acestora pe amplasamente;

asigurarea condițiilor corespunzătoare de tranzitare a debitului mediu multianual aferent cursului de apa pe care se realizează lucrările;

evitarea executații lucrărilor de reabilitare în condiții meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic);

dispunerea corecta a conductelor pentru rețeaua de distribuție a apei potabile pentru evitarea infiltrării apelor uzate scurse accidental din rețelele de canalizare;

dotarea organizărilor de șantier cu grupuri sanitare ecologice;

organizarea de șantier și baza de producție nu vor fi amplasate în apropierea cursurilor de apa și nici în interiorul ariilor protejate;

nu se va permite deversarea de materii prime, materiale, deșeuri în cursurile de apa;

autovehiculele, echipamentele, utilajele nu vor staționa în apropierea cursurilor de apa;

albiile unde se vor executa lucrări vor fi în permanenta degajate de orice obstacol care ar putea împiedica curgerea apei.

Perioada de operare

Masurile pentru asigurarea protecției calității apei vor consta in:

inspectarea periodica și controlul rețelelor de canalizare și a facilitaților existente de catre personalul de specialitate al SC ACET SA;

delimitarea zonelor de protecție sanitara cu regim sever aferente captărilor;

inspectarea periodica și controlul rețelelor de alimentare cu apa;

aplicarea corespunzătoare și actualizarea perioadică a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru sistemul de alimentare cu apa și canalizare;

întreținere preventivă a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a sistemului de canalizare a apelor pluviale ;

aplicarea corespunzătoare și actualizarea Planului de intervenție rapida pentru remedierea pagubelor și a efectelor asupra mediului în caz de incident/avarie;

respectarea programului de mentenanța a sistemului de alimentare cu apa și a rețelei de canalizare;

### Protectia aerului

#### Surse de poluanti pentru aer/poluanti

Perioada de execuție a lucrărilor

Sursele principale și poluanții atmosferici caracteristici perioadei de construcție vor fi reprezentate de:

manevrarea pământului: săpături, umpluturi, terasamente – poluanți: particule;

transportul și depozitarea materialelor – poluanți; particule;

manevrarea deșeurilor de construcție – poluanți: particule;

lucrări de construcții: inclusiv sudura, vopsire – poluanți: particule, NOx, CO, Compuși Organici Volatili (COV);

funcționarea echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea săpăturilor, umpluturilor, compactării și pentru transportul materialelor – poluanți: NOx, SO2, CO, particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV;

montajul instalațiilor – poluanți principali: particule.

Sursele specifice perioadei de construcție vor fi surse de suprafață, deschise, libere. Funcționarea acestora va fi intermitenta, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor. După finalizarea lucrărilor de construcție, sursele de poluare menționate mai sus se vor reduce semnificativ.

Perioada de operare

Sursele de poluare a aerului caracteristice perioadei de operare a obiectivelor din cadrul sistemelor de alimentare cu apa și canalizare sunt:

surse punctuale staționare de ardere a gazelor naturale sau centrale cu lemne (centrale termice) - SE Marginea, Suceava, Salcea, Dolhasca, Campulung Moldovenesc, Siret si Vicovu de Sus;

surse mobile de ardere reprezentate de parcuri auto;

poluanții caracteristici arderii gazelor naturale în surse staționare sunt: NOx, SO2, CO, CO2,

particule cu conținut de metale, COV (functionarea echipamentelor motorizate, lucrari de intretinere-sudura, vopsire).

Poluanții caracteristici surselor mobile sunt următorii:

poluanți rezultați din arderea combustibililor fosili în surse mobile: oxizi de sulf, oxizi de azot (inclusiv protoxid de azot), dioxid de carbon, monoxid de carbon, metan, compuși organici volatili nemecanici, particule (PM10 și PM2,5), metale (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Se, Zn),amoniac, hidrocarburi aromatice policiclice;

alți poluanți decât cei din gazele de eșapament: particule cu conținut de substanțe organice și de metale, generate de uzura frânelor și a pneurilor.

#### Masuri de reducere a poluarii aerului

Perioada de execuție a lucrărilor

Masurile de reducere a emisiilor și a nivelurilor de poluare datorate activităților din perioada de execuție a lucrărilor pentru diminuarea impactului acestora asupra calității aerului, vor fi atât tehnice, cat și operaționale și vor consta in:

folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii sa respecte legislația în vigoare;

întreținerea corespunzătoare a utilajelor și mijloacelor de transport;

reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor pentru transportul materialelor;

stropirea cu apa a pământului excavat depozitat temporar pe amplasament, a zonelor de lucru și a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitații;

etapizarea lucrărilor (respectarea graficului de lucru), astfel încât operațiile generatoare de noxe sa nu se suprapună și sa se înregistreze un nivel scăzut de poluanți în atmosfera;

utilizarea unor mijloace de transport asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fina;

reducerea înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

utilizarea de betoane preparate în stații specializate, evitând-se utilizarea de materiale de construcție pulverulente pe amplasament;

curățarea roților vehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice;

oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor.

Perioada de operare

Masurile de reducere a emisiilor de poluanți produse de centralele termice constau în utilizarea de echipamente moderne de mare randament, asigurând un consum minim de combustibil pe unitatea calorica furnizata.

De asemenea, actualizarea programului de verificare și de întreținere preventiva a instalațiilor de ardere în vederea eliminării posibilelor pierderi accidentale de emisii în atmosfera, constituie o măsura operațională de reducere a poluării aerului.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

#### Surse de zgomot si vibratii

Perioada de execuție a lucrărilor

Sursele de zgomot asociate activităților specifice perioadei de execuție a lucrărilor vor fi constituite de:

funcționarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcție și montaj;

manevrarea materialelor folosite la lucrările de construcție;

traficul pe drumurile de acces in/din amplasamente și traficul de incinta al vehiculelor pentru transportul materialelor și echipamentelor, precum și pentru transportul deșeurilor.

Utilajele și vehiculele pot reprezenta, de asemenea, surse de vibrații, care pot induce anumite niveluri de vibrații perceptibile, dar fără efecte distructibile, la receptorii situați în proximitatea amplasamentelor  locuinte, arii naturale protejate.

Perioada de operare

Sursa de zgomot asociata activităților de operare este traficul vehiculelor pe drumurile de acces în/din amplasamente și traficul din incinte. Având în vedere ca în perioada de operare traficul va fi foarte mic, nivelul de zgomot va fi cu mult sub valorile-limita stabilite prin legislația în vigoare.

#### Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor

Perioada de execuție a lucrărilor

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot și vibrații se vor lua o serie de masuri tehnice și operaționale, și anume:

adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

dotarea utilajelor și mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului și vibrațiilor (ex. amortizoare de zgomot și vibrații performante, tobe de eșapament eficiente, etc.);

folosirea de utilaje și mijloace de transport cu puteri acustice similare celor admise conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

efectuarea verificărilor periodice de atestare tehnica la zi;

întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai utilajelor și mijloacelor de transport;

desfășurarea traficului de lucru numai în perioada de zi, astfel încât sa se evite transportul de materiale în zonele rezidențiale în timpul nopții;

etapizarea lucrărilor astfel încât sa se evite utilizarea mai multor utilaje simultan;

evitarea cat mai mult posibil a traficului utilajelor și autocamioanelor în zonele locuite și folosirea unor rute ocolitoare;

reducerea vitezei de deplasare în zonele sensibile și respectarea regulilor de circulație pentru ca parametrii vibrațiilor sa fie sub limitele impuse de standardele în vigoare pentru zonele locuibile.

Perioada de operare

Întrucât în perioada de operare se apreciază ca nivelul de zgomot se va încadra în valorile limita prevăzute în legislația națională, nu sunt necesare masuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu.

### Protectie impotriva radiatiilor

Pe amplasamentele obiectivelor proiectului nu vor fi utilizate surse de radiații nici în perioada de execuție a lucrărilor, nici în perioada de operare.

### Protectia solului si subsolului

#### Surse de poluare a solului, subsolului si apelor freatice

Perioada de execuție a lucrărilor

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice perioadei de execuție a lucrărilor vor fi:

scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la utilaje și echipamente sau de la vehicule;

împrăștierea accidentala pe solul neprotejat a substanțelor periculoase (vopsele, lacuri, diluanți, etc.);

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de construcție;

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor asimilabil menajere;

depozitarea necorespunzătoare a materialelor și materiilor prime

Perioada de operare

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice perioadei de operare vor fi:

depozitarea deșeurilor;

depozitarea namolului generat  la statiile de epurare (paturi de deshidratare);

manevrarea și depozitarea substanțelor chimice ;

vidanjarea apelor uzate provenite de la fosele septice;

poluanții generați de traficul vehiculelor in/din amplasamentele obiectivelor.

#### Masuri de reducere a poluarii solului si subsolului

Perioada de execuție a lucrărilor

Masurile de protecție a solului și subsolului în perioada de execuție a lucrărilor vor fi:

verificarea zilnica a stării tehnice a utilajelor;

alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție și nu pe amplasamentele obiectivelor;

schimbarea uleiului utilajelor în unității specializate și nu pe amplasamentele obiectivelor;

depozitarea temporara a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate;

depozitarea deșeurilor asimilabile menajere în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zona amenajata corespunzător și eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

eliminarea deșeurilor de construcție prin operatori autorizați;

supravegherea executării, în condiții de siguranța pentru mediu, a operațiilor de manevrare a substanțelor chimice (vopsele, lacuri, diluanți);

Se apreciază ca prin implementarea acestor masuri, în perioada de execuție a lucrărilor nu se vor produce situații de poluare a solului sau a subsolului.

Perioada de operare

Masurile de protecție a solului și subsolului în perioada de operare vor fi:

gospodărirea deșeurilor conform cerințelor legale și celor mai bune practici, prin:

- colectarea selectiva a deșeurilor la surse, depozitarea deșeurilor în spatii special amenajate pe suprafețe protejate,

- eliminarea și valorificarea deșeurilor prin operatori autorizați;

manevrarea și depozitarea substanțelor chimice și a preparatelor periculoase în zone cu suprafețe protejate, atât la descărcarea din mijloacele de transport, cat și în incinte, luându-se toate masurile de evitare a pierderilor accidentale;

namolul rezultat de la epurarea apelor uzate va fi depozitat pe platforme betonate, acoperite, in perioada din an cand nu poate fi valorificat astfel incat sa se evite poluarea solului cu compusii continuti de acesta;

actualizarea programului de întreținere preventiva și inspecții periodice ale rețelei interioare de canalizare;

protejarea suprafețelor aferente parcărilor, drumurilor de acces și aleilor, astfel încât poluanții generați de traficul din incintele obiectivelor sa nu afecteze calitatea solului;

### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

#### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Analiza GIS, realizată pe baza suprapunerii  informaţiilor spaţiale disponibile -  limitele siturilor   SCI si SPA, cu lucrarile propuse in cadrul proiectului, arată faptul că cea mai mare parte investitiilor sunt localizate în afara limitelor siturilor Natura 2000.

Exista si cateva situatii in care investitiile vor fi situate la limita/in interiorul urmatoarelor areale de conservare Natura 2000:

ROSCI0321 Moldova Superioara;

ROSPA0089 Obcina Feredeului;

ROSCI0379 Raul Suceava

ROSCI0310 Lacurile Falticeni

ROSPA0064 Lacurile Falticeni

ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea

Descrierea proiectului, distantele fata de ariile naturale protejate de interes comunitar si evaluarea impactului de mediu, este prezentata in cap. 12 Arii naturale protejate si Anexa 2 – Harti Natura 2000 iar coordonatele geografice stereo 70  sunt atasate la prezenta documentatie pe suport electronic.

#### Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Prin natura activităților care se vor desfășura, masurile de reducere a impactului asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate prezentate anterior sunt următoarele:

Respectarea cerințelor legale privind managementul deșeurilor solide și lichide, astfel încât indicatorii de calitate ai apei sa nu se modifice în cursul execuției lucrărilor, precum și în perioada de operare;

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor: colectarea, valorificarea/eliminarea și transportul deșeurilor;

Colectarea selectiva, valorificarea și eliminarea periodica a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor și îmbolnăvirii sau accidentarii acestora;

Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate (vegetație, sol excavat) în afara perimetrelor organizărilor de șantier;

Delimitarea zonelor de lucru și împrejmuirea organizării de șantier pentru prevenirea/minimizarea distrugerii suprafețelor vegetale, precum și pentru evitarea producerii de accidente;

Respectarea graficului de lucrări prin limitarea traseelor și programului de lucru în vecinatatea siturilor Natura 2000;

Folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de construcții-montaj care pot perturba distribuția speciilor de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosfera;

Interzicerea afectării altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul memoriu;

Interzicerea circulației autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierelor, în scopul minimizării impactului de orice natura, asupra habitatelor/speciilor din cadrul ariilor natural protejate;

Realizarea lucrărilor de amenajare (acoperiri, șanțuri, amenajare teren) în funcție de caracteristicile habitatelor prezente, astfel încât sa fie limitat impactul negativ al acestora;

In ariile naturale protejate lucrările se vor realiza după informarea și obținerea avizului custodelui ariei protejate;

Adaptarea lucrărilor executate în scopul limitării impactului asupra speciilor periclitate;

Menținerea vegetației acvatice originale și prevenirea distrugerii vegetației în zonele învecinate;

Amplasarea organizării de șantier în afara teritoriului arealelor de interes comunitar sau în imediata vecinătate a acestora;

Adoptarea unui grafic de realizare a lucrărilor care sa aibă ca obiectiv reducerea timpului de execuție a lucrărilor;

Îndepărtarea de pe șantiere a oricărui echipament sau vehicul care prezinta defecțiuni și care pot genera poluări accidentale și afectarea cursurilor de apa;

Executia lucrarilor in afara perioadelor de cuibarire/cresterea puilor pentru zonele din SPA (ROSPA0089 Obcina Feredeului, ROSPA0064 Lacurile Falticeni, ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea) sau imediata lor vecinatate.

Interzicerea deteriorării habitatelor adiacente drumurilor de exploatare;

Interzicerea arderii vegetației;

Adoptarea de lucrări de amenajare a suprafețelor a căror înveliș vegetal a fost afectat și aducerea terenului la starea inițială;

Lucrarile de sapatura pentru pozarea conductelor se vor realiza etapizat, pe suprafete nu foarte extinse, pentru a putea oferi posibilitatea refacerii vegetatatiei intr-un timp cat mai scurt

### Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

#### Identificarea obiectivelor de interes public

Pentru investitiile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020” au fost emise urmatoarele avize de catre Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Suceava:

UAT Falticeni aviz nr. 43/ ZP/ 23.03.2017

UAT Marginea aviz nr. 87/ SA/ 15.05.2018

UAT Mitocul Dragomirnei aviz nr. 119/ ZP/ 19.06.2018

UAT Putna aviz nr. 122/ ZP/ 19.06.2018

UAT Radauti aviz nr. 203/ SA/ 28.09.2017

UAT Siret aviz nr. 120/ZP/19.06.2018

UAT Sucevita aviz nr. 121/ ZP/ 19.06.2018

Conform avizelor  emise de catre catre Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Suceva, rezulta ca amplasamentele investitiilor propuse prin proiect nu vor avea un impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu istoric si cultural.

In perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj, ținând cont de faptul ca aceste o parte dintre lucrări se vor realiza cu precădere în vecinătatea zonelor rezidențiale, expunerea la poluanți se poate datora în special următoarelor surse:

folosirea de utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare diesel (particule, poluanți iritanți);

lucrările de terasamente, excavare, umplutura (particule în suspensie);

lucrările de realizare a infrastructurii (particule în suspensie);

folosirea de utilaje care generează surse de zgomot și vibrații.

In ceea ce privește expunerea la poluanți în perioada de operare, aceasta se poate datora în special următoarelor surse:

poluării accidentala a solului, subsolului și apei subterane – ca urmare a unor avarii detectate târziu sau la care se intervine târziu, la rețeaua de canalizare;

mirosuri, în caz de avarii ale rețelelor de canalizare;

zgomotul utilajelor și al autocamioanelor de intervenție în caz de avarii la rețelele de apa și canalizare.

#### Masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

In condiții normale, prin corelarea programului de executie cu specificul natural nu se va genera un impact semnificativ de lunga durata. Totuși, pentru reducerea potențialului impact în perioada de construire se recomanda o serie de masuri de protecție:

statiile de epurare sunt amplasate  la o distanta mai mare de 300 m fata de locuinte, in conformitate cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

utilizarea de procedee umede (umezirea fronturilor de lucru);

folosirea de utilaje și mijloace de transport având reviziile tehnice periodice la zi;

folosirea de utilaje și mijloace de transport echipate cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosfera;

folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase echipate cu sisteme de amortizare a zgomotului;

respectarea programului de lucru impus prin graficul de execuție a lucrărilor.

Măsura cea mai importanta pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate si/sau de interes public consta în respectarea programului de mentenanța (control, întreținere și reparații) la rețele și facilitățile aferente.

In cazul in care in urma sapaturilor se vor descoperi obiecte de importanta istorica sau vestigii arheologice, constructorul va anunta autoritatile competente si se va tine cont de recomandarile acestora, referitor la modalitatea de continuare a lucrarilor.

### Gospodaria deseurilor generate pe amplasament

#### Lista deseurilor, cantitati de deseuri generate

In perioada executiei lucrarilor, deseurile generate sunt de urmatoarele tipuri:

- deseuri menajere produse de personalul care executa lucrarile;

- deseuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pamant rezultat din exacavatii;

- deseuri tehnologice rezultate din dezafectarea instalatiilor existente sau in timpul lucrarilor de reabilitare a instalatiilor existente;

- deseuri rezultate din activitati conexe, cum sunt cele provenite de la intretinerea echipamentelor si instalatiilor (ex.: ulei uzat si alti lubrifianti).

Deseurile menajere generate pe amplasament in zonele organizarilor de santier, vor fi colecte temporar in containere acoperite, in zone special destinate si periodic vor fi preluate si transportate de firme autorizate, pe baza de contracte de prestari servicii, in vederea valorificarii/eliminarii finale in spatii special destinate/depozite de deseuri municipale de pe raza judetului Suceava.

Resturile de beton rezultate din dezafectarea constructiilor existente vor fi depozitate temporar intr-o zona special destinata in in incinta amplasamentelor sau in imediata vecinatate a acestora, de unde vor fi preluate si transportate de firme autorizate la depozite de deseuri inerte autorizate sau., dupa caz, refolosite pentru executia fundatiilor sau drumurilor de acces propuse a se realiza prin prezentul proiect.

Pentru depozitarea deseurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare special destinate, deseurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate in functie de categorie, la unitati de profil sau depozitate final la depozitele de deseuri de pe raza judetului Suceava.

    - Deseuri menajere

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului sau de poluarea a factorilor de mediu doar printr-o gospodarire neadecvata.

    - Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 20 01 01      hartie si carton

Cod 01 03 01	  sol vegetal

Cod 16.02.          deseuri de la echipamentele electrice si electronice  (echipamente electrice de mici dimensiuni)

Cod 17 05 00	  pamant si material excavat

Cod 17.01.	  beton, caramizi, tigle si materiale ceramica

Cod 17 01 01	  beton

Cod 17 01 02	  caramizi

Cod 17 01 07      amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

Cod 17.02.          lemn, sticla si materiale plastice

Cod 17.02.00	  lemn, sticla, materiale plastice si cauciuc

Cod 17 04	  metale (inclusiv aliajele lor)

Cod 17 04 05      fier si otel (fier beton din structura betoanelor armate, echipamente electromecanice si instalatii hidraulice)

Cod 17 05	pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare (materiale din excavatii)

Cod 17 07 00	  amestecuri de deseuri de la constructii

Cod 17.09.	  alte deseuri de la constructii

    - Deseuri din activitati conexe

Cod 13 		   deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi

Cod 13 02 00       uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

Cod 13	02 07	   uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

Cod 13.07.01	   ulei de comustibil si combustibil Diesel

Cod 13.07.02 	   benzina

Cod 13.07.03 	   alti combustibili (inclusiv amestecuri)

Cod 16 06 00 	   baterii si acumulatori

Cod 16	01 03	   anvelope uzate

Cod 16	01 07	   metale feroase

Cantitati estimate de deseuri in perioada de executie a investitiilor:

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate prevazuta a fi generata (kg/an) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | - aproximativ 300 m3 | - | Integral | - |
| 17 04 05 | Fier si otel | - aproximativ 3000 | Integral | - | - |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | - aproximativ 20000 | 10000 | 10000 | - |
| 15 02 02 | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire | - aproximativ 50 | - | Integral | - |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | - aproximativ 1000 | - | Integral | - |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | - aproximativ 10 | Integral | - | - |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | - aproximativ 5 | Integral | - | - |

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in incinta administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate.

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie, materialele metalice, deseurile din constructii si demolari, deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in vederea depozitarii temporare pe amplasament pana la preluarea de catre firme autorizate, pe baza contractelor de prestari servicii, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile inerte rezultate in perioada de executie (ex. pamant din excavatii, amestecuri de pamant si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Suceava sau reutilizate ca umputuri in cadrul lucrarilor prevazute prin prezentul proiect (ex.: pentru drumurile noi de acces ca material de umplutura, la fundatii etc.).

In perioada de operare, deseurile generate in urma desfasurarii activitatii obiectivelor propuse prin prezentul proiect sunt  reprezentate de urmatoarele categorii:

  - deseuri municipale amestecate;

  - deseurile din procesele tehnologice  (deseuri retinute pe site, deseuri de la deznisipatoare) sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii special amenajate, in vederea eliminarii la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Suceava.

  - deseuri rezultate de la activitatile de intretinere a echipamentelor si instalatiilor: materiale metalice, ulei uzat si alti lubrifianti rezultati din activitatea de intretinere a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii;

  - DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

  - namolul rezultat din statiile de epurare se colecteaza temporar in incinta statiilor, pe paturile de depozitare namol special destinate acestui scop, in vederea eliminarii/valorificarii ulterioare.

Deşeurile menajere se vor colecta temporar pe amplasamente, in pubele şi containere (standardizate) şi se vor depozita în spaţii special amenajate, de unde vor fi preluate periodic spre transport la depozite de deseuri conforme, pe baza contractelor de prestari servicii.

Deşeurile rezultate se vor colecta selectiv, transporta, depozita temporar pe categorii şi evacua periodic, pe baza de contract cu  firme autorizate, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

Cantittai estimate de deseuri in perioada de operare a investitiilor:

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate prevazuta a fi generata (kg/an) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | - aproximativ 2000 | - | Integral | Stocare temporara in spatii special amenajate |
| 13 | deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi | - aproximativ 100 | integral |  | Stocare temporara in spatii special amenajate |
| 16 06 00 | baterii si acumulatori | - aproximativ 200 | integral |  | Stocare temporara in spatii special amenajate |
| 16 01 03 | anvelope uzate | - aproximativ 500 | integral |  | Stocare temporara in spatii special amenajate |

Cantitati totale de namol estimate de la SEAU in aria ACET SA Suceava

| SEAU | Unitate | 2023 | 2030 | 2040 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suceava | t / an | 4,298 | 4,234 | 4,044 | 3,944 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 22% | 22% | 22% | 222% |
|  | mc / an | 4,133 | 4,071 | 3,889 | 3,793 |
|  | t SU / an | 946 | 932 | 890 | 8,757 |
| Falticeni | t / an | 2,195 | 2,163 | 2,058 | 2,001 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | mc / an | 1,860 | 1,833 | 1,744 | 1,696 |
|  | t SU / an | 549 | 541 | 514 | 500 |
| Radauti | t / an | 2,151 | 2,124 | 2,035 | 1,988 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 22% | 22% | 22% | 22% |
|  | mc / an | 2,049 | 2,023 | 1,939 | 1,894 |
|  | t SU / an | 473 | 467 | 448 | 437 |
| Vatra Dornei | t / an | 756 | 745 | 710 | 684 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 727 | 716 | 682 | 658 |
|  | t SU / an | 151 | 149 | 142 | 137 |
| Campulung Moldovenesc | t / an | 1,659 | 1,677 | 1,634 | 1,610 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 22% | 22% | 22% | 22% |
|  | mc / an | 1,596 | 1,613 | 1,571 | 1,548 |
|  | t SU / an | 365 | 369 | 360 | 354 |
| Gura Humorului | t / an | 663 | 652 | 619 | 604 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 638 | 627 | 596 | 581 |
|  | t SU / an | 133 | 130 | 124 | 121 |
| Siret | t / an | 1,002 | 986 | 937 | 907 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 963 | 948 | 901 | 872 |
|  | t SU / an | 200 | 197 | 187 | 181 |
| Salcea | t / an | 1,903 | 2,445 | 2,361 | 2,318 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 1,830 | 2,351 | 2,270 | 2,229 |
|  | t SU / an | 381 | 489 | 472 | 464 |
| Solca | t / an | 116 | 115 | 110 | 107 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 110 | 108 | 103 | 101 |
|  | t SU / an | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Vicovu de Sus | t / an | 2,581 | 2,550 | 2,448 | 2,402 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 2,482 | 2,452 | 2,354 | 2,310 |
|  | t SU / an | 516 | 510 | 490 | 480 |
| Marginea | t / an | 1,092 | 1,076 | 1,023 | 998 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 1,050 | 1,035 | 984 | 960 |
|  | t SU / an | 218 | 215 | 205 | 200 |
| Sucevita | t / an | 359 | 354 | 338 | 331 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 339 | 334 | 318 | 312 |
|  | t SU / an | 72 | 71 | 68 | 66 |
| Dolhasca | t / an | 569 | 560 | 533 | 520 |
|  | Continut substanta uscata [%] | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | mc / an | 547 | 539 | 512 | 500 |
|  | t SU / an | 114 | 112 | 107 | 104 |
| Total namol | t / an | 19,337 | 19,665 | 18,835 | 17,416 |
|  | mc / an | 14,877 | 15,250 | 14,608 | 14,270 |
|  | t SU / an | 3,424 | 3,498 | 3,350 | 11,161 |

La acestea se adauga alte cantitati de deseuri rezultate din procesul tehnologic al SEAU, dupa cum sunt prezentate in tabelul urmator:

Cantitati previzionate de deseuri rezultate de la gratarele rare, gratarele fine si instalatia de indepartare a grasimii si nisipului in SEAU

| SEAU | Unitate | Unitate | 2023 | 2030 | 2040 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suceava | Deseuri din gratare | t / an | 531 | 524 | 500 | 487 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 871 | 897 | 919 | 928 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 261 | 269 | 276 | 278 |
| Falticeni | Deseuri din gratare | t / an | 202 | 199 | 189 | 184 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 251 | 258 | 266 | 269 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 75 | 77 | 80 | 81 |
| Radauti | Deseuri din gratare | t / an | 210 | 207 | 198 | 193 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 257 | 265 | 274 | 277 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 77 | 80 | 82 | 83 |
| Vatra Dornei | Deseuri din gratare | t / an | 278 | 274 | 262 | 253 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 87 | 89 | 91 | 91 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Campulung Moldovenesc | Deseuri din gratare | t / an | 179 | 177 | 168 | 164 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 117 | 120 | 123 | 124 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 35 | 36 | 37 | 37 |
| Gura Humorului | Deseuri din gratare | t / an | 241 | 237 | 226 | 221 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 68 | 70 | 72 | 73 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Siret | Deseuri din gratare | t / an | 140 | 138 | 131 | 127 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 40 | 41 | 42 | 42 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Salcea | Deseuri din gratare | t / an | 131 | 131 | 124 | 121 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 14 | 16 | 16 | 17 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Solca | Deseuri din gratare | t / an | 24 | 24 | 23 | 22 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vicovu de Sus | Deseuri din gratare | t / an | 362 | 357 | 343 | 337 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 115 | 118 | 120 | 121 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Marginea | Deseuri din gratare | t / an | 147 | 145 | 138 | 135 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 34 | 35 | 35 | 36 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Sucevita | Deseuri din gratare | t / an | 43 | 42 | 40 | 39 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dolhasca | Deseuri din gratare | t / an | 94 | 93 | 88 | 86 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 25 | 25 | 26 | 26 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 7 | 8 | 8 | 8 |
| TOTAL | Deseuri din gratare | t / an | 2582 | 2548 | 2431 | 2368 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a nisipului | t / an | 1898 | 1954 | 2003 | 2023 |
|  | Deseuri din bazinele de indepartare a grasimilor | t / an | 569 | 586 | 601 | 607 |

#### Gestionarea deseurilor

Deseurile menajere generate pe amplasament in perioada de executie a lucrarilor, impreuna cu deseurile provenite din demolari vor fi transportate la cel mai apropiat depozit de deseuri de pe raza judetului Suceava.

In perioada de executie a lucrarilor, deseurile generate si modul de gospodarire al acestora se va realiza asa cum este descris in cele ce urmeaza:

  - deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

  - deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

  - deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari;

  - acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

  - anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;

  - uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

  - hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

  - deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

Gestionarea reziduurilor și nămolurilor

Reziduurile provenite de la treapta de pre-tratare a stațiilor de epurare cate și cele de la statiile de tratare apa potabila vor fi colectate și transportate la un depozit de deșeuri autorizat. Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Nisipul reținut în deznisipatoare va fi curățat, spălat și folosit în construcții.

Grăsimile vor fi depozitate provizoriu în cadrul stațiilor de epurare, după care vor fi preluate prin vidanjare și prelucrate de firme specializate.

Namolul de epurare este în prezent generat in cele 7 statii functionale din aria OR Acet SA. Cantitatea totală generata în 2016, conform raportarilor catre APM Suceva,  a fost de 10.548 tone, din care  9458 tone namol stabilizat si uscat a fost utilizat ca material de umplutura pentru lucrarile de inchidere ale compartimentului nr. 3 al depozitului de zgura si cenusa al S.C. TERMICA S.A. Suceava.

Strategia de gestionare a namolurilor de epurare in aria de operare a Acet SA cuprinde alternative practicabile ca ruta finala de valorificare/eliminare a nămolului dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabel 12 – Strategia propusa de gestionare a namolului in aria de operare Acet SA

| Alternativa eliminare/valorificare | Aplicabilitate | Rata aplicare |
| --- | --- | --- |
| Reabilitarea calității terenurilor | Inchidere si ecologizare depozit de zgura si cenusa Termica SA Suceava | 100% din cantitatea generata de SEAU Suceava in prezent |
|  | Inchidere si ecologizare mina Lesu Ursului ,Valea Straja - localitatea Ostra , Isipoaia - localitatea Brostei , Contract pt. 5460 tone | 100% din cantitatea generata de SEAU Falticeni, Radauti, Gura Humorului, Vatra Dornei in 2015 |
|  | 335 ha zone afectate de exploatari miniere | 100% din cantitatea de namol generat de SEAU in arie de operare |
| Externalizarea serviciilor de colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finală a nămolurilor | Capacitate totala disponibila Fertisol, Dornesti, conform AIM nr.1/16.07.2015 de 699.309 tone, pe o perioada de 20 ani | 100% din cantitatea de namol generat de SEAU in arie de operare |
| Depozitarea | Capacitate disponibila in depozitele Moara si Dornesti, realizate in cadrul Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Suceava | 10% din cantitatea zilnica de deseuri municipale depozitata, in amestec |

Spre deosebire de namolul de epurare, nu exista cerinte specifice privind potentialele rute de valorificare/eliminare pentru namolul ce provine din tratarea apei potabile.

Acesta va fi transportat pentru eliminare catre in  depozitele de deseuri conforme Moara si Pojorata care au fost realizate in judetul Suceava ca parte a Sistemului integrat de management al deseurilor.

### Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

#### Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Perioada de execuție a lucrărilor

In perioada de execuție a lucrărilor, singurele substanțe toxice și periculoase (îndeosebi inflamabile și iritante – lacuri, vopsele, diluanți, adezivi) ce vor fi utilizate pe amplasamente vor fi incorporate în materialele de construcții. Acestea vor fi utilizate/aplicate în cadrul construcțiilor propuse în proiect.

Se vor utiliza, de asemenea, carburanți și uleiuri necesare funcționarii utilajelor de construcție.

Perioada de operare

In perioada de operare, nu vor fi manevrate, stocate sau utilizate substanțe toxice și periculoase.

Se vor folosi substanțe dezinfectante cu grad de toxicitate redus, precum și detergenți cu conținut ridicat de substanțe biodegradabile.

#### Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Atât în perioada de execuție a lucrărilor, păstrarea materialelor se va face în ambalajele originale, în spatii acoperite, pe suprafețe impermeabile. Se va evita depozitarea în exces a acestor materiale, prin asigurarea unui flux continuu de aprovizionare în funcție de necesar.

În vederea asigurării condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației, toate substanțele și preparatele chimice periculoase ce vor fi utilizate vor fi etichetate și stocate corespunzător, în recipiente/containere/rezervoare special prevăzute și în spatii amenajate adecvat, cu restricționarea accesului și prevederea tuturor masurilor de protecție necesare.

Obligatoriu toate substanțele chimice vor fi însoțite de Fise Tehnice de securitate, mod de ambalare, transport, Masurile de Protecția Muncii la manipularea acestora, etc.

### Masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice

Masurile de diminuare si adaptare reprezinta doua zone complementare de actiune pentru provocarile legate de schimbarile climatice.

Masurile de diminuare sunt reprezentate in principal de actiuni de limitare sau controlare a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES).

Masurile de adaptare reprezinta forme de rezilienta si gestionare a riscurilor generate de schimbarile climatice pe un anumit sector de activitate.

In cadrul Strategiei nationale privind schimbarile climatice 2013 – 2020, componenta de adaptare la efectele schimbarilor climatice asigura directii strategice de actiune la nivel national, care sa fie preluate apoi la nivel regional si local in planuri de actiune specifice.

In sectorul de apa - apa uzata, acestea se refera la surse alternative pentru cazuri extreme, capacitati de inmagazinare, folosire rationala a resurselor si constientizarea utilizatorilor, reducerea pierderilor din retele, reutilizare, precum si sectorizare, tehnologii, monitorizare, informatizare - automatizare, management, planificare, instrumente economice, etc.

In cadrul prezentului proiect au fost evaluate riscurile asociate schimbarilor climatice specifice sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si au fost identificate o serie de masuri de adaptare, prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 13 – Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de alimentare cu apa

| Nr.crt. | Sistem de alimentare cu apa |
| --- | --- |
|  | Hazard climatic | Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor |
| 1 | Cresterea variabilitatii to extreme | Diminuarea pierderilor de apa pe retele (reabilitari retele/aductiuni si optimizare hidraulica) Mentinerea in stare optima de functionare a fronturilor de captare care dispun de extracapacitate Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentarea cu apa Constructia/reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare Selectarea de tehnologii noi, „ecologice“, inovative si eficace Introducerea de restrictii de utilizare a apei in alt scop decat cel potabil in perioadele cu debite reduse ale surselor de alimentare cu apa Introducere contoarelor de masurare apa la utilizatori Campanii educationale privind economisirea apei la consumatorul final |
| 2 | Secete |  |
| 3 | Calitatea resurselor de apa |  |
| 4 | Modificari in regimul pp extreme | Identificarea si marcarea zonelor de risc la inundatii, amplasarea constructiilor in afara zonelor de risc Intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele statiilor de tratare Dotarea cu echipamente cu functionare automata care asigura continuitatea functionarii obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o perioada scurta de timp Dotarea cu generatoare electrice de urgenta |
| 5 | Inundatii |  |
| 6 | Furtuni |  |
| 7 | Instabilitatea terenului/alunecari de teren | Identificarea si marcarea zonelor de risc, amplasarea constructiilor pe terenuri stabile Evitarea amplasamentelor situate in apropierea pantelor abrupte, cailor de drenaj ori vailor pe care se constata fenomenul natural de eroziune Identificarea semnelor de avertizare pe teren : modificari in peisaj (vartejuri de apa pe pante, deplasari de pamant, copaci inclinati, fisuri in fundatia constructiilor, fisurarea conductelor, inclinarea gardurilor s.a) Intocmirea Planului de interventie in caz de calamitati Plantarea vegetatiei care favorizeaza fixarea terenului in vecinatatea amplasamentelor cu risc; Identificarea unor trasee alternative de acces |
| 8 | Eroziunea solului |  |
| 9 | Incendii naturale spontane | Intocmirea planului de interventii in caz de incendiu Verificarea masurilor pentru functionare in caz de incendiu Asigurarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu Stabilirea unei proceduri de colaborare intre COR si entitatile responsabile cu avertizarea populatiei, respectiv interventia in caz de incendii ( I.S.U Suceava) |

Tabel 14 – Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de canalizare

| Nr.crt. | Sistem de canalizare |
| --- | --- |
|  | Hazard climatic | Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor |
| 1 | Cresterea variabilitatii to extreme | Proiectarea retelelor de canalizare astfel incat sa faca fata la scaderea debitelor apelor menajere si a infiltratiilor Intretinerea retelelor de canalizare, mai ales in zonele cu potential de depunere Monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare si a influentului SEAU Flexibilitate mai mare a procesului tehnologic din cadrul SEAU la diferite grade de incarcare cu poluanti ai influentului Selectarea de tehnologii noi, „ecologice“, inovative si eficace Monitorizarea calitatii apei descarcate in emisar; coordonarea evacuarii efluentului SEAU in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de conditiile impuse de ANAR |
| 2 | Secete |  |
| 3 | Modificari in regimul pp extreme | Reabilitarea retelelor de canalizare cu efecte asupra reducerii infiltrarii apelor pluviale in retelele de canalizare menajera Asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului suplimentar de apa Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele SEAU Asigurarea capacitatii adecvate de stocare a namolului pentru preluarea excesului de namol Intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii Stabilirea unei proceduri de colaborare intre COR si entitatile responsabile cu avertizarea populatiei, protectia civila si interventia in caz de situatii de urgenta (I.N.H.G.A, I.S.U Suceava) |
| 4 | Inundatii |  |
| 5 | Furtuni |  |
| 6 | Instabilitatea terenului/alunecari de teren | Identificarea si marcarea zonelor de risc, amplasarea constructiilor pe terenuri stabile Evitarea amplasamentelor situate in apropierea pantelor abrupte, cailor de drenaj ori vailor pe care se constata fenomenul natural de eroziune Identificarea semnelor de avertizare pe teren : modificari in peisaj (vartejuri de apa pe pante, deplasari de pamant, copaci inclinati, fisuri in fundatia constructiilor, fisurarea conductelor, inclinarea gardurilor s.a) Intocmirea Planului de interventie in caz de calamitati Plantarea vegetatiei care favorizeaza fixarea terenului in vecinatatea amplasamentelor cu risc Identificarea unor trasee alternative de acces |
| 7 | Eroziunea solului |  |
| 8 | Incendii naturale spontane | Intocmirea planului de interventii in caz de incendiu Verificarea masurilor pentru functionare in caz de incendiu Asigurarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu Stabilirea unei proceduri de colaborare intre COR si entitatile responsabile cu avertizarea populatiei, protectia civila si interventia in caz de incendii ( I.S.U Suceava) |

Analiza vulnerabilitatii viitoare a proiectului la schimbarile climatice reflecta faptul ca principalele riscuri medii / ridicate sunt: Seceta / Inundatii / Schimbari extreme de precipitatii / Variatia temperaturi aerului – apei / Furtuni / Instabilitate – alunecari teren / Disponibilitatea apei / Cresterea temperaturii extreme - valuri de caldura.

Evaluarea vulnerabilitatii viitoare a proiectului la schimbarile climatice - centralizator

| Expunere viitoare |
| --- |
| Senzitivitate | Scor | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 Furtuni de nisip | 1 Cresterea vitezei vantului | 2 | 3 |
|  | 2 | 0 | 2 Cicluri inghet – dezghet / Perioade prelungite cu temperaturi reci extreme | 4 | 6 Cresterea temperaturii extreme - valuri de caldura Variatia temperaturi aerului – apei Furtuni |
|  | 3 | 0 Eroziune costiera / Salinizare /Eroziune sol /Incendiu | 3 Disponibilitatea apei | 6 Instabilitate – alunecari teren | 9 Seceta / Inundatii / Schimbari extreme de precipitatii |
|  | Fara (scor 0) – fara vulnerabilitate |
|  | Vulnerabilitate Redusa (scor 1 - 2) |
|  | Vulnerabilitate Medie (scor 3 - 5) |
|  | Vulnerabilitate Ridicata (scor 6 - 9) |

Amprenta de carbon a fost calculata pentru categoriile:

- statii de epurare (inclusiv facilitati de tratare namol): emisii de CO2, CH4 in functie de tehnologia de epurare a apelor uzate. Aceste emisii rezulta ca urmare a fermentarii anaerobe din cadrul SEAU. Namolul rezultat din fermentarea aerobica poate fi tratat prin depunere pe paturi de uscare in conditii aerobe, rezultand astfel CH4. Conform Ghidului BEI au fost alocati diferiti factori de emisie in functie de facilitatle de epurare si tratare a namolurilor din cadrul fiecarei SEAU din aria de proiect: CO2 (t/an) = populatia echivalenta / SEAU * factor de emisie / SEAU.

Emisiile relative de CO2 rezultate din SEAU: +5.4 ktone CO2/an

- transportul namolului - emisii de CO2 (t/an) rezultate ca urmare a transportarii namolului de la SEAU la punctul final de depozitare / reutilizare, conform strategie de management a namolurilor.

Emisiile relative de CO2 rezultate din transportul namolului: +0.06 ktone CO2/an

- consum de energie electrica la nivel de arie de proiect: emisiile de carbon aferente consumului energetic depind de mixul energetic national. Emisii de CO2 (t) = Energia folosita * factor de emisie al retelei de energie electrica din Romania. Conform ghidului BEI, factorul de emisei al retelei electrice din Romania este de 496 g CO2 / kWh.

Emisiile relative de CO2 rezultate din consumul de energie electrica, in conformitate cu ACB: 4.85 ktone CO2/an (9,773,044 Kwh/an * 0.000496 tone CO2 / kWh/1000).

Prin implementarea prezentului proiect, emisiile totale relative de CO2 sunt estimate la 10.31 ktone CO2/an

## Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale care se vor folosi in perioada de executie sunt:

- Apa:

Sistemul de alimentare cu apa Suceava si Salcea:

Sursa: Raul Suceava cod corp de apa RORW12.1.17_B2

Scop: Realizare conducta de aductiune noua de la SP1 la statia de tratare Mihoveni

Sistemul de alimentare cu apa Falticeni:

Sursa: Raul Moldova cod corp de apa RORW12.1.40;

Raul Somuzul Mare cod corp de apa RORW12.1.21_B3

Scop: Realizare conducta aductiune noua de la rezervoarele Tampesti la rezervoarele Oprisenesti si Pietrari

Sistemul de alimentare cu apa Radauti:

Sursa: Raul Suceava cod corp de apa RORW12.1.17_B2

Raul Pozen (Temnic) cod corp de apa RORW12.1.17.21_B1

Scop: Cresterea debitului de apa front captare Maneuti (raul Suceava)

Sistemul de alimentare cu apa Vatra Dornei:

Sursa: Raul Bistrita cod corp de apa RORW12.1.53_B1

Raul Dorna cod cadastral XII.1.53.16.00.00.0

Scop: Lucrari de reabilitare priza de apa Rosu, inlocuirea conductelor de la SP apa bruta la statia de tratare Rosu si cea de la statia de tratare la rezervoarele Runc.

Sistemul de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc:

Sursa: Raul Moldova cod corp de apa RORW12.1.40

Scop: Reabilitare sursa de apa Sadova

Sistemul de alimentare cu apa Vicovu de Sus:

Sursa: Raul Suceava cod corp de apa RORW12.1.17_B2

Scop: Extinderea capacitatii frontului de captare cu inca 4 puturi, rezervor nou V=200 mc

Sistemul de alimentare cu apa Marginea:

Sursa: Raul Sucevita cod corp de apa RORW12.1.17.22_B2

Scop: Sursa noua de apa amplasata pe malul raului Sucevita (front de captare 11 foraje) conducte de aductiune si statie de tratare Marginea

Sistemul de alimentare cu apa Putna:

Sursa: Raul Putna si raul Putnisoara cod corp de apa RORW12.1.17.12_B1

Scop: Sursa noua de apa amplasata pe malul raului Putnisoara (front captare)

- Agregate minerale de balastiera: (balast, nisip, piatra sparta) pentru executarea sapelor, tencuielilor zidariilor si pavajelor. Materialele se vor achizitiona de la firmele specializate pe baza de contract in functie de cantittaile necesare in faza de executie.

- Lem. Se va utiliza la executia cofrajelor, sprijinirilor de mal, etc. Se va achizitiona pe baza de contract cu firme specializate in functie de cantitatile necesare la faza te executie a proiectului.

# descrierea aspectelor susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

## impactul asupra factorilor de mediu

### Impactul asupra factorilor de mediu in perioada de realizare a proiectului

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind lucrarile de sapaturi, utilajele, mijloacele de transport si organizarile de santier, putand fi descris succint astfel:

impactul asupra populatiei – redus datorita folosirii utilajelor care se incadreaza in limitele de zgomot si vibratii impuse de legislatia in vigoare in cadrul asezarilor umane;

impactul asupra sanatatii umane – proiectul va avea impact pozitiv asupra sanatatii umane prin imbunatatirea calitatii apei freatice la nivel local, dar si prin imbunatatirea calitatii apelor de suprafata;

impactul asupra faunei si florei – este nesemnificativ pentru ca nu duce la diminuarea suprafetelor habitatelor de interes comunitar sau la diminuarea efectivelor speciilor de interes comunitar;

impactul asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar – realizarea proiectului nu este susceptibila sa influenteze negativ speciile sau habitatele pentru care au fost desemnate siturile;

impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a pierderilor accidentale de hidrocarburi (ulei de motor,carburant) datorate defectiunilor utilajelor folosite in etapa de realizare a proiectului;

impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – este redus in faza de executie a proiectului si pozitiv in faza de operare prin reducerea emisiilor de poluanti in apele de suprafata;

impactul asupra calitatii aerului – temporar redus in perioada de construire;

impactul asupra zgomotelor si vibratiilor – redus la nivelul arealului de implementare a proiectului si este prezent numai in perioada de executie;

impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact direct redus;

impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, in localitatile in care s-au identificat obiective ale patrimoniului istoric si cultural

#### Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Potentialul impact negativ asupra populatiei din zonele in care se va desfasura proiectul va putea fi generat de emisiile in atmosfera, zgomotul generat de utilajele folosite pentru executia lucrarilor si traficul de lucru.

In etapa de executie a lucrarilor exista posibilitatea ca, in anumite faze de desfasurare a activitatilor, sa se creeze o stare de disconfort fonic pentru locuitorii care locuiesc in apropierea zonelor unde se vor desfasura lucrarile de reabilitare si extindere a sistemelor de apa si apa uzata.

Acest impact poate fi generat in cursul zilei, pe perioada desfasurarii lucrarilor, ca urmare a functionarii si deplasarii simultane a mai multor utilaje motorizate implicate in operatiile de executie a lucrarilor, precum si ca urmare a traficului vehiculelor pentru transportul materialelor/deseurilor in/din amplasamente. Tinand cont insa de numarul redus de masini si utilaje care isi desfasoara activitatea simultan intr-o anumita zona (front de lucru), se apreciaza ca activitatile desfasurate nu vor avea un impact semnificativ din punct de vedere al poluarii fonice. Impactul negativ generat va fi temporar si reversibil.

De asemenea, in etapa de executie a lucrarilor pot aparea conditii care sa determine cresteri ale concentratiilor de particule in suspensie (PM10 si PM2,5), pulberi sedimentabile, CO2, CO, NOx, SOx, COV rezultate din gazele de ardere ale masinilor si utilajelor utilizate, in aerul inconjurator din zona amplasamentelor, la niveluri care sa atinga sau sa depaseasca valorile limita zilnice.

Pe de alta parte, desfasurarea lucrarilor de constructii-montaj poate genera un nivel ridicat de particule in suspensie si pulberi sedimentabile prin manevrea pamantului, a agregatelor si a altor materiale pulverulente, in conditii meteorologice caracterizate de lipsa precipitatiilor si de prezenta vantului.

Impactul generat nu este semnificativ si poate fi considerat un impact negativ temporar, reversibil si pe termen scurt.

Din punct de vedere social, proiectul genereaza un impact pozitiv asupra populatiei, prin cresterea calitatii vietii locuitorilor din localitatile aferente proiectului, prin asigurarea alimentarii cu apa potabila si a colectarii apelor uzate in sistem centralizat, la standarde europene.

Lucrarile de modernizare si extindere prevazute prin proiectul analizat nu vor avea impact semnificativ asupra sanatatii populatiei prin masurile tehnice si constructive care vor fi implementate.

Probabilitatea ca eventuala expunere a unei parti din populatie la niveluri ridicate de poluare a aerului cu particule in suspensie sa conduca la afectarea sanatatii acesteia este redusa, ca urmare a duratei reduse a acestei eventuale expuneri.

#### Impactul asupra florei si faunei

Investitiile noi propuse: aductiuni de apa, extindere retele alimentare cu apa; extindere retele canalizare; conducta refulare apa uzata se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar in functie de de categoria drumului, si de celelalte utilitati existente. Avand in vedere ca traseul retelei de alimentare cu apa si canalizare va urmari aliniamentul unor drumuri existente, in zone cu importanta mai redusa pentru speciile de interes comunitar, apreciem ca fragmentarea temporara a habitatelor, perturbarea activitatii speciilor (cuibarit, hranire, reproducere), va genera un impact redus asupra siturilor.

Lucrarile de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare care se vor realiza pe traseul existent al retelelor, conductelor de aductiune, conductelor de canalizare si pe amplasamentele obiectivelor existente care deservesc infrastructura de apa si apa uzata, care corespunde tipului de peisajul puternic antropizat  Apreciem ca impactul va fi unul local, temporar, de scurta durata care nu va afecta integritatea siturilor Natura 2000 si speciile de protectie pentru care au fost desemnate.

#### Impactul asupra solului si subsolului

In perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie, in zona amplasamentelor prevazute pentru obiectivele propuse prin proiect, alterarea calitatii solului va fi afectata temporar ca urmare a:

decopertarii stratului vegetal;

modificarea structurii solului in urma lucrarilor de terasamente;

cresterii eroziunii solului pe amplasamentele obiectivelor unde se vor executa lucrari de excavare (pe traseul conductelor, pe amplasamentul rezervoarelor de inmagazinare, gospodariilor de apa, statii de pompare, etc.); eroziunea solului poate fi cauzata de indepartarea vegetatiei, lucrarile efectuate asupra solului si folosirea de utilaje grele in cursul activitatilor de constructii desfasurate in apropierea albiei raurilor;

modificarea regimului de infiltratie a apei de precipitatii, in special in perimetrele fundatiilor, ca efect al construirii structurilor de beton.

In perioada de executie a lucrarilor vor exista anumite suprafete pe care solul va fi perturbat doar temporar. Acestea vor fi reprezentate de suprafetele platformelor pentru stationarea si manevrarea utilajelor si echipamentelor de constructie, prin pierderea orizontului de strat vegetal si prin compactarea solului.

Activitatile specifice de santier vor implica manipularea de posibile substante poluante pentru sol si subsol reprezentate de carburanti si lubrifianti, folositi pentru utilaje si echipamente, vopselele, solventii, etc. Depozitarea necorespunzatoare a acestora si a deseurilor rezultate din activitatile de constructie, constituie o potentiala sursa de contaminare a solului si subsolului.

Un potential impact poate fi generat asupra calitatii solului in situatia producerii unor scurgeri de ape uzate, carburanti sau lubrifianti, ca urmare a unor defectiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate si nerespectarii masurilor si conditiilor de protectie-prevenire considerate in proiect.

Aplicarea masurilor specifice de prevenire si diminuare a impactului potential mentionate in capitolul 6.1.5.2 de catre angajatii cu atributii specifice din cadrul SC Acet SA (de ex:verificare periodica si remediere imediata a defectiunilor, sistem de colectare a apelor uzate) va conduce la un impact potential nesemnificativ.

#### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In perioada de executie a lucrarilor de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judetul Suceava impactul potential al activitatilor de executie a lucrarilor asupra calitatii apei va fi local, limitat de traseul conductelor si de intensitate redusa, in situatia aparitiei unei poluari accidentale si a migrarii poluantilor in apa de suprafata si subterana.

Local si pe perioade scurte de timp, pot sa apara nivele inalte de turbiditate ca efect al antrenarii de sedimente in timpul desfasurarii lucrarilor, precum si modificarea regimului cantitativ al apei, determinat de lucrari temporare in albie.

Sunt posibile si pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea corpurilor de apa pot conduce si ele la producerea unor deversari accidentale in apele de suprafata. Aplicarea masurilor preventive si de interventie prevazute in Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale, de catre persoanele desemnate cu aceste responsabilitati din cadrul Antreprenorului, va conduce la interventia in timp util in vederea minimizarii impactului de mediu. Dintre aceste masuri mentionam: asigurarea in buna stare tehnica a vehiculelor si echipamentelor care vor fi utilizate la realizarea lucrarilor; in zonele de lucru vor fi prevazute dotari pentru interventie in caz de poluari accidentale (de ex: materiale absorbate adecvate); depozitarea materialelor, combustibililor si deseurilor se vor depozita corespunzator in functie de caracteristicile fiecarului material in parte si de riscul de poluare asupra mediului care poate fi generat; zonele de depozitare a materialelor, combustibililor si deseurilor nu se va amplasa in vecinatatea cursurilor de apa;

#### Impactul asupra calitatii aerului

Impactul potențial al activităților din etapa de execuție a lucrărilor asupra calității aerului va fi strict local și de intensitate redusa, limitat, în general, la perimetrul amplasamentelor și al fronturilor de lucru.

Emisiile din timpul lucrărilor de amenajare vor fi asociate în principal cu mișcarea pământului, transportul și manevrarea materialelor. Execuția lucrărilor va implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, ceea ce va conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Complexul de poluanți organici și anorganici emisii în atmosfera prin gazele de eșapament conține substanțe cu diferite grade de toxicitate (NOx, SO2, CO, particule). Cantitățile de poluanți emise în atmosfera de utilaje depind, în principal, de următorii factori: tehnologia de fabricație a motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere; capacitatea utilajului și vârsta motorului/utilajului.

Emisiile de poluanți sunt cu atât mai reduse cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendința în lume fiind fabricarea de motoare având consumuri cat mai reduse pe unitatea de putere.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare și punere în opera a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări specifice. Nivelul emisiilor de praf diferă de la o zi la alta funcție de nivelul activității, condiții meteorologice și de specificul operațiilor.

Realizarea lucrarilor la retelele de alimentare cu apa si canalizare de catre Constructor se va face etapizat, pe tronsoane tehnologice fapt ce va implica deplasarea periodica a fronturilor de lucru. In acest mod se va  genera  un impact temporar, pe areale restranse de intensitate redusa si reversibil, asupra zonelor adiacente in care vor fi puse in opera investitiile..

Ținând cont de aspectele menționate, se poate considera ca lucrările aferente organizării de șantier nu vor avea un impact semnificativ și pe termen lung asupra calității aerului.

#### Zgomot si vibratii

Impactul fonic va fi generat pe de o parte ca urmare a funcționarii utilajelor și echipamentelor în punctele de lucru și pe de alta parte de vehiculele utilizate pentru transportul in/din punctele de lucru al materialelor, echipamentelor și deșeurilor. Nivelul sonor depinde în mare măsura de următorii factori:

tipul utilajelor și vehiculelor și starea tehnica a acestora;

viteza de transport;

starea și caracteristicile drumurilor;

viteza și direcția vântului, gradientul de temperatura și de vânt;

absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”; absorbția în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectral a  zgomotului;

topografia terenului;

vegetație;

Impactul zgomotului și vibrațiilor pe durata lucrărilor de execuție are un caracter temporar, localizat în zona de desfășurare a lucrărilor, deplasând-se odată cu frontul de lucru.

Activitățile aferente etapei de construcție se vor desfășura pe intervale de timp zilnice de 8 – 10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale exista posibilitatea creșterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade, peste limita prevăzută de STAS 10009/88 – Acustica urbana – „Limite admisibile ale nivelului de zgomot" (valoarea limita de 65 dB(A) la limita funcțională a incintei).

Utilajele și vehiculele pot reprezenta, de asemenea, surse de vibrații, care pot induce anumite niveluri de vibrații perceptibile, dar fără efecte distructibile, la receptorii situați în proximitatea amplasamentului. Emisiile sonore și impactul generat de acestea vor dispărea odată cu finalizarea lucrărilor de construcție.

Se apreciază ca, impactul acustic generat de implementarea proiectului nu este semnificativ; în plus are caracter temporar, reversibil și pe termen relativ scurt.

#### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Ținând cont de faptul ca pe majoritatea amplasamentelor obiectivelor proiectului peisajul a suferit modificări odată cu construirea acestora, impactul potențial în perioada de execuție a lucrărilor asupra peisajului va fi nesemnificativ.

Existenta șantierelor în zonele obiectivelor ar putea crea un disconfort vizual, însă acesta va fi doar temporar, pe perioada de execuție a lucrărilor, astfel încât se estimează ca impactul potențial asupra peisajului va fi redus.

In ceea ce privește conservarea peisajului, se menționează ca, pentru lucrările de reabilitare ale sistemelor de apa și apa uzata, peisajul nu va suferi modificări având în vedere faptul ca lucrările de reabilitare se vor realiza pe traseele existente ale actualelor rețele, care au fost modificate în timp (antropizate) ca urmare a construirii rețelelor înainte de instituirea ariilor naturale protejate.

In situația lucrărilor de extindere a rețelelor de distribuție cu apa potabila și canalizare, având în vedere ca acestea se vor realiza subteran, în apropierea cailor de acces, în zone care au suferit antopizari ca urmare a construirii drumurilor, se va produce modificarea peisajului doar în perioada de execuție a lucrărilor. După finalizarea lucrărilor, o data cu creșterea vegetației spontane specifice zonei, peisajul își va recapătă aspectul natural.

Realizarea lucrărilor de extindere a sistemelor de apa și apa uzata pe terenuri care au fost libere de construcții vor determina modificarea ireversibila a peisajului atunci când se vor construi facilitați noi.

Astfel, peisajul oferit de un teren neconstruit, acoperit cu vegetație, cu aspect natural va fi înlocuit cu un peisaj complet diferit, tipic terenurilor construite.

#### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Pentru investitiile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020” au fost emise urmatoarele avize de catre Directia de Cultura, Culte si Monumente  judetul Suceva:

UAT Falticeni aviz nr. 43/ ZP/ 23.03.2017

UAT Marginea aviz nr. 87/ SA/ 15.05.2018

UAT Mitocul Dragomirnei aviz nr. 119/ ZP/ 19.06.2018

UAT Putna aviz nr. 122/ ZP/ 19.06.2018

UAT Radauti aviz nr. 203/ SA/ 28.09.2017

UAT Siret aviz nr. 120/ZP/19.06.2018

UAT Sucevita aviz nr. 121/ ZP/ 19.06.2018

Conform avizelor  emise de catre catre Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Suceva, rezulta ca amplasamentele investitiilor propuse prin proiect nu vor avea un impact negativ asupra acestor obiectivelor de patrimoniu istoric si cultural.

### Impactul asupra factorilor de mediu in perioada de functionare a proiectului

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv de lunga durata, contribuind la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei de pe aria acestuia, prin asigurarea apei potabile si evacuarea apelor uzate menajere in sistem centralizat.

#### Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

In perioada de operare a infrastructurii de alimentare cu apa si a infrastructurii de canalizare se va genera un impact pozitiv asupra populatiei si sanatatii populatiei prin asigurarea alimentarii cu apa potabila si prin colectarea si epurarea apelor uzate in sistem centralizat, la standarde europene.

#### Impactul asupra florei si faunei

In etapa de operare a obiectivelor (componentele sistemelor de aductiune, de distributie si de canalizare), se poate estima ca impactul asupra florei si faunei este practic inexistent sau foarte redus, atat timp cat retelele respective functioneaza fara avarii sau incidente. Avand in vedere faptul ca vor fi investitii noi, se presupune ca vor functiona in conditii optime o perioada indelungata de timp, fara a fi necesare interventii.

Impactul potential asupra florei si faunei pe durata etapei de operare in caz de avarii este cu mult mai mic decat cel din etapa de constructie, fiind punctual si reducand-se in principal la impactul determinat de activitatile de remediere a avariei pentru care ar putea fi necesare sapaturi sau lucrari de excavatie, etc.

In cazul lucrarilor de intretinere a obiectivelor sau in caz de remediere a avariilor, operatorul sau antreprenorul angajat de acesta va lua masuri de minimizare a impactului si va delimita strict zona de lucru pentru a preveni/minimiza afectarea ecosistemelor acvatice si terestre si pentru a nu genera un impact negativ suplimentar asupra mediului.

Masurile impuse constructorului in perioada de executie a lucrarilor vor fi impuse de asemenea si pe perioada interventiilor in caz de avarii, pe perioada de operare a obiectivelor, in vederea minimizarii impactului negativ ce s-ar putea manifesta ca urmare a lucrarilor de interventii punctuale in caz de avarii, intretinere a sistemelor. etc.

#### Impactul asupra solului si subsolului

Inlocuirea componentelor vechi si deteriorate ale sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare cu elemente noi, superioare calitativ, reduce semnificativ probabilitatea producerii de poluari accidentale ca urmare a unor avarii ale acestor componente.

In perioada de restaurare a vegetatiei, in zonele unde au fost realizate lucrari de excavatii, pot aparea fenomene de eroziune, de instabilitate a solului, cauzate de scurgerea apei din precipitatii.

Pe amplasamentul statiilor de tratare a apei potabile si de epurare a apelor uzate, in cazul depozitarii necorespunzatoare a substantelor chimice, acestea pot fi antrenate si dizolvate sub actiunea apelor meteorice si prin infiltrare in sol, pot conduce la un impact local negativ (poluarea solului si a apelor subterane).

#### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Lucrarile de reabilitare si extindere ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare vor consta in principal din inlocuirea componentelor vechi si degradate cu elemente noi, superioare calitativ si dimensionate corespunzator, probabilitatea producerii de poluari accidentale a unor avarii ale acestor componente fiind foarte scazuta. Prin urmare, impactul potential in perioada de operare asupra calitatii apei nu va fi semnificativ.

Prin realizarea obiectivelor propuse prin proiect, respectiv reabilitarea statiilor de epurare Suceava, Salcea, Campulung Moldovenesc, Siret si constructia statiilor de epurare Vicov, Marginea, Dolhasca, calitatea cursurilor de apa receptoare se va imbunatati substantial, impactul fiind semnificativ pozitiv.

Tabel 15 – Emisarii statiilor de epurare

| Nr.crt. | Statie de epurare | Emisarul |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marginea | Raul Sucevita |
| 2 | Suceava | Raul Suceava |
| 3 | Salcea | Paraul Salcea (Erchei) afluent Suceava |
| 4 | Dolhasca | Raul Siret |
| 5 | Campulung Moldovenesc | Raul Moldova |
| 6 | Siret | Paraul Negostina, afluent Siret |
| 7 | Vicovu de Sus | Raul Suceava |

#### Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de operare a investitiilor propuse prin proiect (fronturi de captare, aductiuni apa bruta, statii de tratare apa potabila, extinderi si reabilitari retele de alimentare cu apa si canalizare, statii de pompare, statii de epurare apa uzata), sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de surse punctuale staționare de ardere a gazelor naturale (centrale termice-SE Marginea, Suceava, Salcea, Dolhasca, Campulung Moldovenesc, Siret si Vicovu de Sus), respectiv surse mobile reprezentate de circulatia autovehiculelor care vor asigura activitatile de mentenanta si interventie in caz de avarii.

Centralele termice noi care vor fi instalate prin proiect precum si cele care vor fi reabilitate vor conduce la reducerea emisiilor de poluanți prin utilizarea de echipamente moderne de mare randament, asigurând un consum minim de combustibil pe unitatea calorica furnizata.

Sursele mobile de poluare asociate circulatiei vehiculelor din dotarea OR, sunt surse libere, deschise, emisiise generate de acestea vor fi ocazionale, iar cantitatea aceatora va fi in functie de volumul activitatii desfasurate.

Prin masurile de diminuare a impactului asupra aerului: aplicarea programului de verificare și de întreținere preventiva a instalațiilor de ardere în vederea eliminării posibilelor pierderi accidentale de emisii în atmosfera, monitorizarea gazelor arse rezultate de la centralele termice, verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si punearea in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni; reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor utilizate pentru activitatile de mentenanta, se estimează ca în perioada de operare, în condiții normale de funcționare, nu va exista un impact semnificativ asupra calității aerului.

#### Zgomot si vibratii

In perioada de operare sursele de poluare fonica sunt mult mai reduse, fiind reprezintate în principal stațiile de pompare care vor fi amplasate in cea mai mare parte in interiorul unor incinte. Prin proiect s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot, corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, masurat la limita incintei, conform STAS 10.009/88.

In perioada de operare, masurile de reducere a zgmomotului vor fi reprezentate de: utilizarea de echipamente (suflante, pompe, motoare) care produc un nivel scazut de zgomot si vibratii; montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in spatii inchise; efectuarea  lucrarilor  de  intretinere  a  utilajelor  la  timp  pentru  ca   deteriorarile  pieselor  in miscare sa nu accentueze nivelul de zgomot.

In concluzie, se estimeaza ca in perioada de operare sursele de zgomot, nu vor conduce la aparitia unui impact semnificativ.

#### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului si mediului vizual se va manifesta doar pe perioada de executie a lucrarilor. Constructiile permanente supraterane care vor rezulta din implementarea proiectului, sunt amplasate astfel incat sa nu afecteza major peisajul si mediul vizual din zona.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a reda terenul circuitului initial prin refacerea inclusiv a spatiilor verzi si replantarea speciilor de arbusti, in cazul in care acestia au fost afectati. Se vor planta perdele de protectie pe tot perimetrul amplasamentelor statiilor de epurare.

Astfel, consideram ca in perioada de operare, nu se va produce un impact asupra peisajului.

#### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul.

## Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei)

Impactul este local, cu durata limitata, numai in zona frontului de lucru, prin implementarea proiectului nu se va schimba functiunea zonelor invecinate sau activitatile ce se desfasoara in vecinatatea amplasamentului.

Realizarea proiectului va contribui la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei din aria proiectului, prin asigurarea de apa potabila si colectarea si epurarea apelor uzate menajere.

## Magnitudinea si complexitatea impactului

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce priveşte zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare – impact temporar, asupra atmosferei de la utilajele ce vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor.

In perioada de operare, echipamentele mecanice si electrice ar putea genera zgomot, dar nivelul acestora va fi redus doar pe amplasamentul statiilor de pompare, de tratare apa potabila sau de epurare apa uzata, deci va fi un impact direct, nesemnificativ, pe toată perioada de operare.

Se poate adauga si impactul permanent produs asupra solului prin amplsarea obiectivelor permanente (noile gospodarii de apa, noile statii de epurare), astfel creste gradul de ocupare al terenului, dar avand in vedere efectele finale ale acestor investitii, asigurarea alimentarii cu apa potabila si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, impactul va fi semnificativ pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei beneficiare, imbunatatirea calitatii apelor de suprafata prin deversarea unor ape corespunzator epurate, care se incadreaza in normele impuse de legislatia in vigoare.

## Probabilitatea impactului

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului probabilitatea producerii unui impact major asupra mediului este nesimnificativa:

In perioada executiei lucrarilor, impactul generat asupra regimului calitativ si cantitativ al surselor de apa este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari. In perioada de operare, prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra apei.

Probabilitatea de aparitie a unui potential impact negativ semnificativ asupra calitatii aerului este minima atat in faza de executie cat si in cea de operare. Sursele de poluare fixe vor genera emisii de praf, pulberi, gaze de ardere cu extindere locala si de intesitate mica, iar cele mobile sunt surse libere, deschise, emisiile generate de acestea vor fi ocazionale, iar cantitatea aceatora va fi in functie de volumul activitatii desfasurate.

In perioada executiei lucrarilor, impactul produs asupra solului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrarile sau in imediata vecinatate a acestora. In perioada de operare, prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare aplicate conform legislatiei  in vigoare,  se va reduce la minim probabilitatea de  aparitie  a unui potential impact negativ asupra solului

In perioada de executie, prin respectarea masurilor impuse prin avizele si autorizatiile obtinute (APM, SGA, custozii ariilor protejate, etc.), prin masurile constructive adoptate si tehnologia de executie aplicata conform  legislatiei in vigoare la momentul realizarii lucrarilor, se va reduce la minim  probabilitatea de  aparitie a unui posibil impact negativ asupra florei si faunei din zona. In perioada de operare, in conditii normale de functionare, se estimeaza ca impactul produs asupra florei si faunei este minim.

In perioada de executie, probabilitatea de aparitie a unui disconfort creat de sursele de zgomot si vibratii este relativ scazuta, limitata la zona de amplasare a lucrarilor. Constructorul va efectua lucrarile in intervalele orare permise de legislatia in vigoare, astfel incat disconfortul creat sa fie minim. In perioada de operare prin masurile adoptate de catre beneficiar - utilizarea de echipamente (suflante, pompe, motoare) care produc un nivel scazut de zgomot si vibratii; montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in spatii inchise, probabilitatea aparitiei unui impact semnificativ este minima.

Probabilitatea de aparitie a impactului asupra poulatiei este limitata la zonele de amplasare a lucrarilor. Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi aplicate in conformitate  cu  legislatia  in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, se reduce la minim probabilitatea de  aparitie  a oricarui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

## Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul investitiilor in faza de executie cat si in etapa de exploatare asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si interactiunile dintre aceste elemente, este redat sintetic in tabelele urmatoare:

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | S | S | R | N |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | N |
| Sol | D | S | S | I | N |
| Apa | D | S | M | R | 0 |
| Aer | D | S | S | R | 0 |
| Clima | I | S | S | R | 0 |
| Zgomot si vibratii | D | S | M | R | N |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | M | R | N |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | D | C | L | I | 0 |
| Apa | D | S | L | R | P |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | I | S | L | I | 0 |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

### Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL SUCEAVA  IN PERIOADA 2014 – 2020”, propune investitii pentru modernizarea sistemelor de apa si apa uzata spre finantare prin POIM in perioada 2014-2020.

Astfel, se continua seria de investitii realizate in ultimii ani de catre SC ACET SA, in vederea optimizarii infrastructurii de alimentare cu apa, de colectare si epurare apa uzata prin contractul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”, finantat din Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

Prin urmare, consideram ca realizarea proiectului propus, completeaza investitiile realizate pana in prezent in domeniul infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare, impactul cumulat anticipat in perioada de operare a investiilor fiind unul pozitiv si pe termen lung.

In ceea ce priveste cumularea impactului cu alte proiecte existente si/sau aprobate (mentionate in capitolul 3.13 ),  la momentul elaborarii Memoriului de prezentare, nu s-au identificat eventuale lucrari planificate a se desfasura simultan in zona proiectului, lucrari ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu si/sau populatiei. Totusi, este necesar ca fiecare din lucrarile prevazute sa faca obiectul dialogului cu ceilalti factori interesati (ex. administratii locale, custozi etc) pentru corelarea lucrarilor intr-o maniera in care sa se evite aparitia unui impact cumulativ (cu alte lucrari de constructie) in principal la nivelul ariilor naturale protejate si zonelor locuite.

### Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostiintelor stiintifice

In cadrul proiectului s-a realizat evaluarea riscurilor schimbarilor climatice asupra  obiectivelor proiectului  in scopul identificarii si implementarii  masurilor de adaptare in conditiile climatice actuale sau in conditiile climatice viitoare, avand in vedere ca schimbarile climatice  pot afecta obiectele fizice  si infrastructura  din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiar si social.

Evaluarea riscurilor se realizeaza urmareste:

Cuantificarea riscurilor, in masura in care este rezonabil posibil;

Evaluarea calitativa a riscurilor

Evaluarea masurilor pentru a reduce si controla riscurile.

Metodologia de evaluare a riscurilor utilizata are la baza principiile enuntate in Ghidul CE -“Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”.

Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si diminuare a efectelor acestora si de rezistenta in fata dezastrelor, conform prevederilor Regulamentului 1303/2013 al Parlamentului European, cuprinde urmatoarele componente:

Analiza senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice

Analiza expunerii proiectului la schimbarile climatice

Identificarea si evaluarea vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice;

Identificarea si evaluarea riscurilor actuale si viitoare datorate schimbarilor climatice;

Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea efectelor schimbarilor climatice si rezistenta in fata dezastrelor.

Hazardele climatice identificate prin analiza riscurilor afecteaza in mod diferentiat elementele de structura, amplasamentul si functionarea instalatiilor/operarea in cadrul componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

Astfel, in cadrul sistemului de alimentare cu apa, pot fi afectate resursele de apa bruta, functionarea instalatilor de tratare, procesul de tratare, sistemul de distributie al apei potabile, in timp ce in cadrul sistemului de canalizare pot fi afectate functionarea statiilor de pompare, procesul de epurare, pot aparea modificari calitative/cantitative ale emisarului, care pot conduce la cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului

Impactul estimat al hazardelor climatice evaluate la nivelul componentelor proiectului este sintetizat in tabelele de mai jos:

Tabel 16 – Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de alimentare cu apa

| Nr.crt. | Hazard climatic | Sistem de alimentare cu apa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea impactului | Prag critic | Interconexiuni |
| 1 | Cresterea variabilitatii to extreme | Debitul surselor insuficient pentru acoperirea cerintei Calitatea apei brute poate scadea ceea ce duce la modificarea procesului de tratare | Perioade prelungite cu temperaturi extreme pozitive de peste 35 °C | Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ |
| 2 | Modificari in regimul pp extreme | Inundarea aplasamentului datorita ploilor abundente sau extreme Afectarea echipamentelor, a proceselor tehnologice sau furnizarea serviciului de alimentare cu apa | Cresterea frecventei de aparitie a precipitatiilor care depasesc in 24 de ore cantitatea de 30-35 l/m2. Depasirea cotelor de atentie ale raurilor – alerte praguri de aparare: Galben, corespunzator situatiei de atentie Portocaliu, corespunzator situatiei de inundatie Rosu, corespunzator situatiei de pericol iminent Intensificarea fenomenului de eroziune hidrica a solului | Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negative Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |
| 3 | Inundatii |  |  |  |
| 4 | Eroziunea solului |  |  |  |
| 5 | Calitatea resurselor de apa | Modificarea parametrilor tehnologici in cadrul statiei de tratare pentru a asigura apa potabila pentru populatia conectata la sistemul centralizat de alimentare cu apa | Nivelul mai mic al oxigenului dizolvat in asociat cresterii to apei poate afecta calitatea apei prin invazia unor specii termofile si a unor bacterii periculoase | Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ |
| 6 | Furtuni | Afectarea structurilor datorita vanturilor extreme sau pp.abundente | Variatiile presiunii atmosferice pot determina declansarea fenomenelor atmosferice extreme (furtuni, vijelii, tornade, oraje, viscole, grindina etc.). | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ Afectarea cailor de acces - transport |
| 7 | Secete | Reducerea rezervelor de apa potabila (reducerea aportului de apa din pp. si din depozite subterane, secarea izvoarelor datorita retragerii panzei freatice) | Perioade prelungite caracterizate prin umiditate scazuta a aerului (sub 50%), umezeala insuficienta in sol, precipitatii rare in timp. | Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ |
| 8 | Instabilitatea terenului/alunecari de teren | Afectarea structurilor statiilor de tratare si a proceselor tehnologice de pe amplasament Conditii mai dificile de gestionare a resurselor de apa (eroziune/prabusire maluri, schimbari de cursuri de ape, turbiditate, scaderea calitatii apei brute) | Se analizeaza in detaliu in cadrul studiilor geotehnice | Afectarea sistemului de distributie a apei, posibil impact economic-social negative Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |
| 9 | Incendii naturale spontane | Afectarea structurilor statiilor de tratare si a proceselor tehnologice de pe amplasament | Prezenta factorilor naturali de risc: arboretul (76% rasinoase, predominant molid), to ridicate, presiune atmosferica, curenti de aer, relief. | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |

Tabel 17 – Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de canalizare

| Nr.crt. | Hazard climatic | Sistem de canalizare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea impactului | Prag critic | Interconexiuni |
| 1 | Cresterea variabilitatii to extreme | Accelerarea proceselor biologice, posibila acumulare de gaze rezultate din fermentare pe retelele de canalizare Cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului SEAU datorita reducerii capacitatii de autoepurare a emisarului natural | Perioade prelungite cu temperaturi extreme pozitive de peste 35 °C | Reducerea capacitatii de autoepurare a emisarului natural prin reducerea nivelurilor de oxigen cu posibil impact la nivelul ecosistemului acvatic |
| 2 | Modificari in regimul pp extreme | Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot transport tot debitul la SEAU Inundarea aplasamentului SEAU datorita ploilor abundente sau extreme Debitul influent de apa uzata marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. | Cresterea frecventei de aparitie a precipitatiilor care depasesc in 24 de ore cantitatea de 30-35 l/m2. Depasirea cotelor de atentie ale raurilor – alerte praguri de aparare: Galben, corespunzator situatiei de atentie Portocaliu, corespunzator situatiei de inundatie Rosu, corespunzator situatiei de pericol iminent Intensificarea fenomenului de eroziune hidrica a solului | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |
| 3 | Inundatii |  |  |  |
| 4 | Eroziunea solului |  |  |  |
| 5 | Furtuni | Afectarea structurilor datorita vanturilor extreme sau pp.abundente | Variatiile presiunii atmosferice pot determina declansarea fenomenelor atmosferice extreme (furtuni, vijelii, tornade, oraje, viscole, grindina etc.). | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |
| 6 | Secete | Modificari cantitative si calitative ale apei uzate descarcate in retelele de canalizare si influenta in statia de epurare Cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului SEAU datorita reducerii debitul emisarului natural | Perioade prelungite caracterizate prin umiditate scazuta a aerului (sub 50%), umezeala insuficienta in sol, precipitatii rare in timp. | Reducerea capacitatii de autoepurare a emisarului natural prin reducerea gradului de dilutie cu posibil impact la nivelul ecosistemului acvatic |
| 7 | Instabilitatea terenului/alunecari de teren | Afectarea structurilor SEAU si a proceselor tehnologice de pe amplasament | Se analizeaza in detaliu in cadrul studiilor geotehnice | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |
| 8 | Incendii naturale spontane | Afectarea structurilor SEAU si a proceselor tehnologice de pe amplasament | Prezenta factorilor naturali de risc: arboretul (76% rasinoase, predominant molid), to ridicate, presiune atmosferica, curenti de aer, relief. | Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie Afectarea cailor de acces - transport |

## Masurile de evitare, reducere sau amelioare a impactului semnificativ asupra mediului

Protectia calitatii apei:

Perioada de execuție a lucrărilor

Principalele masuri privind asigurarea protecției calității apei vor fi:

stocarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în aceasta etapa pe suprafețe special amenajate;

nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deșeuri în apropierea cursurilor de apa sau în ariile protejate;

întreținerea corespunzătoare a vehiculelor și a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de uleiuri sau de carburanți;

îndepărtarea de pe șantiere a oricărui echipament sau vehicul, care prezinta defecțiuni;

interzicerea spălării vehiculelor și a intervențiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor și utilajelor folosite în timpul executării lucrărilor în incinta organizării de șantier și în zona de desfășurare a lucrărilor;

aprovizionarea cu materiale periculoase în funcție de planificarea lucrărilor, astfel încât sa se evite stocarea acestora pe amplasamente;

asigurarea condițiilor corespunzătoare de tranzitare a debitului mediu multianual aferent cursului de apa pe care se realizează lucrările;

evitarea executații lucrărilor de reabilitare în condiții meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic);

dispunerea corecta a conductelor pentru rețeaua de distribuție a apei potabile pentru evitarea infiltrării apelor uzate scurse accidental din rețelele de canalizare;

dotarea organizărilor de șantier cu grupuri sanitare ecologice;

organizarea de șantier și baza de producție nu vor fi amplasate în apropierea cursurilor de apa și nici în interiorul ariilor protejate;

nu se va permite deversarea de materii prime, materiale, deșeuri în cursurile de apa;

autovehiculele, echipamentele, utilajele nu vor staționa în apropierea cursurilor de apa;

albiile unde se vor executa lucrări vor fi în permanenta degajate de orice obstacol care ar putea împiedica curgerea apei.

Perioada de operare

Masurile pentru asigurarea protecției calității apei vor consta in:

inspectarea periodica și controlul rețelelor de canalizare și a facilitaților existente de catre personalul de specialitate al SC ACET SA;

delimitarea zonelor de protecție sanitara cu regim sever aferente captărilor;

inspectarea periodica și controlul rețelelor de alimentare cu apa;

aplicarea corespunzătoare și actualizarea perioadică a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru sistemul de alimentare cu apa și canalizare;

întreținere preventivă a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a sistemului de canalizare a apelor pluviale ;

aplicarea corespunzătoare și actualizarea Planului de intervenție rapida pentru remedierea pagubelor și a efectelor asupra mediului în caz de incident/avarie;

respectarea programului de mentenanța a sistemului de alimentare cu apa și a rețelei de canalizare;

Protectia calitatii aerului:

Perioada de execuție a lucrărilor

Masurile de reducere a emisiilor și a nivelurilor de poluare datorate activităților din perioada de execuție a lucrărilor pentru diminuarea impactului acestora asupra calității aerului, vor fi atât tehnice, cat și operaționale și vor consta in:

folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii sa respecte legislația în vigoare;

întreținerea corespunzătoare a utilajelor și mijloacelor de transport;

reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor pentru transportul materialelor;

stropirea cu apa a pământului excavat depozitat temporar pe amplasament, a zonelor de lucru și a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitații;

etapizarea lucrărilor (respectarea graficului de lucru), astfel încât operațiile generatoare de noxe sa nu se suprapună și sa se înregistreze un nivel scăzut de poluanți în atmosfera;

utilizarea unor mijloace de transport asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fina;

reducerea înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

utilizarea de betoane preparate în stații specializate, evitând-se utilizarea de materiale de construcție pulverulente pe amplasament;

curățarea roților vehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice;

oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor.

Perioada de operare

Masurile de reducere a emisiilor de poluanți produse de centralele termice constau în utilizarea de echipamente moderne de mare randament, asigurând un consum minim de combustibil pe unitatea calorica furnizata.

De asemenea, actualizarea programului de verificare și de întreținere preventiva a instalațiilor de ardere în vederea eliminării posibilelor pierderi accidentale de emisii în atmosfera, constituie o măsura operațională de reducere a poluării aerului.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Perioada de execuție a lucrărilor

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot și vibrații se vor lua o serie de masuri tehnice și operaționale, și anume:

adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

dotarea utilajelor și mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului și vibrațiilor (ex. amortizoare de zgomot și vibrații performante, tobe de eșapament eficiente, etc.);

folosirea de utilaje și mijloace de transport cu puteri acustice similare celor admise conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

efectuarea verificărilor periodice de atestare tehnica la zi;

întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai utilajelor și mijloacelor de transport;

desfășurarea traficului de lucru numai în perioada de zi, astfel încât sa se evite transportul de materiale în zonele rezidențiale în timpul nopții;

etapizarea lucrărilor astfel încât sa se evite utilizarea mai multor utilaje simultan;

evitarea cat mai mult posibil a traficului utilajelor și autocamioanelor în zonele locuite și folosirea unor rute ocolitoare;

reducerea vitezei de deplasare în zonele sensibile și respectarea regulilor de circulație pentru ca parametrii vibrațiilor sa fie sub limitele impuse de standardele în vigoare pentru zonele locuibile.

Perioada de operare

Întrucât în perioada de operare se apreciază ca nivelul de zgomot se va încadra în valorile limita prevăzute în legislația națională, nu sunt necesare masuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu.

Protectia solului si subsolului:

Perioada de execuție a lucrărilor

Masurile de protecție a solului și subsolului în perioada de execuție a lucrărilor vor fi:

verificarea zilnica a stării tehnice a utilajelor;

alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție și nu pe amplasamentele obiectivelor;

schimbarea uleiului utilajelor în unității specializate și nu pe amplasamentele obiectivelor;

depozitarea temporara a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate;

depozitarea deșeurilor asimilabile menajere în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zona amenajata corespunzător și eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

eliminarea deșeurilor de construcție prin operatori autorizați;

supravegherea executării, în condiții de siguranța pentru mediu, a operațiilor de manevrare a substanțelor chimice (vopsele, lacuri, diluanți);

Se apreciază ca prin implementarea acestor masuri, în perioada de execuție a lucrărilor nu se vor produce situații de poluare a solului sau a subsolului.

Perioada de operare

Masurile de protecție a solului și subsolului în perioada de operare vor fi:

gospodărirea deșeurilor conform cerințelor legale și celor mai bune practici, prin:

- colectarea selectiva a deșeurilor la surse, depozitarea deșeurilor în spatii special amenajate pe suprafețe protejate,

- eliminarea și valorificarea deșeurilor prin operatori autorizați;

manevrarea și depozitarea substanțelor chimice și a preparatelor periculoase în zone cu suprafețe protejate, atât la descărcarea din mijloacele de transport, cat și în incinte, luându-se toate masurile de evitare a pierderilor accidentale;

namolul rezultat de la epurarea apelor uzate va fi depozitat pe platforme betonate, acoperite, in perioada din an cand nu poate fi valorificat astfel incat sa se evite poluarea solului cu compusii continuti de acesta;

actualizarea programului de întreținere preventiva și inspecții periodice ale rețelei interioare de canalizare;

protejarea suprafețelor aferente parcărilor, drumurilor de acces și aleilor, astfel încât poluanții generați de traficul din incintele obiectivelor sa nu afecteze calitatea solului;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Prin natura activităților care se vor desfășura, masurile de reducere a impactului asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate prezentate anterior sunt următoarele:

Respectarea cerințelor legale privind managementul deșeurilor solide și lichide, astfel încât indicatorii de calitate ai apei sa nu se modifice în cursul execuției lucrărilor, precum și în perioada de operare;

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor: colectarea, valorificarea/eliminarea și transportul deșeurilor;

Colectarea selectiva, valorificarea și eliminarea periodica a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor și îmbolnăvirii sau accidentarii acestora;

Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate (vegetație, sol excavat) în afara perimetrelor organizărilor de șantier;

Delimitarea zonelor de lucru și împrejmuirea organizării de șantier pentru prevenirea/minimizarea distrugerii suprafețelor vegetale, precum și pentru evitarea producerii de accidente;

Respectarea graficului de lucrări prin limitarea traseelor și programului de lucru în vecinatatea siturilor Natura 2000;

Folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de construcții-montaj care pot perturba distribuția speciilor de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosfera;

Interzicerea afectării altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul memoriu;

Interzicerea circulației autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierelor, în scopul minimizării impactului de orice natura, asupra habitatelor/speciilor din cadrul ariilor natural protejate;

Realizarea lucrărilor de amenajare (acoperiri, șanțuri, amenajare teren) în funcție de caracteristicile habitatelor prezente, astfel încât sa fie limitat impactul negativ al acestora;

In ariile naturale protejate lucrările se vor realiza după informarea și obținerea avizului custodelui ariei protejate;

Adaptarea lucrărilor executate în scopul limitării impactului asupra speciilor periclitate;

Menținerea vegetației acvatice originale și prevenirea distrugerii vegetației în zonele învecinate;

Amplasarea organizării de șantier în afara teritoriului arealelor de interes comunitar sau în imediata vecinătate a acestora;

Adoptarea unui grafic de realizare a lucrărilor care sa aibă ca obiectiv reducerea timpului de execuție a lucrărilor;

Îndepărtarea de pe șantiere a oricărui echipament sau vehicul care prezinta defecțiuni și care pot genera poluări accidentale și afectarea cursurilor de apa;

Executia lucrarilor in afara perioadelor de cuibarire/cresterea puilor pentru zonele din SPA (ROSPA0089 Obcina Feredeului, ROSPA0064 Lacurile Falticeni, ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea) sau imediata lor vecinatate.

Interzicerea deteriorării habitatelor adiacente drumurilor de exploatare;

Interzicerea arderii vegetației;

Adoptarea de lucrări de amenajare a suprafețelor a căror înveliș vegetal a fost afectat și aducerea terenului la starea inițială;

Lucrarile de sapatura pentru pozarea conductelor se vor realiza etapizat, pe suprafete nu foarte extinse, pentru a putea oferi posibilitatea refacerii vegetatatiei intr-un timp cat mai scurt

## natura tranfrontiera a impactului

Componenta proiectului care se situeaza cel mai aproape de granitele cu un alt stat este sistemul de alimentare cu apa Siret, respectiv reabilitarea sursei put austriac (cabina put, refacerea zonei de protectie sanitara, inlocuire conducta de aductiune si reabilitarea statiei de tratare) care se afla la aproximativ 400m fata de Ucraina.

Investitiile propuse reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare a infrastructurii existente. Lucrarile sunt de amploare redusa/medie din punct de vedere al executiei si vor fi realizate pe amplasamentele existente.

In perioada de executie impactul produs va fi de durata redusa, cu extindere locala, limitata la frontul de lucru si amplasamentul existent al facilitatilor care vor fi reabilitate. Executia investitiilor nu va constitui o sursa de poluare din perspectiva impactului transfrontiera.

In faza de exploatare impactul va fi unul pozitiv prin furnizarea populatiei orasului Siret, a serviciilor de alimentare cu apa la standarde de calitate conform legislatiei in vigoare

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Perioada de execuție a lucrărilor

Pentru prevenirea poluarii mediului in perioada de executie a lucrarilor propuse prin proiect se propune urmatorul Plan general de monitorizare.

Tabel 18 – Propunere plan monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie

| Factori de mediu | Frecventa monitorizarii | Responsabilitate Implementare | UIP Conform actului de reglementare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Zilnic: monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport, Saptamanal: Verificare stoc dotari interventie in caz de poluare accidentala | Constructor |  |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Constructor |  |
| Zgomot | Nivelul decibelilor emisi de utilaje cand se lucreaza in zona mai aproape de 100 m de asezarile umane | Constructor |  |
| Deseuri | Saptamanal | Constructor |  |
| Sol, subsol | Zilnic: gestionarea corespunzatoare a solului vegetal decopertat, in vederea refolosirii, in conformitate cu PMM | Constructor |  |
| Populatie | Zilnic: Respectarea graficului de lucru, respectarea programului de lucru, gestionarea deseurilor, gestionarea accesului in zone riverane, igienizarea grupuri sanitare containerizate | Constructor |  |
| Biodiveristate | Monitorizarea masurilor cf.actului de reglementare emis de Agentia de protective a mediului, Avizele custozilor siturilor Natura 2000 | Constructor |  |

Plan general de monitorizare propus va fi revizuit de Constructorul pentru fiecare contract de lucrari in functie de specificului contractului de executie lucrari. Antreprenorul va elabora:

- Planul de management de mediu PMM, care va contine Planul de monitorizare a masurilor de prevenire si reducere a impactului asupra mediului in faza de constructie (apa, aer, sol subsol, populatie, obiecte de patrimoniu, zgomot, flora si fauna, habitate, specii, modul de gestionarea deseurilor), in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Planul de management al deseurilor

Este obligatorie respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului stabilite prin actul de reglementare emis de APM Suceava, Avizul de gospodarirea apelor si Avizele custozilor Siturilor Natura 2000 (in cazul solicitarii acestui aviz).

Perioada de operare

Se va elabora un Programul de monitorizare care va contine 2 aspecte principale:

Monitorizarea impactului: Aceasta monitorizare trebuie sa fie continua pe toata durata ciclului de existenta a proiectului si trebuie implementata pentru a se asigura mentinerea impactului asupra mediului la nivelul prognozat si realizarea tintelor de performanta specificate.

Monitorizarea conformarii: Aceasta monitorizare trebuie implementata pentru a stabili daca masurile de prevenire/ reducere/ compensare prevazute au efectul preconizat si urmarit. Aceasta monitorizare se face periodic, termenele variind de la un proiect la altul. Ea trebuie utilizata pentru a verifica daca nivelul parametrilor specifici de mediu respecta legile, reglementarile, standardele sau ghidurile aplicabile, dupa caz.

Programul trebuie sa prevada masuri de remediere ce pot fi implementate efectiv in cazul neconformarii – respectiv atunci cand masurile de prevenire/ reducere/ compensare nu sunt adecvate sau cand impactul a fost subestimat.

Monitoring-ul tehnologic va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiilor, respectiv:

Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare cat si a statiiilor de tratare si de epurare:

- functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;

- starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori;

- functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor (bazinele si rezervoarele).

Urmarirea gradului de tasare a terenului:

- comportarea constructiilor;

- aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a lor.

Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri:

o verificarea documentelor care insotesc intrarile si livrarile de deseuri.

Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin statie, debitele de aer necesare proceselor de epurare, debitele de namol rezultate din procesele de epurare,  cantitatea de energie consumata.

Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru analize de laborator: substante organice biodegradabile exprimate sub forma de CBO5, consum chimic de oxigen, suspensii, azot total, fosfor total, metale grele. Acestea vor respecta prescriptiile H.G. 188/2002 din Anexa nr.1 (NTPA – 011), art. 9 care prevede ca statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat inainte de evacuarea in receptor. Metodele de monitorizare, numarul minim de probe de prelevat in functie de marimea statiei de epurare si modul de interpretare a rezultatelor trebuie sa fie in concordanta cu prevederile stipulate in art. 10 la NTPA – 011.

In ceea ce proveste calitatea apelor epurate deversate in emisar - vor fi monitorizati indicatorii la descarcare in emisar in vederea incadrarii in valorile limita prevazute de Normativul NTPA 001/2005.

In ceea ce priveste calitatea apei potabile, vor fi respectate normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, conform legislatiei in vigoare (Hotărâre nr. 974 din 15/06/2004)

Pentru monitorizarea de control este obligatorie analiza urmatorilor parametrii:

Tabel 19 – Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la consumator si numarul de probe de prelevat anual

| Parametrii de analizat | Nr. de populatie din zona de distributie | Nr. redus de probe de prelevat/an | Nr. standard de probe de prelevat/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.E.coli 2. Enterococi 3. Bacterii coliforme 4. Clor rezidual total şi liber 1) | <100 | - | 2 |
|  | >/= 100 | - | 8 la fiecare 5.000 de locuitori |
| 5. Aluminiu 2) 6. Amoniu 7. Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 21) 8. Conductivitate 9. Duritate totală (valoarea se aplică în cazul în care se foloseşte un procedeu de dedurizare) 10. Fier total 3) 11. Gust 12. Miros 13. Nitraţi 14. Nitriţi 15. Oxidabilitate 4) (sau carbon organic total pentru care interpretarea se face în raport cu datele/rezultatele istorice) 16. pH 17. Turbiditate | <100 | 1 | 2 |
|  | 100-499 | 1 | 2 |
|  | 500-1.999 | 2 | 4 |
|  | 2.000-4.999 | 3 | 6 |
|  | 5.000-14.999 | 5 | 10 |
|  | 15.000-29.999 | 10 | 24 |
|  | 30.000-99.999 | 20 | 48 |
|  | 100.000-149.999 | 40 | 90 |
|  | 150.000-199.999 | 56 | 104 |
|  | 200.000-299.999 | 104 | 156 |
|  | 300.000-499.999 | 130 | 208 |
|  | > 500.000 | 208 + 1 probă pentru fiecare 5.000 de locuitori suplimentari | 390 + 2 probe pentru fiecare 5.000 locuitori suplimentari |

# legatura cu alte acte normative si/sau planuri, programe, strategii

## Justificarea incadrarii proiectului, dupa caza, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IED, SEVESCO, Directiva cadru apa, directiva cadru aer, directiva cadru deseuri, etc)

Directiva Cadru Apa (Directiva 2000/60/CE) care promoveaza conceptul gestionarii ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigura utilizarea sustenabila a resurselor de apa pe termen lung pentru oameni, economie si mediu.

Obiectivul general al directiei este de atingere a “starii bune a apei” si la prevenirea deteriorarii starii corpurilor de apa, proiectul prin investitiile propuse contribuind la sustinerea acestuia.

Proiectul propus contribuie la:

- prevenirea sau reducerea poluarii difuze din aglomerarile si gruparile propuse in acest proiect;

- localitatile prevazute in proiect sunt propuse pentru reabilitarea sau infiintarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa la aglomerari cu minim 50 locuitori, ceea ce va duce la conformarea cu Directiva cadru Apa.

- reducerea pierderilor de apa si gestionarea corespunzatoare a resurselor existente.

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor prezentului proiect in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si

- serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

Proiectul analizat nu intra sub incidenaa actelor normative nationale care transpun legislatia comunitara privind SEVESO si IED.

## Planul/programul/strategia din care face face parte proiectul

Investitiile prezentate in prezentul memoriu de prezentare pentru judetul Suceava, sunt propuse spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

La nivel naţional, Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, promovat de Ministerul Fondurilor Europene  a fost aprobat de către MMAP - Direcţia Generală de Evaluare Impact şi Controlul Poluării care a emis AVIZUL DE MEDIU nr.3 / din 20.08.2015.

# Lucrari necesare organizarii de santier

## Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Pentru asigurarea derulării activităților aferente etapei de construcție, prevăzute prin proiect, va fi necesara amenajarea unor organizări de șantier. Dimensiunea organizărilor de șantier va fi în funcție de numărul de utilaje folosite, de numărul personalului Constructorului și de suprafețele disponibile la momentul execuției lucrărilor.

Constructorul  va asigura utilitățile necesare pentru desfășurarea lucrărilor în bune condiții.

Facilitățile de baza necesare vor fi:

alimentarea cu energie electrica;

alimentarea cu apa;

evacuarea apelor uzate tehnologice și menajere prin servicii de vidanjare;

facilitați pentru depozitarea temporara a materialelor de construcții, precum și a echipamentelor și dispozitivelor utilizate;

facilitați pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate din operațiile de construcții și de montaj;

facilitați pentru personal;

facilitați pentru stingerea incendiilor (puncte PSI);

delimitarea zonelor de lucru pentru protecția vecinătăților și instalarea sistemelor de securitate.

Pentru organizarea de șantier se va tine seama de următoarele masuri:

imprejmuirea zonei de amplasare a organizării de șantier și menținerea acesteia permanent în condiții stricte de curățenie;

stabilirea, pe cat posibil, în funcție și de amplasamentul de aprovizionare cu materii prime și eventual de depozitare temporara a acestora, a unor rute de transport optime atât din punct de vedere al distantei, cat și al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile generate de transport;

graficul de lucru al utilajelor va fi optimizat în așa fel încât emisiile de noxe gazoase sa fie cat mai reduse și impactul generat asupra calității aerului sa fie minim;

menținerea în perfecta stare de funcționare a echipamentelor și vehiculelor, prin revizii periodice în ateliere specializate;

oprirea imediata a lucrului în caz de funcționare defectuoasa a echipamentelor;

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate;

refacerea zonelor afectate de lucrările de construcție (aducerea terenurilor la starea inițială);

intreținerea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor pentru a evita zgomotele cauzate de utilaje defecte;

intervenție imediata în cazul defectării unui utilaj și repararea acestuia pentru a se elimina cauza zgomotului;

este interzisa evacuarea apelor uzate sau a deșeurilor rezultate din cadrul organizării de șantier direct pe sol sau în ape de suprafață.

Principalele lucrări care se vor executa pe amplasamente în etapa de construcție vor consta in:

racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrica;

depozitarea deșeurilor rezultate din operațiile de construcții-montaj;

depozitarea temporara a unora dintre materialele de construcții, precum și a echipamentelor și dispozitivelor utilizate în etapa de construcție;

curățarea și nivelarea terenului;

excavarea, armarea și betonarea fundațiilor incintelor noi.

## Localizarea organizarii de santier

Localizarea organizării de șantier va intra în sarcina Constructorului, care va stabili, cu acordul Primăriei pe raza căreia se vor realiza lucrările, soluțiile cele mai avantajoase, precum și locația de amplasare.

Amplasarea organizării de șantier nu va fi situata in arii natural protejate sau in zone. Alegerea amplasamentelor va fi făcută astfel încât sa se minimizeze distantele parcurse de utilajele de construcții.

In cazul statiilor de epurare, organizarea de santier se va face in incinta statiei de epurare respective. Pentru celelalte lucrari, organizarea de santier se va face pe terenuri proprietate publica si va fi amplasata astfel incat sa nu afecteze arealele sensibile din zona.

De asemenea, va fi intocmit Proiectul de Organizare Santier (P.O.E.) inainte de inceperea executiei pentru bransamentele si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier

Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament.

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Emisiile de la autovehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în ţară.

Lucrarile de organizare a santierului vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de poluanţi in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor pe cât mai puţine amplasamente este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

La lucrări se vor utiliza numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

În perioada lucrărilor de construcție nu este necesară monitorizarea emisiilor de poluanți în mediu. Respectarea măsurilor impuse este suficientă pentru a diminua eventualul discomfort provocat populației.

# Lucrarile de refacere a amplsamentului la finalizarea investitiei

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier utilajele si echipamentele, se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, se vor reface drumurile de acces, deseurile din constructii vor fi transportate la depozitele de deseuri sau in locurile indicate de autoritatile locale, vor fi ecologizate zonele de vegetatie afectate.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, zone ocupate temporar de proiect cu organizarile de santier vor fi curatate si nivelate, iar terenul adus la starea initiala, prin acoperirea cu sol si inierbare.

De asemenea Constructorul va intocmi un plan de realizare a lucrarilor si de refacere a terenurilor afectate temporar de realizarea lucrarilor de montare conducte si lucrarile realizate, care va cuprinde urmatoarele lucrari:

nivelare terenuri afectate temporar de lucrari

transportul deseurilor din constructii si a pamantului excavat in exces,

refacere carosabil,

refacere trotuare

reamenajarea spatiilor ocupate cu organizarea de santier si aducerea terenului la starea initiale

reamenajarea zonelor in care s-au depozitat temporar materiale provenite din excavatii;

refacere spatii verzi.

Constructorul va restabili suprafata drumurilor/trotuarelor afectate de lucrari.

Restabilirea suprafetei consta in preluarea, furnizarea, manevrarea, raspandirea, compactarea materialelor de suprafata similar materialului asezat anterior excavatiei, in concordanta cu aliniamentul, trecerile de nivel, tipul, sectiunile transversale si grosimea care sunt aratate in desene sau la dimensiunile indicate de catre Inginer.

Restabilirea structurii drumului va fi realizata imediat ce este practicabil dupa ce umplerea si acoperirea santului a fost finalizata.

Stratul de sol vegetal, acolo unde este cazul va fi indepartat si depozitat in gramezi separate, urmand a fi reutilizat la finalizarea lucrarilor.

Pamantul excavat in exces ramas la finalizarea lucrarilor va fi transportat in locurile indicate de autoritatile locale in vederea refolosirii.

Terenurile afectate temporar de poluari accidentale in timpul lucrarilor de constructie, respectiv descarcari de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de la utilajele si echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deseuri rezultate etc se vor lua masuri imediate de curatate si ecologizare a zonei afectate.

# arii naturale protejate

Pe baza informatiilor prezentate in cap.5.3 Descrierea caracteristicilor naturale ale proiectului si a hartii Natura 2000,  rezulta ca majoritatea investitiilor propuse pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare sunt amplasate in exteriorul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Exista totusi, cateva situatii cu investitii propuse care sunt situate in imediata apropiere sau partial in interiorul arealelor protejate:

## ROSCI0321 – Moldova Superioara

### Descrierea succinta a sitului ROSCI0321

Situl este amplasat in lungul cursului superior al râului Moldova, pe raza localitaţilor: Breaza, Branişte, Botuş, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova şi Câmpulung Moldovenesc.

Habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl: Conform formularului standard, motivul pentru declararea sitului Natura 2000 Moldova Superioara il constituie prezenţa habitatului 91V0 - Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). In urma evaluarilor realizate se constata lipsa habitatului 91V0 şi prezenţa altor doua, respectiv habitatul prioritar 90E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Frasinus excelsior şi habitatul 6520 – Fâneţe montane.

Aria naturală protejată ROSCI0321 Moldova Superioară a fost declarată ca Sit de Importanţă
Comunitară pentru protejarea unui număr de 5 specii listate în Anexa I a Directivei Habitate
79/409/CEE, respectiv: Lutra lutra (vidra), Canis lupus (lupul), Lynx lynx (ras), Ursus arctos (urs)  şi Eudontomyzon mariae (chişcar).

În aria naturală protejată ROSCI0321 Moldova Superioară au fost identificate 12 specii de pești,
respectiv: Eudontomyzon mariae, Salmo fario, Oncorhynchus mykiss, Thymallus thymallus, Phoxinus
phoxinus, Barbus petenyi, Alburnoides bipunctatus, Squalius cephalus, Gobio uranoscopus,
Sabanejewia balcanica, Barbatula barbatula și Cottus poecilopus

### Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI0321

Investitiile propuse in zoan sitului ROSCI032 constau in urmatoarele lucrari:

Captarea apei:

Reabilitare priza de apa– captare Sadova;

Reabilitare camp de puturi Aeroport;

Conducta de aductiune

Inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura

Inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc

Reteaua de alimentare cu apa: Extindere si reabilitare

Retea de canalizare: Extindere si reabilitare

Camp de puturi Sadova

Camp de puturi Aeroport

Retele de alimentare cu apa si canalizare

Retele de alimentare cu apa si canalizare

Figura 26 – Amplasarea investitiilor in raport cu ROSCI0321 - Moldova Superioara

Llucrarilor propuse amplasate in ROSCI0321 – Moldova Superioara

| Arie naturala protejata | Lucrari propuse | Suprafata aproximativa ocupata de lucrari in interiorul ariei naturale protejata m2 | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pe componente* | Total |  |
| ROSCI0321 – Moldova Superioara | Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc – Camp de puturi Aeroport: Reabilitare Pavilion tehnologic, Implementare sistem SCADA, refacere imprejmuire zona de protectie sanitara (nu sunt suprafete noi ocupate, lucrarile propuse fiind executate pe constructii deja existente) | 850 | 1318 | X: 538970.2582 Y: 671164.2758 |
|  | Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc – Camp de puturi Sadova (8 puturi): Reabilitare priza de apa, Decolmatare bazine de imbogatire acvifer, Desnisipare puturi (nu sunt suprafete noi ocupate, lucrarile propuse fiind executate pe constructii deja existente) | 16 |  | X: 537756.7416 Y: 670834.7584 |
|  | Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Inlocuire conducta de refulare dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc (Lungime in interiorul sitului = 415m) | 415 |  | X: 537837.9030 Y: 670826.7484 X: 537949.5420 Y: 670856.8260 |
|  | Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Inlocuire conducta de refulare dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura (Lungime in interiorul sitului = 37m) | 37 |  | X: 539017.9014 Y: 671099.3141 X: 539016.1590 Y: 671092.0151 |
|  | Sistem de alimentare cu apa Campulung Moldovenesc - Supratraversare parau in conducta preizolata pe console metalice (L=39m) suspendata de podul rutier – nu se ocupa suprafete in interiorul sitului | 0 |  | X: 539784.7283 Y: 671514.3794 X: 539776.6100 Y: 671634.0696 |
|  | suprafete ocupate temporar |
|  | suprafete ocupate definitiv |

### Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

In conformitate cu datele si informatiile din  Planul de Management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioara precum si a investigatiilor pe teren intreprinse de catre Consultant, in zona de referinta a lucrarilor propuse, sunt puse in evidenta urmatoarele tipuri de habitate:

- 91E0*- Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - subtipul edificat de Alnus incana – aproximativ 63ha, habitat prioritar la nivel european, valoare conservativă mare și stare de conservare medie spre bună la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0321 Moldova Superioară. Habitat reprezentativ pentru sit;

Aninișurile în asociere cu sălcetele sunt prezente de-a lungul cursului de apă al Moldovei, pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0321 Moldova Superioară, pe mare parte din lungimea sa. Lățimea aninișurilor variază de la 2 m până la 20 m. Adesea aninul alb este însoțit de salcie și frasin, cu care formează în asociere galerii care protejează cursul de apă. În urma cartării pădurilor aluviale de Alnus incana rezultă faptul că aproximativ 63 ha dinsuprafața ariei naturale protejate ROSCI0321 Moldova Superioară sunt acoperite cu acest tip dehabitat. Harta distribuției habitatului este prezentată în Anexa nr. 13 al Planului de Management al ROSCI 0321 Moldova Superioara.

Alte specii importante: Aegopodium podagraria, Carex remota, Cardamine impatiens,Chaerophyllum hirsutum, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Impatiens noli-tangere, Menthalongifolia, Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tussilago farfara ş.a. (Doniţă N. şi colaboratorii, 2005)

- 6520 – Fânețe montane. Acest tip de habitat este fragmentat, întâlnit pe proprietăți private ale cetățenilor comunelor din aria naturală protejată ROSCI0321 Moldova Superioară, alternând cu grădini, culturi agricole și gospodării. Valoare conservativă redusă, stare de conservare bună;

Conform investigatiilor de teren realizate de catre Consultant precum si datelor cuprinse in Planului de Management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară, se poate concluziona ca ʺNiciunul dintre habitate nu este în stare pură, naturală, toate sunt în stare seminaturală, cu evidente influențe antropice ʺ

In aria de implementare a investitiilor a fost identificat una dintre speciile conservative pentru care situl a fost declarat arie naturala protejata: Eudontomyzon mariae (Chişcar).

### Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0321

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu - justificare. |
| --- | --- | --- |
| 1. PP se va implementa în aria naturală protejată de interes comunitar? | Da: Lucrarile de reabilitare a fronturilor de captare Sadova si Aeroport Nu: Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa Extindere si reabilitare retele de canalizare | Nu: Justificare: Lucrarile la frontul de captare Sadova constau in operatii de reabilitare priza de apa captare, decolmatare bazine de imbogatire; desnisipare puturi (in esenta operatii de intretinere) Lucrarile la frontul de captare Aeroport vizeaza doar reabilitarea structurala a cladirii ce adaposteste instalatia de dezinfectie. Nu sunt propuse lucrari noi in zona. Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente; Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp, etapizat pe fronturi de lucru si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie; Se vor respecta conditiile impuse prin avizele emise de custodele ariei sitului ROSCI0321 |
| 2. Distanţa dintre amplasamentul PP şi aria naturală protejată de interes comunitar | 7-100 |  |
| 3. PP va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.)? | Nu |  |
| 4. PP implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 5. Se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 6. Există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau există un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse? | Nu |  |
| 7. Există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea PP? | Nu |  |

### Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0321

Campul de captare Sadova este situat pe malul stang al raului Moldova, langa satul Sadova. Lucrarile propuse la frontul de captare constau in operatii de reabilitare priza de apa captare, decolmatare bazine de imbogatire; desnisipare puturi (in esenta operatii de intretinere).

Din punct de vedere al habitatelor in zona de captare Sadova, aceastea sunt reprezentata prin 91E0*- Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior- subtipul edificat de Alnus incan. Aninișurile în asociere cu sălcetele sunt prezente de-a lungul cursului de apă al Moldovei, pe mare parte din lungimea sa.

Campul de captare aeroport Aeroport este amplasat malul drept al raului Moldova, in partea vestica a orasului Campulung Moldovenesc. Lucrarile la frontul de captare Aeroport vizeaza doar reabilitarea structurala a cladirii ce adaposteste instalatia de dezinfectie. Nu sunt propuse lucrari noi in zona.

Campul de captare Aeroport este situat la extremitatea sitului ROSCI0321, intr-o zona de pasune traversata de drumuri de pamant, in imediata vecinatate a DJ, marginit de un aliniament de arbusti.

Avand in vedere faptul ca in cazul campurilor de captare Sadova si Aeroport:

se vor executa doar lucrari de reabilitare fara a fi executate lucrari noi;

lucrarile nu vor genera suprafete ocupate definitiv in sit;

nu se va produce fragmentarea sau alterarea habitatului

nu se vor produce modificari ale compozitiei vegetale ale habitatului, nu se vor executa defrisari;

consideram ca impactul asupra habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl va fi nesemnificativ.

In ceea ce priveste executia lucrarilor de alimenatre cu apa si canalizare, acestea se vor realiza exclusiv in afara sitului ROSCI0321. Conform pozelor prezentate anterior locatiile conductelor  apartin peisajului puternic antropizat.

Avand in vedere faptul ca:

Investitiile se vor amplasa in exteriorul sitului ROSCI0321, in zone cu perisaj puternic antropizat;

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente;

Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp, etapizat pe fronturi de lucru  si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie;

consideram ca lucrarile nu vor avea nici un impact asupra habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl.

## ROSPA 0089 – Obcina Feredeului

### Descrierea succinta a sitului ROSPA0089 – Obcina Feredeului

SPA Obcina Feredeului se suprapune parțial peste teritoriul administrativ a 12 comune: Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova, Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Moldovița și al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Scopul sitului Obcina Feredeului este asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea pe termen lung a unor populații viabile pentru 11 specii de păsări de importanță europeană și națională. O parte dintre acestea migrează în zonă în sezonul cald, majoritatea însă regăsindu-se aici pe întreg parcursul anului. Situl se suprapune total peste rezervatia forestiera Padurerea Rososa, aria naturala protejata de interes national.

Specii migratoare: Viesparul (Pernis  apivorus); Cristelul de câmp (Crex crex), Muscarul mic (Ficedula parva), Muscarul gulerat (Ficedula albicollis).

Specii rezidente: Ierunca sau Găinușa de alun (Bonasa bonasia), Ciuvica sau Cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum), Minunița sau Cucuveaua încălțată (Aegolius funereus), Huhurezul mare (Strix uralensis), Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), Ciocănitoare de munte sau Ciocănitoare cu trei degete (Picoides tridactylus), Ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos).

### Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSPA0089 – Obcina Feredeului

Toate investitiile propuse sunt amplasate in exteriorul sitului ROSPA0089 – Obcina Feredeului si constau in urmatoarele lucrari:

Reteaua de alimentare cu apa

Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime de 40.596 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei pe o lungime de 4.399 m.

Retea de canalizare

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 59411 m;

Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 3218 m;

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Campulung Moldovenesc pentru o populatie echivalenta de 20323 LE. Statia de epurare, functionala in prezent, va fi reabilitata, retehnologizata si extinsa pentru realizarea proceselor avansate de epurare.

Nu exista lucrari amplasate in sit.

Figura 27 – Amplasarea investitiilor in raport cu ROSPA0089 - Obcina Feredeului

Amplasare retele de alimentare cu apa si canalizare in exteriorul sitului ROSPA0089

Amplasarea statie de epurare Campulung Moldovenesc

### Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

Vecinatatea amplasamentelor lucrarilor propuse prin proiect constituie:

  - arealul de cuibarire si hranire pentru: Ierunca sau Găinușa de alun (Bonasa bonasia), Ciocănitoare de munte sau Ciocănitoare cu trei degete (Picoides tridactylus), Ciuvica sau Cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum) - Specii rezidente

  - arealul de cuibarire si hranire pentru:Cristelul de câmp (Crex crex), Viesparul (Pernis  apivorus); Muscarul gulerat (Ficedula albicollis), Muscarul mic (Ficedula parva) - Specii migratoare

  - areal de hranire pentru: Minunița sau Cucuveaua încălțată (Aegolius funereus), Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), Huhurezul mare (Strix uralensis)

### Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0089 – Obcina Feredeului

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu - justificare. |
| --- | --- | --- |
| 1. PP se va implementa în aria naturală protejată de interes comunitar? | Nu. Lucrarile proiectului se vor realiza in imediata vecinatate a sitului ROSPA0089 – Obcina Feredeului | Nu – investitiile propuse: Extindere retea alimentare cu apa Extindere retea canalizare Statie de epurare (reabilitare) Justificare: Toate investitiile prevazute se vor amplasa in exteriorul sitului ROSPA0089 Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente; Extinderea si reabilitarea statiei de epurare Campulung Moldovenesc se va realiza pe amplasamentul actual al acesteia. Statia de epurare (reabilitare) va asigura descarcarea apelor epurate in raul Moldova conform NTPA001/2005, NTPA011/2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91 Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie; Se vor respecta conditiile impuse prin avizul emis de custodele ROSPA0089 |
| 2. Distanţa dintre amplasamentul PP şi aria naturală protejată de interes comunitar | 3-200 m |  |
| 3. PP va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.)? | Nu |  |
| 4. PP implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 5. Se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 6. Există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau există un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse? | Nu |  |
| 7. Există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea PP? | Nu |  |

### Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSPA0089 Obcina Feredeului

Locatiile conductelor de alimentare cu ap si canalizare se vor amplasa in vecinatatea sitului ROSPA0089 la distanate ce variaza intre 3-100 m. Conform pozelor prezentate anterior locatiile conductelor  apartin peisajului puternic antropizat neconstituind areal de cuibarire sau hranire pentru speciile de pasari pentru care ROSPA0089 a fost declarat arie naturala protejata.

Avand in vedere faptul ca:

Investitiile se vor amplasa in exteriorul sitului ROSCI0321, in zone cu perisaj puternic antropizat;

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente;

Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp, etapizat pe fronturi de lucru  si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie;

consideram ca lucrarile nu vor avea nici un impactul asupra speciilor de interes comunitar apartinand sitului ROSPA0089.

Extinderea si reabilitarea statiei de epurare  Campulung Moldovenesc se va realiza pe amplasamentul actual al acesteia, fiind situata la o distanta de cca 200 m fata de ROSPA0089.

Avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura doar in perimetrul SE existente, se  va asigura descarcarea apelor epurate in raul Moldova conform NTPA001/2005, NTPA011/2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91, distantea obiectivului fata de ROSPA, consieram ca lucrarile nu vor avea nici un impact asupra speciilor de interes comunitar apartanand sitului ROSPA0089.

## ROSCI0379 – Raul Suceava

### Descrierea succinta a sitului ROSCI0379 – Raul Suceava

Situl este situat pe ambele maluri ale râului Suceava, in aval de confluenta cu afluentul sau Putna, pana la confluenta cu Sucevita si include si principalii sai afluenti de pe acest tronson - Bilca mare, Tarnauca, Clinaut, Rusul si Ruda, pe partea stanga, si Remezeu, Petrimiasa, pe partea dreapta.

Pe langa aninisuri se mai intalnesc pe suprafate mici si plantatii de rasinoase - molid si pin silvestru. Se remarca structura naturala bine si foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni mai ales la Habitatul 91E0; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, cat si intrepatrunderea celor doua habitate Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa si Paduri dacice getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa cu Stellaria nemorum).

Importanţa acestui sit rezidă din gradul de reprezentativitate al habitatelor de interes comunitar: 91 EO٭ Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),  6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, 3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane, 91 YO Păduri dacice de stejar şi carpen, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum.

In aria naturală protejată, se regăsesc următoarele specii de amfibieni enumeraţi în Anexa II a Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE: Triturus montandoni; Bombina variegata

Speciile de peşti specificaţi în Formularul Standard Natura 2000 a sitului de importanţă comunitară sunt: Barbus meridionali; Gobio uranoscopus; Gobio kessleri; Rhodeus sericeus amarus; Cobitis taenia; Sabanejewia aurata; Eudontomyzon mariae

Din punct de vedere al caracteristicilor sitului, în raport cu clasificarea CORINE Land Cover, aici se regăsesc (pe clase de habitate): 56 % râuri, 13% mlaştini, 2% culturi (teren arabil), 7 % păşuni, 7 % alte terenuri arabile, 5 % păduri de foioase, 10 % alte terenuri artificiale (construcţii).

### Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI – Raul Suceava

Lucrari popuse catre traverseaza partial sitului ROSCI0379 – Raul Suceava:

subtraversare rau Suceava cu conducta alimentare cu apa si  de canalizare (Vicovu de Sus);

supratraversare existenta (inlocuirea conductei de aductiune intre gospodaria de apa, situata in amplasamentul frontului de captare Maneuti  si rezervoarele de inmagazinare Osoi (Radauti)

Lucrari popuse in vecinatea sitului ROSCI0379 – Raul Suceava:

Captarea apei

Marirea debitului de apa al stratelor acvifere din frontul de captare Maneuti (Radauti)

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de distributie a apei in localitatea Vicovu de Sus L = 60.519 m;

Extindere retea de distributie a apei in localitatea Bivolaria L = 30.310 m.

Extinderea retelei de distributie a apei din Radauti cu o lungime de 19.692 m;

Reabilitarea retelei de distributie a apei din Radauti pe o lungime de 10.991 m.

Retea de canalizare

Retea de canalizare noua Vicovu de Sus cu lungime totala de 65.448 m.

Retea de canalizare noua Bivolaria cu lungime totala de 28.886 m.

Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 26.748 m si Reabilitare retea de canalizare cu lungime totala de 5.456 m.(Radauti)

Statia de epurare noua in Vicovu de Sus proiectata pentru 18476 LE, emisar raul Suceava.

Figura 28 –  Lucrari proiectate in raport cu ROSCI0379 – Raul Suceava

Subtraversare rau Suceava (apa si canal)  - Vicovu se Sus

Subtraversare existenta – rau Suceava (Radauti)

Punct descarcare ape uzate SE Vicovu de Sus

lucrarilor propuse amplasate in ROSCI0379 – Raul Suceava

| Arie naturala protejata | Lucrari propuse | Suprafata aproximativa ocupata de lucrari in interiorul ariei naturale protejata m2 | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pe componente* | Total |  |
| ROSCI0379 – Raul Suceava | Sistem de alimentare cu apa Vicovu de Sus - Retea de alimentare cu apa Bivolaria – Subtraversare rau Suceava Str. Nicolae Balcescu 2 fire PEID PN10 De160 mm in conducta de protectie OL DN 232.9x7.1 | 642 | 1312 | X: 549144.1183 Y: 713479.4565 X: 549213.6652 Y: 713814.2097 |
|  | Aglomerare Bivolaria - Conducta de refulare - Subtraversare raul Suceava Str. Obcinii 2 fire PEID PN6 De160 mm in conducta de protectie OL DN 239.1x7.9 | 420 |  | X: 551845.6559 Y: 712913.4451 X: 551719.3640 Y: 713302.3301 |
|  | Aglomerare Vicovu de Sus – Statie de epurare Vicovu de Sus - Gura de descarcare | 50 |  | X: 552913.2704 Y: 712972.8382 |
|  | Sistem de alimentare cu apa Radauti – Conducta de aductiune reabilitata – Supratraversare rau Suceava teava OL Dn600 mm preizolata PN10, L=300 m (nu sunt suprafete noi ocupate, lucrarile propuse fiind executate pe constructii deja existente) | 200 |  | X: 569379.3585 Y: 712259.5411 X: 569387.5304 Y: 712163.2527 |
|  | suprafete ocupate temporar |
|  | suprafete ocupate definitiv |

### Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

Amplasarea investitiilor propuse vor fi situate  in exteriorul sitului SCI0379 - Raul Suceava cu exceptia subtraversarii raului Suceava cu conducta alimentare cu apa si de canalizare (Vicovu de Sus) respectiv reabilitare conducta supratraversare (inlocuirea conductei de aductiune intre gospodaria de apa, situata in amplasamentul frontului de captare Maneuti si rezervoarele de inmagazinare Osoi (Radauti).

In cazul lucrari situate in interiorul ariei naturale protejate, se face remarcata prezenta urmatoarelor tipuri de habitate de interes comunitar: 91 EO٭ Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),  6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

Lucrari situate in exteriorul ariei naturale:

Zona in care se vor realiza retele de alimentare cu apa, retele de canalizarea si respectiv statia de epurare Vicovu de Sus, apartine peisajului puternic antropizat caracterizat cu aparitii insulare de vegetatie. Statia de epurare Vicovu de Sus (noua) va fi situata pe strada Drumul Nou, la limita de nord a localitatii.

Reabilitarea conducta existente (Radauti) traverseaza un areal de vegetatie de foiose si intr-o mica masura vegetatie hidrofila.

Retelele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

### Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0379 – Raul Suceava

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu - justificare. |
| --- | --- | --- |
| 1. PP se va implementa în aria naturală protejată de interes comunitar? | Da: Subtraversare rau Suceava cu conducta alimentare cu apa si de canalizare (Vicovu de Sus); Supratraversare existenta (inlocuirea conductei de aductiune intre gospodaria de apa, situata in amplasamentul frontului de captare Maneuti si rezervoarele de inmagazinare Osoi (Radauti) Nu: Reabilitatre si extindere front de captare Maneuti (Radauti) Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa;retea de canalizare noua Statie de epurarea noua (Vicovu de Sus) | Nu.: Justificare: Lucrarile de subtraversare se vor executa prin foraj orizontal, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in avizele obtiunute la CU Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente, in exteriorul sitului ROSCI0379; Statia noua de epurare amplasata la Vicovu se Sus va fi situata de asemenea in afara ariei naturale protejate. In plus, aceasta va asigura descarcarea apelor epurarte in raul Suceava conform NTPA001/2005, NTPA011/2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91 Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie; Se vor respecta conditiile impuse prin avizul emis de custodele ariei Natura 2000 |
| 2. Distanţa dintre amplasamentul PP şi aria naturală protejată de interes comunitar | 13--500 m |  |
| 3. PP va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.)? | Nu |  |
| 4. PP implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 5. Se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 6. Există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau există un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse? | Nu |  |
| 7. Există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea PP? | Nu |  |

### Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0379 – Raul Suceava

Lucrarile de subtraversare a raului Suceava cu conducta de apa si canal se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete, montata sub adancimea de afuiere.

Supratraversare existenta (inlocuirea conductei de aductiune intre gospodaria de apa, situata in amplasamentul frontului de captare Maneuti  si rezervoarele de inmagazinare Osoi (Radauti) va fi autoportanta sau ancorata in structura podurilor existente.

Prin natura lucrarilor care traverseaza ROSCI0379, alterarea conditiilor de habitat 91 EO٭ Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),  6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin,ca urmare sapaturilor va fi temporara iar impactul va fi reversibil.,

Lucrari situate in exteriorul ariei naturale:

Zona in care se vor realiza retele de alimentare cu apa, retele de canalizarea si respectiv statia de epurare Vicovu de Sus, apartine peisajului puternic antropizat cu aparitii izolate de vegetatie de-a lungul drumurilor. Statia de epurare Vicovu de Sus (noua) va fi situata pe strada Drumul Nou, la limita de nord a localitatii.

Retelele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Avand in vedere argumentele mentionate anterior, consideram ca nu se va nici un impact asupra produs habitatelor specifice sitului ROSCI0379.

## ROSCI0310 si ROSPA0064  Lacurile Falticeni

### Descrierea succinta a sitului ROSCI0310  si ROSPA0064 –  Lacurile Falticeni

ROSCI0310 – Lacurile Falticeni

Situl este localizat pe valea Somuzului Mare (afluent al Siretului) zona din aval fiind in imediata apropiere de orasul Falticeni.

Este printre putinele situri desemnate pentru Emys orbicularis, specie care si-a redus mult arealul de raspândire in ultimele decenii, de importanta ridicata pentru Lutra lutra si pentru speciile de amfibieni Bombina si Triturus.

ROSPA0064 – Lacurile Falticeni

Situl ROSPA0064 Lacurile Fălticeni a fost desemnat în special pentru conservarea unui număr de 19 specii de păsări din Anexa 1 a Directivei Păsări –79/409/EEC: Rață roșie (Aythya nyroca), Buhai de baltă (Botaurus stellaris), Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus), Chirighiță neagră (Chlidonias niger), Barză albă (Ciconia ciconia), Erete de stuf (Circus aeruginosus), Egretă mare (Egretta alba), Egretă mică (Egretta garzetta), Cufundar polar (Gavia arctica), Cufundar mic (Gavia stellata), Stârc pitic (Ixobrychus minutus), Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio), Ferestraș mic (Mergus albellus), Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), Cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus), Bătăuș (Philomachus pugnax), Ploier auriu (Pluvialis apricaria), Chiră mică (Sterna albifrons), Țigănuș (Sterna hirundo), Fluierar de mlaștină (Tringa glareola).

Acumulările de apă sunt înconjurate de terenuri agricole, păşuni, fâneţe şi livezi. Acumulările sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare, găzduind regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare. Pe lângă raţe, pescăruşi, stârci, dacă condiţiile de hrănire sunt favorabile și se formează bancuri de nămol în timpul migraţiei poposesc aici și stoluri mari de limicole. Pe lacurile de lângă şi în amonte de localităţile Pocoleni şi Podeni cuibăresc multe specii specifice ecosistemelor de apă, Circus aeroginosus, Botaurus stellaris, Ixobrichus minutus.

### Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSCI0310 – Lacurile Falticeni

Lucrari popuse in vecinatea sitului ROSCI0310 Lacurile Falticeni:

lucrari retele alimentare cu apa si canalizare propuse in localitatea Falticeni

Nu exista lucrari amplasate in sit.

Figura 29 – Lucrari proiectate in raport cu ROSCI0310 si ROSPA0064 – Lacurile Falticeni

### Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

In vecinatatea zonei in care vor fi amplasate investitiile sunt prezente urmatoarele specii de interes comunitar: Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus; Buhai de baltă (Botaurus stellaris),Stârc pitic (Ixobrychus minutus), Ciocănitoarea de grădină sau ciocănitoarea pestrița de grădină (Dendrocopos syriacus), Cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus).

### Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0310 – Lacurile Falticeni

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu - justificare. |
| --- | --- | --- |
| 1. PP se va implementa în aria naturală protejată de interes comunitar? | Nu. Lucrarile proiectului se vor realiza in imediata vecinatate a sitului ROSCI0310 si ROSPA0064– Lacurile Falticeni | Nu. Justificare: Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa in exteriorul sitului ROSCI0310 si ROSPA0064– Lacurile Falticeni Conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente; Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp, etapizat pe fronturi de lucru sii vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie; Se vor respecta conditiile impuse prin avizul custodelui Societatea Ornitologica Romana (Aviz nr.SOR 11101/16.09.2016) |
| 2. Distanţa dintre amplasamentul PP şi aria naturală protejată de interes comunitar | 3-70 m |  |
| 3. PP va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.)? | Nu |  |
| 4. PP implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 5. Se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 6. Există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau există un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse? | Nu |  |
| 7. Există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea PP? | Nu |  |

### Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSCI0310 – Lacurile Falticeni

Custodele ROSCI0310 Lacurile Falticeni, Societatea Ornitologica Romana, a emis avizul favorabil (nr.SOR 11101/16.09.2016) pentru realizarea investitiilor propuse. (Anexa 3 – Aviz Custode ROSCI0310 Lacurile Falticeni).

## ROSPA0110 - Acumularile Rogojesti-Bucecea

### Descrierea succinta a sitului ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea

Situl este situat, la contactul Câmpiei Moldovei cu podisul inalt al Sucevei, fiind incadrat din punct de vedere al regionarii geografice in subunitatea Podiului Sucevei.

Habitatele existente în ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea sunt: habitate de apă stătătoare dulcicole, habitate de mlaştini, stepe, tufărişuri şi păduri halofile, habitate de pajişti umede şi comunităţi de ierburi înalte, habitate de mlaştini şi terenuri înmlăştinate, ce include vegetaţie de margini de ape. La acestea se adaugă culturile agricole din sit şi pajiştile ce sunt reprezentate în mare parte de păşuni dar şi fâneţe.

Situl ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea a fost desemnat pentru a asigura starea de conservare a 22 specii de păsări, cuprinse în Anexa I a Directivei 2009/147/CE. Speciile menţionate în Formularul Standard Natura 2000 a sitului sunt: A022 - Ixobrychus minutus - Stârc pitic; A021 - Botaurus stellaris - Buhai de baltă; A196 - Chlidonias hybridus - Chirighiţă cu obraz alb; A339 - Lanius minor - Sfrâncioc mic; A197 - Chlidonias niger - Chirighiță neagră; A026 - Egretta garzetta - Egretă mică; A193 - Sterna hirundo - Chiră de baltă; A002 - Gavia arctica - Cufundar polar; A001 - Gavia stellata - Cufundar mic; A038 - Cygnus cygnus - Lebădă de iarnă; A068 - Mergus albellus - Ferestraș mic; A393 - Phalacrocorax pygmeus - Cormoran mic; A060 - Aythya nyroca - Rață roșie; A081 - Circus aeruginosus - Erete de stuf; A082 - Circus cyaneus - Erete sur; A027 - Egretta alba - Egretă mare; A131 - Himantopus himantopus - Piciorong; A166 - Tringa glareola - Fluierar de mlaștină; A031 - Ciconia ciconia - Barză albă; 19A075 - Haliaeetus albicilla - Codalb; A140 - Pluvialis apricaria - Ploier argintiu; A151 - Philomachus pugnax - Bătăuș.

La aceste specii ce sunt listate în Anexa I a Directivei 2009/147/CE, se mai adaugă 22 de specii  de păsări cuibăritoare sau cu migraţie regulată nemenţionate în anexa anterioară, dar menționate în Formularul Standard Natura 2000: A062 - Aythya marila - Rață cu cap negru; A053 - Anas platyrhynchos - Rață mare; A055 - Anas querquedula - Rață cârâietoare; A142 - Vanellus vanellus - Nagâț; A179 - Larus ridibundus - Pescăruș râzător; A017 - Phalacrocorax carbo - Cormoran mare; A165 - Tringa ochropus - Fluierar de zăvoi; A162 - Tringa totanus - Fluierar cu picioare roșii; A136 - Charadrius dubius - Prundăraș gulerat mic; A041 - Anser albifrons - Gârliță mare; A050 - Anas penelope - Rață fluierătoare; A054 - Anas acuta - Rață sulițar; A051 - Anas strepera - Rață pestriță; A028 - Ardea cinerea - Stârc cenușiu; A161 - Tringa erythropus - Fluierar negru; A052 - Anas crecca - Rață mică; A061 - Aythya fuligula - Rață moțată; A036 - Cygnus olor - Lebădă de vară; A459 - Larus cachinnans - Pescăruș pontic;A156 - Limosa limosa - Sitar de mal; A125 - Fulica atra - Lișiță; A059 - Aythya ferina - Rață cu cap castaniu.

ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea este importantă, în special, ca loc de popas pentru speciile de păsări acvatice migratoare. Totodată este importantă și pentru cuibăritul unor specii acvatice precum stârcul pitic, buhaiul de baltă sau chirighița cu obraz alb.

ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea prezintă 11 specii cu stare de conservare care sunt încadrate în categoria B:Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Egretta alba, Ciconia ciconia, Haliaeetus albicilla, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Anas platyrhynchos, Fulica atra, Aythya ferina şi 3 specii a căror stare de conservare se încadrează în categoria C: Aythya nyroca, Circus cyaneus,Limosa limosa

### Lucrari propuse in cadrul proiectului raportate la situl ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea

Lucrari popuse in vecinatea sitului ROSPA0110 - Acumularile Rogojesti-Bucecea:

reabilitare statie de tratare

lucrari retele alimentare cu apa si canalizare propuse in localitatea Siret

reabilitare SEAU Siret.

Nu exista lucrari amplasate in sit.

Figura 30  –  Lucrari proiectate in raport cu ROSPA0110 Acumularile Rogojesti-Bucecea

Ampasament STAP – Siret                                                 Amplasment SE  - Siret

Conducte de alimentare cu apa si canalizare - Siret

Conducte de alimentare cu apa si canalizare - Siret

### Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

Conform Planului de Management al Situl ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea, in proximitatea zonei in care vor fi amplasate investitiile sunt prezente urmatoarele specii de interes comunitar: Fluierar de mlaștină (Tringa glareola), Chiră de baltă (Sterna hirundo), Ploier auriu (Pluvialis apricaria), Bătăuș (Philomachus pugnax), Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), Cormoranul mare (Phalocrororax carbo), Sitar de mal (Limosa limosa), Pescăruș râzător (Larus ridibundus),  Sfrâncioc mic (Lanius minor),  Stârc pitic (Ixobrychus minutus), Piciorong (Himantopus himantopus, Codalb (Haliaeetus albicilla), Lișiță (Fulica atra), Egretă mică (Egretta garzetta), Cufundar polar (Gavia arctica), Cufundar mic (Gavia stellata), Lebădă de vară  (Cygnus olor),  Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus), Chirighiță neagră (Chlidonias niger), Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus), Prundăraș gulerat mic (Charadrius dubius), Buhai de baltă (Botaurus stellaris),  Rață roșie (Aythya nyroca), Rață cu cap negru (Aythya marila), Rață moțată  (Aythya fuligula), Rață cu cap castaniu (Aythya ferina), Stârc cenușiu (Ardea cinerea ).

### Justificarea dacă proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu - justificare. |
| --- | --- | --- |
| 1. PP se va implementa în aria naturală protejată de interes comunitar? | Nu. Lucrarile proiectului se vor realiza in exteriorul a sitului ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea | Nu. Justificare: Reabilitarea statiei de tratare se va realiza in acelasi amplasament; Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente; Extinderea si reabilitarea statiei de epurare Siret se va realiza pe amplasamentul actual al acesteia. Statia de epurare (reabilitatre) va asigura descarcarea apelor epurarte in raul Moldova conform NTPA001/2005, NTPA011/2005 si Directiva EU nr.271/EEC/91 Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp si vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor sau speciilor cu regim de protectie; Se vor respecta conditiile impuse prin avizul custodelui sitului ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea |
| 2. Distanţa dintre amplasamentul PP şi aria naturală protejată de interes comunitar | 12-200 m |  |
| 3. PP va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.)? | Nu |  |
| 4. PP implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 5. Se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată? | Nu |  |
| 6. Există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau există un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse? | Nu |  |
| 7. Există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea PP? | Nu |  |

### Estimarea impactului potental al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar situl ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea

Lucrarile propuse vor fi realizate in exteriorul sitului ROSPA0110 – Acumularile Rogojesti-Bucecea. Terenurile pe care vor fi realizate lucrarile sunt situate in travilanul orasului Siret si se incadreaza in categoria habitatelor urbane cu grad ridicat de transformare antropica.

Conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente;

Lucrarile se vor desfasura pe o perioada redusa ca timp, etapizat pe fronturi de lucru sii vor genera un impact temporar, nesemnificativ, reversibil, fara a avea un efect negativ asupra habitatelor. Zona intravilana a orasului Siret nu constituie areale de cuibarire sau hranire  a soeciilor de importanta comunitara a sitului,

Reabilitarea statiei de tratare apa potabila respectiv statie de epurare, se vor realiza doar in amplasamentele de deja existente la distante semnifivative de situl ROSPA0110.

In aceste conditii, impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

# INFLUENTA PROIECTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Proiectul presupune exploatarea resurselor de apa in vederea alimentarii cu apa potabila a populatiei.

La nivelul bazinului hidrografic Siret, resursa naturala de apa a anului 2016 provenita din raurile interioare a reprezentat un volum scurs de 40.268*106 mc care il situeaza la nivelul volumului mediu multianual calculat pentru o perioada indelungata (1950 – 2016).

Tabel 20 – Resursele de apa ale bazinului hidrografic Siret, la nivelul anului 2016

| Bazinul hidrografic | Parametru | Qmed anual (mc/s) | Q2016/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | MED 2011-2015 | 2016 |  |
| SIRET | Q | 205 | 154 | 219 | 288 | 206 | 214 | 217 | 101 |
|  | V | 6469 | 4867 | 6899 | 9084 | 6481 | 6760 | 6850 |  |
| Total Romania fara fluviul Dunarea | Q | 961 | 778 | 1128 | 1334 | 1115 | 1063 | 1277 | 120 |

Q – Debit (mc/s)  V – Volum total (mc*106)

*sursa: Administratia Nationala „Apele Romane”

Resursele de apa subterana au fost estimate la 9,68 mld. m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice si 4,94 mld. m3/an de apa subterana de adancime. Resursele de apa subterana reprezinta aproape 25% din apa de suprafata, dar sunt de buna calitate (conform Raportului privind starea mediului in judetul Suceava 2016), fiind utilizate ca ape potabile pentru populatie.

Caracterizarea starii globale a corpurilor de apa din spaţiul hidrografic Siret (conform Planului de management al SH Siret) a evidenţiat ca din 382 corpuri de apa, 165 corpuri de apa (43%) ating starea foarte buna şi buna (155 rauri, 6 lacuri de acumulare, 2 lacuri naturale şi 2 corpuri de apa artificiale), iar 217 corpuri de apa (57%) nu ating starea buna (210 rauri şi 7 lacuri de acumulare).

Starea ecologica a corpurilor de apa (rauri) din spaţiul hidrografic Siret este reprezentata in figura urmatoare, indicand ca din 351 corpuri de apa:

92 corpuri de apa (26 %) sunt in stare ecologica foarte buna

61 corpuri de apa (20 %) sunt in stare ecologica buna

192 corpuri de apa (53 %) sunt in stare ecologica moderata

6 corpuri de apa (1 %) sunt in stare ecologica slaba

0 corpuri de apa (0 %) sunt in stare ecologica proasta.

Figura 31 – Starea ecologica a corpurilor de apa din SH Siret

Calitatea resurselor de apa este influenţata in mod direct de evacuarile de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de incarcarea acesteia cu substanţe poluante.

Apele uzate neepurate din aglomerarile umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţa şi subterane. Poluarea se datoreaza in principal urmatoarelor aspecte:

Ratei reduse a racordarii populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate;

Funcţionarii necorespunzatoare a staţiilor de epurare existente;

Managementului necorespunzator al namolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deseuri biodegradabile);

Dezvoltarii zonelor urbane fara asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu apa şi canalizare, care se reflecta apoi prin evacuarile de ape neepurate in emisarii naturali, ceea ce duce la o protecţie insuficienta a resurselor de apa.

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane.

# Anexe

Anexa 1 – Planul de implementare al proiectului;

Anexa 2 – Harti Natura 2000;

Anexa 3 - Aviz Custode;

Anexa 4 – Decizia etapei de evaluare initiala APM Suceava;

Semnatura titularului

..........................

Ing. Stefan Groza,

Director General

ACET S.A. Suceava