PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CASIMCEA, cu sediul în comuna Casimcea, str. Principala, nr. 28, jud. Tulcea , înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3189/20.03.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.09.2017, că proiectul “ Infiintare sistem de colectare si tratare a apelor uzate sat Casimcea, comuna Casimcea, jud. Tulcea ” , propus  a se amplasa in intravilanul localitatii Casimcea, T113, Cc1103, str. Principala, str. Bulgareasca, Pr. Mircea Popoiu, str. Dulbencea, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Ocolului, str. Bisericii, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 11 lit. c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1.

Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul satului Casimcea, conform Planului Urbanistic General, pe teren cu destinatie drumuri stradale, curti constructii si fond forestier. Accesul la amplasament este asigurat de drumurile judetene DJ222E si DJ223A, drumuri de exploatare, cat si drumuri interioare ale localitatii Casimcea

Localitatea este delimitata de urmatoarele vecinatati:

 la nord teritoriul administrativ al comunei Topolog

 la vest si nord-vest teritoriul administrativ al comunei Daeni

 la sud si sud-vest teritoriul administrativ al judetului Constanta

 la est teritoriul administrativ al comunelor Stejaru si Beidaud

Proiectul are ca obiect dimensionarea prealabila si proiectarea de principiu a retelei de canalizare pentru satul Casimcea, astfel incat sa poata prelua debitul total de ape uzate menajere. Strazile din sat care vor beneficia de sistemul de canalizare sunt urmatoarele: Principala (dinspre Corugea, nr.37 pe stanga si nr.44 pe dreapta, pana la nr.88 spre Sarighiol de deal); Dulbencea (pe o distanta de cca.470m de la strada Principala); Vulturului (in totalitate); Ocolului (in totalitate); Bulgareasca – Pr. Popoiu Micea (pana la nr.14); Bisericii; Transformator.

Dimensionarea obiectelor sistemului de canalizare si respectiv a statiei de epurare are la baza elementele date prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a comunei, in deplina corelare cu situatia existenta si cea prevazuta in Planul Urbanistic General al localitatii. Lungimea colectorului proiectat este de 9,419 km, pe care s-au prevazut 267 camine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 3051/91, din conducte de PVC – tip Kompact Kit sau similar - multistrat cu De 250x6,2mm, imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, la o adancime medie de cca. 2,5m.

Reteaua de canalizare menajera cuprinde conductele de canalizare menajera ce urmaresc axul trotuarelor, de ambele parti ale tramei stradale, cat si colectoarele care conduc apele menajere catre statia de pompare.

Principalele constructii prevazute pentru reteaua de canalizare sunt statia de pompare si caminele (camine de vizitare, intersectie, camine de spalare etc). Pe traseul canalizarii sunt prevazute camine de vizitare la distante de circa 50 – 60m in aliniament si la schimbarile de directie.

Colectoarele propuse urmaresc panta terenului, iar acolo unde nu este posibil s-a propus o statie de pompare pentru ridicarea presiunii si aducerea apelor uzate in punctul stabilit pentru epurare.

In punctele incipiente ale retelei de canalizare, cat si pe traseu, oriunde nu se poate realiza viteza de autocuratire de cel putin 0,7m/s se amplaseaza camine de spalare la extremitatea amonte a portiunii respective. Distanta intre caminele de spalare nu depaseste 60m, decat in cazuri speciale.

Racordurile pentru abonati vor fi racordate la canal prin piese speciale tip “T”. Aceste racorduri se vor realiza din tuburi de PVC– tip Kompact Kit sau similar– multistrat SN4 cu mufa si garnitura de cauciuc cu De 160x4,0mm. Acestea se vor realiza pana la limita de proprietate si vor fi protejate cu dop din PVC. Astfel in cazul colectorului de canalizare prevazut in prezentul proiect se estimeaza ca vor aparea un numar de 489 de racorduri, care sa deserveasca tot atatea gospodarii din satul Casimcea, pentru care s-a realizat prezenta retea de canalizare.

Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-o statie de epurare amplasata langa canalul colector ce inconjoara localitatea Casimcea.

Statia de pompare prevazuta asigura ridicarea presiunii pentru zonele joase, SP 1 (1+1 electropompe) cu un debit vehiculat de circa 1l/s si o inaltime de pompare Hp=6,20m.

Statia de pompare se compune din:

 camin din PE-HD, cu garnitura impermeabila, scarita de suport, rezistent la solutiile agresive, inaltare inclinabila din Duroplast 2K adaptabil pe inaltime, placa de acoperire clasa A/B/D din fonta gri conforma EN 124

 tub de presiune deja montat cu supapa rasuflare, sistem de inchidere si trei flotoare pentru controlul nivelului

 motopompe scufundate, protectie impotriva exploziilor, cu tocator, protectie impotriva inundarii

 tablou de comanda electric pentru aprinderea automata a pompelor, protectie impotriva picaturilor

Se vor realiza instalatii antiefractie la accesul in statia de pompare si la usa tabloului de control si automatizare. Intrucat in statia de pompare a apelor uzate se degaja frecvent gaze nocive si mirosuri, aceasta este prevazuta cu instalatii mecanice de ventilatie pentru evacuarea gazelor nocive din zona de lucru, patrunderea aerului proaspat facandu-se prin golurile lasate in pereti si printr-o instalatie mobila de ventilatie.

Instalatia de ventilatie mecanica este compusa dintr -un ventilator axial vertical tip VVAT 400/12, cu debit de 2240mc/h, presiune 12,5mmCA, motor electric 0,25Kw, n=1500rot/min, racordat la un tub de ventilatie cu Ø400mm.

Instalatie mobila de ventilatie va fi compusa dintr-un ventilator centrifugal tip V 491/6 cu debitul de 500mc/h, presiune 353mmCA, motor electric 1,1Kw, n=3000rot/min care se racordeaza la un tub flexibil cu Ø100mm.

In plus, statia va dispune si de urmatoarele:

 grup electrogen mobil P = 10kwA

 instalatie de ridicat mobila telescopica

 detector portabil de gaze (H2S)

 dotari PSI

 dotari pentru protectia mediului

 instalatii electrice

Conducta de refulare aferenta statiei de pompare fost prevazuta din PEID, dupa cum urmeaza: pentru SP 1 PEID De 90mm L=270m si va descarca apele in caminul de disipare a energiei (CDE - caminul de disipare a energiei, realizat si amplasat langa colectorul existent). La conductele de refulare ale fiecarei pompe se vor instala clapeti de retinere cu bila si vane tip cutit. Toate instalatiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice.

Pentru pomparea apelor uzate menajere s-au prevazut urmatoarele uvraje:

 camin amonte de intrarea in statia de pompare, in care se va instala un gratar pentru retinerea plutitorilor, a pietrisul si altor materiale aduse pe colector care ar putea afecta buna functionare a pompelor, si inchiderea accesului in statia de pompare, cu rolul de a retine, prin adancimea cu circa 50cm a cotei radierului

 conducta din PVC intre caminul de amonte si statia de pompare, avand De 250mm

 constructia statiei de pompare este de tip camin PEHD, iar adancimea va fi variabila functie de debitul vehiculat, in care vor fi montate 1+1 electropompe submersibile

Statia de epurare propusa este tip monobloc prefabricat. Intr-o prima faza, statia de epurare va deservi un numar de 1500 locuitori echivalenti ceea ce reprezinta locuitorii deserviti de colectorul prevazut in documentatia tehnica de fata. Canalizarea este proiectata in sistem menajer, in statia de epurare intrand doar apele uzate menajere, provenite de la populatie.

Debitul de dimensionare al statiei de epurare la faza de dezvoltare prezentata in acest proiect este:

Quz med zi = 198m3/zi, Quz max zi = 277m3/zi si Quz max or = 28,87m3/h, considerand:

 necesarul specific de apa potabila de 120l/om/zi, conform SR 1343-1:2006

 coeficient de variatie a consumului zilnic de apa kzi = 1,4, conform SR 1343-1:2006

 coeficient de variatie orara a consumului de apa kor = 2,5, conform SR 1343-1:2006

Debitul de dimensionare al statiei de epurare care sa deserveasca intreaga comuna este:

Quz med zi = 347m3/zi, Quz max zi = 486m3/zi si Quz max or = 50,63m3/h (posibila faza viitoare de extindere a retelei - numarul locuitorilor echivalenti pentru intreaga comuna este de 2889 locuitori echivalenti).

Obiectele si retelele tehnologice ale statiei de epurare vor fi supraterane, cu exceptia statiei de pompare care va fi amplasata subteran. Apa uzata menajera ajunge in caminul de la intrarea pe platforma statiei de epurare (camin prevazut cu vana cutit). Mai departe, in functionare normala, apa ajunge la gratarul manual.

Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in gratarul manual, apa ajunge, in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare. De aici apa este pompata in instalatia de sitare si desnisipare unde materialele solide sunt retinute de o sita fina cu fante de 1-3mm si deversate direct in saci sau container.

Apa sitata si deznisipata se aduna gravitational intr-un bazin de stocare. De aici este preluata de un echipament de pompare cu pompe submersibile si dirijata spre modulul mecano-biologic. In apa sitata se injecteaza precipitant pentru reducerea fosforului si o sedimentare mai rapida. Apa sitata si tratata cu precipitant este evacuata gravitational in decantorul primar unde are loc separarea nisipului, suspensiilor grosiere si a grasimilor. Namolul colectat in partea inferioara a decantorului este evacuat, ciclic, prin pompare, in bazinul de stocare si ingrosare namol primar si in exces. Grasimile se evacueaza prin deversare in bazinul de stocare grasimi de unde se pot vidanja periodic.

Apa epurata mecanic curge gravitational in bazinul de namol activat. In acest bazin are loc nitrificarea –denitrificarea. Aerarea se realizeaza cu panouri de aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de suflante comandate de senzorul de O2 dizolvat. Amestecul de apa cu namol activ curge gravitational in decantorul secundar unde are loc separarea solid-lichid prin sedimentare.

Inainte de evacuarea spre emisar apa epurata se trateaza pentru dezinfectie cu ultraviolete. Apa epurata este evacuata prin pompare in emisar. Namolul sedimentat este recirculat partial in bazinul cu namol activ iar namolul in exces este evacuat automat in bazinul de stocare – ingrosare de unde se pompeaza in instalatia de deshidratare. Deshidratarea namolului se realizeaza intr-o instalatie automata de deshidratat namol cu melc si sita speciala. Namolul deshidratat se evacueaza direct in container sau saci. Pentru spalarea instalatiei de deshidratat namol se utilizeaza apa potabila de la retea.

Parametrii apei epurate se pot controla automat cu senzori speciali de proces. La iesirea din statie, pe conducta de deversare, se monteaza un debitmetru electromagnetic. Intreaga statie este comandata de la un modul de comanda containerizat si deservire care asigura functionarea in regim automat. Containerul de personal va cuprinde laboratorul, tablourile electrice si grupul sanitar (zona numita si pavilionul de exploatare). Este necesar ca intreg procesul tehnologic sa fie automatizat, iar instalatiile sa dispuna de aparatele de masura, control si reglaje corespunzatoare.

Deversarea apelor epurate se va face in paraul Casimcea prin intermediul unei conducte de descarcare, o conducta cu diametrul Dn 300mm pe o lungime de 61m. Distanta dintre statia de epurare si ultima casa din satul Casimcea este de circa 520m.

Pe terenul aferent ramas neconstruit si in zona statiei de epurare se vor amenaja spatii verzi si se vor planta arbori si arbusti aclimatizati, specifici florei locale.

In vederea prevenirii infiltratiilor si exfiltratiilor de apa, care ar afecta stabilitatea constructiilor respective si a celor din zona, infrastructura statiei de pompare (cuvele statiei de pompare) si a constructiilor din cadrul statiei de epurare – se va realiza din beton armat, prevazuta cu hidroizolatii din materiale performante tip DRIZORO, XYPEX sau similar

In vederea asigurarii protectiei corespunzatoare a statiei de pompare ape uzate menajere si a statiei de epurare sunt prevazute lucrari de imprejmuire cu gard din panouri metalice bordurate cu h=1,60m, lungime variabila, cu sarma zincata, fixate pe stalpi din teava patrata 80x80x4mm, incastrati in soclu si fundatie din beton tip C12/15. Inaltimea imprejmuirii este h=2,10m .

Lungimea totala a imprejmuirii este de 213,95ml, din care:

 12,95ml pentru statia de pompare

 201,00ml pentru statia de epurare

In zona drumurilor judetene DJ222E si DJ223A se propun a se realiza doua subtraversari sub partea carosabila, cat si o supratraversare a paraului Casimcea in zona podului de pe DJ222E – strada Principala catre strada Ocolului.

Conductele vor subtraversa drumurile judetene la o adancime medie de cca. 2,5m, aferente retelei de canalizare propuse. Pe zona DJ223A se va realiza o subtraversare pe o lungime de cca.14m la interserctia DJ223A (strada Bulgareasca – Pr. Popoiu Mircea) cu strada Bisericii, la km 12+500. Pe zona DJ222E se va realiza o subtraversare pe o lungime de cca.12m la intersectia DJ222E (strada Principala) cu strada Transformatorului, la km 10+515. Subtraversarile se vor executa numai prin forare orizontala si nu prin sant deschis, reteaua fiind protejata cu tuburi speciale.

In zona podului peste paraul Casimcea pe str. Principala (DJ222E) se va realiza o supratraversare a paraului de cca. 14m imediat sub nivelul tablierului podului la km 10+423, in asa fel incat sa se pastreze cotele necesare scurgerii gravitationale a apelor uzate din conducta.

BILANTUL TERITORIAL (COEFICIENTI URBANISTICI)

Suprafetele ocupate de amplasarea retelei de canalizare vor fi:

 permanent: terenul ocupat permanent este terenul alocat statiei de epurare

 temporar: terenul ocupat temporar este reprezentat de reteaua de canalizare, statia de pompare si caminele amplasate pe retea, ce vor fi amplasate in subteran

| Denumire obiect | Ocupat definitiv (mp) | Ocupat temporar (mp) |
| --- | --- | --- |
| Camine de vizitare | - | 267 |
| Statie de pompare | - | 1 |
| Statia de epurare | 1.400 | - |
| Retea de canalizare (9,419km) si conducta de refulare (270m) | - | 11.142 |
| Organizarea de santier | - | 1.000 |

Suprafetele ocupate permanent sunt urmatoarele:

 Statia de epurare: SP + BR: 33m x 42,5m = 1.400mp

Total definitiv: 1.400mp = 0,14ha

Suprafetele ocupate temporar sunt urmatoarele:

 Camine de vizitare: 267buc x 1mp/buc = 267mp

 Statii de pompare: 1buc x camin PEID cu diametrul de 1m = 1mp

 Reteaua de canalizare: (9.419m+270m) x 1,15m = 11.142mp

 Organizarea de santier: 1.000mp

Total temporar: 12.410mp ≅ 1,24ha

Lucrari necesare organizarii de santier

Zona generala de organizare de santier va fi amplasata in partea de SE a amplasamentului, in intravilanul localitatii pe domeniul public al comunei Casimcea, in T63 P1648. In vederea amenajarii organizarii de santier pe suprafata oferita de beneficiarul lucrarii, constructorul isi va amenaja platforma de depozitare a materialelor, de stationare a utilajelor si amplasarea unui container cu birou maistru si dormitor pentru personalul propriu-zis, cat si personalul care asigura paza in organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un tarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apa, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei-cinci cusete mobile ecologice, un pichet PSI.

In prima faza se va asterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele mentionate mai sus si se vor amenaja aleile dalate. Dupa terminarea lucrarilor se vor demonta dalele, grupurile sanitare etc.,dupa care balastul se va curata, urmand sa se astearna stratul vegetal peste locatia mentionata.

In perimetrul organizatiei de santier si in vecinatatile acesteia nu se vor efectua schimburi de ulei si nici alimentarea cu carburanti a utilajelor folosite la lucrari.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere in opera, respectandu-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectandu-se cu strictete traseul, montarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor. Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia avand o cota de risc mica.

Cazarea nu se va face in organizarea de santier; se va face zilnic transportul muncitorilor;

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, cat si un management judicios in desfasurarea proceselor de executie.

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o sursa de zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate. Emisiile de noxe se incadreaza in limitele maxime admise in Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in intravilanul localitatii Casimcea, T113, Cc1103, str. Principala, str. Bulgareasca, Pr. Mircea Popoiu, str. Dulbencea, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Ocolului, str. Bisericii. Terenul este domeniu public de interes local si domeniul public al statului .

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul se afla in ariile naturale protejate ROSPA0100 Stepa Casimcea si ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: Lucrarile propuse se estimeaza ca vor avea un impact pozitiv indirect permanent asupra calitatii factorilor de mediu si pozitiv direct permanent asupra populatiei si sanatatii umane. Impactul pozitiv rezulta prin imbunatatirea calitatii vietii populatiei, calitatii apei si a solului, eliminarea poluarii mediului prin infiltratii ale dejectiilor menajere lichide si reducerea riscului de imbolnavire a populatiei. In timpul executiei se estimeaza ca va exista un impact negativ temporar asupra populatiei, calitatii aerului, zgomotelor si vibratiilor.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: Impactul pozitiv este permanent dupa realizarea lucrarilor. Impactul negativ din timpul executiei lucrarilor este temporar si afecteaza numai portiuni din traseul retelei de canalizare propuse. Populatia va resimti impactul negativ cel mult cateva saptamani in zone de vecinatate imediata. Impactul negativ nu este reversibil..

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afla in  ROSPA0100 Stepa Casimcea si ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean.

Acesta nu va afecta semnificativ speciile de flora sau fauna sau habitatele pentru care au fost desemnate aceste arii protejate deoarece :

-	Proiectul se va realiza in intravilanul localitatii pe un teren pe care nu se regasesc specii sau habitate de interes comunitar sau alte specii protejate care sa fie afectate;

-	Prin realizarea proiectului nu se vor reduce/fragmenta habitate, nu se vor afecta factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare, nu vor fi utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea.

Beneficiarul a obtinut Avizul Administratiei Podisului Nord Dobrogean cu nr.165/APND/24.07.2017 .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 3/1460 din 15.03.2017, emis de Primăria Comunei Casimcea;

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Avizul Administratiei Podisului Nord Dobrogean cu nr.165/APND/24.07.2017 .

- beneficiarul va respecta prevederile legislative precizate in notificarea cu nr. 13585/03.08.2017 emisa de Directia Silvica Tulcea;

- respectarea conditiilor impuse prin avizul de gospodarire a apelor cu nr.38 / 12.07.2017 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA: 3360/19.09.2017