DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- NR. ......... / .........04.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BAIA, cu sediul in comuna Baia,  sat Baia,  str. 1 Decembrie, nr.2,  jud.Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 3297/12.03.2018 si a completarilor cu nr. 3542/15.03.2018, 3726/19.03.2018,4143/27.03.2018, .......  în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.04.2018, că proiectul „MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul, extravilanul  com. Baia, sat Baia,  str. Florilor, Hotel Razelm, Pietii, 1 Decembrie, Zorilor, Oituz, Nicolae Titulescu, Sf. Apostoli, Tineretului, Fagaras, Sf. Andrei, Trandafirilor, Ghioceilor, Liliacului, Heracleea, Viitorului, Republicii, Hamangiei, Rampei, Pompierilor, Daciei, Infundata, Unirii, Romana, Bistritei, Rascoalei, Oltului, Panselutei, Siretului, Somesului, Oborului, Viilor, jud.Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 13 lit. a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute in anexa nr.1 la pct. 22 ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Pentru realizarea proiectului, “MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA”, pe baza temei de proiectare se vor realiza următoarele lucrări:

Sistem de alimentare cu apa.

- reabilitării retelei de distributie prin înlocuirea conductelor existente din azbociment și oțel pe o lungime de 2733 m:

| Conductă reabilitată | Lungime (m) | Diametru (mm) |
| --- | --- | --- |
| Str Rascoalei | 357 | 90 |
| Str Republicii | 81 | 100 |
| Str Republicii | 386 | 160 |
| Str Unirii | 470 | 90 |
| Str Bistriței | 90 | 75 |
| Str Oltului | 288 | 90 |
| Str 1 Decembrie | 1061 | 160 |
| TOTAL | 2733 |  |

-  extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 4562 m:

| Conductă extindere | Lungime (m) | Diametru (mm) |
| --- | --- | --- |
| Str. Hamangiei | 209 | 110 |
| Str. Infundata | 325 | 90 |
| Str. Daciei | 390 | 110 |
| Str. Pompierilor | 278 | 110 |
| Str. Titulescu | 1146 | 110 |
| Str. Oituz | 561 | 90 |
| Str. 1 Decembrie | 255 | 90 |
| Str. Republicii | 187 | 110 |
| Str. Siretului | 121 | 75 |
| Str. Rampei | 797 | 110 |
| Str. Heracleea | 293 | 110 |
| TOTAL | 4562 |  |

- montarea unei stații de denitrificare având Q = 9 l/s;

Stația de tratare se va amplasa în incinta gospodăriei de apă existente.

Pentru eliminarea nitraților se va monta într-un container un denitrificator automat pentru un debit de 9 l/s. Principiul de funcționare al acestui echipament se bazează pe proprietatea rășinilor schimbătoare de ioni speciale de a indepărta ionul NO3- din apă și de a fi regenerate (refacerea capacității de schimb ionic) cu soluție NaCl.

- realizare împrejmuire foraje existente, L = 240 ml și pentru rezervoarele existente, L = 280 ml, pentru asigurarea zonelor de siguranță sanitară, în localitatea Baia. Pe tot perimetrul împrejmuit se vor pune plăcuţe cu atenţionarea: “ZONĂ DE PROTECŢIE SANITARĂ”

- cămin de ridicare a presiunii Q = 2,0 l/s, H = 20 m pe strada 1 Decembrie, realizat din beton armat și format din 2 compartimente, unul în care se va monta grupul de pompare cu turație variabilă și unul cu rol de stocare;

- refacerea izolaţie termică de la rezervorul din beton având un volum de 300 mc. Rezervorul are diametrul interior Di = 9.70 m, De = 10.56 m (pe latura fără camera vanelor) şi Ltotal = 13.50 m (pe latura cu camera vanelor) şi 8 înălţimea liberă interioară Hi = 4.40 m, iar camera vanelor are dimensiunile în plan: 2.75 m x 3.0 m, Hi = 7.40 m.

- realizare a 370 bransamente;

Sistem de canalizare menajera.

- extinderea retelei de canalizare în localitatea Baia, pe o lungime de 5.383 m cu conducte din PVC Dn 250 mm:

| STRADA | LUNGIME (m) |
| --- | --- |
| Oborului | 279 |
| Someșului | 206 |
| Sf. Apostoli | 160 |
| Sf. Andrei | 150 |
| Făgăraș | 111 |
| Tineretului | 193 |
| Florilor | 179 |
| Heracleea | 111 |
| Heracleea (blocuri) | 118 |
| Rampei | 775 |
| Trandafirilor | 154 |
| Nicolae Titulescu | 454 |
| Oituz | 557 |
| Zorilor | 368 |
| 1 Decembrie | 571 |
| Viitorului | 554 |
| Liliacului | 123 |
| Ghioceilor | 140 |
| Rascoalei | 64 |
| Siretului | 116 |
| TOTAL | 5383 |

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea minimă de 10 cm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi nisip. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

- realizarea a 72 de racorduri;

- 6 stații de pompare din PEHD cu diametrul de 1,0 și adâncimea cuprinsă între 3.5 m – 5.0 m, dotate cu 1+1 pompe submersibile cu tocător; amplasamentul fiecarei staţii va fi: SP1 – strada Tineretului, SP2 – strada Siretului, SP3 – strada Florilor, SP4 – strada Rampei, SP5 – strada Trandafirilor, SP6 – Strada Oituz. Debitul pentru fiecare stație este de 1 l/s, H = 10 m.

La cele 6 stații de pompare sunt necesare racorduri electrice pentru care se va lua aviz de la S.C. ENEL DOBROGEA S.A.. Consumul zilnic de energie la stațiile de pompare este de 3 kW.

- extinderea capacității stației de epurare cu Q = 200 mc/zi, s-a avut ca scop acoperirea unui procent de 100% a populatiei.

Stația de epurare existent se completeaza cu următoarele trepte de epurare: treapta mecanica, treapta biologică şi treapta chimica.

SOLUTIA TEHNOLOGICA

Schema de epurare urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. Aceasta schema va fi formată din stația de epurare existent și linia propusă pentru extindere a stației de epurare.

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

- Retele tehnologice

- Camine de canalizare

- Treapta de epurare mecanica

- Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera

- Bazin de denitrificare

- Treapta de epurare biologica si chimica – 1 modul

- Unitate de dezinfecţie cu ultraviolet

- Unitate de stocare si dozare coagulant

- Bazin colectare si pompare namol

- Unitate de deshidratare namol

- Platforma depozitare containere deseuri

- Stație de epurare existentă din care lipsesțe partea mecanică și partea de tratare a nămolului.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA – valabilă pentru cele 2 linii

- Avand in vedere nivelul maxim din emisar se prevede bazin de pompare apa epurata si dezinfectata

-Se prevede by-pass general pentru situatia iesirii accidentale din functiune a statiei de epurare

Caderea alimentarii cu energie electrica este o situatie de avarie in care este permisa deversarea controlata a apei menajere in emisar, pe o perioada limitata de timp, de pana la 6 ore.

Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia modulului de epurare, de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare care vor fi amplasate suprateran, in containere, pentru exploatare si mentenanta in conditii optime.

DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE

Apa uzata menajera ajunge prin pompare in Caminul gratarului manual de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. Mai departe, in functionare normala, de la caminul gratarului manual apa menajera ajunge gravitational în Caminul de distributie/preaplin/by-pass. De aici, in functionare normala, de la acest camin apa  menajera ajunge gravitational in Caminul gratarului automat, iar in situatia iesirii din functiune a statiei, pana la remedierea defectiunii, in Emisar prin by-pass, prin intermediul bazinului de pompare (situatie de avarie de ordinul orelor).

Dupa retinerea materiilor grosiere solide in suspensie in Gratarul automat, apa ajunge gravitational in Desnisipator/separator, unde se retin nisipul si grasimile.

In continuare apa uzata, epurata mecanic ajunge gravitational in Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare ingropat.

De aici apa este pompata in bazinul de denitrificare pentru linia propusa pentru extindere și in stația existentă.

Din bazinul de denitrificare apa ajunge gravitaţional în treapta biologică.

In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatea de dezinfectie cu ultraviolete.

Namolul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare namol este pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru

Namolul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere.

Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si pompare namol, ajunge gravitational inapoi in Bazinului de omogenizare si pompare apa menajera.

Apa filtrata si de ploaie colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational inapoi in caminul de comutare.

Grasimile retinute in Desnisipator/separator ajung gravitational in Bazinul de colectare grasimi de unde periodic sunt vidanjate.

Nisipul decantat in Desnisipator/separator este pompat in Bazinul de spalare si scurgere nisip de unde periodic este incarcat in containere.

Apa tehnologica sub presiune, furnizata de reteaua de la limita platformei statiei de epurare, asigura necesitatile tehnologice pentru diverse spalari si incendiu prin intermediul hidrantului.

TREAPTA DE EPURARE MECANICA aferenta celor 2 linii de epurare

Gratarul manual asigura retinerea materiilor solide grosiere din apa uzata menajera cu un debit de 400 m3/zi si este amplasat intr-un camin ingropat rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx1,5m.

Materialul retinut de gratar este colectat periodic prin greblare in containerul aferent acestuia, tratat cu biopreparate stabilizatoare, evacuat şi depozitat in saci pe platforma de depozitare.

Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.

Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 2 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi decantarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx3,5m.

Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 2 mc.

In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).

Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx3,5m.

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, Q=5 m3/h, H=10 mca, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 1 mc, prevăzut cu radier drenant cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in desnisipatior. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din spalare se scurge inapoi in desnisipator.

Nisipul spalat, tratat, rezultat, se incarca manual din bazin in saci/containere si se depoziteaza pe Platforma de depozitare in vederea utilizarii pentru lucrari de constructie.

Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx3,5m.

Practic, pe durata de exploatare a Statiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in situatia in care acesta este deteriorat accidental.

BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE SI POMPARE

Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare are o tripla funcţionalitate:

- omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic

- preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica

- asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevazute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin)

Volumul util al bazinului este de 35 m3. Corespunzator volumului util se utilizeaza un bazin rectangular 4,0mx4,0mx4,5 m.

In bazin se va monta un mixer electromecanic cu difuzor din inox, pentru omogenizare ape uzate si 1+1 pompe submersibile pentru ape uzate, cu convertor de frecventa, cu Q=25-30 m3/h si H=10 mca, cu conductele de refulare aferente.

Sunt prevazute capace de acces pentru mixer si pompa si capac si scara pentru acces personal mentenanta si exploatare.

TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA

STATIE CU DISCURI IMERSIBILE DESCRIEREA PROCESULUI

Descriere: corpul cu discuri imersibile este format din discuri rotunde, cu diametru de 2,7 m şi 2 mm grosime, care sunt asezate vertical, central şi paralel pe un arbore de antrenare comunǎ. Distanta intre discuri este de 15 mm pt. reducere C si 11 mm pt. nitrificare. Lungimea unui corp de discuri este de doi metrii. Primul şi ultimul disc al fiecarui corp are grosimea de 20 mm, asigurând astfel stabilitatea corpului. Volumul de apǎ în carcasa fiecarui corp este de 4,41 m3.

Distanţa constantǎ între discuri este asiguratǎ de 64 de distanţiere aşezate la circumferinţa şi la mijlocul razei discurilor, iar rigiditatea corpului de 64 tije de oţel inoxidabil V4A, cu diametrul de 8 mm) care trec prin tunelul format de distanţiere şi discuri.

Un modul este format din cascade de 2 - 4 corpuri de discuri aşezate pe aceasi arbore de antrenare. La fiecare doi metrii se gǎseste un punct sprijin a arborelui prevazutǎ cu rulmenti dublii cilindrici oscilatori Tip E cu Nut şi cu canal de ungere in partea exterioara.

Corpurile de discuri sunt asezate in carcasa prin care curge apa uzatǎ. Corpul cu discuri este scufundat la ca. 40% în apa rezidualǎ şi este învârtit de un motor de propulsie cu cca. 2,5 rotaţii pe minut. Pe discuri se aseazǎ “biomasa”in formǎ unui biofilm.

Alimentarea treptei biologice se face printr-un disc cu cupe aşezat pe arborele comun. Între discul de alimentare cu cupe şi primul corp de discuri se aflǎ un perete despǎrţitor, care împiedicǎ inundarea treptei biologice la supraîncǎrcare hidraulicǎ( ifluent abundent). Capacitatea discului cu cupe este dupa nevoie între 5 – 19 m3

Un distribuitor intern împarte influentul în aşa fel ca încǎrcarea pe corp de disc sǎ nu fie mai mare de 20 g/m2 şi zi.

Dupǎ trei, patru aptǎmâni se formeazǎ pe suprafaţa discurilor un film biologic, iar in carcasa de rotaţie se formeazǎ nămol activat.

Aerarea se face prin difuziune pe toata suprafaţa discurilor.

- poziţie deasupra apei - dizolvarea oxigenului din aer şi aerarea biofilmului

- pozitie scufundată -aerarea nămolului activat din carcasǎ prin difuziunea aerului ramas pe suprafata discurilor,

Procesul de epurare: are loc atât pe suprafaţa discurilor, prin biofilm cât şi carcasǎ prin nǎmolul activat.

- In stare scufundatǎ bacteriile preiau substanţele “nutritive” din apǎ, epurând apa şi în stare ridicatǎ oxigenul din aerul înconjurator. Substantele poluante sunt sau rǎsuflate, sau transformate in biomasǎ adicǎ in nǎmol suplimentar.

- Nǎmolul activat din carcasǎ lucreazǎ ca şi nǎmolul activat în staţiile aerate.

La ieşirea din trapta biologica cantitatea disolvata de oxigen in apa este de cca.5 - 6 mg/l.

Prin rotirea discurilor şi a distantierelor se formeaza turbulenţe care regleazǎ grosimea biofilmului şi ţine nǎmolul actvat şi namolul dezlipit de pe discuri în stare de plutire. Indepǎrtarea apei epurate şi a nǎmolului în suspensie se face prin discul de eliminare cu cupe.

Readucerea carbonului se face pe suprafata primelor discuri sau a primelor corpuri de discuri iar pe ultimele discuri sau corp de discuri se formeazǎ un biofilm din bacterii nirificatoare.

Funcţionare in perioada cu debit redus de influent şi perioada de iarnǎ

Staţiile modulare cu discuri imersibile nu sunt sensibile la fluctuaţii de influent.

In perioadele cu debite de influent minim suprafaţa cu biofilm se adapteazǎ încǎrcǎrii reale, o parte a filmului biologic cade de pe suprafaţa discurilor.

Prin marirea cantitǎţii de apǎ recirculatǎ, in perioade de debit influent scazut, se realizeazǎ aerarea decantorului, stabilizarea nǎmolului şi menţinerea suprafeţei biofilmului necesar epurǎrii.

Modulele sunt ingropate 1,90 m in pǎmânt, deci sub adâncimea de îngheţ. Temperaturi peste 8°C se realizeazǎ cu ajutorul motorului de antrenare şi procesul de epurare care este exotermǎ. Capacul modulului fiind izolat termic, cǎldura rezultatǎ prin funcţionarea motorului şi a epurǎrii rǎmǎne inchis în carcasǎ, împiedicând îngheţarea apei din modul.

Amplasarea retelei de canalizare

Rețeaua de alimentare cu apă propusă pentru înlocuire, cea propusă pentru extindere, precum rețeaua de canalizare propusă pentru extindere prin prezentul proiect va fi pozată pe domeniul public al comunei Baia, în lungul străzii existente din localitatea Baia din comună, pe stradă, pe o parte sau pe cealaltă a acesteia, în acostament sau spațiu verde.

Accesul la amplasamentul rețelei de canalizare se va realiza din drumul național și pe străzile existente în comună.

Evacuarea apelor epurate

Evacuarea apei se face în pârâul Hamangia.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeurile: principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt urmatoarele:

- deseuri specifice : pietris, beton asfaltic;

- diferite ambalaje din hartie, carton, plastic ;

- produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

- deseuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la constructii.

Deseurile rezultate din activitatea de constructie si deseul menajer vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Similar, eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi, de asemenea, colectate în pubele și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

Se va ține evidența deșeurilor conform HG856/2002.Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat pasial in intravilanul si partial in extravilanul com. Baia, jud.Tulcea, conform CU nr. 15 din 10.05.2017 emis de PRIMĂRIA COMUNEI BAIA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier -  antreprenorul va delimita zona organizării de șantier pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari.

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru.

Pe toată durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute permanent în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale comunei, în scopul asigurării ordinii în desfășurarea lucrărilor.

De asemenea, la terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările proviorii.

Contractantul are obligația ca, la execuția lucrărilor, în conformitate cu caietele de sarcini, să păstreze curățenia, să asigure accesul pietonal peste tranșee, să prevadă parapeți de protecție și semnalizarea tranșeelor deschise pe timp de noapte.

Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare dotate cu fose septice, vidanjabile.

Toată tabăra va fi întreținută zilnic în stare de curățenie, în conformitate cu normele organelor sanitare.

Antreprenorul va organiza, furniza și întreține în locuri ușor accesibile, pe șantier, posturi sanitare de prim ajutor.

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt: lucrarile de curatare,transport si eliminarea substantelor inflamabile existente in rezervoare, se vor executa de catre societati autorizate in domeniu

- pamantul si pietrele cu continut de substante  periculoase  rezultat atat de pe suprafata terenului afectat cat si din interiorul sapaturii va fi colectat cu grija si trasportat de catre firme autorizate in acest sens,conform legistatiei in vigoare;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) titularul are obligatia de a respecta conditiile impuse din Avizul SGA Tulcea Nr. 14/26.03.2018;

n) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 15 din 10.05.2017 emis de PRIMARIA COMUNEI BAIA;

o) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

p) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

r) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

s) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Redactat  Consilier:

Ec. Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A……..…../ ……..........04.2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.