PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A-reprezentată prin Chiriac Marius Victor cu sediul în localitatea Constanța, str. Nicolae Iorga,  nr.89 A, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr.12679/13.10.2017,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările  şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.01.2018, că proiectul „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT-CENTRU FORMARE PROFESIONALĂ-localitatea Băltenii de Sus, Județul Tulcea” propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Baltenii de Sus, str. Lagunei, nr. 35,judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul  intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct.3 (industria energetică), lit.b (industria energetică-transportul energieie electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1).

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune racordarea la rețeaua electrică a Centrului de Formare Profesională.

Executia lucrarilor pentru racordarea la R.E.D., se va face conform ATR nr.174979188 din 11.01.2017 eliberat de  operatorul de distributie: S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., si are ca obiect lucrarile realizate pe taxa  de racordare.

DERIVAŢIA nou proiectata se va realiza prin montarea unei console de derivaţie zincată echipată cu  lanţuri duble cu izolatoare compozite (conform DJ511 RO301873 pentru izolatoare compozit suspendate) şi conductor OL-AL 70/12 mmp (conform planse nr.1).

Racordarea la reţeaua electrică de 20kV a obiectivului, se va realiza la stâlpul nr.19 (tip SC 15014) din LEA 20kV nr.92.20, alimentată din staţia de transformare 110/20kV Tulcea Marmura.

Linia electrica de medie tensiune, dintre stalpul nr.19.1 si stalpul nr.19.2 va supratraversa drumul de acces (strada Pelican) si va respecta distantele impuse de NTE 003/04/00.

Realizarea postului de transformare se face în conformitate cu:”Ghidul de Proiectarea Și Construcție Post de Transformare Aerian”, elaborat de S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.;

- STÂLPUL NR.19.1 CU SEPARATOR  se amplasează la o distanţă de aproximativ 25m de stâlpul de racord existent (tip SC 15014) nr.19, pe partea necarosbila a drumului de acces.

Stâlpul nr.19.1 este un stâlp special nou din beton hidrofobizat de tip 12/F/27, în fundaţie îngropată – conform planșei din Ghid PTA.

Stâlpul nou proiectat va fi echipat cu :

- separator tripolar 24kV/400 A cu montare orizontală pe stâlp cu CLP, conform specificificatiilor tehnice;

- consolă din oțel zincat de întindere cf. specificației tehnice Enel DS3060 RO, echipată cu lanțuri duble cu izolatore compozite gradul II de poluare (cf. DJ 511 RO- pentru izolatoare compozit suspendate, conform DM 3020 RO- pentru armătura de întindere și susținere  și cf. DM 3130 RO- pentru cârlig de suspensie drept) și conductor OL-AL 70/12mmp..

Stâlpul cu separator va avea o priză de pământ de protecție circulară cu valoarea de max.4Ω, conform ”GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE”- LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE.

- STÂLPUL NR.19.2. CU PTA  se amplasează la o distanţă de aproximativ 10m faţă de stâlpul cu separator proiectat, pe partea necarosbila a drumului de acces.

Linia electrica nou proiectata se va realiza pe un teren ce face parte din domeniul public al comunei Bestepe si se va respecta distantele impuse de NTE 003/04/00 („Normativ pentru construcţia liniilor de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V” privind distanţele faţă de obiectivele existente în zonă).

Stâlpul noului post de transformare aerian este din beton hidrofobizat de tip 12/G/31 și se va monta în fundaţie îngropată conform planșei din Ghid PTA si va fi echipat cu:

Consolă din oțel zincat de întindere cf. specificației tehnice Enel DS 3060 RO, echipată cu lanțuri duble cu izolatoare de tip compozit, conform DJ 511 RO - 301873– pentru izolatoare compozit suspendate, conform DS 3065RO , matricola 245370 pentru armătura de prindere şi DM 3174 RO 260216 pentru cleme de tracțiune și conductor OL-AL 70/12 mmp.

Descărcători tripolari MT cu oxizi metalici ZnO 24 kV, prevăzuţi cu dispozitive de deconectare, cu un curent nominal de descărcare In= 10 kA (conform DY 557 RO matricola 170013). Descărcătorii se vor lega separat la priza de pământ a postului de transformare. Legarea la pământ a descărcătorilor se va face conform planşei C1.3 din ”Ghidul de proiectare şi construcţie PTA”. Descărcătorii se vor monta pe un suport metalic zincat realizat conform DS 3068 RO- 250089. Coloana de medie tensiune între descărcători şi transformator, se va realiza cu conductor de tip OL-AL1x50mm2;

Cadru metalic platformă pentru susţinerea transformatorului ce se compune din suport susţinere trafo pe stâlpi din beton (cf. DS 3082 RO - 228017) şi cadru metalic pentru trafo de 160kVA (conform DS 3084 RO-228030)

Transformator izolat in ulei, ermetic, 100 kVA, 20/0.420kV, pierderi ENEL, matricola 113611.

- Se va poza pe stalp o coloană trifazată tip din conductor ARE4RX 3x95+50N mmp, conform specificatiei  DC4146 între  bornele de joasă tensiune ale transformatorului şi cutia de JT prevăzută cu întrerupător de 125A– cca.7m şi între întrerupător şi BMPT 125A proiectat – cca. 14m.

- Coloana de cablu de pe stalp: PTA- cutie cu intrerupator, respectiv cutie cu intrerupator plecare catre BMPT125A, se introduce într-un tub de protecţie izolant rigid din PVC- (D=95mm) susţinut cu bride pe stâlp.

BMPT-ul se va monta pe un postament de beton cu dimensiunile 600x300x 150 cm, prevăzut cu gol interior pentru cabluri si se va amplasa pe domeniul public al Primariei Bestepe, pe partea necarosbila a strazii Pelicanului catre strada Laguna Albastra, pe partea stanga (conform plansei nr.1 si 2).

Postamentul se va executa din beton clasa C12/15 (B200).

- Traseul cablului J.T. de tip tip ARE4RX-3x95+50N de la  stalpul 19.2 (racordat în tabloul J.T. cu intrerupator de 125A) si BMPT 125A, se va poza  subteran, protejat în tub Ф125 mm - conform DS 4247 pe toată lungimea lui. Cablurile vor fi pozate în profil de canalizare de tip A (cca. 10ml) – la o adâncime cuprinsa intre 0.6-1m astfel: tubul ce va proteja cablul se va amplasa pe fundul profilului iar peste tub se va pune un strat de nisip de 20cm. Peste stratul de nisip se va așeza o folie avertizoare, după care profilul va fi astupat cu pământul rezultat din săpătură, compactat din 20 în 20 cm, până la readucerea terenului la starea inițială.

- PRIZE DE LEGARE LA PĂMÂNT

Instalaţia de legare la pământ este necesară pentru echilibrarea potenţialului între părţile instalaţiei electrice şi este o parte importantă a sistemului de protecţie contra trăsnetului.

Pentru stâlpul nou proiectat 19.1 cu separator și stâlpul nr.19.2 cu PTA  se va realiza câte o priză de pământ circulară pentru limitarea potențialului ce asigură o rezistenţă de dispersie mai mică de 4ohmi, detaliu de montare în planșa C1.1. din „Ghidul de proiectare şi construcţie post de transformare aerian”,  elaborat de S.C. E- Distribuţie Dobrogea S.A.

Priza se va realiza cu 4 electrozi verticali zincaţi (electrozii verticali vor fi cf. DR 1015 RO), electrozi orizontali din țeavă de oțel zincat legați între ei cu platbandă de OLZn de 40x4 mm.

Legătura dintre centura de pământ şi platbanda centrală de pe stâlp se va face printr-o piesă de legătură din profil cornier cu aripi egale 80x80x6 mm. De această priză se vor lega toate confecțiile metalice  montate pe stâlpul cu PTA.

- Borna de nul a înfăşurării de joasă tensiune al transformatorului se va racorda la nulul reţelei de joasă tensiune, prin executarea unei prize de pământ de exploatarea amplasată la o distanţă de cel puţin 20m de postul de transformare, a cărei rezistenţă de dispersie nu trebuie să depăşească valoare de 4Ω, în sol cu rezistivitatea de 100 ohmixm. Priza de pamant se va realiza pe partea necarosabila a strazii Pelicanului (conf. plansa 2).

- Descărcătorii se vor lega separat la priza de pământ a stâlpilor prin intermediul unui conductor izolat OLAL 1x50 mm2. Legarea la pământ a descărcătorilor se va face cf. planşei C1.3 din” Ghidul de proiectare şi construcţie PTA”. Descărcătorii se vor monta pe un suport metalic zincat realizat conform DS 3068RO.

- Toate prizele de pământ vor fi amplasate la o adâncime suficient de mare în pământ, astfel încât  să fie evitate deteriorările ce pot apare în cazul unor săpături ulterioare.

b)cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale- teren agricol, apă, nisip, pietriș.

d) producția de deșeuri:  deseurile rezultate în urma lucrărilor de execuție a proiectului vor fi gestionate cu respectarea prevederilor legislației specifice (beton, lemn, sticlă, materiale plastice, fier si oțel, amestecuri metalice, cabluri, pământ și pietre, resturi de balast, materiale izolante). Pentru deseurile produse pe perioada funcționarii este propusă platformă de depozitare deșeuri.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor).

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor. Accesul la drumul public trebuie să permită intervenția pompierilor, cu mijloace auto, conform prevederilor certificatului de urbanism emis pentru acest proiect.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este în intravilanul localității Baltenii de Sus, pe un teren proprietate particulară  cu folosința actuala de ”curti-constructii, teren arabil si stradă” și destinația propusă de zonă pentru locuire, conform  prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 30/2898/28.09.2017, emis de Comuna Bestepe.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul, amplasamentul nu se află în arie protejata.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul  nu se suprapune cu arii protejate.

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta prevederile  certificatului de urbanism nr. nr. 30/2898/28.09.2017 emis de  Comuna Bestepe.

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Camelia MICU

Nr. A.A.A: 291/30.01.2018

Întocmit,

Consilier superior: L. M.

Afişat pe site-ul APM Tulcea, azi 31.01.2018