BILANT de mediu de Nivel I cu RAPORT

pentru activitatile desfasurate de Spitalul Judetean de Urgenta TULCEA, Strada 1848 nr.32, Municipiul Tulcea

Bucuresti

Septembrie, 2018

BILANT de Mediu Nivel I cu RAPORT

pentru activitatile desfasurate de Spitalul Judetean de Urgenta TULCEA, situate pe Strada 1848 nr.32, Municipiul Tulcea

CP MED LABORATORY S.R.L.

Ing. Ligia Milea

COLECTIV DE LUCRU:

ing. Ligia Milea

Expert mediu

Ing. Claudiu Cristofor

Colaborator,

ing. Luminita Zamfirescu

Expert mediu

Septembrie, 2018

CUPRINS

Pagina

1. INTRODUCERE	5

1.1. Date generale	5

1.2. Denumirea si adresa titularului de activitate	7

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI SI LOCALIZAREA	8

2.1. Localizare si topografie	8

2.2. Conditii de mediu pe amplasament	9

3. ISTORICUL ZONEI	16

3.1. Istoricul amplasamentului	16

3.2. Dezvoltari viitoare	16

4. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL OBIECTIVULUI	19

4.1. Generalitati	19

4.1.1. Personal si program de functionare	21

4.1.2. Activitati specifice	22

4.1.3 Dotari	27

4.2. Materiale de constructii	36

4.3. Stocarea materialelor	37

4.4. Emisii in atmosfera	38

4.4.1. Surse si emisii de poluanti atmosferici	38

4.4.2. Calitatea aerului ambiental	40

4.5. Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici si menajeri	41

4.5.1. Alimentarea cu apa	41

4.5.2. Efluenti tehnologici si menajeri, sistemul de canalizare al apelor uzate	43

4.5.4. Proiect Statia de epurare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea	44

4.5.5. Plan de prevenire si combatere a polarilor accidentale	53

4.6. Producerea si eliminarea deseurilor	53

4.6.1. Generarea deseurilor	53

4.6.2. Colectare selectiva, stocare temporara, eliminare/valorificare	58

4.7. Alimentarea cu energie electrica	65

4.8. Protectia si igiena muncii	65

4.9. Prevenirea si stingerea incendiilor	67

4.10. Zgomotul si vibratiile	67

4.11. Securitatea zonei	68

4.12. Administratie	68

5. CALITATEA SOLULUI	69

5.1. Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat	69

5.2. Efecte potentiale ale activitatilor invecinate	70

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI	71

6.1. Concluzii	71

6.2. Aspecte de neconformare	72

6.3. Recomandari	73

ANEXE	74

BILANT DE MEDIU de nivel 1 cu RAPORT

pentru

ACTIVITATILE DESFASURATE DE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. Date generale

Prezenta lucrare reprezinta Bilantul de mediu de nivel 1 pentru activitatea desfasurata de Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea din Municipiul Tulcea strada 1848 nr. 32, este elaborat in baza Contractului incheiat intre Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, in calitate de beneficiar si CP MED LABORATORY S.R.L. Bucuresti in calitate de executant, persoana juridica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 150, la pozitia nr. 151 ca persoana fizica, prin Milea Florentina Ligia si Zamfirescu Luminita la pozitia nr. 127 (Certificat de atestare-Anexa nr. 1), avand la baza documentatia si informatiile furnizate de catre beneficiar.

Scopul Bilantului de Mediu de nivel 1 il reprezinta revizuirea Autorizatiei de mediu nr. 8352/7.12.2011, cu valabilitate 10 ani de la data eliberarii.

Conform O.U.G. nr. 75/2018, prin modificarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare se va obtine viza anuala.

Fata de conditiile initiale de autorizare au aparut modificari, si anume, cele doua sisteme de dezinfectie cu microunde destinate neutralizarii deseurilor periculoase din activitatea medicala – sisteme tip MEDISTER au fost dezafectate si inlocuite cu un sistem de neutralizare NEWSTER 5, furnizat de catre Societatea MEDIST S.A.

Achizitionarea s-a realizat in baza Contractului nr. 1290/09.12. 2015 si scopul acestei investitii a fost eliminarea deseurilor periculoase care rezulta din activitatea spitaliceasca.

De asemenea, prin Autorizatia de Mediu nr. 8352.07.12.2011 s-a impus o conditie speciala referitoare la:

“Amplasarea unei Statii de epurare pe reteuaua interna de evacuarea ape uzate, care sa preia apele uzate de la toate sectiile spitalului inainte de racordul la reteaua de canalizare apartinand AQUASERV SA, in termen de 18 luni de la data emiterii autorizatiei de mediu”, termen care a fost decalat pana la fie 01.05.2016 in cadrul sedintei Comisiei Interne de Analiza din cadrul APM Tulcea din data 18.04.2013. (Adresa nr. 15866/02.12.2017-Anexa nr. 2)

Pentru realizarea acestei masuri prevazute prin Autorizatia de mediu nr. 8352/07.12.2011, Consiliul Judetean Tulcea a initiat un proiect pentru Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea constand intr-o statie de epurare si reabilitare retele de canalizare, proiect aprobat prin H.C.J. nr. 95/30.06.2017. Proiectul a fost initiat in cadrul Programului Operational Comun Romania - Ucraina 2014 – 2020, „CLEAN RIVER - Rau curat”, in colaborare cu: Comitetul Executiv al orasului Izmail, Ucraina (aplicant principal), Consiliul Regional Odesa, Ucraina, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si se afla in etapa de evaluare a cererii de finantare.

Termenul propus de finalizare a investitiei si punere in functiune a statiei de epurare si reabilitare a retelelor de canalizare pentru Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea este anul 2020.

Bilantul de mediu de nivel 1 este intocmit avand in vedere cerintele legislatiei de mediu in vigoare privind necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in:

- Ordin nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu

- Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

- Legea nr. 265/2006, privind aprobarea OUG 195/2005 cu amendamente ulterioare

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata cu Legea nr. 310/2004, O.U.G. nr. 3/2014 si Legea nr. 196/2015

- Hotararea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatlor si direct in statiile de epurare, NTPA – 001 privind valori – limita de incarcare cu poluanti a apelor industriale si urbane evacuate in receptori naturali)

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata

- Ordin ministrului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

- STAS 12574 – 87 “Aer din zonele protejate – Conditii tehnice de calitate

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, modificata si completata cu Hotararea nr. 806/2016

- Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata

- Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzaand deseurile inclusiv deseurile periculoase

- Ordinul nr. 1226/03.12.2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

- Hotarea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificata si completa cu Hotararea nr. 1260/2012

- STAS 10009 – 2017 “Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”

- Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania

- Autorizatie de mediu nr. 8352/07.12.2011 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea

Bilantul de mediu de nivel 1 are ca scop obtinerea si culegerea de informatii, privind conditiile de functionare prezente si anterioare in cadrul obiectivului analizat, interpretarea informatiilor disponibile si a monitorizarii efectuate pentru factorii de mediu aer, apa, sol in vederea evaluarii impactului activitatii desfasurate in cadrul amplasamentului si in vecinatatea sa, in special in ceea ce priveste factorul de mediu apa si in raport cu legislatia de mediu actuala, informatii, concluzii si recomandari prezentate in Raportul la bilant de mediu de nivel 1.

## 1.2. Denumirea si adresa titularului de activitate

Titular activitate: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA, Strada 1848 nr. 32, Municipiul Tulcea, Cod postal 820195, Judetul TULCEA

Cod CAEN 8511: Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala (conform Ordinului INS nr. 337/2007, cod CAEN 8610)

Cod Fiscal/CUI: 4026712 (Anexa nr. 3)

Telefon/Fax: 0240-532-208/ 0240-532-274

E-mail: spitaltulcea@spitaltulcea.ro

# 2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI SI LOCALIZAREA

## 2.1. Localizare si topografie

Unitatea centrala a SJU Tulcea este amplasata in intravilanul Municipiului Tulcea, in partea de N-V a orasului, in cartierul de Vest, fiind delimitat de strazile 1848, Iuliu Maniu si Spitalului. (Plan de incadrare in zona – Anexa nr. 4)

Din punct de vedere juridic, natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune, amplasamentul este situat in intravilanul municipiului Tulcea, judetul Tulcea si este proprietate de stat. Conform incadrarii cadastrale folosinta este de incinta.

Imobilul situat in str. 1848 nr. 32, localitatea Tulcea face parte din UAT Tulcea, cu numar cadastral 9156, terenul are o suprafata totala de 30.552 mp din care, suprafata construita la sol este 5.765 mp (Plan de amplasament si delimitare a imobilului-Anexa nr. 5).

Accesul catre SJU Tulcea se poate face:

- din Strada Iuliu Maniu pentru masini de salvare si a persoane.

- din strada 1848 – Statie de autobus/microbuz langa Biserica Sfanta Treime:

( acces in Ambulatoriul Integrat al Spitalului

( acces in Pavilionul principal al Spitalului

( acces in restul pavilioanelor

- din strada Spitalului pentru accesul la pavilioanele secundare:

( acces in Pavilionul TBC

( acces spre Pavilionul SML (Serviciul Medicina Legala)

( acces spre Pavilionul Psihiatrie

( acces spre Pavilionul Boli Infectioase

( acces spre Pavilionul Dermato-Venerologie

( acces spre Pavilionul CSM (Centrul de Sanatate Mentala)

Imobilul este delimitat de inventarul de coordonate in sistem de proiectie Stereo 1970, din tabelul urmator:

Tabel 1 - Inventar coordonate STEREO

| Nr. crt. | X(m) | Y(m) | Nr. crt. | X(m) | Y(m) | Nr. crt. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 415362.74 | 797377.90 | 25. | 415204.14 | 797559.40 | 49. | 415461.83 | 797471.73 |
| 2. | 415353.41 | 797378.50 | 26. | 415208.18 | 797558.72 | 50. | 415452.28 | 797463.95 |
| 3. | 415343.91 | 797380.39 | 27. | 415209.97 | 797568.57 | 51. | 415446.61 | 797455.85 |
| 4. | 415335.82 | 797384.32 | 28. | 415209.91 | 797570.88 | 52. | 415434.72 | 797461.81 |
| 5. | 415324.07 | 797388.50 | 29. | 415210.53 | 797574.74 | 53. | 415429.24 | 797452.55 |
| 6. | 415321.85 | 797391.85 | 30. | 415210.69 | 797575.41 | 54. | 415424.06 | 797443.81 |
| 7. | 415319.52 | 797397.28 | 31. | 415211.28 | 797578.71 | 55. | 415404.30 | 797455.82 |
| 8. | 415318.04 | 797406.49 | 32. | 415212.87 | 797588.26 | 56. | 415382.81 | 797433.65 |
| 9. | 415315.31 | 797407.81 | 33. | 415213.39 | 797590.16 | 57. | 415374.83 | 797421.78 |
| 10. | 415306.75 | 797418.26 | 34. | 415215.73 | 797604.15 | 58. | 415379.86 | 797418.46 |
| 11. | 415303.29 | 797422.70 | 35. | 415338.38 | 797592.82 | 59. | 415386.72 | 797413.67 |
| 12. | 415291.02 | 797439.45 | 36. | 415340.73 | 797586.95 | 60. | 415383.12 | 797410.73 |
| 13. | 415192.63 | 797459.11 | 37. | 415351.03 | 797488.10 | 61. | 415367.62 | 797386.82 |
| 14. | 415194.15 | 797467.24 | 38. | 415379.08 | 797482.25 | 62. | 415363.42 | 797387.16 |
| 15. | 415195.33 | 797472.88 | 39. | 415378.17 | 797476.54 | 63. | 415342.56 | 797381.05 |
| 16. | 415194.51 | 797473.44 | 40. | 415376.67 | 797467.05 | 64. | 415365.17 | 797429.58 |
| 17. | 415187.02 | 797474.92 | 41. | 415380.63 | 797466.61 | 65. | 415377.76 | 797427.25 |
| 18. | 415184.28 | 797476.62 | 42. | 415404.38 | 797469.54 | 66. | 415383.72 | 797458.23 |
| 19. | 415184.07 | 797478.25 | 43. | 415414.70 | 797473.25 | 67. | 415352.45 | 797464.04 |
| 20. | 415192.66 | 797523.10 | 44. | 415441.19 | 797509.76 | 68. | 415346.69 | 797433.02 |
| 21. | 415198.41 | 797554.54 | 45. | 415447.93 | 797519.73 | 69. | 415359.27 | 797430.68 |
| 22. | 415199.08 | 797556.72 | 46. | 415459.93 | 797511.68 | 70. | 415337.17 | 797383.67 |
| 23. | 415200.21 | 797558.49 | 47. | 415465.34 | 797520.61 |  |  |  |
| 24. | 415202.11 | 797559.54 | 48 | 415487.82 | 797504.35 |  |  |  |

## 2.2. Conditii de mediu pe amplasament

( Geomorfologie

Amplasamentul SJU este situat in partea de N-V a Municipiului Tulcea. Teritoriul orasului Tulcea se afla asezat in concavitatea formata, spre sud, de un foarte strans cot al Dunarii si este incadrat, catre est si vest, de doua promontorii, care reprezinta terminatiile nordice ale unor culmi deluroase prelungi. Aceste doua culmi, impreuna cu un aliniament de dealuri inalte, situate spre sud (Dealurile Tulcei), inchid pe trei laturi bazinele hidrografice si torentiale ale unor mici vai. La nord se afla cotul Tulcea al Dunarii, la est lacul Zaghen, iar la vest baltile Somovei. Cele trei–patru vai afluente Dunarii formeaza, impreuna, o arie depresionara, in trepte si cu aspect de amfiteatru, situate oarecum in prelungirea malului concav din cotul Dunarii. Aceasta depresiune, impreuna cu cele doua culmi laterale amintite, cuprind cea mai mare parte din intravilanul localitatii.

Cadrul natural al orasului este vastul amfiteatru cu fata spre Dunare, locul unde se intalnesc toate drumurile din nordul podisului dobrogean si se leaga tot aici cu fluviul Dunarea, care atinge vechea urbe a Tulcei intre milele 38 si 39.

Teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea se extinde pe dealurile din jur, cuprinzand o parte din culmile si versantii acestora, dar si pe malul stang al fluviului in portiunea de lunca din interiorul cotului Bratului Tulcea (localitatea Tudor Vladimirescu - asezare rurala amplasata intr-o zona inundabila). Tulcea este unul din principalele orase aflate in lunca Dunarii, considerata o subdiviziune a Campiei Romane.

Cele sapte coline cu altitudini reduse (100-200 m) care  inconjoara orasul Tulcea, reprezinta, de fapt, cele mai vechi formatiuni geologice ale Europei. Dintre acestea, cele mai apropiate sunt:

- Hora Tepe la NE

- Dealul Carierei la SE

- Dealul Mare la Sud si

- Dealul Taberei.

Astfel, municipiul Tulcea este situat, pe de o parte, in aria depresionara formata de interferenta dintre Dunarea Maritima si Delta Dunarii si,  pe de alta parte, in Podisul Dobrogei de Nord, o regiune geografica foarte diferita de primele doua, prin structura geologica, altitudine, geneza si aspectul reliefului. Aceasta alaturare a celor mai noi si vechi formatiuni geologice ale Europei, Delta Dunarii pe de-o parte si munti, podisuri si dealuri, formatiuni de varsta precambriana din lantul Muntilor Hercinici, intrerupte de depresiuni, pe de alta parte , ca si interferenta geografica cu fluviul Dunarea, confera municipiului distinctie si ofera premisele dezvoltarii unui centru urban cu functiuni comerciale, industriale, agroindustriale si turistice complexe.

( Geologie

Din punct de vedere geologic, zona studiata se afla la interferenta dintre formatiunea reprezentata de aria depresionara formata intre Dunarea maritima si Delta Dunarii, Lunca Dunarii si cea a Podisului Dobrogei de Nord, o zona care apartine celor mai vechi podisuri si munti de varsta precambriana din lantul muntilor Hercinici.

Podisul Dobrogei de Nord este regiunea inalta situata in sudul Dunarii si alcatuita din reliefuri vechi, care au fost tesite in timpul evolutiei geologice si acoperite cu depozite groase de loess, in etape mai noi cuaternare).

Relieful podisului este caracterizat printr-o succesiune de culmi deluroase sau martori insulari, despartita de vai scurte sau bazine torentiale, care converg spre spatii depresionare extinse. Partea nord-estica a

Podisului Dobrogei de Nord, unde este situat Municipiul Tulcea, este cunoscuta sub numele de Dealurile Tulcei. Aceste dealuri se afla la est de Valea Telita si Valea Adanca (Pasul Sarica), au o directie generala vest-est (paralela cu Dunarea), altitudini de peste 200 m si se intind intre localitatile Parches (in vest) si Dunavatu (in est).

O a doua culme a lor porneste din partea centrala a acestor dealuri (Dealul Redii), catre sud, prin Dealul Uzumbair (222 m) si coboara spre localitatea Sarichioi, inchizand la est Depresiunea Nalbant. Altitudinea medie a Dealurilor Tulcei este de 80-120 m, iar majoritatea varfurilor au forme rotunjite si inaltimi de peste 180 m.

Unitatile de relief vecine sunt: Podisul Niculitelului in partea de nord-vest, Depresiunea Nalbant in partea de sud si vest, Delta Dunarii la nord si est. In partea de sud-est, Dealurile Tulcei se prelungesc spre Sistemul lagunar Razim-Sinoe prin intermediul unei zone mai domoale, cunoscuta in literatura de specialitate cu numele de Prispa Agighiol.

( Soluri

Principalele tipuri de sol din zona municipiului Tulcea:

- cernoziom brun – roscat

- soluri aluviale

- loess prafos argilos-galben-cafeniu cu humus de 30-40 cm grosime, existent pe zonele colinare din sudul extravilanului municipiului Tulcea

- loess remaniat prafos argilos sau prafos nisipos cu humusul erodat sau de grosime sub 10 cm, existent in zonele construite

- sol stancos, lipsit de humus, amestecat cu fragmente de roci tari predominant calcaroase, care apare pe suprafete limitate pe dealurile Derindere, Carierei, Bididia, s.a.

In privinta resurselor minerale, pe teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea au existat exploatari de calcare in diferite combinatii cromatice si duritate care in prezent sunt in conservare sau exploatate ocazional in carierele locale precum:

- Cariera Bididia I - Dealul Bididia, exploatarea calcarului industrial si de constructii

- Cariera Bididia II - Dealul Bididia

- Cariera Imalacu, amplasata in extravilan Tulcea.

In zona municipiului Tulcea din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se mai gasesc nisip cuartifer in trecut utilizat pentru siderurgie, minereuri de metale grele in nisipurile grindurilor litorale, turba.

Conform Listei unitatilor administrativ-teritoriale din PNDR, Anexa 4A – Zone defavorizate, dezvoltata de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA), municipiul Tulcea este amplasat in zona ZSD = Zona semnificativ defavorizata.

Zona Semnificativ Defavorizata – ZSD (conform art. 19 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999) cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun in totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”, unde productivitatea agricola este limitata din cauza calitatii reduse a solului, climatului nefavorabil, conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. De asemenea, aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Incadrarea Municipiului Tulcea in aceasta zona echivaleaza cu faptul ca,  pe teritoriul sau productivitatea agricola este limitata (productie medie de porumb este de 39% din productia medie nationala), in special datorita calitatii reduse a solului (domina solurile tinere, nisipoase), climatului nefavorabil (temperaturi ridicate si precipitatii scazute), umiditatii solului (predomina solurile nisipoase, cu drenaj rapid).

( Hidrografia

Din punct de vedere hidrografic, Municipiul Tulcea este dominat de  prezenta fluviului Dunarea, care in acest sector are directia de curgere nord-vest spre sud-est.

Evolutia calitatii apei fluviului Dunarea prezinta o importanta deosebita deoarece reprezinta sursa principala a sistemului de alimentare cu apa potabila a Municipiului Tulcea.

In sectorul de bazin hidrografic al Dunarii aferent Municipiului Tulcea exista o suprafata importanta acoperita cu lucii de apa din care se remarca prezenta a doua lacuri natural Ciuperca si Zaghen.

Cele mai importante bazine hidrografice de pe teritoriul Municipiului Tulcea sunt, de la vest la est, vaile tributare Lacului Casla, afluentii Lacului Ciuperca, Valea Lipca si afluentii acesteia, la care se adauga un bazin hidrografic mai mare afluent al Baltii Zaghen si Valea Jurca. Lacul Ciuperca facea parte in sec. XVIII din lunca inundabila a fluviului Dunarea, respectiv bratul Tulcea. In prezent acest lac are malurile amenajate si se afla in legatura cu fluviul Dunarea prin intermediul unei statii de pompare construita in anii 1970, in zona garii CFR. A fost amenajat ca o zona de agrement pentru locuitorii orasului si pentru turisti. In anul 2010 primaria municipiului a finalizat proiectul de „Reconstructie ecologica a Lacului Ciuperca”.

( Biodiversitate si patrimoniu cultural

Municipiul Tulcea, prin pozitia sa geografica, se incadreaza in Delta Dunarii, care detine un triplu statut de protectie:

- Rezervatie a Biosferei

- Zona umeda de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor de apa

- Apartine Patrimoniului Natural Mondial

Prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, regimul de arie naturala protejata este instituit pentru urmatoarele situri de pe teritoriul Municipiului Tulcea:

Tabel 2 - Situri de importanta comunitara la nivelul Municipiului Tulcea

| Nr.crt. | Situri de importanta comunitara (SCI) | Cod | Suprafata UAT cuprinsa in SCI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dealurile Agighiolului | ROSCI 0060 | 2% |
| 2. | Delta Dunarii | ROSCI0065 | 31% |

In H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, sunt mentionate urmatoarele situri cu regim de arie naturala protejata (SPA) de pe teritoriul Municipiului Tulcea:

Tabel 3 - Situri cu regim de arie naturala protejata (SPA) de pe teritoriul Municipiului Tulcea

| Nr. crt. | Arie de importanta avifaunistica (SPA) | Cod | Suprafata UAT cuprinsa in SPA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bestepe - Mahmudia | ROSPA 0009 | <1% |
| 2. | Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe | ROSPA 0031 | 31% |

Un procent de 31% din teritoriul administrativ al municipiului Tulcea este inclus in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Potrivit legii, aceasta zona este desemnata si sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial si zona umeda de importanta internationala (sit Ramsar). Rezervatia Biosferei Delta Dunarii cuprinde mai multe unitati fizico-geografice deosebite din punct de vedere morfologic si genetic, dintre care unitatea Dunarea maritime pana la Cotul Pisicii cu zona inundabila Isaccea-Tulcea.

Nordul si estul municipiului (cu localitatea Tudor Vladimirescu si respective, cu lacul Zaghen) sunt inglobate in Aria de Protectie Speciala Faunistica (SPA) - Situl Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe (cod ROSPA 0031) si in Situri de Importanta Comunitara (SCI) - Situl Delta Dunarii (cod ROSCI 0065), conform reglementarilor specifice in vigoare.

Ariile naturale protejate de interes national si monumente ale naturii, situate pe teritoriul Municipiului Tulcea (conform Legii nr. 5/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a H.G. nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate) sunt prezentate in tabelul urmator.

Conform Legii nr. 5/2000, municipiul Tulcea se regaseste intre unitatile administrative teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national.

Tabel 4 - Arii naturale protejate de interes national si monumente ale naturii, situate pe teritoriul Municipiului Tulcea

| Denumire | Actul de reglementare | Categoria ariei protejate | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Delta Dunarii | Legea nr. 5/2000 | Zone naturale protejate de interes national si monumente ale naturii - Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale | Suprafata: 580.000 ha in Judetul Tulcea si Constanta |
| Cetatea romana Aegyssus | Legea nr. 5/2000 | Valori de patrimoniu cultural de interes national (monumente istorice de valoare national exceptionala) - 2. Monumente si situri arheologice – g) 31. Castre si asezarile civile aferente; fortificatii romano-bizantine | Aegyssus, vechea denumire a orasului Tulcea, vine de la “Caspyus Aegyssus”, cel care intemeiat-o si care a numit-o dupa numele sau |

( Potentialul seismic al zonei

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in zona de hazard seismic cu o acceleratie a terenului a(g)= 0,20 g si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns T(C) = 0,7 s determinate pentru IMR = 225 ani, in conformitate cu P100-1/2013.

Figura 1 - Zonare seismica Romania Scara MSK/Zonarea seismica a Romaniei in termeni de perioada de control(colt) Tc a spectrului de raspuns

( Clima si calitatea aerului

Clima in zona municipiului Tulcea, este continental excesiva, cu precipitatii reduse de 420 mm/an, cu umiditate atmosferica ridicata, cu veri calduroase si ierni reci insotite uneori de viscole, dar cu amplitudini mari de temperatura de pana la 66,3 grade C. Din zona continentala a Rusiei bate un vant rece denumit crivat, cu aport de aer rece pe directia de la nord-est spre sudvest, iarna Dunarea inghetand. Vara vanturi puternice au un aport de aer cald si uscat, care usuca solul vegetal prafos.

In conformitate cu prevederile STAS 6054, adancimea de inghet este de 0,90 m.

# 3. ISTORICUL ZONEI

## 3.1. Istoricul amplasamentului

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea functioneaza ca persoana juridica romana de stat, din anul 1973 si are sediul in in intravilanul Municipiului Tulcea (Str.1848 nr. 32).

Este primul ca marime, in cadrul unitatii asigurandu-se asistenta medicala de specialitate, preventiva, curativa, de recuperare, de ingrijire in caz de graviditate si maternitate precum si de pe teritoriul arondat.

Activitatea este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului cu Autorizatia de mediu nr. 8352 din 7 decembrie 2011. (Anexa nr. 6)

Unitatea detine Autorizatie sanitara de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea nr. 45/20.06.2017. (Anexa nr. 7)

## 3.2. Dezvoltari viitoare

Pe langa investiile de capital specifice activitatii spitalicesti si ca urmare a Adresei nr. 15866/22.12.2017 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea (Anexa nr. 2), a conditiei impuse in Autorizatia de Mediu nr. 8352/07.12.2011, este impusa si conditie speciala “amplasarea unei statii de epurarea pe reteaua de interna de evacuare ape Uzate care sa preia apele uzate de la toate sectiile spitalului, ianinte de racordul la reteaua de canalizare apartiinand AQUASERV S.A. – in termen de 18 luni de la emiterea prezentei autorizatii de mediu”.

Investitile de capital pentru perioada 2018 ÷ 2019 sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 5 – Investitii de capital

| Nr. crt. | Dotari independente | Cant. (buc.) |
| --- | --- | --- |
|  | Electrocardiografe | 8 |
|  | Masa operatie ortopedie cu accesorii | 1 |
|  | Monitoare functii vitale | 18 |
|  | Defribrilator | 1 |
|  | Lampa scialitica cu 2 brate | 1 |
|  | Ecograf mobil cu carur (inclusive sonda convexa, liniara, interectala si intraoperatiorie) | 1 |
|  | Ecograf Doppler multidisciplinat (inclusive sonda convexa si sonda liniara) | 1 |
|  | Monitoare functii vitale | 18 |
|  | Unitate electrochirurgie mono/bipolara | 1 |
|  | Infuzomate | 21 |
|  | Injectomate | 84 |
|  | Statie andocare infuzonate/infectomate | 21 |
|  | Masa/canapea ginecologie | 2 |
|  | Combina frigorifica tip banca sange-plasma | 1 |
|  | Figider mortuar (3 locuri) pentru camera morga si spitale | 2 |
|  | Videogastrocop-tub endoscopie degestiva inferioara | 1 |
|  | Tub pentru endoscopie digestive superioara | 1 |
|  | electrocautery specializat gastronterologie cu accesorii | 1 |
|  | injectomate | 6 |
|  | Brancard | 2 |
|  | Microscop tip Nihol | 1 |
|  | Mamograf digital | 1 |
|  | Electrocardiograf | 1 |
|  | Ecograf Doppler multidisciplinat (inclusive sonda convexa si sonda liniara) | 1 |
|  | Aparat radiologic direct digital | 1 |
|  | Microscop operator | 1 |
|  | Banc de lucru cu hota | 1 |
|  | pat special ATI, cu sistem de cantarire integrat, sistem de mobilizare a pacientului, saltea pasiva anti-escara | 20 |
|  | Aparat radiologie mobil digital cu statie cu stocare | 1 |
|  | Aparat radiologic mobil | 1 |
|  | Turn laparascopie | 1 |
|  | Dermatom | 1 |
|  | Expander de piele | 1 |
|  | Lampa frontala cu lupa binoculara | 1 |
|  | Troliu modular pentru saloane | 1 |
|  | Masina industriala de spalat rufe – 25 kg | 1 |
|  | Uscator industrial – 25 kg | 1 |
|  | Calandru industrial | 1 |

Proiectul “Statii de epurare si reabilitare retele canalizare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea” reprezinta cea mai importanta investitie a Spitalului judetean, inclusa in Planul local de Dezvoltare Durabila a judetului Tulcea, realizat in cadrul Programului Agenda Locala 21, la nivel judetean investitia se inscrie in obiectivul strategic din domeniul economic, ce vizeaza modernizarea infrastructurii de baza. La nivel regional, investitia se inscrie in actiunile vizate de obiectivele Prioritatii 4 – Crearea de noi oportunitati de crestere economica si durabila si de crestere a calitatii vietii, din cadrul Planului de Dezvoltare Regionala pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  De asemenea, investitia se inscrie si in Axa Prioritara 3.

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, prin prioritatea de investitii 6.ii - Investitii in sectorul apei, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene si pentru a raspunde unor nevoi de investitii identificate de statele membre care depasesc aceste cerinte si Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei care vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea conformarii cu cerintele directivelor din sector.

Lucrarile aferente investitiei sunt destinate, pe de o parte, inchiderii ciclului apei din ratiuni igienice si sanitare, pe de alta parte reprezinta masuri pentru protectia mediului si a populatiei.

Investitia se va derula prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI), Obiectivul tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii, Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activitati commune in vederea prevenirii dezastrelor naturale si antropice, precum si actiuni comune in timpul situatiilor de urgenta.

In vederea executiei investitiei “Statii de epurare si reabilitare retele canalizare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, s-a intocmit Studiul de fezabilitate de firma DINAMIC DESIGN S.R.L. (Anexa nr. 8)

Obiectivul operational al investitiei este executarea intr-o perioada de 24 luni a unei noi retele de canalizare menajera in incinta Spitalului Judetean Tulcea cu conducte din PVC KG Dn 110, Dn 250 si Dn 315 mm totalizand o retea de canalizare menajera avand curgere gravitationala de 811 m si tratarea apei astfel colectate in incinta Spitalului (tratarea influentului) intr-o statie de epurare astfel incat apa rezultata (efluentul) sa poata fi deversata in canalizarea publica a orasului Tulcea respectand prevederile (incarcarile) din NTPA 002/2002.

Influentul va fi deasemenea dezinfectat, tratat impotriva germenilor patogeni pe care ii contine (bacterii, virusuri etc.).

Pentru realizarea retelei de canalizare menajera in incinta este necesara si montarea a doua statii de pompare ape uzate menajere de la care vor pleca 260 m de conducta de refulare din PEHD PE100 SDR17 Pn10, reprezentand retea de canalizare sub presiune, din care DN110 vor fi 240 m si Dn160 vor fi 20 m.

De asemenea, apa tratata de la statia de epurare (efluentul) va fi transportata prin intermediul unei conducte din PEHD PE100 SDR17 Pn10 Dn160 mm in lungime de 130 m pana la un camin existent pe strada 1848 pe reteaua de canalizare publica a orasului Tulcea, retea reabilitata in acea zona.

Considerentele care au condus la necesitatea acestei investitii sunt din domeniul protectiei mediului:

- reducerea poluarii solului prin reducerea exfiltratiilor apei uzate in sol datorate retelei vechi de canalizare care prezinta fisuri

- reducerea concentratiei  si diminuarea cantitatii de poluanti deversati in reteaua publica oraseneasca, pentru ajutarea activitatii statiei de epurare a orasului Tulcea cu efecte si asupra efluentului deversat de aceasta in emisarul Dunare

- reducerea pericolului de raspandire a unor virusuri, bacterii, agenti patogeni prin dezinfectia apei uzate care rezulta de la Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea si care este deversata in canalizarea publica oraseneasca

Obiectivul proiectului este executarea unei noi retele de canalizare menajera in incinta Spitalului Judetean Tulcea si tratarea apei astfel colectate in incinta Spitalului (tratarea influentului) intr-o statie de epurare astfel incat apa rezultata (efluentul) sa poata fi deversata in canalizarea publica a orasului Tulcea respectand prevederile (incarcarile) din NTPA 002/2002.

Influentul va fi deasemenea dezinfectat, tratat impotriva germenilor patogeni pe care ii contine (bacterii, virusuri etc.).

Termenul estimat de finalizare a investitiei este anul 2020.

# 4. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL OBIECTIVULUI

## 4.1. Generalitati

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA este primul ca marime, in cadrul unitatii asigurandu-se asistenta medicala de specialitate, preventiva, curativa, de recuperare, de ingrijire in caz de graviditate si maternitate precum si de pe teritoriul arondat.

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, desfasoara activitate specifica domeniului sanatatii, investigatii si tratamente, medicale analize de laborator, interventii chirurgicale, sterilizare echipament medical, prevenire, prim ajutor.

Structura organizatorica a SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA:

- SECTIA MEDICINA INTERNA I

- SECTIA MEDICINA INTERNA II

- SECTIA CARDIOLOGIE

- SECTIA NEUROLOGIE

- SECTIA PSIHIATRIE I

- SECTIA PSIHIATRIE II

- SECTIA BOLI INFECTIOASE

- SECTIA PNEUMOFTIZIOLOGIE

- COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGIE

- SECTIA PEDIATRIE

- SECTIA NEONATOLOGIE

- SECTIA OBSTRETICA GINECOLOGIE

- SECTIA CHIRURGIE GENERALA

- SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

- SECTIA A.T.I.

- COMP. OFTALMOLOGIE

- COMP. O.R.L.

- COMP. ONCOLOGIE MEDICALA

- COMP. RECUPERARE, MED. FIZICA SI BALNEOLOGIE

- COMP. CHIRURGIE VASCULARA

- CENTRU HEMODIALIZA

- UNITATEA DE PRIMIREA URGENTELOR (U.P.U.-S.M.U.R.D.)

- CAMERE DE GARDA

Pentru sectiile de: Pediatrie, Neurologie, Boli infectioase, Dermato-Venerice, TBC, ORL, Oftalmologie, ATI, Chirurgie, Obstetrica-Ginecologie, Oncologie, Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie, Psihiatrie1 si 2 se desfasoara activitati de investigatii si tratament.

Pentru sectiile de: Medicala 1 si 2, Cardiologie se desfasoara activitati de investigatii, tratament, ecografie si electrocardiograma.

Interventiile chirurgicale se desfasoara in urmatoarele sectii: Chirurgie, Bloc operator, ORL, Oftalmologie si Obstetrica-Ginecologie.

In Policlinica se desfasoara activitati de consultatii.

In Unitatea de primire urgenta se acorda primul ajutor, investigatii si tratament.

Analizele medicale se efectueaza in Laboratorul de analize medicale.

In compartimentul de Sterilizare se efectueaza sterilizare instrumentarului si a echipamentului medical.

Laborator de radiologic si imagistica medicala se realizeaza investigatii radiologice.

Se mai desfasoara activitati in domeniul administrativ, preparare hrana, spalatorie, furnizare agent termic si apa calda, neutralizare deseuri medicale.

### 4.1.1. Personal si program de functionare

Programul de functionare al SUJ Tulcea este de:

- 24 ore/zi

- 7 zile/saptamana

- 365 zile/an.

Totalul personalului este format din:

- 1.629 salariati

din care:

- personal de conducere: 64

- personal de executie: 1.565 salariati (medici si personal medical, farmacist, personal administrativ si TESA)

Organigrama personalului Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea este prezentata in figura urmatoare.

Figura 2 - Organigrama SUJ Tulcea

### 4.1.2. Activitati specifice

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA are o capacitate de tratare a bolnavilor de 729 paturi in urmatoarea structura, conform Ordin nr. 914/2006:

Tabel 6 – Structura organizatorica

| Nr. crt. | Sectii | Nr. paturi |
| --- | --- | --- |
|  | Medicina interna I | 60 |
|  | Medicina interma II | 60 |
|  | Cardiologie | 32 |
|  | Neurologie | 35 |
|  | Psihiatrie I – cronici | 25 |
|  | Psihiatrie II – acuti | 65 |
|  | Boli infectioase | 35 |
|  | Pneumologie | 55 |
|  | Dermatologie | 10 |
|  | Pediatrie | 45 |
|  | Neonatologie | 35 |
|  | Obstetica ginecologie | 60 |
|  | Sali de nastere - 3 |  |
|  | Bloc operator - 2 |  |
|  | Sala pansamente - 2 |  |
|  | Chirurgie | 52 |
|  | Bloc operator – 4 sali operatie |  |
|  | Sali pansamente - 2 |  |
|  | Urologie | 12 |
|  | Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructive | 3 |
|  | Arsi | 3 |
|  | Chirurgie vasculara | 5 |
|  | Ortopedie si traumatologiie | 30 |
|  | ATI | 23 |
|  | Unitate de transfuzii sangviner |  |
|  | Oftamologie | 25 |
|  | O.R.L. | 14 |
|  | Oncologie | 20 |
|  | Recuperare, Medicina fizica si valneologie | 25 |

- Compartiment sterilizare

- Centru de hemoliza: 15 aparata

- Unitate de primire urgente (U.P.U.-S.M.U.R.D):

  - Punct de lucru: Sulina

  - Cabinet de medidina dentara de urgenta

- Paturi insotitori: 13 paturi

- Spitalizare de zi: 76 zi

- Bucatarie

- Spalatorie

- Farmacie

- Laborator analize medicale

- Labirator radiologie si imagistica medicala

- Serviciu de anatomie patologica

- Centrul de sanitate mintala

- Laborator recuperare medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

- Compartiment statistica, informatica medicala si interneri

- Serviciul judetean de medicina legala

- Compartiment prevenire si control infectii associate asistentei medicale

- Cabinet doabet zaharat

- Cabinet oncologie medicala

- Cabinet boli infectioase

- Cabinet medicina sportive

- Cabinet medicina muncii

- Dispensar medical T.B.C. Tulcea, cu urmatoare structura:

  - Cabinet consultatii

  - Punct de laborator bacteriologie BK

  - Cabinet asistenta teren

  - Radiografie pulmonara standard (MRF)

- Dispensar Medical T.B.C. Bagdad cu urmatoarea structura:

  - Cabinet consultatii si asistenta de teren

- Compartiment asistenta sociala

- Serviciul de management al calitatii serviciilor medicale

- Ambulatoriu integral cu cabinet in specialitatile: 21

  - Cabinet medicina interna

  - Cabinet cardiologie

  - Cabinet O.R.L.

  - Cabinet oftamologie

  - Cabinet chirurgie generala

  - Cabinet obstetica-ginecologie

  - Cabinet neurologie

  - Cabinet ortopedie si traumatology

  - Cabinet dermatolovenerice

  - Cabinet endocronologir

  - Cabinet urologie

  - Cabinet reumatologie

  - Cabinet pshiatrie, cu locatie la Parterul Sectiei Psihiatrie

  - Cabinet recuperare medicala fizica si balneologie

  - Cabinet psihologie

  - Cabinet neuropsihiatrie infantila

  - Cabinet chirurgie-ortopedie infatila

  - Cabinet pediatrie

  - Cabinet ortopedica

  - Cabinet pneumologie

  - Cabinet chirurgie vascular

- Aparat functional:

  - compartiment audit intern

  - Serviciul Juridic RUNOS

  - Serviciul Contabilitate-Financiar

  - Serviciul Achizitii, Administrative, Tehnic si Transporturi

  - Compartiment Intern Preventire si Protectie

  - Compartiment Confensional

#### 4.1.2.1. Descrierea activitatilor

Activitatea desfasurata este cea de unitate sanitara cu regim de spital clinic.

Activitatea medicala incepe de la biroul internari unde se asigura triajul bolnavilor: hainele la garderoba – internarea si repartizarea lor pe sectii pentru ca apoi sa se efectueze investigatiile recomandate de medicul curant (analize de laborator, radiografii, probe functionale respiratorii).

Laboratoarele de investigatii medicale asigura efectuarea analizelor, investigatiilor, recoltarea de produse patologice, tratamentelor, preparatelor si oricaror altor prestatii medico - sanitare specifice profilului de activitate.

Principalele servicii medicale asigura

( consultatii

( investigatii

( stabilire diagnostic

( tratamente medicale, interventii chirurgicale si recuperare medicala

( ingrijire, prescripstie de medicamente si materiale sanitare, cazare si masa

Spitalului Judetean Tulcea a beneficiat de repartizarea a unui sistem de neutralizare prin sterilizare termica “NEWSTER ® NW5” pentru deseurile rezultate din activitati medicale.

( Mod de lucru

Operatorul efectueaza urmatoarele operatii:

- aduce o pubela cu deseuri spitalicesti langa instalatia de neutralizare prin sterilizare termica deseuri“NEWSTER ® NW5”

- porneste sistemul instalatia “NEWSTER ® NW5” conform instructiunilor de lucru

- inspecteaza vizual sacii, cutiile de carton si cutiile de plastic cu deseuri spitalicesti. Daca operatorul observa neconformitati in colectarea deseurilor nu le introduce in sterilizator, le da de o parte si anunta sectia medicala de unde provin pentru a se realiza resortarea sau ambalarea corespunzatoare

- fiecare ambalaj conform este cantarit, este trecut in registru si se introduce in sterilizator

- dupa incarcarea la capacitate a sterilizatorului se porneste procesul de sterilizare

- operatorul supravegheaza parametrii de lucru pe toata durata ciclului de sterilizare

- calitatea sterilizarii este confirmata pentru fiecare sarja de parametrii de pe panoul de comanda care memoreaza datele (data, ora, parametrii sterilizare), precum si imprimarea pe suport de hartie care va fi pastrata intr-un dosar

- la sfarsitul ciclului de sterilizare operatorul colecteaza in saci negri de plastic deseurile rezultate si le depoziteaza in pubelele negre de plastic

- dupa terminarea sterilizarii si maruntirii intregii catitati de deseuri, se opreste sistemul si se curata conform instructiunilor de lucru

- pregateste instalatia pentru urmatorul ciclu

- transporta pubelele cu deseuri neutralizate si sterilizate la depozitul de deseuri menajere si asimilabile

### 4.1.3 Dotari

Planul de situatie al SUJ Tulcea releva structura si si suprafetele de teren ocupate de fiecare sectie din cadrul spitalului sunt prezentate mai jos:

( Spitalul Judetean-cladirea principala S + P + 5 (+1)

- Suprafata construita: 5.765 mp

- Suprafata teren: 30.552 mp

( Sectia Boli Infectioase si Sectia Dermato-venerice:

- Suprafata construita Boli Infectioase: 477 mp

- Suprafata construita Dermato – venerice: 207 mp

- Suprafata teren: 1.362 mp

( Sectia dispune de 40 paturi, din care:

- Compartiment Boli infectioase: 35 paturi

- Compartiment HIV/SIDA: 5

( Sectia Psihiatrie:

- Suprafata construita: 732 mp

- Suprafata teren: 3.609 mp

( Sectia TBC:

- Suprafata construita: 1.550 mp

- Suprafata teren: 8.905 mp

( Centrul de Sanatate Mintala:

- Suprafata: 211 mp

( Serviciul de Medicina Legala:

- Suprafata: 126 mp

( Mijloace de transport:

- 2 autoutilitare de tip Dacia Berlina

- 2 utilitare de tip Dacia Pickup izoterma

- 1 ARO izoterma

- 1 autoturism tip Suzuki 1 Ford

- ambulanta transport bolnavi neasistati,

- 1 Fiat program TBC

- 2 Dacia ambulanta transport bolnavi neasistati

Fiecare sectie este dotata cu aparatura medicala in functie de sepcificul sectiei si activitatii desfasurate.

Astfel, in incinta cladirii principale a Spitalului Judetean Tulcea functioneaza:

- Policlinica Judeteana (ambulator de specialitate), in cladirea C2, P + 2, cu o suprafata de 2.166 mp

- Unitate Primiri Urgente

- Laboratorul de analize medicale

- Laborator de radiologic si imagistica medicala

- Sectia A.T.I.

- Bloc operator

- Compartiment starilizare

- Compartiment O.R.L.

- Sectia oftalmologie

- Sectia chirurgie

- Sectia obstretica - ginecologie

- Sectia neonatologie

- Sectia cardiologie

- Sectia neurologie

- Sectiile medicina interna 1 si 2

- Sectia oncologic

- Sectia pediatrie

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie

- Cabinet stomatologic urgente

- Farmacie

- Serviciul administrativ, in cladirea C3, cu o suprafata de 819 mp

- Spalatorie centrala

- Bloc alimentar

- Spatiu depozitare frigorifica (refirgerare si congelare) a metriilor prime

- Depozit materii prime care nu necesita depozitare frigorifica

- Depozit de materiale

- Garderoba

- Vestiare personal

- Compartiment statistica si informatica medicala

- Arhiva

- Sala sedinte

- Grupuri sanitare

- Holuri acces

- poarta

Dotarile fiecarei sectii sunt urmatoarele:

- Laborator analize medicale: centrifuga, analizor biochimie si hematologie, iminologie, coagulare, analizor urini, agitator mecanic, microscoape, spectometre, hota flux laminar, autoclav

- Radiologie: aparate radioscopie - radiografie RX, radiografie pulmonara, mamograf,computer tomograf, masini de developat, negatoscop, angiograf

- ORL: audiometru, aspirator electrochirurgical, microspcop operatii, bisturiu electric, laringoscop, fibrolaringoscop, sistem video endoscopic

- Oftalmologie: oftalmoscop, biomicroscop, oftalmodimetru, facoemulsificator

- Oncologie: cabina protectie biologica si citostatic

- Obstetrica – Ginecologie: aspirator uterin, clposcop, electrocauter, ecograf, amnioscop, defibrilator, aparat ventilatie uterin, aparat anestezie, masa reanimare nou nascut, lavoar apa sterila monopost, masina sigilat pungi, nebulizator, detector fetal, cardiotocograf, masa ginecologica electrica, masina spalat instrumentar, amnioscop

- Neonatologie: analizor gaze sangvine, monitoare cardiorespiratoare, incubatoare, sterilizator aer cald etuva, masa de infasat, unitate resuscitare nou nascuti, aspirator nou nascut, infuzomat, set incubatie

- ATI: defibrilator, trusa respiratie, aparat respiratie artificiala, aparat narcoza, aparat respirator volumetric cu pauze reglabile, electrocardiograf portabil, sistem perfuzii, Sistem sina gaze, Pompa infuzie rapida, aparat dezghetat plasma, lavoar aseptic, monitor pacienti, aparat de intubat, sistem filt. Dial., pulsoximetru, laringoscop, aparat anestezie, aparat de ventilatie, videobronhoscop

- Bloc operator: lavoar, instalatie dezinfectie aer, rezectoscop, instrumentar laparoscop, uretrotom, masina sigilat pungi, etuva

- Neurologie: aspirator chirurgical

- Cardiologie: defibrilator, electrocardiograf, oscilometru, defibrilator portabil, holter TA, holter EKG

- Medicala 1 si 2: ecograf, electrocardiograf, endoscop, rectoscop, oscilometru, infuzomat, monitor functii vitale, ecograf, aspirator chirurgical

- Pediatrie: monitor functii vitale, pulsoximetru, infuzomat

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie: bicicleta ergometrica, aparat de parafina, generator de impulsuri electromagnetice – PAPIMI

- Dializa: dializatoare, statie de purificare a apei, analizor gaze in sange, monitor functii vitale

- Unitate de primire urgente: defibrilator, resuscitator, defibrilator cu cardioscop puls, electrocardiograf, monitor ekg, negatoscop, lampa mabila exam., aparat automat de imunologie, laringoscop, ecograf Doppler

- Chirurgie: videoendoscop, colonoscop , masina spalat instrumentarul chirurgical, masina sigilat pungi

- Sterilizare: Aparat sterilizat  instrumentarul chirurgical, sterilizator aer cald

- TBC: Spirometru, monitor functii vitale

- Dispensar TBC: hota cu flux

- Anatomie patologica: etuva, centrifuga, congelator inox, microscop, nisa chimica

- Ambulator: electrocardiograf, RX fix tip doudiagnost

- Administrativ: Mixer industrial, masina spalat rufe abur, masina gatit gaz 4 oghiuri+cuptor, masina curatat cartofi, neutralizator (maruntitor/tocator deseuri medicale, sterilizator), plite pe gaz, calandru, uscator, marmite, storcator

- Spalatoria este amplasata la subsolul cladirii centrale avand in componenta sala primire lenjerie murdara, sala sortare, sala cazi inmuiere, sala masinilor si uscatoarelor, camera calandru depozitat rufe, grup sanitar cu vestiar personal, spatiu special pentru depozitare detergenti si materiale dezinfectante si esta dotata cu 2 masini de spalat automate (una numai pentru nou nascuti si pediatrie), o masina automata mica, calandru si 3 uscatoare (se usuca mai intai nou nascuti si pediatrie si apoi restul)

- Bucataria are in componenta: sala preparare hrana calda amplasata la subsolul cladirii centrale, spatiu depozitare frigorifica (refrigerare si congelare) a materiilor prime, depozit materii prime care nu necesita depozitare frigorifica. Bucataria este dotata cu plite electrice, prevazut cu hota si cu abur pentru prepararea hranei (cazan apa);

- punct trafo, in cladire (C4) cu suprafata de 144 mp

- generator alimentare energie spital

- generator alimentare energie UPU

Spitalul dispune de instalatii:

- oxigen, prin butelii de oxigen (2 x 5), amplasata intr-o cladire (C7), cu suprafata de 88 mp si distribuit la Spital si Policlinica prin conducta de Cu cu ( 12 mm

- gaze, de la reteaua de gaze

- aer comprimat, de la recipientul hidrofor de 3.000 l, prin panoul de reglare, la distribuitorul de aer, se distribuie la Spital si Policlinica prin conducta de Zn cu 1 1/3”, pe acelasi traseu ca si conducta de oxigen

Ȋn cadrul Serviciului Administrativ functioneaza un sistem de sterilizare NEWSTER ® NW5, care este un sistem automatizat, special conceput pentru a fi utilizat in unitatile de asistenta medicala de dimensiuni mici, mijlocii sau mari, care sa permita ca deseurile medicale sa fie macinate fin si sterilizate.

Sistemul de neutralizare prin sterilizare termica “NEWSTER ® NW5” pentru deseurile rezultate din activitatea medicala este produs de firma NEWSTWR S.R.L. – Italia, este utilizat pentru neutralizarea prin sterilizare termica in mediu umed la presiuneatmosferica a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala.

Sistemul de neutralizare prin sterilizare termica “NEWSTER ® NW5” a fost achizitionat de Ministerul Sanatatii si firma MEDIST S.R.L. a fost cea care a montat si a pus in functiune aceste sisteme la spitalele la care instalatiile au fost distribuite.

Prin tratarea anumitor deseuri medicale rezultate ȋn urma desfasurarii activitatii ȋn cadrul Spitalului Judetean Tulcea pe aceaste instalatii are loc transformarea acestor deseuri medicale ȋn deseuri urbane solide care vor fi valorificate sau eliminate prin operatori economici autorizati.

Functionarea sistemului de sterilizare se realizeaza ȋn conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1279/2012 pentru aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase .

NEWSTER 5 - Echipament pentru neutralizarea deseurilor medicale prin proces de sterilizare termica, la presiune atmosferica si la temperatura inalta, prin distrugerea proteinelor in mediu umed dupa deshidratare, cu temperatura maxima de 150°C - 155°C sau 177°C temperatura presetata.

Raportat la anumite cerinte tehnice specifice echipamentul prezinta caracteristici superioare, siguranta in functionare, este confectionat din materiale adecvate, prezinta un nivel inalt de performanta.

Convertorul-sterilizator NEWSTER®NW 5 este conceput pentru a trata deseurilor cu risc medical (DRM) la presiune atmosferica si temperatura ridicata intr-un mediu umed, in etapele urmatoare:

- Prima etapa: incarcarea si inceperea fazei de incalzire

- A doua etapa: evaporarea lichidelor

- A treia etapa: supraincalzirea si sterilizarea

- A patra etapa: racirea

- A cincea etapa: descarcarea

Echipamentul NW5 functioneaza ca un sistem automat, integrant, (maruntitor/tocator integrat) adica operatiunile de procesare reprezentate de: maruntire, tocare, pisare, amestecare, agitare, sterilizare, evacuare, efectuate intr-o singura incinta/cuve si care determina un proces sigur de tratare asigurand in acest mod un impact minim asupra sanatatii personalului operator, populatiei si a mediului, nefiind necesara efectuarea unor operatiuni intermediare  intre descarcarea si evacuarea materialului tratat, asigurandu-se astfel un impact minim asupra sanatatii personalului operator, populatiei si mediului.

Modul de operare este in cicluri automate in secvente semi-continue.

Sterilizatorul de deseuri NEWSTER® NW5 transforma deseurile medicale in granule omogene deshidratate, reducand volumul initial cu aproximativ 75%, iar greutatea sa cu 25 pana la 40%, in functie de umiditatea deseurilor ce urmeaza a fi tratate.

Eliminarea finala a deseurilor sterilizate este sigura si usoara intrucat granulele rezultate din tratare pot fi depozitate la rampele de depozitare autorizate a deseurilor  sau trimise catre instalatiile de conversie deseuri-combustibil.

NEWSTER® NW5 inregistreaza in mod automat si continuu toate etapele ciclului de sterilizare si permite directorilor medicali sau personalului autorizat  sa actioneze in deplina conformitate cu legile in vigoare.

Cantitatea de deseu procesata este de 15-20 kg/ciclu, cu o durata de maximum 30 minute, in functie de umiditate sau tipologia deseului.

Echipamentul toaca si neutralizeaza inclusiv ambalajele deseurilor (recipiente de carton si plastic).  Newster 5 este dotat cu sistem de blocare, sistem de avertizare vizual si sonor in cazul aparitiei unor defectiuni in timpul procesului de neutralizare.

Are in dotare sistem de inregistrare a fiecarui ciclu si fiecarei faze a ciclului de sterilizare, cu posibilitate de imprimare. Imprimanta genereaza buletine printate a parametrilor de sterilizare, presiune, temperatura, timp. Echipamentul este din otel inoxidabil. Impactul asupra starii de sanatate si impactul asupra mediului este minim si dovedit de documente eliberate de catre Institutul de Sanatate Publica - Referat tehnic si microbiologic. Temperatura este intre 105°C – 177°C, in conformitate cu legislatia actualizata incepand cu Ordinul M.M.G.A. si MS nr. 698/940/2005; Ordinul nr. 1226/2012 si Ordinul nr. 1279/2012; Legea nr. 211/2011; cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Partile componente ale sistemului de neutralizare sunt:

- camera de sterilizare prevazuta cu un rotor de maruntire a deseurilor

- sistemul de descarcare a deseurilor

- sistemul de evacuare a apei

- sistemul de filtrare a vaporilor

- sistemul de control general

- panou cu afisaj electronic

Caracteristici tehnice ale sistemului de sterilizare deseuri:

Tabel 7 - Caracteristici tehnice

| Procesul de sterilizare | Termic, prin distrugerea proteinelor in mediu umed, cu temperatura maxima la sfarsitul ciclului de peste 1500 C. |
| --- | --- |
| Metoda de incalzire | Prin impactul si frictiunea dintre particulele materialului tratat in echipament |
| Mecanismul de incalzire | Prin rezistenta electrica si viteza de rotatie mare a rotorului |
| Durata unui ciclu | Aproximativ 20 minute |
| Capacitatea medie de procesare | 15 kg deseuri cu 10% uniditate |
| Produsul rezultat | Produs uniform granulat cu dimensiunea de 2 mm |
| Volumul produsului rezultat | Aprox. 1/5 din volumul initial |
| Greutatea produsului rezultat | Sensibil mai mica decat a materialului introdus spre tratare |
| Volumul camerei de sterilizare | 100 litri |
| Sistemul general de control | Panou logic programabil (PLC) |
| Modul de operare | Cicluri automate in secvente semicontinue |
| Factor de serviciu | Continuu |
| Modul de masurare a temperaturii | Senzori cu rezistenta variabila |
| Modul de afisare a temperaturii | Digital |
| Date masurate pe parcursul ununi ciclu | Inregistrarea temperaturii functie de timp |
| Panoul electric de control | Consola verticala |
| Racirea materialului inainte de evacuare | La aprox. 950C prin evaporarea apei |
| Evacuarea materialelor tratate | La sfarsitul ciclului prin actionare pneumatica |
| Tratarea vaporilor si aburului | In coloana de condensare cu H2O |
| Indepartarea prafului | In mediu umed prin pulverizare de apa |
| Izolarea acustica | Panouri de poliuretan |
| Izolare termica | Straturi de vata minerala |
| Materiale in contact | Otel inoxidabil si otel antiuzura |
| Capacul echipamentului | Turnat din aliaj de aluminiu |
| Dispozitive de siguranta | Blocarea capacului prin opritor mecanic; dispozitiv de intrerupere directa a tensiunii de alimentare a motorului principal in caz de neblocare a capacului comenzi electrice de joasa tensiune cu intrerupere a tensiunii in caz de deschidere a tablourilor; oprirea masinii in caz de avarie; operatorul poate steriliza celula cu KIT-ul de urgenta si poate efectua interventiile necesare. |
| Transmiterea miscarii la rotor | Prin scripeti si curele trapezoidale |
| Cutitele fixe si mobile | Din otel special |
| Consum de apa | Aproximativ 75 litri pe ora |
| Evacuarea apei | Prin sifon la canalizare (teava de 40 mm) |
| Cerinte de putere instalata | Motor principal 18 kw Rezistenta pentru preincalzire 2 kw Compresor de aer 0,2 kw Aspirator de aer pentru racire 0,36 kw Ventilator centrifugal 0,36 kw Extractor pneumatic al materialului tratat 4 kw In ansamblu max 30 kw |
| Dimensiuni sterilizator | 80 x 160 x 130 cm |
| Dimensiune element filtrant | 80 x 35 x 110 cm |
| Dimensiune tablou electric | 60 x 45 x 150 cm |
| Greutate echipament | 740 kg |
| Greutate element filtrant | 120 kg |
| Greutate tablou electric | 210 kg |
| Greutate totala | 1.020 kg |

## 4.2. Materiale de constructii

Majoritatea cladirilor sunt realizate din caramida, pe fundatii din beton armat. Pardoselile sunt realizate din ciment sclivisit.

In grupurile sanitare pardoselile sunt realizate in mare parte din mozaic slefuit.

In pavilionul administrativ exista pereti despartitori executati din caramida sau materiale usoare (gen Rigips), iar pardoselile sunt placate cu gresie.

Toate tencuielile sunt realizate cu materiale clasice: mortar, var, huma si vopsea pe baza de ulei.

Usile de acces si ferestrele din sectiile de productie sunt realizate din metal sau lemn.

In cladirea administrativa si anexe, usile si ferestrele sunt realizate din lemn sau termopan.

Zidurile despartitoare dintre diferitele laboratoare sunt ziduri neportante (care nu asigura rezistenta cladirii), astfel ca atunci cand se va considera ca un laborator va trebui marit in detrimentul altuia, oricare din aceste ziduri va putea fi suprimat.

De asemenea pe zidurile despartitoare nu au fost aduse conducte importante de: gaz, apa, canal, electricitate, ci atunci cand a fost necesar, numai derivatiile din aceste conducte.

Trunchiurile importante de conducte sunt plasate pe plafon, sau prin peretii de langa coridor. In felul acesta conductele principale nu vor fi deranjate daca se va aprecia ca unele ziduri despartitoare si interioare trebuie suprimate sau mutate.

Sistemul adoptat pentru unitatile de radioterapie au o structura de rezistenta pentru toate obiectivele, cu cadre seismorezistente in zona perimetrala in care sunt amplasate spatiile pentru asteptare, consultatii, plan tratament, completate cu pereti structurali (diafragme din beton armat) pe contur si la interior, incluzand si peretii bunkerelor.

Au fost prevazute fundatii continue pe talpi din beton armat, pe ambele directii. Pentru echipamentele si aparatura medicala cu sarcini mari s-au realizat fundatii izolate, iar pentru cele care au sarcini dinamice s-a asigurat ancorarea corespunzatoare in planseu, perete sau fundatie (in functie de cerintele echipamentului).

Pentru incaperile cu functiuni medicale obisnuite, planseul superior este executat din beton armat. Peretii si planseele incintelor de iradiere sunt executate din betoane grele (cu baritina si alice FHS), dimensionate in conformitate cu calculele de radioprotectie, pentru fiecare obiectivi.

## 4.3. Stocarea materialelor

Medicamentele si materiale sanitare utilizate in cadrul Spitalului Judetean Tulcea sunt stocate in magaziile din cadrul farmaciei sau in spatii special amenjate, apoi pe baza de comenzi sunt trimise la sectii, laboratoare.

Nu se poate prezenta un bilant material complet, deoarece in cadrul Spitalului Judetean Tulcea este un flux continuu de aprovizionare si un consum mare pe sectii, laboratoare, depozite.

Spitalul foloseste produse si substante periculoase, adica inflamabile, explozive, iritante, corozive si toxice.

Din categoria produselor inflamabile fac parte, special, combustibilii utilizati (gazul natural).

Pericol de explozie prezinta oxigenul lichid imbuteliat, folosit la statia de oxigen.

Substantele iritante si corozive sunt produsele dezinfectante pe baza de clor.

In ceea ce priveste substantele chimice potential toxice, acestea sunt gestionate cu respectarea prevederilor Legii nr. 263/2005 (promulgata de Decretul nr. 965/2005) pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, iar in spital se folosesc in laborator preparate chimice periculoase, in cantitati variabile.

Consumurile specifice de utilitati si materiale auxiliare sunt:

- Gaz – 870.000 mc/an

- Energie electrica – 150.000 kW/luna

- Apa – 9.735 mc/luna si canal – 10.709 mc/luna

- Oxigen medicinal – 71.450 l/an

- Motorina alimentare autoturisme - 6.850,51 l/an

- Motorina alimentare grup electrogen - 600 l/an

- Benzina alimentare autoturisme - 11.211,66 l/an

## 4.4. Emisii in atmosfera

### 4.4.1. Surse si emisii de poluanti atmosferici

Sursele de poluanti atmosferici din cadrul amplasamentului studiat sunt reprezentate:

- surse fixe: gaze de ardere de la centrala termica, emisii din activitatile de procesare si preparare produse alimentare; emisiile rezultate din procesul de neutralizare termica a deseurilor de tip spitalicesc

- surse necontrolate de joasa inaltime, de natura organica si anorganica, ce sunt rezultate de la arderea combustibilului de la autovehicule

- utilizarea unor substante pentru anestezie si dezinfectie ce genereaza compusi organici volatili

#### 4.4.1.1. Surse stationare de ardere

Spitalul Judetean Tulcea dispune de o centrala termica, dotata cu 3 cazane alimentate cu gaze neturale:

- 2 cazane pentru furnizarea de apa calda si caldura

- 1 cazan pentru producerea de abur pentru statia centrala de sterilizare

Cele 3 cazane sunt prevazute cu arzatoare cu urmatoarele caracteristici:

- 1 tip CIENOD C 430 G – pentru producere apa calda si caldura; P = 4.600 Kw; debit gaz la temperature de 150 si presiunea atmosferica 1.013 mb/h: 9,54 (consum maxim)

- 1 tip CIENOD C 210 G – pentru producere apa calda si caldura; P = 2.100 Kw; debit gaz la temperature de 150 si presiunea atmosferica 1.013 mb/h: 9,45 (consum maxim)

- 1 tip RIELLO RS 70 – pentru producere abur; P = 814 Kw; debit gaz la temperature de 150 si presiunea atmosferica 1.013 mb/h: 8,1 (consum maxim)

Evacuarea gazelor arse se face prin 2 cosuri de dispersie, ca H = 20 m, respectiv H = 6 m.

Poluantii de interes sunt: oxizi de azot, ozid de carbon, dioxid de sulf si pulberi.

Tabel 8 – Limite conform Ordin nr. 462/1993 al M.A.P.P.M.

| Indicatori | Ordin nr. 462/93 (Anexa II) |
| --- | --- |
|  | Prag de interventie (mg/Nmc) | Prag alerta (mg/Nmc) |
| Combustibil: gaz natural |
| Pulberi totale (PST) | 5 | 3,5 |
| Monoxid de carbon (CO) | 100 | 70 |
| Oxizi de sulf exprimati in SO2 | 35 | 24,5 |
| Oxizi de azot exprimati in NO2 | 350 | 245 |
| Marime de referinta: Valorile limita se raporteaza la un continut de oxigen in efluentul gazos, de 3% vol. |

#### 4.4.1.2. Surse si emisii asociate altor activitati spitalicesti

Plitele electrice si cazanul de abur de la blocul alimentar este prevazut cu hota deasupra plitelor electrice.

Emisiile de la sisteme de sterilizare NEWSTER ® NW5 inainte de evacuare sunt este tratate cu ajutorul filtrelor de carbon activ si apoi de un filtru complet si evacuate prin cosul de dispersie cu caracteristicile: Ø = 80 mm; H = 3,5 m.

Filtru final are o eficienta de DOP > 99,99%.

Conform Ordinului nr. 1279/2012, privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase emis de Ministrul Sanatatii se efectueaza:

- trimestrial masurari la indicatorul PM10

- determinari lunare la aeromicroflora din aerul interior din spatiul in care este montata instalatia de neutralizare a deseurilor de tip spitalicesc

- incarcatura microbiologica pe suprafata echipamentului - trimestrial

Tabel 9 – Limite conform STAS 12574/1987

| Poluant | Perioada de mediere | Limite STAS 12574/1987 |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/mc |
| Pulberi | 30 min. | 0,5 |

Conform art. 43, Ordin nr. 1279/2012 „Valoarea determinata a incarcarii microbiologice in spatiul unde este amplasat echipamentul nu trebuie sa depaseasca 2.500 de germeni mezofili/m3, conform metodei placilor deschise.”

### 4.4.2. Calitatea aerului ambiental

Monitorizarea calitatii aerului se realizeaza prin statiile automate din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului.

Conform Legii nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului inconjurator, valorile limita pentru poluantii atmosferici luati in considerare sunt stabilite dupa cum urmeaza:

Tabel 10 – Valori limita pentru calitatea aerului conform Legii nr. 104/2011

| Poluant | UM | Valoare limita | Valoare limita pentru protectia sanatatii | Valoare limita pentru protectia Vegetatiei si ecosistemelor | Perioada de mediere | Anul intrarii in vigoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf | µg/m3 | 350 125 | 75 | 12 | 1 ora 24 ore | 2007 |
| Dioxid de azot | µg/m3 | 350 40 | 140 32 | 24 | 1 ora 1 an calendaristic | 2010 |
| Particule in suspensie (PM10) | µg/m3 | 50 40 | 35 28 | 28 | 1 zi 1 an calendaristic | 2007 |
| Plumb | µg/m3 | 0,5 | 0,35 | - | 1 an calendaristic | 2007 |
| Benzen | µg/m3 | 5 | 3,5 | - | 1 an calendaristic | 2010 |
| Monoxid de carbon | mg/m3 | 10 | 7 | - | Media pe 8 ore | 2007 |
| Arsen | ng/m3 | 6 | 3,6* | - | Pentru continutul total din fractia PM10 mediat pe 1 an calendaristic *Medie pe 24 ore | - |
| Cadmiu | ng/m3 | 5 | 3* | - |  | - |
| Nichel | ng/m3 | 20 | 14* | - |  | - |
| Benzo(a)piren | ng/m3 | 1 | 0,6* | - |  | - |

## 4.5. Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici si menajeri

### 4.5.1. Alimentarea cu apa

Spitalul Judetean Tulcea este racordat la reteaua de apa potabila a Municipiului Tulcea, prin operatorul de apa-canal AQUASERV S.A. Tulcea in baza Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 7857/04.08.2009. (Anexa nr. 9)

Alimentarea cu apa a SJU Tulcea se realizeaza prin 2 bransamente: Dn 100 din otel si Dn 160 din PEHD.

In incinta SJU Tulcea exista retea de transport a agentului termic - apa calda de la centrala termica catre celelalte cladiri si retea de alimentare cu apa.

In baza contractului incheiat cu AQUASERV S.A. se asigura furnizarea de apa potabila si pentru:

- Spital Contagioase, Str. Spitalului nr. 23

- Spital cu dispensat TBC, Str. Spitalului nr. 23

- Spitalul fizioterapie, Str. I. L. Caragiale nr. 87

- Spital Psihiatrie, Str. Spitalului nr. 23

- Spitalul Judetean Tulcea, Str. 1848 nr. 37

#### 4.5.1.1. Alimentarea cu apa potabila

Apa se utilizeaza pentru:

- consum potabil si menajer

- prepararea mancarurilor

- prepararea apei distilate, demineralizate si curatarea sticlei de laborator

- operatiile de sterilizare

- sterilizarea termica a sistemului de neutralizare “NEWSTER 10”

- procese medicale

- igienizarea spatiilor interioare si exterioare, inclusiv in spatiile in care sunt amplasate neutralizatoare de deseuri

- obtinerea aburului si apei calde.

#### 4.5.1.2. Gospodaria de apa

Spitalul Judetean Tulcea are in dotare un bazin pentru stocare apa cu o capacitate de 350 to, avand o suprafata de 298 mp.

#### 4.5.1.3. Calitatea apei de alimentare

Apa potabila este asigurare de operatorul de apa AQUASERV S.A. Tulcea prin intermediul bransamentelor de apa.

Cantitatea de apa distribuita este in medie de 9.735 mc/luna.

Tabel 11 – Valori maxim admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile

| Parametri de calitate ai apei potabile | Valori admise de Legea nr. 458/2002 republicata | UM |
| --- | --- | --- |
| Aluminiu | 200 | µg/l |
| Amoniu | 0,50 | mg/l |
| Bacterii coliforme | 0 | Numar/100 ml |
| Cloruri | 250 | mg/l |
| Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) | 0 | Numar/100 ml |
| Clor rezidual liber | > = 0,1 - < = 0,5 | mg/l |
| Conductivitate | 2500 | µS cm-1 la 20°C |
| Culoare | Acceptabila consumatorilor |  |
| Duritate totala, minim | 5 | Grade germane |
| Fier | 200 | µg/l |
| Gust | Fara gust |  |
| Mangan | 50 | µg/l |
| Miros | Fara miros |  |
| Numar colonii la 22°C | 100/ml | Numar /ml |
| Numar colonii la 37°C | 20/ml | Numar /ml |
| Oxidabilitate (CCO-Mn) | 5 | mg O2/l |
| pH | > = 6,5; < = 9,5 | Unitati pH |
| sodiu | 200 | mg/l |
| Sulfat | 250 | mg/l |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 100 | µg/l |
| Turbiditate | <=5 | UNT |
| Zinc | 5.000 | µg/l |
| Tritiu | 100 | Bq/l |

### 4.5.2. Efluenti tehnologici si menajeri, sistemul de canalizare al apelor uzate

#### 4.5.1. Efluenti tehnologici

In incinta Spitalului Judetean Tulcea rezulta urmatoarele categorii de apa, ce vor fi colectate de sistemul de canalizare:

- ape uzate fecaloid – menajere

- ape uzate de la bloc alimentar

- ape uzate provenite din procesele medicale

- apa uzate rezultate de la spalatorie rufe

- ape uzate rezultate din instalatiile de neutralizare deseuri

- ape pluviale

#### 4.5.3. Sistemul de canalizare al apelor uzate

In prezent, apele uzate provenite de la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea sunt colectate, inainte de a fi deversate in reteaua publica, in doua locuri:

- apele colectate de la cladirea principala Spital Judetean impreuna cu Policlinica sunt deversate in reteaua publica pe strada 1848,

- iar cele colectate de la cladire Pneumologie (TBC), cladire Psihiatrie si cladire Boli infectioase si Dermato venerice sunt deversate in reteaua publica pe strada Spitalului.

Inainte de a fi deversate in reteaua publica ele sunt trecute prin decantoare unde ar trebui sa fie si clorinate. Dar decantoarele sunt colmatate, nu au fost niciodata curatate, sunt nefunctionale, apa uzata trecand prin preaplin. De asemenea si clorinarea se face „la ochi”.

Reteaua de canalizare existenta in incinta este din azbociment. Aceasta este veche, prezentand depuneri, colmatari si numeroase fisuri, sparturi, ceea ce duce la exfiltratii masive ale apei uzate in sol.

### 4.5.4. Proiect Statia de epurare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

Prin proiectul de executia a statie de epurare pentru toate apele uzate din amplasamentul Spitalului Judetean Tulcea, se vor efectua urmatoarele lucrari:

- executarea unei noi retele de canalizare menajera in incinta Spitalului Judetean de Urgenta

- tratarea apei astfel colectate in incinta Spitalului (tratarea influentului) intr-o statie de epurare astfel incat apa rezultata (efluentul) sa poata fi deversata in canalizarea publica a orasului Tulcea respectand prevederile (incarcarile) din NTPA 002/2002.

Influentul va fi deasemenea dezinfectat, tratat impotriva germenilor patogeni pe care ii contine (bacterii, virusuri etc.).

Pentru realizarea retelei de canalizare menajera gravitationala este necesara montarea unei statii de pompare ape uzate menajere.

Apa tratata de la statia de epurare (efluentul) va fi transportata pana la un camin existent pe strada 1848 pe reteaua de canalizare publica a orasului Tulcea, retea reabilitata in acea zona.

Traseul conductelor in incinta va fi in general prin zona de spatiu verde, ce va fi adusa la starea initiala.

De asemenea, pe o portiune conductele vor fi pozate pe zona de trotuar, alei, platforma - parcare (betonata), accese si vor subtraversa un drum de acces (zona cabina poarta intrare auto dinspre strada Iuliu Maniu), toate acestea fiind si ele aduse la starea initiala.

Lucrarile se incadreaza in categoria de importanta 3 („C”) si clasa de importanta IV, corespunzatoare lucrarilor definitive (principale si secundare) de canalizare in localitati, conform STAS 427-83 privind incadrarea in clasele de importanta a constructiilor hidrotehnice si H.G. nr. 766/97.

Gradul de asigurare dupa frecventa este de 95 - 97 % - localitati urbane.

Suprafata de teren pe care se vor realiza lucrarile este de cca. 1.600 mp.

Lungimea retelei de canalizare menajera avand curgere gravitationala ce se va executa va fi de 811 m.

Numarul de camine de vizitare menajere va fi de 33.

Lungimea retelei de canalizare menajera avand curgere sub presiune ce se va executa va fi de 260 m.

Numarul de camine de vizitare uscate va fi de 1.

Numarul de statii de pompare ape uzate menajere necesare a se executa va fi de 2.

Numarul de statii de epurare ce se vor executa va fi de 1.

Lungimea conductei de apa epurata ce va transporta efluentul dupa tratare (epurare, dezinfectie) spre reteaua publica oraseneasca va fi de 130 m.

Lungimea conductei de apa potabila ce va alimenta statia de epurare va fi de 55 m.

Prin prezenta investitie, proiectantul de specialitate va trebui sa prevada colectarea apelelor uzate de pe suprafata Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea intr-un singur loc unde vor fi tratate intr-o statie de epurare astfel incat efluentul sa corespunda prevederilor din NTPA 002, dupa care vor fi deversate in reteaua oraseneasca existenata de canalizare de pe strada 1848.

Reteaua de canalizare menajera ce urmeaza a se proiectata va cuprinde:

- retea canalizare avand curgere gravitationala cu o lungime de 811 m ce se va realiza din conducte PVC-KG (sau conducta riflata din PP, PEHD), complet echipate, cu garnituri etansare, scara de acces, posibilitate de aducere la cota finala a terenului amenajat (ex.: elemente telescopice, cu posibilitate atat de urcare, cat si de coborare) etc.

- Dn 315 – 461 m

- Dn 250 – 246 m

- Dn 110 – 104 m

Acestea vor avea capace de canalizare cu sistem antifurt, cu piesa din beton (inel) de prindere a ramei. Vor fi prevazute cu prefabricat carosabil (pentru trafic greu) din beton armat de 1,5 x 1,5 m sau inel de beton in care va fi incastrata rama caminului.

Aceste camine, in zona de trafic auto, vor avea capacele carosabile, ce se vor incadra conform standardului EN 124 privind categoriile de trafic in clasa D400 (rezistenta minim 400 kN).

La 50 cm deasupra conductelor de canalizare menajere gravitationale, a celei sub presiune si a conductei care transporta apa epurata (efluentul) se va monta grila (banda) din polietilena de avertizare de culoare maron, iar pentru conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare se va folosi grila (banda) din polietilena de avertizare de culoare albastru.

- camine de vizitare din material plastic (polietilena, PVC, PP etc.) - 33 buc., montate pe reteaua de canalizare sub presiune si vor avea o adancime de circa 1,8 m, cu capacul caminului din fonta ce se va incadra conform standardului EN 124 privind categoriile de trafic in clasa D400 (rezistenta minim 400 kN)

Caminele vor fi aduse la cota terenului amenajat (cu element telescopic; va exista posibilitatea atat a coborarii viitoare a acestora, cat si a ridicarii viitoare a acestora – rezerva pentru viitoarele lucrari de amenajare, asfaltare drumuri, trotuare, caminele putand fi astfel aduse la cotele viitoare ale terenului amenajat). La fel si pentru statiile de pompare intermediare.

Caminele de vizitare s-au pus pe reteaua de canalizare gravitationala la maxim 50 m distanta intre ele, la intersectii, la schimbarile de directie si la iesirile din cladiri (in acest ultim caz la maxim 10 m de cladiri, iar conductele se vor monta in tevi de protectie de la iesirea din cladire pana la intrarea in primul camin de vizitare menajer). Se va pastra in general pentru montajul conductelor panta naturala a terenului, realizandu-se astfel viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s, nedepasindu-se gradul maxim de umplere de 0,7 si viteza maxima admisa de 4 m/s. Adancimea de montare a conductelor este mai mare decat adancimea de inghet de 0,9 m. Panta de montare a conductelor este mai mare decat panta minima de montare admisibila (ex.: de 0,0065 adica 6,5%0 pentru conductele Dn250, de 0,0060 adica 6,0%0 pentru conductele Dn300 si de 0,0120 adica 12,0%0 pentru conductele Dn100 conform STAS 1795) si mai mica de 15% de la care sunt necesare masuri constructive de fixare a conductelor in pamant.

- retea canalizare avand curgere sub presiune ce se va realiza din conducte PEHD; PE100; PN10; SDR17, cu lungimea de 260 m, din care:

- Dn110 vor fi 240 m

- Dn160 vor fi 20 m

Conductele colectoare ale retelei de canalizare menajera avand curgere gravitationala proiectata se vor monta la o adancime de minim 1,5 metri.

Ele vor fi din PVC-KG (sau conducta riflata - corugata din PP, PEHD).

Conductele care ies din cladiri (care colecteaza apa din cladiri) se vor monta in tevi de protectie (conducte corugate – riflate din PP, PEHD SN8) de la iesirea din cladire pana la intrarea in primul camin de vizitare menajer aflat la mai putin de 10 m de cladire.

Intre caminele CV2 si CV3, pe o lungime de 28 m si intre caminele CV3 si CV4, pe o lungime de 31 m, fiind zone de acces auto (masini de salvare), conductele de canalizare se vor monta prin foraj orizontal (subtraversari, nu sapatura la vedere). In aceste zone, conductele de canalizare se vor monta coaxial in conducte de protectie corugate – riflate din PP, PEHD SN8 D477/400.

Conductele de refulare de la statiile de pompare, adica conductele retelei de canalizare sub presiune proiectate, si conducta de transport a efluentului de la statia de epurare la reteaua de canalizare a orasului, vor fi din conducte din PEHD PE100 Pn10 SDR17 si vor avea adancimea de montaj de minim 1,5 m pana la generatoarea superioara (aceeasi adancime minima de montaj avand si conductele retelei gravitationale).

Conductele de canalizare menajera din prezentul proiect se vor amplasa la o distanta de minim 3 metri in plan orizontal (paralelism) fata de conductele de alimentare cu apa existente si la minim 40 cm in plan vertical sub conductele de alimentare cu apa existente (intersectii, incrucisari). Astfel trebuie sa se respecte neaparat conditiile de amplasare a retelelor impuse de SR 8591.

- camine de vizitare uscate din material plastic (polietilena, PVC, PP etc.) - 1 buc.

In caminul uscat se va monta pe conducta sub presiune din PEHD un teu si dop din PEHD pentru curatire si interventie (se vor monta piese de curatire - teuri cu dop sau capat de flansa cu flansa oarba - pentru a se putea interveni in cazul unor avarii sau pentru a se putea spala reteaua cu utilaje cu apa sub inalta presiune).

- conducta de evacuare a apei tratate (epurate cnf. NTPA 002) in statia de preepurare proiectata si evacuarea in reteaua publica de canalizare a orasului Tulcea; se va realiza din conducta PEHD; PE100; PN10; SDR17, Dn 160 –130 m

- conducta de alimentare cu apa potabila la statia de epurare in lungime de 55 m din PEHD, PE100, PN10, SDR17, Dn110 x 6,6 mm (pe aceasta conducta se va monta in incinta statiei de epurare un hidrant de incendiu)

Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de epurare se va monta la o adancime de minim 0,9 m pana la generatoarea superioara.

- subtraversari ale drumurilor de acces auto (masini de salvare) prin foraj orizontal (nu sapatura la vedere) in care conductele de canalizare se vor monta coaxial in conducte de protectie corugate – riflate din PP, PEHD SN8 D477/400 – 59 m

- statii de pompare ape uzate complet echipate prefabricate din beton (din inele) pentru care se vor face si racordurile electrice – 2 buc.

Statiile de pompare vor fi prefabricate, din inele de beton, vor fi complet echipate si automatizate (eventual cu camin anexa pentru instalatia hidraulica, aerisire-ventilare, capac etans, conducte de refulare, clapeti de sens, vane, electro-pompe submersibile cu tocator, fitinguri, tablou de comanda si automatizare, senzori - regulatori de nivel, cabluri electrice, gratar la intrarea colectorului in statie, catarg de ridicare pompa, palan, etc.).

Statiile de pompare vor avea in dotare fiecare cate doua electro-pompe identice, submersibile, cu tocator din inox, pentru vehiculare ape uzate menajere. Aceste pompe vor functiona alternative. Pentru cele doua statii de pompare se vor prevedea racordurile electrice.

Volumul util minim al fiecareia dintre statiile de pompare (volumul minim al bazinului de receptie), va fi astfel incat sa se asigure timp de 3 minute debitul statiei de pompare (dar se va tine cont si de conditionarile impuse de fabricantul pompelor – statiei de pompare referitor la numarul orar de porniri/opriri ale utilajelor, evitandu-se insa situatiile de acumulare a apei uzate un timp care sa conduca la producerea de depuneri si mirosuri).

- statie de preepurare/epurare (tratare, dezinfectie) ape uzate conform NTPA 002, complet echipata (cu toate instalatiile, conductele, fitingurile, automatizarile, echipamentele necesare la interior), utilaje, platforma, camine si bazin din beton, container pentru echipamente, pentru care se va face si racordul electric – 1 buc.

Statia de preepurare/epurare (utilajele de tratare) compacta in trei trepte se va amplasa in incinta Spitalului Judetean.

Pentru statia de epurare se va prevedea racordul electric.

In interiorul ei se va monta un hidrant de incendiu.

Statia de preepurare/epurare va trata apele uzate astfel incat caracteristicile efluentului sa corespunda normelor NTPA 002.

Modificarile ce se vor executa sunt prezentate in Anexa nr. 10.

Efluentul va fi descarcat in canalizarea publica a orasului Tulcea, intr-un camin existent pe strada 1848 (in zona de trotuar, unde reteaua a fost reabilitata de AQUASERV S.A.)

Debitele de apa uzata conform datelor furnizate de SJU Tulcea, sunt:

Q uzat zi med  = 331,848  mc/zi

Q uzat zi max  = 431,402 mc/zi

Q uzat orar max  = 23,37 mc/h = 6,5 l/s

Q uzat orar med  = 13,82 mc/h

Fluxul de tratare in statie de epurare va fi:

- prima treapta de tratare este o treapta mecanica de separare a solidelor cu dimensiuni mai mari de 0,5 mm si este compusa dintr-un gratar automat, capsulat, un bazin de egalizare cu capacitatea de aproximativ 131 mc, dotat cu 1 mixer ce previne decantarea solidelor si doua pompe (1 activa si 1 rezerva) cu rol de alimentare a bazinelor de reactie cu ozon

- a doua treapta de tratare este o treapta chimica compusa din 2 bazine de decantare si dezinfectie avansata cu ozon

- instalatia de ozonizare va fi compusa din generator de ozon, concentrator de oxigen, racitor aer, compresor, filtre, tablou electric, regulator de flux si presiune. Cele doua bazine sunt realizate din otel inox 316 si au capacitatea de aproximativ 2,5mc. Timpul de reactie intre apa uzata si ozon, este recomandat a fi de minim 10 minute. Rezervoarele din statia de epurare, au fost calculate pentru a oferi un timp de reactie de maximum 20 minute, pentru a conferi siguranta si fiabilitate procesului. Complementar sistemul de ozonizare este si sistemul de eliminare a ozonului, prin folosirea unui distrugator de ozon liber. Pentru siguranta operatorului, in incinta tehnica se va monta si un senzor de scapari de ozon in aer

- din bazinele de reactie, apa dezinfectata va avea caracteristicile unei ape incluse in parametrii NTPA002 si va fi descarcata gravitational spre reteaua de canalizare a orasului Tulcea

- a treia treapta o reprezinta eiminarea namolului rezultat de la bazinele de reactie cu ozon, compusa dintr-un filtru-presa si instalatie de preparare si dozare polielectrolit

( Procesul de ozonizare

Ozonul este unul dintre cei mai puternici oxidanti ce sunt folositi in aplicatiile de tratare a apei uzate si in aplicatiile referitoare la aer.

Ozonul se mai numeste si oxigen activ, contine trei atomi de oxigen, fata de cei 2 atomi ai oxigenului. Ozonul este al doilea sterilizant din lume din punct de vedere al puterii de distrugere a bacteriilor, virusilor si mirosurilor.

Ozonul este extrem de solubil. La 250C solubilitatea ozonului este de 109 mg/l. Solubilitatea oxigenului pentru aceeasi temperatura este de 8 mg/l. Ozonul este de 13 ori mai solubil fata de oxigen. Din acest motiv concentratia de ozon, in cazul in care este introdus in apa este de 1-3%. Ozonul este foarte reactiv si interactioneaza imediat cu contaminantii sau chiar cu el insusi.

In comparatie cu alti sterilizanti ozonul distruge bacteriile mult mai rapid. Astfel distruge:

- de 25 de ori mai repede fata de HOCl

- 2.500 de ori mai repede fata de OCl;

- 5.00 mai rapid decat NH2Cl

Ozonul este de 10 ori mai puternic decat clorul, iar spre deosebire de cel din urma ozonul nu este cancerigen.

Din ce in ce mai multi utilizatori folosesc epurarea avansata cu ozon, in detrimentul clorului. Ozonul este mult mai puternic si este mult mai putin nociv decat clorul.

Ozonul este introdus in masa de apa uzata cu ajutorul unor difuzori porosi, executati din materiale foarte rezistente. Acesti difuzori au proprietatea de a genera bule foarte fine de ozon de dimensiuni reduse de aproximativ 220 μm. Cel mai bun contact intre moleculele de ozon si apa uzata are loc in partea de jos a bazinelor in apropierea difuzoarelor.

Cele mai importante aplicatii ale ozonului sunt:

- dezinfectia bacteriana si virala a apei si aerului

- potabilizarea apei prin decolorare, deodorizare, deferizare, demanganizare, eliminarea materiilor ce contin humus si substante organice

- tratarea apelor uzate ce contin cianuri, sulfuri, reactanti, fenoli, pesticide

- epurarea partiala a apelor cu recircularea si reutilizarea lor

- deodorizarea aerului in mediul inconjurator al statiilor de epurare

- tratarea apelor de piscina

- tratarea apei de mare la crescatorii de stridii

Avantajele tratarii cu ozon sunt:

- dezinfectarea rapida si inactivarea virusilor

- microflocularea - formarea de substante organice precipitabile

- nu necesita substante chimice auxiliare procesului in scopul realizarii precipitarii, flocularii, coagularii

- eliminarea anumitor substante chimice rezistente la tratarea biologica si persistente, precum si a fierului, manganului, cianurilor, sulfatilor, fenolului etc.

- nu conduce la compusi chimici secundari cancerigeni; - prezenta oxigenului rezidual

Pentru a dezinfecta apele cu ozon, acesta trebuie dizolvat in apa. Ozonul este produs cu ajutorul generatoarelor de ozon. El poate fi dizolvat in apa prin diferite metode. Pentru a se realiza o buna dezinfectie este necesara o concentratie cat mai ridicata a ozonului in apa.

Cresterea solubilitatii ozonului in apa se poate realiza prin:

- cresterea concentratiei ozonului in aer - cresterea presiunii aerului

- scaderea temperaturii apei

- scaderea cantitatii de materiale dizolvate in apa

- scaderea pH-ului apei

- folosirea de radiatii UV

( Schema tehnologica aleasa

Pentru epurarea apelor uzate se propune o schema de epurare in doua trepte:

- treapta mecanica de separare a solidelor cu dimensiuni mai mari de 0,5 mm

- treapta chimica prin care se va realiza dezinfectia avansata cu ozon - treapta de deshidratare a namolului

( Treapta mecanica

Prima treapta de tratare este o treapta mecanica de separare a solidelor cu dimensiuni mai mari de 0,5 mm si este compusa dintr-un gratar automat, capsulat.

Gratarul este alimentate prin pompare cu apa uzata, cu ajutorul unei statii de pompare din amonte, cu pompe cu tocator.

Gratarul are rolul de a retine materiile solide mai mari cu dimenisuni mai mari de 0,5 mm, dupa care ele vor fi compactate, deshidratate si transportate spre un sistem de insacuire automat. Gratarul are si optiunea de a spala materiile solide retinute, astfel incat se elimina riscul de putrefactie sau degajare mirosuri urate. Gratarul automat este complet capsulat si este realizat din otel inox, avand motorul anti-ex. Gratarul are inclusa unitatea de insacuire cu capacitatea de 70 saci, pe care ii elibereaza secvential, pe masura ce precedentul a fost umplut si indepartat. Apa sitata este scursa intr-un bazin de egalizare cu capacitatea de aproximativ 131 m3 si este dotat cu 1 mixer ce previne decantarea solidelor. Apa din bazin va fi pompata cu ajutorul a doua pompe (1 activa si 1 rezerva) spre bazinele de reactie cu ozon.

( Treapta chimica de epurare

Din treapta mecanica de epurare, apa uzata este dirijata prin pompare in reactorul de ozonizare 1. In interiorul reactorului este montat sistemul de difuzare a ozonului care realizeaza dezinfectia debitului de apa uzata. Peretele despartitor montat in interiorul reactorului lungeste traseu apei uzate, dezinfectia realizandu-se atat in contra-curent cat si in co-curent.

Din reactorul de ozonizare 1, apa ajunge gravitational in reactorul de ozonizare 2, care functioneaza conform acelorasi considerente. Ambele reactoare sunt realizate din otel inox AISI 316 si au capacitatea de aprox. 2,5 m3.

Circuitele de injectie ozon sunt separate si independente. Orice posibila defectiune aparuta la unul dintre generatoarele de ozon nu va afecta buna functionare a celorlalte, asigurandu-se astfel o dezinfectie corespunzatoare in orice situatie.

Ozonul care nu a fost dizolvat in masa de apa se aduna in partea superioara a reactoarelor de unde este colectat si trecut prin distrugatorul de ozon, in vederea evacuarii in atmosfera in conditii de siguranta.

Din reactorul de ozonizare 2, apa dezinfectata este descarcata gravitational in reteaua de canalizare a orasului Tulcea.

( Treapta de eliminare a namolului

A treia treapta o reprezinta eiminarea namolului rezultat de la bazinele de reactie cu ozon. Acestea sunt dotate cu o basa de forma semisferica, cu scurgere de fund.

Apa incarcata cu depuneri este transportata cu ajutorul unei pompe de namol spre instalatia de deshidratare a namolului, compusa dintr-un filtru-presa. O alta instalatie de preparare si dozare polielectrolit, are rolul de a accelera deshidratarea namolului, ajutand la crearea unor turte de namol, care pot fi transportate cu usurinta la groapa de gunoi. Namolul rezultat este dezinfectat datorita contactului avut in prealabil cu ozonul.

#### 4.5.4.1. Calitatea apelor uzate evacuate de pe amplasament

Tabel 12 – Valori maxim admise pentru evacuarea in reteaua de canalizare

| Ape evacuate | Indicatori de calitate |
| --- | --- |
|  | Denumire indicator | UM | Valori maxime admise |
| Ape uzate urbane | Temperatura | 0C | 40, |
|  | pH | mg/dm3 | 6,5 ÷ 8,5 |
|  | Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
|  | Subst. extractibile cu eter de petrol | mg/dm3 | 30 |
|  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |
|  | CCO-Cr | mg/dm3 | 500 |
|  | CBO5 | mg/dm3 | 300 |
|  | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
|  | Fosfor total | mg/dm3 | 5 |
|  | Zinc | mg/dm3 | 1 |
|  | Nichel | mg/dm3 | 1 |
|  | Plumb | mg/dm3 | 0,5 |
|  | Cupru | mg/dm3 | 0,2 |
|  | Crom total | mg/dm3 | 1,5 |
|  | Clor rezidual liber | mg/dm3 | 0,5 |
|  | Produs petrolier | mg/dm3 | 5 |
|  | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dm3 | 30 |
|  | Bacterii coliforme totale | nr./100 ml | 5.000 |
|  | Bacterii coliforme fecale | nr./100 ml | 2.000 |
|  | Streptococi fecali | nr./100 ml | 1.000 |
|  | Salmonella | 5.000 ml | absent |
|  | Valorile maxime admise pentru ceilalti indicatori sunt stabiliti potrivit H.G.R. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare |

### 4.5.5. Plan de prevenire si combatere a polarilor accidentale

Societatea are implementat Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 278/1997.

Au fost identificate punctele critice de pe amplasament unde pot avea loc poluari accidentale.

S-a completat cu program de masuri pentru fiecare punct critic.

## 4.6. Producerea si eliminarea deseurilor

### 4.6.1. Generarea deseurilor

Intreaga activitate de gestionare a deseurilor se desfasoara conform protocolului de colectare, transport si depozitare a rezidurilor rezultate din activitatea medicala.

Pentru gestionarea deseurilor, in special a celor medicale, sunt stabilite si implementate proceduri de colectare si depozitare temporara.

Tabel 13 – Tipurile de deseuri generate de Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

| Cod deseu, conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 | Categorii de deseuri rezultate din activitati medicale |
| --- | --- |
| 18 01 01 intepatoare-taietoare (18 01 03)* | ace ace cu fir catetere seringi cu ac branule lame de bisturiu pipete, sticlarie de laborator ori alta sticlarie sparta sau nu care a intrat in contact cu un material infectios recipientele care au continut vaccinuri fiole sparte, etc. |
| 18 01 02 anatomo-patologice (18 01 03)* | fragmente din organe si organe umane parti anatomice lichide organice material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie si obstetrica (fetusi, placente, etc.) parti anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie recipiente cu sange si sange, etc. |
| 18 01 03* deseuri infectioase | deseurile care contin sau au venit in contact cu sange ori cu alte fluide biologice, precum si cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor perfuzoare cu tubulatura campuri operatorii manusi sonde recipiente de sange comprese, pansamente si alte materiale contaminate membrane de dializa pungi de material plastic pentru colectarea urinei materiale de laborator folosite scutece care provin de la pacienti internati in sectii de boli infectioase, etc. |
| 18 01 04 deseuri medicale necontaminate | imbracaminte necontaminata aparate gipsate lenjerie necontaminata scutece sticle de betadina flacoane de perfuzie recipiente care au continut medicamente, altele decat citotoxice si citostatice, etc. |
| 18 01 06* chimicale periculoase | acizi baze solventi halogenati alte tipuri de solventi produse chimice organice si anorganice produse reziduale generate in cursul diagnosticului de laborator solutii fixatoare sau de developare produse concentrate utilizate in serviciile de dezinfectie si curatenie solutii de formaldehida, etc. |
| 18 01 07 chimicale, altele decat cele de la 18 01 06 | produse chimice organice si anorganice nepericuloase (care nu necesita etichetare specifica) dezinfectanti (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substante de curatare, etc.) solutii antiseptice deseuri de la aparatele de diagnoza cu concentratie scazuta de substante chimice periculoase, etc. |
| 18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice | citostatice si citotoxice expirate, resturi de citostatice si citotoxice etc. |
| 18 01 09 medicamente, altele decat cele de la 18 01 08 | medicamente expirate resturi de medicamente, etc. |
| 18 01 10* stomatologice | capsule sau resturi de amalgam(mercur) dinti extrasi care au obturatii de amalgam coronae dentare punti dentare ciment glasionomer, etc. |
| 20 03 01 menajere | deseuri menajere provenite de la pacienti,exceptie facand cele provenite din sectia Boli Infectioase |
| 15 01 01 ambalaje de hartie si carton | ambalaje de hartie si carton provenite de la pacientii din sectii, etc. |
| 15 01 02 ambalaje de material plastice | ambalaje de material plastic provenite de la pacienti si din sectii, flacoane de perfizie necontaminate etc. |
| 15 01 07 ambalaje de sticla | flacoane de perfuzie din sticla necontaminate,flacoane de antibiotice necontaminate, etc. |

Categorii de deseuri din activitatea desfasurata in cadrul Spitalului Judetean Tulcea sunt:

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01 (menajere = 510.000 kg/an)

colectate in pubele negre inchise, in spatiu special amenajat in curtea spitalului

- deseuri valorificabile (deseuri de ambalaje)

( plastice cod 15 01 02 = 315 kg/an

( hartie, carton cod 15 01 01 = 757 kg/an

stocate temporar in gospodaria de deseuri amenajata

- deseuri rezultate din activitati medicale

( deseuri asimilabile celor menajere cod 18 01 04: ambalaje pentru materiale sterile, flacoane de perfuzie si recipienti de sticla care nu au venit in contact cu sange sau alte lichide biologice, hartie, bonete, masti de unica folosinta, saci si alte ambalaje din material plastic necontaminat) = 7.700 mc/an

stocate in saci negri de plastic, in pubele, amplasate in spatiu amenajat, betonat, imprejmuit si acoperit

( deseuri infectioase cod 18 01 03*: tampoane, comprese imbibate in sange sau alte lichide biologice, pansamante sau alte materiale contaminate, recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice, campuri operatorii, materiale, instrumente si echipamente medicale de unica folosinta, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, etc.) = 11.300 kg/an

coletate in saci galbeni inscriptionati cu pictograma „pericol biologic” si se depoziteaza in spatiul special amenjatat, prevazut cu sistem de inchidere, sifon de pardoseala, in lazi frigorifice pentru asigurarea temperaturilor scazute pana la predarea spre eliminare/incinerare catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri intepatoate-taietoare cod 18 01 01: seringi de unica folosinta, ace, catere, perfuzoare tu tubulatura si ace, lame de bistruriu de unica folosinta, sticlarie care a venit in contact cu sange sau alte fluide bilogice) = 3.600 kg/an

coletate in sacu de polipropilena, galbeni, introdus in cutii din material rezistent la actiuni mecanice, prevazute la partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea deseurilor si sa impiedice scoaterea acestora dupa umplere, fiind astfel prevazute cu un sistem de inchidere definitiva si sunt marcate cu pictograma „pericol biologic”; se depoziteaza in spatiu special amenajat (corp cladire C6, camera 2) prevazut cu sistem de inchidere, sifon de pardoseala, pana la predarea spre eliminare/incinerare catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri anatomopatologice cod 18 01 02 = 3.900 kg/an

colectate in saci de polietilena, galbeni, sunt marcati cu pictograma „pericol biologic”; se depoziteaza in spatiul special amenjatat, prevazut cu sistem de inchidere, sifon de pardoseala, in lazi frigorifice pentru asigurarea temperaturilor scazute pana la predarea catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri chimice cod 18 01 06*: chimicale constand din sau continand substante periculoase (ante chimice, toxice, expirate, precursori categoria II, III, mixturi) = 181 kg/an

colectate in recipienti de deseuri chimice de 10 l si se depoziteaza in spatiu special amenajat, pana la predarea catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri de medicamente cod 18 01 08*: medicamente citotoxice si citostatice = 392 kg/an

colectate in recipienti de PP si se depoziteaza in spatiu special amenajat, pana la predarea catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri farmaceutice cod 18 01 09: medicamente expirate = 18 kg/an

colectate in recipienti de PP si se depoziteaza in spatiu special amenajat, pana la predarea catre firme autorizate in vederea eliminarii

( deseuri chimice cod 18 01 07: chimicale expirate = 18 kg/an

colectate in recipienti de PP si se depoziteaza in spatiu special amenajat, pana la predarea catre firme autorizate in vederea eliminarii

- alte tipuri de deseuri

( solutii uzate de fixatori si revelatori cod 09 01 01* si 09 01 04* = cantitati variabile

stocate in recipienti metalici in spatii amenajate, pana la predarea catre firme autorizate

( filme radiologice uzate 09 01 07 si 09 01 08 = cantitati variabile

stocate in spatii amenajate pana la predarea spre eliminare catre firme autorizate

( deseuri DEEE = cantitati variabile

stocate in spatii amenajate pana la predarea spre eliminare catre firme autorizate

Cantitati deseuri medicale raportate la DSPJ-Tulcea-Compartiment Igiena Mediului,conform machetei tip, in format electronic, pe anul 2017 sunt urmatoarele:

Tabel 14 – Cantitati de deseuri rezultate din activitatea medicala

| COD DESEU | kg generate | kg tratate | kg incinerate | kg depozit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 01 01 | 3.558,58 | - | 3.558,58 | - |
| 18 01 02 | 3.834,15 | - | 3.834,15 | - |
| 18 01 03 | 40.369,45 | 29.115,85 | 11.253,60 | - |
| 18 01 04 | 43.207,89 | - | - | - |
| 18 01 06* | 180,50 | - | 180,50 | - |
| 18 01 08* | 391,00 | - | 391,00 | - |
| 18 01 09 | 17,45 | - | 17,45 | - |
| 18 01 07 | - | - | - | - |

Ambalajele rezultate din activitatea spitalului sunt de doua tipuri:

- cele rezultate de la produsele alimentare primite pentru pregatirea mancarurilor (bucatarii)

- cele rezultate de la produsele medicamentoase sau echipamente/instrumente medicale.

Acestea sunt colectate pe tipuri de deseuri si predate catre societatile autorizate cu care spitalul are incheiate contracte.

Deseurile din sticla sunt returnate firmelor furnizoare de produse in acest tip de ambalaj.

Deseurile de carton si lemn sunt selectate si depozitate pe platforma betonata, ingradita in recipienti metalici fiind ridicate de o firma specializata.

### 4.6.2. Colectare selectiva, stocare temporara, eliminare/valorificare

Deseurile rezultate din activitatea spitaliceasca sunt colectate, in functie de natura si caracteristicile lor, fie in vederea valorificarii, fie in vederea eliminarii.

In toate sectiile spitalului exista recipiente pentru colectarea separata pe coduri a deseurilor.

Pentru fiecare tip de deseu Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea asigura cutii speciale, galbene, cu pictograma "Pericol biologic", prevazute in interior cu saci galbeni, cu pictograma "Pericol biologic", recipiente PP, speciale, galbene, cu pictograma"Pericol biologic”, recipiente speciale,cu pictograma "Toxic", saci negri sau transparent.

Deseurile rezultate de la serviciile medicale, administrative, de cazare, tehnico-medicale (produse din carton, plastic, sticla si metal), care nu sunt contaminate cu sange sau alte produse biologice sunt colectate selectiv pe categorii, in saci/pungi sau recipiente pe diferite culori, astfel:

- deseuri de hartie si carton – albastru

- deseuri de metal si plastic – galben

- deseuri de sticla – verde.

Stocarea temporara se realizeaza in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de producere.

Spatiul de stocare temporara are doua compartimente:

- un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate

- un compartiment pentru deseurile asimilabile celor menajere, amenajat conform cu normele de igiena in vigoare, privind mediul de viata al populatiei

Conditiile spatiului de stocare pentru deseurile periculoase trebuie sa permita stocarea temporara a cantitatii de deseuri periculoase acumulate in perioada de timp dintre doua indepartari succesive a acestora.

Spatiul de stocare temporara a deseurilor periculoase este o zona cu potential septic si este separate functional de restul constructiei si asigurat prin sisteme de inchidere.

Incaperea este prevazuta cu sifon de pardoseala pentru evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate in urma curatarii si dezinfectiei.

Spatiul este prevazut cu ventilatie corespunzatoare pentru asigurarea temperaturilor scazute, care nu permit descompunerea materialului organic din compozitia deseurilor periculoase.

Sunt asigurate dezinsectia si deratizarea spatiului de stocare in scopul prevenirii aparitiei vectorilor (insecte, rozatoare).

Stocarea temporara a deseurilor se realizeaza in cutii cu saci pentru deseurile infectioase, care se depoziteaza in containere mobile cu pereti rigizi, meditainere, de capacitate 60 l si culoare albstra cu capac galben, aflate in spatiul de depozitare temporara.

Transportul deseurilor periculoase in interiorul spitalului, de la locul de producere la spatiul de depozitare temporara se face de catre ingrijitoarea de curatenie.

Transportul deseurilor in incinta spitalului,de la locul de producere la spatiul de depozitare temporara al spitalului, unde deseurile se si cantaresc, se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si vizitatorilor, cu liftul pentru circuitul murdar si pe scari in sectiile unde nu exista lift (TBC, CTG, PSIH.1 si 2).

Deseurile sunt transportate cu ajutorul meditainerelor pentru deseurile periculoase si cu ajutorul europubelelor pentru deseurile nepericuloase de catre persoana responsabila pana la spatiul de depozitare temporara a spitalului.

Transportul deseurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igiena si securitate in scopul protejarii personalului si populatiei generale.

Containerele mobile se spala si se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare, in locul unde sunt descarcate.

Deseurile ambalate se pastreaza in zona special amanajata din cadrul fiecarei sectii, pana la ora preluarii si cantaririi. Deseurile se depoziteaza in spatii incuiate in care nu au acces pacientii sau insotitorii acestora, pana la efectuarea cantaririlor.

Deseurile asimilabile celor menajere se depoziteaza in europubele, de capacitate 120 l.

Metodele folosite pentru tratarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate din activitatea medicala sunt:

- sterilizarea termica si tocarea se realizeaza cu ajutorul unui sterilizare NEWSTER ® NW5, care este un sistem automatizat, special conceput pentru a fi utilizat in unitatile de asistenta medicala de dimensiuni mici, mijlocii sau mari, care sa permita ca deseurile medicale sa fie macinate fin si sterilizate

Capacitatea echipamentului este de 15 kg/ciclu, cu o durata de aprox. 20 minute pentru fiecare sterilizare.

Masina este compacta, usor transportabila si se poate instala in spatii conventionale si de mici dimensiuni, cu conditia sa fie dotate cu aerisire si priza electrica cu putere adecvata.

Sistemul de neutralizare prin sterilizare termica “NEWSTER ® NW5” este destinat exclusiv pentru procesarea (maruntire si sterilizare) a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala: deseuri infectioase si intepatoare-taietoare (care au venit in conmtact cu sange sau alte fluide biologice), sticlarie de laborator, materiale si ambalaje contaminate din carton si din plastic cu exceptia celor enumerate mai jos:

- Substante explozibile

- Deseuri chimice

- Deseuri lichide provenite din activitatile laboratoarelor de radiologie

- Deseuri inflamabile, explozive

- Acizi, produse secundare chimice

- Parti anatomice

- Deseuri radioactive

- Elemente metalice mari

- Medicamente expirate si citostatice

Categorii de deseuri medicale tratate in sistemul de neutralizare prin sterilizare termica “NEWSTER 10” si clasificate in conformitate cu H.G. nr. 856/2002.

Tabel 15 – Tipuri de deseuri acceptate in instalatia de sterilizare

| CODUL DESEU | TIP DESEURI | CLASIFICARE |
| --- | --- | --- |
| 18 01 03 sau 18 02 02 | Prosoape, servetele si comprese medicale | Periculoase cu risc de infectie |
|  | Tampoane, vata pentru teste pe hartie si colposcopie |  |
|  | Betisoare nesterile pentru ochi |  |
|  | Betisoare oftalmice TNT |  |
|  | Canule si drenuri |  |
|  | Catetere (pentru vezica, vene, artere, drene pleurale, racorduri, sonde) |  |
|  | Circuite de circulatie extracorporale |  |
|  | deflexoare |  |
|  | Feblocliza contaminata |  |
|  | Filtre de dializa, filtre de aer evacuare (fara risc chimic) |  |
|  | Manusi chirurgicale |  |
|  | De unica folosinta: flacoane, pipete, tuburi, bandaje de protectie, masti, ochelari, bucati de materiale, cearsafuri, incaltaminte, halate albe |  |
|  | Materiale pentru medicatie (bandaje, tampoane, plasturi cerati) |  |
|  | Saci (de transfuzie, de nutritie, de urina) |  |
|  | Set de infuzie |  |
|  | Sonde gastrice si rectale |  |
|  | Sonde(nas, bromhospiratie, terapie cu oxigen) |  |
|  | Specul aurical |  |
|  | Specul vaginal |  |
|  | Fase sau pansamente gipsate |  |
|  | Dinti sau mici parti ale corpului nerecognicibile |  |
|  | Lemnarie pentru animale de experienta |  |
|  | Containere goale |  |
|  | Deseuri provenite de la dentisti |  |
|  | Deseuri provenite de la bucatarie (numai infectioase), Sali de mese |  |
|  | Lamele si toate articolele de unica folosinta |  |
| Deseuri taietoare 18 01 03 sau 18 02 02 | Ace, seringi, cutite, venflon, lame si bisturie de unica folosinta | Periculoase cu risc de infectie |
| Deseuri taietoare nefolosite 18 01 01 sau 18 02 01 | Ace, seringi, cutite si bisturie | Speciale |
| Deseuri anatomice 18 01 03* sau 18 02 02 | Tesuturi, organe si parti anatomice nerecognocibile, animale pentru experiente | Periculoase cu risc de infectie |
| Containere goale | Containere goale de la medicamente, dezinfectante, alimente, bauturi si solutii de infuzie | Speciale asimilabile deseurilor civile |

Partile componente ale sistemului de neutralizare sunt:

- camera de sterilizare prevazuta cu un rotor de maruntire a deseurilor;

- sistemul de descarcare a deseurilor;

- sistemul de evacuare a apei;

- sistemul de filtrare a vaporilor;

- sistemul de control general;

- panou cu afisaj electronic.

Deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala sunt colectate in saci, cutii din polipropilena si cutii de carton, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1226/2012, in spatiu special amenajat. Aceste deseuri cu ambalajele lor se introduc manual in camera de procesare, dupa care incepe ciclul de sterilizare.

In camera de sterilizare, deseurile sunt maruntite si amestecate cu ajutorul unui rotor. Rotorul incepe sa se invarta lent, tocand deseurile, determinand cresterea temperaturii. Turatia rotorului creste treptat cand temperatura din interiorul camerei de sterilizare atinge valoarea de 96 ÷ 1000C, si ramane constanta atunci cand apa prezenta in deseuri se evapora complet. In momentul cand apa este evaporata, temperatura atinge valoarea de 1500C, masa de deseuri este pulverizata automat cu scurte injectari de apa, astfel incat temperatura ramane timp de aproximativ 2 minute peste 1500C. Deseul rezultat este racit pana la temperatura de 950 C.

In acest moment ciclul de neutralizare este incheiat si deseul rezultat este neutralizat, fiind evacuat automat. Vaporii eliberati sunt tratati intr-o coloana de absorbtie.

Spatiu alocat netraliazorului de deseuri este prevazuta cu cos de dispersie cu Ø = 80 mm, H = 3,05 m de la sol, pentru dispersia pulberilor si compusilor organici volatili si s-au montat filtrele de carbon activ si apoi de un filtru complet, cu o eficienta de DOP > 99,99%.

Apa evacuata este deversata in sistemul de canalizare, prin sifonul de pardoseala al incaperii si evacuat in reteaua de canalizare interioara a spitalului si va fi tratata in statia de epurare ce va fi montata.

Pe parcursul derularii intregului ciclu care se desfasoara automat, sistemul este mentinut la presiune atmosferica.

Capacitatea camerei de sterilizare are 100 litri, iar durata unui ciclu de neutralizare este de aproximativ 20 minute. Deseurile medicale in urma procesului de de neutralizare sunt transformate in granule uniforme de dimensiuni medii (2 ÷ 3 mm), urmand filiera de eliminare a deseurilor nepericulase. Volumul final al deseurilor tratate reprezinta aproximativ 1/5 din volumul initial.

Sistemul de neutralizare este dotat cu panou de control ce monitorizeaza intregul ciclu de sterilizare si inregistreaza in permanenta parametrii specifici procesului.

Avand in vedere cantitatea de deseuri generata intr-o zi din activitatea medicala, instalatia functioneaza in 4 ÷ 5 cicluri/zi, cca. 3 ÷ 4/zi ore in care intra si curatirea si intretinerea instalatiei, eliminarea deseurilor rezultate la depozitul de deseuri menajere si asimilabile precum si curatenia la locul de munca si spalarea si igienizarea pubelelor de depozitare a deseurilor periculoase de tratat si nepericuloase rezultate dupa tratare.

Deseurile nepericuloase rezultate sunt colectate in saci negri si se transporta zona de depozitare deseuri menajare, avand acelasi statut ca si deseuri menajere, fiind eliminat pe acelasi traseu ca celelalte deseuri menajere si asimilabile.

Alimentarea cu apa a sistemului de sterilizare deseuri s-a realizat printr-un racord din reteaua interna de alimentare cu apa a spitalului, cat si pentru curatenie.

Evacuarea apei rezultate din procesul de sterilizare deseuri se face in reteaua de preluare ape uzate a spitalului si se vor trata in statia de epurare ce se va monta.

In procesul de sterilizare suplimentar se foloseste si hipoclorit de sodiu pentru mai multa siguranta in sterilizare si neutralizarea deseurilor.

Pubelele cu deseuri spitalicesti se introduc in camera cu instalatia de sterilizare printr-o usa pe o rampa de acces.

Eliminarea deseurilor sterilizate se face de catre operator prin scoaterea sacilor negri plini si depozitarea lor in pubele negre de deseuri nepericuloase, care ulterior sunt transportate si golite in containerele din depozitul de deseuri menajere.

Alte dotari: cantar pentru cantarirea deseurilor care se neutralizeaza.

Masa pentru operator pentru completarea registrelor de lucru.

Exista un program de lucru, de primire a deseurilor si sterilizare termica a deseurilor periculoase: zilnic 7³° – 10³°.

Conform Ordin nr. 1279/2016, se urmareste:

- trimestrial – incarcarea microbiologica a deseurilor rezultate din procesul de sterilizare

- lunar - eficacitatea microbiologica a procesului de sterilizare

- depozitarea in depozitul de deseuri pana la eliminarea finala

- transportul spre incinerare a deseurilor anatomo-patologice

Transportul deseurilor periculoase catre firma de incinerare se realizeaza de catre STERICYLE ROMANIA S.R.L. Ilfov, cu care Spitalul Judetean Tulcea, are incheiat contract.

STERICYCLE ROMANIA S.R.L. in baza Acordului Cadru prestari servicii nr. 1084/07.05.2018 (Anexa nr. 11), colecteaza, transporta, proceseaza si elimina urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri medicale-taietoare infectioase si neinfectioase: cod deseu 18 01 01

- deseuri medicale-anatomo-patologice si parti anatomice: cod deseu 18 01 02

- deseuri medicale infectioase solide: cod deseu 18 01 03

- deseuri medicale care nu necesita masuri speciale privind prevenirea infectiilor: cod deseu 18 01 04

- deseuri medicale deseuri chimicale periculoase: cod deseu 18 01 06*

- deseuri medicale chimicale nepericuloase: cod deseu 18 01 07

- deseuri medicale rezultate in urma aplicarii tratamentelor cu citotoxice si citostatice, inclusive medicamente expirate de acest tip: cod deseu 18 01 08*

- deseuri medicale-medicamente, altele cecat citotoxice si citostatice: cod deseu 18 01 09

- deseuri medicale-amalgam la tratamentele stomatologice-periculoase: cod deseu 18 01 10*

Deseurile asimilabile celor menajere nu necesita tratamente speciale si se includ in ciclul de eliminare a deseurilor municipale.

Acestea se elimina din sectie zilnic, la cele doua rampe de gunoi, in containere speciale (pubela de 240 l si container de 1,1 mc), existente in curtea spitalului si de aici sunt indepartate zilnic, de catre SERVICII PUBLICE S.A. in baza Contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 792/04.01.2018 (Anexa nr. 12), la rampa de gunoi municipala Tulcea.

Evidenta deseurilor este mentinuta conform H.G. nr. 856/2002 si Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si raportata lunar conform autorizatiei de mediu.

Pentru reducerea deseurilor societatea are elaborat si urmareste realizarea programului de prevenire si reducere a deseurilor.

Sunt respectate cerintele Legii nr. 211/2011 actualizata privind regimul deseurilor si Ordinului nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

## 4.7. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din sistemul national, in baza Contractului incheiat cu PREMIER ENERGY S.R.L., printr-un punct de distributie cu 3 transformatoare.

Centrul de hemodializa din cadrul Spitalului Judetean Tulcea dispune de o linie suplimentara de alimentare din reteaua orasului.

Toata unitatea poate fi alimentata in caz de urgenta de la un grup propriu cu o putere de 142 Kva.

De asemenea Spitalul Judetean Tulcea, mai dispune:

- generator alimentare energie spital

- generator alimentare energie UPU

Consum mediu lunar este de 150.000 kW/luna.

Energia electrica este utilizata pentru:

- actionarea unor motoare electrice ale instalatiilor, aparatelor si utilajelor din dotare

- aparatura de laborator si medicala

- aparatura electronica

- iluminat si altele.

## 4.8. Protectia si igiena muncii

In cadrul spitalului, pe linia de protectie a muncii, exista la nivel central Cabinetul de Protectie a Muncii si, de asemenea, in cadrul fiecarei sectii si la instalatiile aferente anexelor exista o persoana imputernicita pentru a asigura si a raspunde de acest aspect.

Instructajul de Protectia Muncii se face o data pe luna in cadrul fiecarui loc de munca.

Toti salariatii sunt dotati cu echipamente de lucru si protectie specifice spitalicesti.

In prezent, societatea detine Autorizatie sanitara de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea nr. 45/20.06.2017. (Anexa nr. 7)

Respectarea normelor de protectia muncii se face prin:

- intretinerea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor

- respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiilor si echipamentelor

- manipularea atenta a produselor periculoase (acizi, baze, etc.)

- existenta impamantarii la instalatiile electrice

- instruirea periodica a personalului la locurile de munca

- asigurarea echipamentului de protectie prevazut la normele in vigoare si alte masuri

Regulile de igiena a muncii sunt respectate prin:

- asigurarea permanenta a apei potabile si menajere

- functionarea normala a instalatiilor si grupurilor sanitare

- pastrarea curateniei la locurile de munca, grupuri sanitare, vestiare, birouri si pe platformele exterioare si caile de acces

Periodic se intocmeste Raport de informare care trateaza urmatoarele aspecte:

- existenra factorilor nocivi si mecanismul de actionare asupra organismului

- intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestora factori

- durata de expunerea la actiunea factorilor nocivi

- existenta unor conditii de munca care implica o suprasolicitare nervoasa, care poate determina un risc de imbolnavire sau de accidentare

- evaluarea factorilor de risc prin masurari si determinari de:

- campuri electromagnetice

- pulberi

- ozon

- nivel de iluminare

- parametrii de microclimat

- monoxid de cabon

- clor

- se identica structura si nivelul morbiditatii in raport cu factorii de risc si cu specificul locului de munca

- se identifica caile de patrundere a agentilor chimici in organism

- se prezinta concluzii

- se propun recomandari pe factorii de risc identificati si cu privire la prevederile reglementarilor legislative in vigoare

## 4.9. Prevenirea si stingerea incendiilor

In cadrul Spitalul Judetean Tulcea exista Cabinetul P.S.I., care coordoneaza acest tip de activitate, conformandu-se legilor si hotararilor in vigoare.

Pentru prevenirea producerii incendiilor sunt prevazute urmatoarele masuri:

- depozitarea corespunzatoare a produselor inflamabile utilizate si evitarea existentei surselor de foc in apropierea acestora

- executarea diverselor operatii ca: suduri, arderi, etc., cu luarea masurilor necesare pentru evitarea producerii incendiilor

- utilizarea in conditii de siguranta a gazului natural si altor combustibili

- urmarirea functionarii normale a utilajelor in miscare si motoarelor electice, pentru a nu se crea surse de foc

- evitarea producerii unor scurtcircuite la instalatiile electrice din dotare si altele

Pentru interventii, in caz de producere a incendiilor, societatea este dotata cu o retea de apa si hidranti, remiza P.S.I. cu instalatie de semnalizare a incendiilor, stingatoare cu spuma, praf si CO.

Spitalul Judetean Tulcea are intocmit „Planul de aparare impotriva dezastrelor”.

## 4.10. Zgomotul si vibratiile

Activitatea Spitalului Judetean Tulcea ca institutie medicala nu implica existenta nici unei surse importante de zgomot sau vibratii, cu exceptia sirenelor autovehiculelor in cazuri de urgenta.

Pana in prezent nu s-au facut masuratori de zgomot si vibratii la locurile de munca si nici masuratori de zgomot pentru zonele de influenta.

Autorizatia de mediu nr. 274/17.06.2010 prevede ca nivelul de zgomot exterior se va mentine in limitele STAS 10009/1988, STAS care a fost actualizat in 2017.

Nivelul de zgomot echivalent la limita perimetrului functional nu trebuie sa depaseasca valoarea de 65 dB (Cz = 60).

## 4.11. Securitatea zonei

Spitalul Judetean Tulcea este imprejmuita cu gard de sarma sau gard de beton, cu inaltimea de 2 m.

Paza si supravegherea spitalului este asigurata de catre personal angajat specializat, in scopul impiedicarii sustragerilor de produse si alte bunuri materiale, pe schimburi, existand posturi de paza. Serviciul de supraveghere si patrulare se realizeaza timp de 24 ore pe zi, atat pentru zilele lucratoare, cat si pentru cele nelucratoare.

Unitatea se obliga sa asigure executarea amenajarilor si instalatiilor necesare serviciului de paza, luand masuri de executare de imprejmuiri, grilaje de protectie la birouri, sisteme de alarmare acolo unde dispozitiile normative prevad in mod expres acest lucru, iluminatul perimetrului (exterior), este asigurat de lampi pe stapli in timpul noptii, inlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea.

## 4.12. Administratie

Structura organizatorica este prezentata in Anexa nr. 13.

# 5. CALITATEA SOLULUI

## 5.1. Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat

Pe amplasament sunt identificate sol de tip cernoziom brun - roscat, antropizat, datorita constructiilor si activitatiilor desfasurate in zona de amplasament a obiectivului.

Amplasamentul spitalului este in mare parte betonat, cu exceptia catorva spatii, unde materialul de sol ajunge la zi. Astfel, influenta activitatii din spitalului nu se manifesta decat foarte putin asupra propriului amplasament.

La data intocmirii prezentei lucrari, nu au fost efectuate investigatii asupra calitatii solului ramas nebetonat.

Conform activitatii descrise anterior, se constata ca in atmosfera sunt eliminate poluanti rezultate din procesul de ardere (centrala termica, bloc alimentar si instalatia de sterilizare deseuri de tip speitalicesc): oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf si pulberi in suspensie si poluanti specifici din gazele de esapament: oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf si pulberi in suspensie, prezente in diferite fractii.

Odata cu impurificarea aerului, exista posibilitatea ca o anumita cantitate din acesti poluanti sa ajunga pe sol odata cu precipitatiile.

Pulberile au efecte directe si indirecte asupra solului si vegetatiei.

Efectele directe se refera la lovirea aparatului foliar al plantelor cauzindu-le leziuni si depunerea ulterioara pe sol.

Efectele indirecte se refera la reducere luminozitatii, acoperirea stomatelor si atacul chimic asupra tesuturilor protectoare, iar in sol, odata ajunse se hidrateaza si pun in libertate metalele pe care le contin. Metalele ajunse in sol pot fi utilizate de catre plante daca nu sunt toxice sau in cantitati prea mari.

Daca oxizii rezultati in urma arderilor, au acidifiat solul (ploile acide) efectul metalelor asupra plantelor se accentueaza odata cu cresterea mobilitatii lor.

Potentialele surse de poluare pentru sol, subsol si implicit panza freatica sunt reprezentate de centrala termica, instalatia de sterilizare, spatiile de depozitare si reteaua de canalizare, in mare parte deteriorata si care prezinta fisuri.

Pentru protectia acestor factori sunt luate o serie de masuri:

- mentinerea curateniei pe platformele exterioare

- existenta unor cai de acces si platforme betonate

- evitarea depozitarii direct pe sol, in zonele spatiilor verzi a deseurilor

- refacerea retele de canalizare menajera si tratarea apelor uzate in statia de epuurare ce dispune de trepata mecanica si chimica, cu ozon si dezinfectie cu clor.

## 5.2. Efecte potentiale ale activitatilor invecinate

Spitalului este inconjurat de zone rezidentiale care nu pot contribui la contaminarea solului din amplasamentul investigat, dar artere intens circulate pot avea un aport suplimentar la poluarea aerului, si implicit asupra spatiilor verzi de pe amplasament, cat si asupra cladirilor.

Analizand atat sursele proprii de poluare, cat si cele invecinate se constata ca nu exista un potential ridicat de poluare in zona.

Pe sol, pulberile in cantitate mica nu modifica proprietatile fizice, dar aduc un aport de metale grele, cu efecte daunatoare asupra proprietatilor chimice si biologice ale solului.

In zona, datorita conditiilor naturale, s-a format sol de tip cernoziom brun - roscat, dar care datorita activitatilor antropice s-a modificat devenind Protosol antropic, sol cu proprietati fizice, chimice si biologice foarte diferite de cele naturale.

# 6. CONCLUZII SI RECOMANDARI

In urma analizei datelor existente si puse la dispozitie de factorii responsabili ai Spitalulului, precum si a vizitei pe amplasament, reiese in aceasta etapa de studiu ca activitatea Spitalulul Judetean de Ugenta Tulcea nu induce un impact semnificativ asupra mediului si a starii de sanatate a populatiei.

## 6.1. Concluzii

Activitatea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea desfasoara activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala in corpuri de cladire ce sunt special amenajate pentru scopul pentru care au fost edificate.

Pe parcursul anilor s-au adus imbunatari atat pentru aspectul cladirilor, cat si pentru fluxul activitatilor din cadrul sectiilor din spital si policlinica.

In cadrul corpurillor de cladire ce fac parte integranta din Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea sunt asigurate toate utilitatile necesare bunei desfasurari ale activitatilor de asistenta medicala.

Din punct de vederea al evacuarilor apelor uzate de tip spitalicesc, ce pot contine bacterii si virusi in cantitati variabile a condus la necesitatea realizarii unei statii de tratate, ce va avea treapta mecanica si chimica, cu ozon si clor.

Tinand cont ca reteaua de canalizare existenta in incinta este din azbociment si este foarte veche, prezintand depuneri, colmatari si numeroase fisuri, sparturi, ce conduc la exfiltratii masive ale apei uzate in sol, investitia ce se va executa prin aplicarea la „Programul Operaţional Comun România-Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă” se va executa si o noua retea de canalizare in incinta Spitalului.

Necesitatea executarii lucrarilor de investie „Statii de epurare si reabilitare retele de canalizare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea” ce se vor executa deriva si din inchiderea programului de conformare ce este in Autorizatia de Mediu nr. 8352/07.12.2011 emisa de A.P.M. Tulcea.

Pentru protectia atmosferei s-au luat urmatoarele masuri:

- centrala termica este prevazuta cu cosuri de dispersie, pentru emisiile rezultate din procesul de ardere a gazului natural

- plitele electrice de la blocul alimentar sunt prevazute cu hota

- instalatia de netralizare a deseurilor spitalicesti este dotata cu filtru cu carbune active si filtru final

Se respecta procedurile de colectare si stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatea spitaliceasca.

Sunt amenajate zone de depozitare a deseurilor si Spitalul are incheiate contracte in vederea eliminarii/valorificarii.

Pentru reducerea cantitatilor de deseuri de tip spitalicesc in vederea procesarii si eliminarii prin agenti economici autorizatie, Spitalul Judetean Tulcea a fost dotat cu o instalatie de sterilizare prin prin sterilizare termica pentru deseurile rezultate din activitati medicale.

Prin realizarea unei noi retele de canalizare in amplasamentul Spitalului Judetean Tulcea si vor elimina pierderile de apa uzata ce se manifesta la acest moment in reteaua de canalizate existenta.

Prin montarea statiei de tratare, prin procesul de ozonare si clorinare se va elimina incarcarea microbiologica a apei uzate evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca. De asemenea se vor reduce concentratiile poluantilor deversati in reteaua publica oraseneasca, lucru care usureaza activitatea statiei de epurare a orasului Tulcea cu efecte si asupra efluentului deversat de aceasta in emisarul Dunare si se va reducerea pericolului de raspandire a unor virusuri, bacterii, agenti patogeni prin dezinfectia apei uzate de la Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea

Prin aplicarea ozonului si a clorului de asemenea se va indeparta si mirosul specific a canalizare, precum se va realiza o ozonare a intregului amplasament al Spitalului.

## 6.2. Aspecte de neconformare

Din evaluarea efectuata pe teren si din activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea nu s-au evidentiat neconformitati.

Trebuie facuta totusi precizarea ca in Studiul de fezabilitate intocmit de DINAMIC DESIGN S.R.L. pentru investitia “Statii de epurare si reabilitare retele canalizare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea” nu se face precizarea daca si efluentul de la instalatia de sterilizare a deseurilor va fi dirijat catre statie de tratare a apelor uzate ce se va executa.

Este de asteptat, ca acest efluent sa fie dirijat catre statie de tratare ape uzate avand in vedere ca se realizeaza o noua retea de canalizare in amplasamentul Spitaluilui, iar toti efluentii rezultati vor fi dirijati catre aceasta.

## 6.3. Recomandari

Accesarea de fonduri in vederea executiei proiectului propus pentru Spitalui Judetean de Urgenta Tulcea este o prioritate a Consiliului Judetean Tulcea si termenul preconizat este inceputul anului 2020.

Propuneri pentru monitorizare pentru respectarea legislatiei de mediu:

- monitorizarea trimestriala a emisiilor gazoase evacuate de la centrala termica

- monitorizarea lunara a apelor uzate, conform cerintelor operatorului de apa-canal AQUASERV S.A.

Propuneri pentru monitorizare pentru respectarea cerintelor Ordin nr. 1279/2012, privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase emis de Ministrul Sanatatii sunt:

- lunar - controlului eficacitatii microbiologice

- lunar - aeromicroflora din aerul interior

- trimestrial – analize deseurilor rezultate din procesul de sterilizare termica

- trimestrial – masurari parametru PM10

- trimestrial - incarcatura microbiologica pe suprafata echipamentului

# Anexe

- Anexa nr. 1 – Certificat de Atestare CP MED LABORATORY S.R.L.

- Anexa nr. 2 – Adresa nr. 15866/02.12.2017 emisa de A.P.M. Tulcea

- Anexa nr. 3 – Certificat de inregistrare fiscala

- Anexa nr. 4 – Plan de incadrare in zona

- Anexa nr. 5 – Plan de amplasament si delimitare a imobilului

- Anexa nr. 6 – Autorizatia de mediu nr. 8352/07.12 2011 emisa de A.P.M. Tulcea

- Anexa nr. 7 – Autorizatie sanitara de functionare nr. 45/20.06.2017 emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea

- Anexa nr. 8 – Studiul de fezabilitate intocmit de DINAMIC DESIGN S.R.L.

- Anexa nr. 9 – Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 7857/04.08.2009 incheiat cu AQUASERV S.A. Tulcea

- Anexa nr. 10 – Plan situatie – Proiect „Statii de epurare si reabilitare retele canalizare Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

- Anexa nr. 11 – Acord Cadru prestari servicii nr. 1084/07.05.2018 incheiat cu STERICYCLE ROMANIA S.R.L.

- Anexa nr. 12 – Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 792/04.01.2018 incheiat cu SERVICII PUBLICE S.A.

- Anexa nr. 13 – Organigrama