# M.P. AM SG 01-18

1/12REV. 0

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit in vederea emiterii Acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: INSTALATIE DE STOCARE SI ALIMENTARE GPL

II. Titular: 	S.C. PREST GEO-DAN S.R.L.

Adresa postala: 	Str. Babadag, Nr. 7, Bl. 3, Sc. A, Ap. 12, Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea

Nr. Telefon:                       nr fax:                          , E-mail: prestgeodan@yahoo.com, pag de internet:

Punct de lucru:  CONSTRUIRE ANEXE ale EXPLOATATIEI AGRICOLE, EXTRAVILAN Municipiul Tulcea, Tarla 260, Parcela 4238, nr. cad.34680

-    Telefon / Fax

- Persoana de contact: Constantin BUŞU

- Functia: Administrator

- Responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect (instalatiei):

- Un rezumat al proiectului

Prezentul proiect trateaza ampasamentul unui depozit pentru stocarea gazului petrolier lichefiat (GPL), de tip Mic Vrac din care se face alimentarea (cu GPL faza gaz) arzatorului care echipeaza uscatorul de cereale, din fluxul tehnologic de însilozare a cerealelor, din incinta societatii S.C. PREST GEO-DAN S.R.L., punct de lucru :  CONSTRUIRE ANEXE ale EXPLOATATIEI AGRICOLE, EXTRAVILAN Municipiul Tulcea, Tarla 260, Parcela 4238, nr. cad.34680, conform temei de proiectare.

Depozitul de GPL este alcatuit din 4 recipiente de stocare cu capacitate totala de pana la 20000L (volum de apa), si poate stoca incarcat maxim 16000L GPL.

Asigurarea cantitatii de vapori de gaz necesara alimentarii arzatorului cu puterea instalata de 1,65 MW, in perioada climatica rece (toamna – iarna) a implicat prevederea vaporizarii fortate a GPL, cu ajutorul unui vporizator electric cu capacitatea de vaporizare GPL de 150kg/h si cu puterea (electrica) instalata de 24 kW.

Depozitul GPL este amplasat pe o platforma betonata, imprejmuita cu gard de plasa metalica pe 3 laturi si un zid antifoc pe una din laturi (pentru compensarea distantei de siguranta fata de doua din halele de depozitare conform Normativ Pentru Proiectarea Si Executarea Sistemelor. De Alimentare Cu Gaze Petroliere Lichefiate I 31/ 99 IPCT SA. Cele 4 recipiente de stocare sunt separate doua cu doua de un zid antifoc conform Normativ I31/ 99 IPCT SA. Recipientele de stocare si conductele de la recipiente la vaporizator si de la vaporizator la arzatorul uscatorului, respecta prevederile Prescriptiilor Tehnice Colectia ISCIR : C8-2010 respectiv C6-2010.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Instalatia se executa in scopul asigurarii combustibilului gazos pentru uscarea cerealelor in vederea însilozarii.

Utilitatea instalatiei rezida in faptul ca se utilizeaza, pentru scopul urmarit, un combustibil gazos, mult mai putin poluant decat alti conbustibili.

c) Valoarea investitiei: 60,876.04 RON

# M.P. AM SG 01-18

2/12 REV. 0

d) Perioada de implementare propusa

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

PLAN SITUATIE -AMPLASARE RECIPIENTE GPL-

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului priect formele fizice ale proiectului,

-Profilul si capacitati de productie

Instalatia  stocheaza in cele 4 recipiente (3x5000L si 1x4850L)  1600 litri GPL, echivalent cu 8.16 to GPL (propan) Acesta este preluat din recipiente in faza -lichid- sau  -vaporii de gaz-. Dupa reducerea presiunii in regulatorul de presiune tr. I,  acesta este preluat de conducta de medie presiune (0.7-1 bar), urmand un traseu aparent, pana  in zona racordului aparatul consumatoar de gaz al uscatorului.

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un autoamestec de hidrocarburi gazoase (in principal propan si butan), in proportii diferite, stocate sub presiune, in stare lichefiata, in recipiente metalice supraterane.

Recipientul de stocare  are volumul de 5000 litri sau 4850 litri si capacitatea maxima de stocare de 4000 litrii propan lichefiat, adica pana la 80% din volumul recipientului:

| Nr. crt. | Denumire substanta | Instalatie/ sectie | Proprietati periculoase conform Legii nr. 451/2001 | Faza de risc R conform Legii nr. 451/2001 si HG nr.490/2002 | Cantitatea maxima stocata (to) | Starea fizica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz petrolier lichefiat | Instalatie independenta | Extrem de inflamabil(F+) | R 12 | 8.16 | Lichefiat sub presiune |

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Amplasarea recipientelor si distantele de siguranta fata de vecinatati sunt prezentate in Planul de situatie -Amplasare recipiente GPL- (des. SG 01-18-01).

Suprafata de teren necesara amplasarii depozitului de GPL, este de 115,6 m².

Proiectul s-a elaborat avind la baza:

-Contractul de proiectare: 01.SDP018

-Tema de proiectare;

-Acordul beneficiarului privind:

-Amplasarea celor 4 recipiente de stocare si a traseelor conductelor de GPL;

-Exploatarea instalatiei conform instructiunilor specificate in Prescriptiile Tehnice Colectia ISCIR si contractul de furnizare GPL;

La elaborarea acestui proiect s-au respectat si aplicat prescriptiile normativelor si legislatiei in vigoare dupa cum urmeaza:

-PT C 8-2010 – INSTALATII DE DISTRIBUTIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE.

-PT C 6-2010 – CONDUCTE METALICE SUB PRESIUNE PENTRU FLUIDE

-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) - Indicativ I 31/99,  I.P.C.T.-S.A.

Caracteristicile tehnice ale instalatiei

Recipientele de stocare propan lichid de fabricatie Antonio Merloni Spa, Italia, sau VPS Cehia, cu capacitatea de 5000respectiv 4850 litrii, montate in baterie de 4 recipiente sunt proiectate pentru urmatorii parametrii:

- temperatura max admisibila de lucru                           +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                            -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   conform carte tehnica recipient

- produs stocat                                                                   propan faza lichida

# M.P. AM SG 01-18

3/12 REV. 0

Recipientele de stocare sunt prevazute cu racordurile functionale, conform PT C8-2010, dotate cu accesoriile si aparatele de masura si control necesare.

Pe recipient se afla 6 racorduri, cu urmatoarele functiuni:

- racordul r6 prevazut cu grup de serviciu si manometru pus in legatura cu interiorul recipientului (pentru preluare faza gaz)

- racordul r5 pentru incarcarea recipientului

- racordul r4 pentru preluare faza lichida

- racordul r3 prevazut cu un indicator de nivel (urmarit de beneficiar sa nu scada sub 20%)

- racordul r2 prevazut cu supapa de siguranta reglata la 17,65bar

- racordul r7 pentru drenaj, asezat pe generatoarea inferioara a recipientului

Retea de distributie GPL faza lichida constituita din reteaua de conducte ce pleaca de la racordurile r4 ale recipientelor pana la intrarea in vaporizatorul de gaz cu capacitatea de 150 kg/h:

- temperatura max admisibila de lucru                           +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                            -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   25 bar

- produs stocat                                                               propan faza lichid

Vaporizator cu rezistente electrice tip ,,ECOVAP” 150E cu preincalzire electrica (P=24kW)

- fabricat de firma PEGORARO - Italia

- capacitatea Q=150kg/h,

- presiunea max de lucru pe tubulatura GPL: – 20bar;

- temperatura de lucru ptr.:     - GPL -40 ÷ +120oC;

- fluid transfer termic (apa+glicol)    -20 ÷ +105oC;

- capacitatea recipientului ptr.: - ptr. fluidul de transfer termic -90 l

Retea de egalizare presiune intre recipiente, faza vapori constituita din conductele ce pleaca de la grupurile de serviciu montate la racordurile r6 pe recipiente si conducta de egalizare a presiunii in recipiente continuand cu o conducta de bypas peste vaporizator, in amonte de regulatorul treapta I:

- temperatura max admisibila de lucru                            +50oC

- temperatura min admisibila de lucru                             -25oC

- presiunea max admisibila de lucru                                17,65bar

- presiunea de incercare hidraulica                                   25 bar

- produs stocat                                                                  propan faza vapori

Retea de medie presiune constituita din conducta intre grupul de reglare presiune treapta I (legat in aval de vaporizatorul de GPL, cu debit de 150kg/h) si regulatorul treapta a II-a din KIT-ul arzatorului:

- presiune de lucru                                                             1,0 bar

- presiune de incercare                                                       4.0 bar

- produs transportat                                                            propan faza gaz

- grup reglare treapta I, COPRIM, Italia, de la max 18 bar pana la 1 bar, 150kg/h-1buc;

Sistemul consumator este constituit din:

-Uscator cereale tip 4C-40, cu puterea instalata de 1,65MW, Georgia Business Company,1 buc;

-Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea capacitatea.

Procesul de productie al proiectului propus este compus din urmatoarele parti principale:

-depozit de stocare  compus din 4 recipiente GPL cu capacitatea de stocare maxima de 4x4000=16000litri, care poate furniza gaz, prin vaporizare naturala la temperaturi exterioare mai mari de +5 oC, arzatorului care echipeaza uscatorul de cereale, in vederea insilozarii acestora;

# M.P. AM SG 01-18

4/12 REV. 0

-vaporizator electric cu capacitatea de vaporizare de 150 kg/h, cu puterea electrica instalata de 24kW, care asigura furnizarea fazei gaz a GPL (prin vaporizare fortata), la temperaturi exterioare mai mici de +5 oC;

-grup reglare treapata I care reduce presiunea inalta a GPL faza gaz, de la max 17.5bar, la max 1.0 bar pentru vehicularea gazului pana in zona arzatorului in siguranta, si economic;

-retea de conducte si armaturi de presiune inalta (17.5bar) de la recipiente pna in amonte de grupul de reglare trepta I si presiune medie in aval de grupul de reglare treapta I;

A se vedea “Schema recipientului de GPL” (Anexa 1) si “Schema tehnologica” (Anexa 2)

Alimentarea cu GPL a aparatului consumator se face astfel:

- de la recipiente, datorita presiunii de vapori a GPL, faza lichida este impinsa prin intermediul conductei de lichid, catre vaporizator;

- in vaporizator, sub influenta transferului de caldura de la fluidul de transfer termic la GPL, aceasta trece din faza lichida in faza gazoasa la o presiune cuprinsa intre 1.5 si 18 bar;

- din vaporizator, GPL in faza gazoasa intra in grupul de reducere a presiunii treapta I unde i se reduce presiunea pana la valoarea de 1bar;

- prin intermediul conductei de medie presiune care se afla in aval de grupul de reducere a presiunii GRP1, GPL ajunge la filtrul stabilizator de presiune din furnitura arzatorului;

Pentru a proteja recipientele contra migratiei GPL dintr-un recipient in altul, s-a prevazut un colector de egalizare a presiunii din recipiente. Din acest colector s-a prevazut o conducta de bypas peste vaporizator, care alimenteaza grupul de reglare GRP1 in perioadele cu temperaturi peste +5ºC si consumul de gaz redus.

Conducta de lichid este protejata contra depasirii presiunii maxime admisibile cu ajutorul unei supape de siguranta, reglata sa declanseze la 17,65 bar.

De protectie la suprapresiune beneficiaza si vaporizatorul electric prin intermediul unei supape de siguranta, reglata sa declanseze la 17,65 bar.

De asemenea recipientele sunt protejate fiecare contra depasirii presiunii maxime admisibile prin intermediul a cate unei supape de siguranta reglata sa deschida la 17,65bar.

Grupul de reducere a presiunii este protejat la suprapresiune prin intermediul unei supape de siguranta.

Valoarea presiunii fluidului se poate controla in diferite puncte ale instalatiei astfel:

- presiunea din recipient se citeste pe cadranul manometrului (0-25bar) aflat in componenta grupului de serviciu;

- valoarea presiunii GPL la iesirea din vaporizator se poate citi pe manometrul de control din dotarea vaporizatorului (0-25bar);

- valoarea presiunii GPL la iesirea din grupul de reducere a presiunii se poate citi pe manometrul de control montate pe colectorul de iesire din grupul de reducere.

Suplimentar se paote verifica temperatura fluidului de schimb termic prin intermediul unui termometru montat pe vaporizator.

Ca masura de siguranta suplimentara, s-a intercalat inainte de vaporizator o valva comandata electric, care are rolul de a inchide intrarea GPL in vaporizator la temperatura minima. Electrovalva este comandata de termostatul TS setat la 50oC.

Cresterea temperaturii fluidului de schimb termic peste temperatura maxima admisa nu este posibila, este reglata de termostate la temperatura maxima de 80oC.

Materile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Instalatia stocheaza combustibil GPL capacitatea maxima fiind de 16000litri, echivalent cu 8,16 tone, asigurat de societatea BUTANGAS ROMANIA SA.

Racordarea la retelele utilitare existente zona: Vaporizatorul electric cu capacitatea de 150 kg/h se leaga la reteaua electrica a beneficiarului, puterea instalata a acestuia fiind de 24kW.

# M.P. AM SG 01-18

5/12 REV. 0

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Imprejmuirea metalica se poate refolosi. Platforma pentru amplasarea recipientelor se poate refolosi ca anexa la gospodarie.

Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente

Sunt suficiente cele existente.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare.

Nu se folosesc resurse naturale.

Metode folosite in constructie /demolare

Conducta este executata prin imbinari filetate si sudate.

Amenajarea depozitului se face prin armare, turnare de beton, zidarie si imprejmuire cu plasa metalica.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune, exploatarea refacerea si folosirea ulterioara

Sistemele de alimentare cu GPL se executa numai de catre unitati constructoare autorizate

ISCIR-INSPECT pentru astfel de lucrari.

Depozitele constituite din cate 4 recipiente de 4850 litri se amplaseaza fata de obiectivele cu care se invecineaza la distantele din desenul Plan amplasare recipiente GPL  SG 01-18-01.

La executarea lucrarilor de montare (asamblare) ale sistemului de alimentare cu GPL sunt admise numai materiale, aparate, echipamente de reglare, masurare, siguranta si recipiente omologate si care dupa caz, au agrement tehnic pentru utilizare si/sau certificat de calitate/ conformitate.

In vederea protectiei impotriva descarcarilor electrostatice, recipientul de stocare GPL este dotat cu priza de impamantare proprie, care consta dintr-un electrod cuprat de Ø16mm si L=1,5m. Electrodul se va monta in pozitie verticala in pamant, iar capatul liber este prins cu un colier de cablul de cupru cu sectiunea de 35mm2 care face legatura cu recipientul printr-o brida de prindere fixata cu surub, saiba si piulita – (detaliu plan impamantare).

Conductele precum si elementele de sustinere sunt protejate contra coroziunii functie de modul de montare (aerian sau subteran).

Pentru – conducte supraterane – protectia anticoroziva se face prin grunduire si vopsire. Vopsirea se face conform STAS 8589-70, in culoare galbena, dupa ce suprafata tevilor se curata bine, indepartandu-se rugina si urmele de grasime si se aplica un strat de grund.

Inainte de efectuarea probelor de presiune, conducta se  sufla cu aer comprimat pentru eliminarea impuritatilor.

Incercarile de presiune se fac conform Prescriptiilor Tehnice  C8-2010 Colectia ISCIR.

Dupa obtinerea autorizatiilor aferente, instalatia se poate pune in functiune – se va asigura combustibil – gaz petrolier lichefiat – la intrarea in aparatele consumatoare de gaz. In aceasta faza toate robinetele de pe recipiente – de la grupul de serviciu al recipientului sunt inchise. Tot inchise sunt si robinetele de manevra ale aparatelor consumatoare.

Reglarea presiunilor in conducta de alimentare se va efectua de catre persoane autorizate BUTAN GAS ROMANIA conform proiectului.

Exploatarea se va face conform prescriptiilor tehnice PT C8  prin personal propriu autorizat ISCIR – “responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor – RSVTI”.

# In timpul functionarii, personalul instruit va supraveghea dispozitivele de siguranta, precum si aparatele de masurare si control, luand masurile necesare pentru inlocuirea celor defecte.

Se interzice executarea oricaror lucrari la elementele instalatiei de GPL atunci cand acestea se afla sub presiune (reparatii prin sudura, strangerea unor suruburi, stemuirea unor pori etc.).

In timpul exploatarii instalatiilor GPL, cantitatea de GPL nu trebuie sa scada sub 10% din capacitatea fiecarui recipient sub presiune din componenta bateriei.

# M.P. AM SG 01-18

6/12 REV. 0

Elementele metalice ale imprejmuirii se pot refolosi la alte imprejmuiri. Platformele si zidurile vor fi tratate ca sparturi de beton sau zidarii, sau se vor reconstrui ca anexe la gospodaria silozului

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Se respecta distantele de siguranta fata de vecinatati, si distantele de siguranta ale conductei fata de alte retele de utilitati, cu o masura compensatorie: zidul antifoc pe latura est-sudestica spre constructia existenta a halei de depozitare.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

A fost analizata (impreuna cu beneficiarul) pozitia de amplasare si s-a ales solutia  de siguranta si posibilitatea de acces.

Alte activitati  care pot aparea ca urmare a proiectului

Supravegherea instalatiei de GPL.

Alte autorizatii cerute pentru proiect. Localizarea proiectului

Avizul obligatoriu de instalare ISCIR.

Autorizatia pentru securitate la incendiu.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a proiectului

Nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Sunt utile cele existente.

Metode folosite la demolare

Nu aunt necesare lucrari de demolare.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

S-a ales solutia ampasamentului intr-un loc cu flux de circulatie rutiera minima si siguranta in exploatare.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu eliminarea deseurilor)

Nu este cazu.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.414/2004, cu modificarile ulterioare, si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

# M.P. AM SG 01-18

7/12 REV. 0

Harti fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:

-Folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Terenul destinat amplasamentului de depozit este folosit decat in acest scop iar in zonele adiacente, beneficiarul nu va construi alte cladiri sau retele de utilitati.

-Politici de zonare si de folosire a terenului;

Depozitul este format dintr-o zona imprejmuita pe 3 laturi si un zid antifoc pe o latura.

Beneficiarul este obligat ca spatiul pe o raza de minim 15m din vecinatatea incintei de amplasare a recipientelor sa-l mentina curat lipsit de vegetatie uscata sau alte materiale combustibile, care ar putea favoriza producerea sau propagarea focului. Se vor atasa indicatoare de avertizare privind zona cu pericol de explozie (perimetrul cuprins pe o raza de 15 m in jurul depozitului de GPL) si se interzice accesul persoanelor neautorizate si a vehiculelor fara dispozitive antiscantei.

-Arealele sensibile; Nu este cazul.

-Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Varianta aleasa pentru amlasament, a fost cea de utilizare in siguranta a spatiului din incinta unitatii in momentul alegerii.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor:

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Prin realizarea instalatiei si functionarea normala ulterioara nu se polueaza factorul de mediu apa.

- nu exista surse de poluanti pentru ape ;

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- nu sunt necesare instalatii de epurare a apelor ;

- concentratia si debitele masice de poluanti eventual evacuati in mediu sunt nesemnificative.

- Protecctia aerului:

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Sistemele de siguranta asigura protectia contra depasirii valorilor maximale ale parametrilor de functionare a instalatiei de stocare si distributie GPL .

Respectarea prevederilor conduce la reducerea la minim a posibilitatilor de aprindere a amestecurilor de aer-GPL rezultate din degajarile normale sau accidentale ale unor cantitati de lichid sau vapori din sistem.

Sistemele de siguranta includ masurile luate in proiect, in executie si exploatare, care asigura o functionare normala, fara periclitarea instalatiei. Aceste masuri se iau pentru asigurarea:

-protectiei contra depasirii parametrilor de lucru;

-protectiei contra curentilor electrostatici;

# M.P. AM SG 01-18

8/12 REV. 0

-protectiei contra scanteilor de natura electrica;

-protectiei contra scanteilor mecanice;

-protectiei contra surselor cu foc deschis;

Combustibilul fiind stocat in recipient si transferat la aparatul consumator prin conducta, care este etansa, instalatia nu constituie, in functionare, o sursa de poluare a factorului de mediu – aer-

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- surse de zgomot si vibratii.

In timpul functionarii instalatia functioneaza silentios neproducand zgomot so vibratii.

In faza de executie a instalatiei activitatea se desfasoara in spatiu deschis. Nivelul zgomotului se incadreaza in limitele stabilite in legislatie.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor.

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

In componenta instalatiei nu exista surse de poluare radioactiva.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu se polueaza factorul de mediu –sol- si -subsol- .

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Nu este cazul

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

- nu este afectat semnificativ nici un aspect de mediu;

- nu se produc poluanti si nu exista activitati care pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta de asezarile urbane, respectiv fata de monumentele istorice si arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes national si altele;

Prin realizarea instalatiei si functionarea ulterioara nu sunt afectate asezarile umane si alte obiective de interes public. Sunt respectate distantele prevazute de normele legale fata de obiectivele de interes public;

# M.P. AM SG 01-18

9/12 REV. 0

-   lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a lucrarilor protejate si/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri suplimentare pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor ( clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile) cantitati de deseuri generate;

Deseurile rezultate     – in faza de constructie sunt:

- sparturi de beton;

# - deseuri de lemn;

- deseuri menajere si asimilabile;

- deseuri metalice.

–in faza de exploatare sunt:

- deseuri menajere si asimilabile;

-     programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

-	planul de gestionare a deseurilor;

In faza de constructie, deseurile sunt colectate si depozitate temporar pe platforma betonata si sunt indepartate conform procedurilor unitatii.

- Gospodarirea substantelor si preparatlor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si /sau produse:

| Substanta chimica | Clasificare | Faza de risc | Cantitatea existenta in unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| GPL – Propan comercial | Substanta extrem de inflamabila (F+) | R12 | 8.16 to (16000 litri) |

-	modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei;

- cu respectarea instructiunilor si procedurilor Sistemului de Management de Mediu al societatii S.C. PREST GEO-DAN S.R.L.

- cu respectarea conditiilor prevazute in Fisa tehnica de securitate a produsului stocat, privind transportul, manevrarea, depozitarea si distributia/livrarea acestuia;

- cu respectarea instructiunilor de exploatare a instalatiei tip- mic vrac – se va urmari respectarea nivelului maxim de umplere a recipientuui de stocare GPL (80% din volumul total)

- cu respectarea regulamentului de functionare a instalatiilor cu arii periculoase Ex.

La proiectarea instalatiei s-au avut in vedere:

- incarcarea recipientelor cu autocisterne speciale, dotate si echipate pentru acest scop, omologate si avizate de institutiile abilitate;

- zona de stationare a autocisternei pe timpul transvazarii GPL, este dispusa distinct fata de zona de stocare a GPL;

# - accesul, circulatia in incinta depozitului independent, parcarea si iesirea in conditii de siguranta a autocisternei cu GPL;

- posibilitatea iesirii rapide a autovehiculelor din incinta, in caz de necesitate;

- posibilitatea informarii Serv. Sisteme Mediu in caz de evenimente sau incidente cu impact asupra mediului.

Combustibilul gaz lichefiat se stocheaza in recipiente etanse, prevazute cu aparate pentru monitorizarea cantitatii de gaz stocate si presiunii de lucru. Recipientul de stocare este executat pentru tipul respectiv de gaz, conform normelor europene, si este sub supravegherea Inspectiei de stat pentru cazane, recipiente sub presiune si instalatii de ridicat – I.S.C.I.R / C.N.C.I.R.

# M.P. AM SG 01-18

10/12 REV. 0

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

-   extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Nu este cazul.

-   magnitudinea şi complexitatea impactului;

-

-   probabilitatea impactului;

- Toate activitatile ce se desfasoara, au in vedere respectarea normelor de securitate a muncii PSI si protectia mediului. Daca toate aceste norme se respecta impactul potential este nesemnificativ.-   durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

-   măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Instruirea personalului de supraraveghere a instalatiei.

-   natura transfrontalieră a impactului.

- Nu este de natura transfrontaliera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementerea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului din zona.

Instalatia de stocare si alimentare cu GPL este supusa permanent supravegherii si este verificata periodic pentru evitarea oricarei scapari de gaz. Din aceasta cauza instalatia in functiune nu este o sursa de poluare.

IX. Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE/(IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din21 mai 2008 privind calitatea aerului imconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele.

(B) Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

# M.P. AM SG 01-18

11/12 REV. 0

Limitele cantitatii relevante specifice (cantitatii depozitate) nu implica aplicarea prevederilor privind controlul pericolelor de acident major (SEVESO : cantitati cuprinse intre 50-200t).

X. Lucrări necesare organizării de santier:

-   descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier nu necesita constructii sau amenajari speciale, ci doar un container pentru depozitarea materialelor marunte (exemplu fitinguri, matreriale de etansare, materiale de adaos la sudare)  si sculelor si echipamentelor  pentru lucru

Tevile pentru conducte si materialele de suporti sunt depozitate in aer liber pe o platforma betonata  in curte  aproape de amenajarea depozitului.

In procesu tehnologic de executie a instalatiei se consuma doar curent electric, La prelucrarea capetelor de imbinat se produc aschii metalice iar la sudarea cu electrozi inveliti se produce zgura si capete de electrozi. La filetari se produce span metalic. La sudarea in mediu de gaz protector (inert) acesta se intoarce in aer (de unde a fost separat) si nu produce zgura sau alte deseuri. La sfarsitul programului de lucru toate aceste deseuri se colecteaza prin maturare.

-   localizarea organizarii de santier;

-   descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier.

-  surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier;

- nu este cazul

- dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

-nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii:

-demontarea conductei aparente de la recipiente pana la aparatul consumator de gaz si demolarea platformei de baza (sau refolosirea ei, demontarea si refolosirea imprejmuiriilor din plasa metalica.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-nu este cazul. In cazul unor scapari accidentale de gaz, acesta va fi in cantitati mici si

se vor dispersa in aer, distantele de siguranta fiind respectate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Recipientele sunt ridicate de unitatea detinatoare (proprietarul recipientelor).

Conducta aparenta poate fi demontata sau sectionata pe tronsoane scurte. Imprejmuirea poate fi taiata si refolosita.

Platforma, daca nu se refoloseste se demoleaza prin piconare tratandu-se ca moloz de beton si zidarie

- modalităti de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se poate refolosi dupa dezafectarea instalatiei si ridicarea molozului. Acesta necesita o usoara nivelare.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planioficare a utilizarii suprafetelor ;

-Plan de situatie -amplasare recipiente GPL-  des. SG 01-18-01

- Schemele flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

-Schema tehnologica (Anexa2)

- Schema flux de gestionare a deseurilor;

# M.P. AM SG 01-18

12/12 REV. 0

- Alte piese desenate, stabilite de Autoritatea Publica pentru protectia mediului;

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Memoriul va fi completat cu urmatoarele:

Instalatia nu se afla in arii protejate.

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejeata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala STEREO 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului(X, Y) ins istem de proiectie nationala Stereo 1970.

Nu este cazul

- Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitarin zona proiectului;

Nu este cazul

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa  cusau nu este necesar  oentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazu

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor den aria naturala protejatade interes comunitar;

Nu este cazu

- Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Instalatia nu are legatura cu apele.

- Localizarea proiectului:

-bazinul hidrografic;

-cursul deapa: denumire si codul cadastral;

-corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Nu este cazul.

- Indicarea starii ecologice / potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si  starea chimica a corpului de apa. -Nu este cazul-

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz; -Nu este cazul-

XV. Criteriile prevazute in Anexa nr.3 la Legea nr. ....................privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul completarii  informatiilor in conformitate cu punctele III-

Semnatura si stampila titularului

Intocmit