Nr...........................................

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.  5 / 24. 12. 2013

Revizuita la data de .........11.2017

PROIECT

Titularul autorizaţiei:  S.C. VEOLIA ENERGIE IASI SA

Denumirea instalatiei: Centrala Electrică de Termoficare Iași II Holboca

Locatia activităţii:   sat Holboca, comuna Holboca, jud. Iasi

Categoria de activitate conf. anexei 1 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale– Anexa 1. pct.1. Industrii energetice- 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii  cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW;

Codul CAEN rev.2(rev.1):

- 3511(4011*)- producţia de energie electrică

- 3513(4013*)- distribuţia energiei electrice

- 3530(4030)-furnizarea de abur si aer conditionat

- 3600(4100)-captarea,  tratarea si distributia  apei

- alte coduri CAEN privind activităţi secundare

Emisă de:  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI

Data emiterii:            24.12.2013

Data revizuirii	   .....12.2017

Valabila pana la :       23.12.2023

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

CUPRINS

1. Date de identificare a titularului activitatii…………………………………

2. Temeiul legal.............................................................................................

3. Categoria de activitate................................................................................

4. Documentatia solicitarii..............................................................................

5. Managementul activitatii.............................................................................

6. Materii prime si materiale auxiliare………………………………………………..

7. Resurse:

7.1. Apa.

7.1.1. Alimentarea cu apa…………………………………………………..

7.1.2. Evacuarea apelor uzate………………………………………………….

7.2. Utilizarea eficienta a energiei…………………………………………………….

8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament….

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

9.1. Aer…………………………………………………………………………

9.2. Apa……………………………………………………………………………

9.3. Sol……………………………………………………………………………….

9.4. Alte dotări............................................................................................................

10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot

10.1. Aer……………………………………………………………………………….

10.2. Apa………………………………………………………………………………

10.3. Sol………………………………………………………………………………….

10.4. Zgomot……………………………………………………………………………

11. Gestiunea deseurilor

11.1. Deseuri generate, colectate, stocate temporar……………………………….

11.2. Deseuri refolosite…………………………………………………………………

11.3. Deseuri comercializate………………………………………………………….

11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor……………………………………………..

12. Interventia rapida, siguranta instalatiei.

13. Monitorizarea activitatii

13.1. Aer………………………………………………………………………………..

13.2. Apa……………………………………………………………………………

13.3. Sol………………………………………………………………………………

13.4. Deseuri……………………………………………………………………………..

13.5. Zgomot…………………………………………………………………………

14. Raportari si periodicitatea acestora…………………………………………………..

15. Evidente……………………………………………………………………………………

16. Obligatiile titularului activitatii…………………………………………………………..

17. Managementul inchiderii instalatiei……………………..................................................

18. Glosar de termeni……………………………………………………………………………

1. DATE DE INDENTIFICARE  ALE OPERATORULUI INSTALATIEI/ACTIVITATII

1.1. Numele societatii comerciale: S.C. VEOLIA Energie Iași  S.A., societate administrată în sistem dualist.

1.2. Adresa sediului social:  Municipiul Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, camera 19, etaj 1, Jud. Iaşi;             Adresa de corespondenta: Calea Chișinăului, nr. 25, Iași.                                                                      Numele și prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecție a mediului: ing. Carmen Liliana Antonovici; nr. de telefon: 0744.917.351; Adresa e-mail: carmen.antonovici@veolia.ro fax: 0232233918

1.3. Telefon: 0232/ 232 360

1.4. Fax:  0232/ 233 918

1.5. e-mail:  iasi@veolia.com

1.6. Număr de înmatriculare: J22/1399/2012

1.7. Cod unic de inregistrare: CUI  30570461/21.08.2012

1.8. Proprietarul terenului:

Până în anul 2012, CET Iaşi II a fost administrată de Municipiul Iaşi – Serviciul Energetic şi Utilităţi Publice. Prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – producţie, transport, distribuţie şi furnizare – în municipiul Iaşi – PMI 61634/06.07.2012, Municipiul Iaşi a delegat gestiunea CET II Iaşi către S.C. DALKIA TERMO IAŞI S.A. Prin Procesul verbal de predare – primire nr. PMI 104336/12.11.2012 // 199/12.11.2012, Municipiul Iaşi a pus la dispoziţiei delegatului (Dalkia Termo Iaşi) toate bunurile necesare acestuia în vederea desfăşurării activităţii şi exploatării CET II Iaşi, inclusiv terenurile pe care sunt edificate componentele instalaţiilor. In anul 2015 SC Dalkia Termo Iasi isi schimba denumirea in Veolia Energie Iasi, pastrand insa aceleasi date de identificare la Registrul  Comertului.

Construcţia CET Iaşi II cu funcţionare pe combustibil solid  a fost aprobată prin:

- Decretul Consiliului de Stat nr. 405/29.12.1981;

- Decretul Consiliului de Stat nr. 294/09.08.1983.

1.9 Amplasament:

Amplasament 1: CET Iasi II este amplasată  la cca. 10 km  de  Mun. Iasi, Jud.Iaşi, între staţiile CFR Holboca si Ungheni, pe partea stânga a luncii riului Bahlui, in zona de confluenţă a acestuia cu riul Jijia. Accesul pe amplasament se face din soseaua Iasi – Ungheni, la km 10.

Vecinătăţi:

- Nord - calea ferata Holboca – Cristesti, teren agricol – primaria comunei Holboca;

- Est -  riul Jijia, S.C. CONEST S.A. si S.C. SAEM S.A

- Sud - riul Bahlui, teren agricol – primaria comunei Holboca

- Vest – teren agricol – primaria comunei Holboca.

Coordonatele geografice ale obiectivului:

| Geografice | Stereo 70 |
| --- | --- |
| Longitudine (E) | Latitudine (N) | X(E) | Y(N) |
| 27⁰6’ | 47⁰16’ | 706096.43 | 631053.06 |

Amplasament nr. 2: Depozitul de zgură și cenușă, legat tehnic de centrala de termoficare, se află în afara perimetrului obiectivului, pe teritoriul comunei Holboca, la cca 1,6 Km aval de centrală, la confluența râurilor Jijia și Bahlui.

Amplasamentele CET Iaşi II nu se suprapun cu arii naturale protejate. În vecinătatea instalaţiei nu se găsesc zone sensibile sau habitate protejate. Cele mai apropiate arii protejate sunt:

- ROSCI0213 Râul Prut;

- ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea;

- ROSPA0092 Pădurea Bârnova.

Distanţele minime dintre amplasamentele instalaţiei (CET Iaşi II şi depozitul de zgură şi cenuşă):

| Arie protejată | Distanţa minimă (km) |
| --- | --- |
|  | Amplasament CET Iaşi II | Amplasament depozit de zgură şi cenuşă |
| ROSCI0213 Râul Prut | 4.1 | 3.3 |
| ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea | 5.9 | 5.3 |
| ROSPA0092 Pădurea Bârnova | 4.8 | 3.8 |

Suprafata totală de teren este de 1.387.574 mp

Suprafaţa totală ocupată de obiectiv :

- Incinta CET Iaşi II Holboca S=  551 303,75 mp;

- Depozitul de zgură și cenuşă S=400 000 mp

Utilizarea terenului :

- Suprafaţa totală: St=551.303,75 mp;

- Suprafaţa construită: Sc=309.154,92 mp, din care:

- suprafaţa ocupată de rezervoarele păcură (4 buc.): 11.843,91 mp;

- suprafaţa ocupată de depozitul de cărbune: 92.543,48 mp;

- suprafaţa ocupată cu estacade de cărbune: 33.269,44 mp;

- suprafaţa ocupată cu cisterne de reactivi: 369,68 mp.

- Suprafaţa aferentă clădirilor edilitare: S=17.791,28 mp;

- Suprafaţa aferentă căilor de transport: S=77.015,91 mp;

- Suprafaţa liberă de construcţii: S=147.341,64 mp.

1.9. Amplasarea instalatiei/activităţii:  Sat Holboca, comuna Holboca, judetul Iaşi

OBIECTUL AUTORIZĂRII

Centrala Electrica de Termoficare  CET IASI II Holboca, dotată cu o Instalaţie mare de ardere de tip I– coş de fum nr. 4 (Pt > 50 MW), alcatuită din:

- 2 cazane de abur tip CR 1244, de 420 t/h (2x305 MWt) fiecare, care sunt racordate la coşul de fum CD nr. 4 - constituind IMA 4 (instalatie IPPC), din care:

  - cazanul nr.2-retehnologizat, dotat cu instalatie de desulfurare (DeSOx)

  - cazanul nr.1 nemodernizat, care urmeaza a fi dotat cu instalatie de desulfurare (DeSOx) sau va fi racordat la instalatia de desulfurare (DeSOx) a cazanului nr.2 modernizat, in baza unui proiect pentru care titularul are obligatia de a solicita si obtine acordul de mediu;

- 1 centrala termica de pornire (CTP) cu 2 cazane de abur, fiecare de 30 t/h;

- 2 boilere de termoficare de baza, de 80 Gcal/h;

- 3 boilere de termoficare de varf, de 50 Gcal/h.

Data Anul punerii in functiune: - cazanul nr. 1 – in luna august – data anul 1986;

- cazanul nr. 2 – in luna decembrie – data anul 1988.

-    Reţeaua de termoficare (transport energie termică) formata din: sistemul de transport; punctele termice; sistemul de distributie;

- Depozit de zgură şi cenuşă, in care va fi depozitat temporar deseul nepericulos cod 10.01.05, rezultat de la desulfurarea gazelor arse rezultate de la cazanul nr.2 retehnologizat (pina la identificarea unei solutii de valorificare, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri).

Capacitate proiectată:

- Puterea electrică instalată: 100 MWh;

- Capacitatea termică instalată: 610 MWt.

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA  are la CET II Iaşi  Holboca în funcţiune/exploatare  1 instalaţie mare de ardere (Pt > 50 MW):

Data/Anul punerii în funcţiune:

- cazanul nr. 1 – in luna august - anul 1986;

- cazanul nr. 2 – in luna decembrie - anul 1988.

PROGRAM DE FUNCTIONARE:

- Funcționare pe timp de iarnă (octombrie – aprilie) cu cazanul de abur retehnologizat. Se furnizează agent termic în municipiul Iași și se generează energie electrică care este introdusă în SEN.

- Cazanul nr. 1 care nu este modernizat va funcționa doar în perioada de avarie sau revizie a cazanului nr. 2, în limitele prevăzute de Legea 278/2013. având în vedere că emisiile cazanului 1 nu sunt conforme, nefiind modernizat.

- Pe perioada de iarnă când funcționează cazanul 1 de la CET 2, instalațiile aferente CET 1 sunt oprite. Acestea se pornesc doar în caz de avarie sau revizie a ambelor cazane de la CET 2.

2. TEMEIUL LEGAL

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale ;

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata prin OU nr.164/2008, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ord. MAPM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ord. MMGA nr. 1158/2005;

- HG nr. 1000/ 17.10. 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind lnfiintarea"Registrului european al poluantilor emisi si transferati";

- Ord. MMP nr. 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 440/ 28.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere  care transpune Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţiile de ardere de dimensiuni mari, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 309/2001.

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia  2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

- Legea   nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător

- STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordinul MS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

- H G nr. 235/2007-gestionarea uleiurilor uzate care transpune  DC 75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE şi de DC 91/692/CEE).

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor;

- OUG  nr. 196/2005 privind fondul de mediu, aprobata cu legea nr.105/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 352 /21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea HG nr. 188/28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate –

- HG 351/2005  privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea desfăşurată se încadrează în :Anexa 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industrial:  Anexa 1. „Industrii energetice”; pct. 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii  cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW;

Cod CAEN REV.2(REV.1):

- 3511(4011*)- Producţia de energie electrică

- 3513*(4013*)- Distribuţia energiei electrice

- 3530(4030*)- -Furnizarea de abur si aer conditionat

- 3600(4100)- Captarea, tratarea si distributia apei

- EPRTR: Anexa 1 -Activităţi 1. Sectorul energetic ( c ) “Centrale termice şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică nominala de 50 megawatt (MW )”  conf. HG   nr. 140 din  6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Cod NFR 1A.1a )- Producerea de energie electrica si termica, conform Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA-CET Iași II Holboca a fost inclusă în Planul național de tranziție (TNP) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, pentru poluanții SO2 și NOx. TNP a fost aprobat prin Decizia Comisiei C9(2015) 1758 din 20.03.2015 si este în procedura de aprobare în România prin ordin comun de miniștri.

4. DOCUMENTAŢIA  SOLICITĂRII

- Formularul de solicitare actualizat, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la Ord. MMGA nr. 818/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

- Raportul de amplasament actualizat, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin OrdinulMAPM  nr. 36/2004;

- Dovada publicării anunţurilor in mass-media privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu si organizarea dezbaterii publice;

- Dovada achitării tarifelor pentru verificarea/analiza preliminară si analiza propriu-zisa a solicitării depuse.

- Acte de reglementare emise de autoritatile implicate in autorizarea functionarii activitatii desfasurate de SC VEOLIA ENERGIE IASI SA:

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.301/17.12.2013, cu valabilitate până la data de 31.12.2016 – emisă de AN Apele Române-ABA Prut- Barlad ;

- Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica-productie, transport, distributie si furnizare-in municipiul Iasi nr.61634/06.07.2012

- Certificat de inregistrare nr.2630514/22.08.2012, Certificat Constatator nr.33962/22.05.2013;

- Contract de furnizare gaze naturale nr.9/22.03.2012 incheiat cu C GAZ ENERGY DISTRIBUTIE SRL Bucuresti

- Contract de furnizare energie electrica nr. 1003213314 /12.2012 incheiat cu E-ON Energie Romania SA Tg. Mures

- Contract de  furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. U5001/20.12.2012 incheiat cu SC APA VITAL SA ;

- Contract nr. 14887/01.11.2011 pentru prestari servicii salubritate agenti economici incheiat cu SC SALUBRIS SA

- Decizia etapei de incadrare nr.320/31.10.2017 emisa de APM Iasi pentru proiectul “Evacuarea produsului de desulfurare rezultat din instalatia DeSOx din cadrul CET 2 Holboca, in depozitul de zgura si cenusa existent”.

- PV la decizie

- Retehnologizarea cazan de abur 420t/h din CET Iași II – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 27.11.2015;

- Instalatie colectare uscată zgura și cenușa în CET Iași II – proces verbal de recepție la terminarea lucrărlor din 29.04.2015;

- Instalație de desulfurare (DeSOx) în CET Iași II – PIF și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 06.05.2016.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Managementul integrat de mediu: Se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management  general.

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA deţine certificarea privind implementarea managementului de mediu, dar intentioneaza sa transpuna în activitate sistemul de management de mediu conform ISO 14001, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei de mediu.(Certificat nr.......)

Acţiuni de control:

Responsabilitati ale titularului activitatii:

- Luarea masurilor ce se impun pentru prevenirea eficienta a poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.;

- Asigurarea ca toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile/imisiile de poluanti sa nu determine impact semnificativ asupra vecinatatilor.

- Stabilirea şi  menţinerea unui sistem de management al activitatii pentru indeplinirea conditiilor stabilite in autorizatia integrata de mediu, iar in cazul in care aceste conditii nu au fost respectate, sa ia toate masurile ce se impun pentru remedierea/prevenirea producerii deficientelor semnalate.

Verificarea conformarii desfasurarii activitatii cu  prevederile autorizatiei integrate de mediu se realizeaza de  catre APM IASI si GNM- CJ IASI.

Conştientizare şi instruire:

- Titularul activitatii va stabili proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

6. MATERII PRIME SI  MATERIALE AUXILIARE

Consumuri anuale* de materii prime și utilități – la capacitatea nominală**

| Materii prime | Consumuri anuale la capacitatea nominală |
| --- | --- |
| - apă industrială | 949327 tone |
| - apă potabilă consumată | 28846 tone |
| - huilă energetică | 255000 tone |
| - păcură | 2000 tone |
| - gaz metan | 4000000 Nmc |
| - reactivi chimici: |  |
| - acid clorhidric | 300 tone |
| - hidroxid de sodiu | 200 tone |
| - var hidratat | 300 tone |
| - sulfat feros | 50 tone |
| - amoniac | 2 tone |
| - feniamina F90 | 2 tone |
| - feniamina F88 | 1 tone |
| - sare | 300 tone |
| - uree | 6500 tone |
| - var nestins | 6500 tone |

*) Durata medie anuală de funcționare, la capacitate nominală, este de 4320 ore/an.

**) Capacitatea nominală este de 610 MWt (2 cazane de abur de 420 t/h, respectiv 305 MWt fiecare)

Suplimentar față de materiile prime și utilitățile consumate anterior (inainte de solicitarea revizuirii), datorită noilor echipamente montate la CET 2 Holboca, se folosește uree pentru instalația SNCR DeNOx  și var nestins pentru instalația DeSOx. La capacitatea nominală se utilizează maxim 150 tone / 6 luni uree și 300 tone/ 6 luni var. Consumul specific de uree este de aprox. 1.5 tone/zi (medie), la funcționare nominală iar consumul de var este de aprox. 1.49 tone/zi (medie).

Consumuri de materii auxiliare:

| Materii auxiliare | Cantitatea utilizata anual la capacitatea nominală |
| --- | --- |
| Azot | 1500 mc |
| Oxigen | 850 mc |
| Hidrogen | 356 mc |
| Dioxid de carbon | 1700 kg |
| Acetilenă | 290 kg |
| Uleiuri diverse pentru acționare hidraulică, ungere și răcire | 10 tone |
| Motorină | 50 tone |

6.3. CONDITII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE.

- Utilizarea in procesul de productie a materiilor prime si a materialelor auxiliare conforme cu cele mai bune practici in domeniu .

- Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a traseelor, pompelor si echipamentelor de descarcare, transport si manipulare ale materiilor prime si materialelor auxiliare.

- Receptionarea, transportarea, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate cu respectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare.

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa:

7.1.1.1. Sursa:

Alimentarea cu apa potabilaă este asigurată din reteaua de distributie a municipiului Iasi, extinsa pana la amplasamentul CET Iasi II printr-o conducta Dn 150 mm, aflata in administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iasi, conform Contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa potabila (si/sau industriala) si de canalizare a apelor uzate menajere, orasenesti si pluviale, nr. U 5001 / 20.12.2012.

Alimentarea cu apa industrială   se realizează din aductiunea apei brute captate din r. Prut, prin intermediul unui bransament Dn 1100 mm pana in apropierea incintei, de unde se ramifica 2 fire cu Dn 600 mm.

Aductiunea apei brute din sursa de suprafata se afla in administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iasi, alimentarea unitatii realizandu-se conform Contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa potabila (si/sau industriala) si de canalizare a apelor uzate menajere, orasenesti si pluviale, nr. U 5001 / 20.12.2012.

7.1.1.2.Debite si volume de apa autorizate:

Pentru apa potabilă:

- Qzi max. = 124,14 mc/zi;  Van max. = 45.311 mc;

- Qzi med.=  79,03 mc/zi;    Van med.= 28.846 mc.

Pentru apa industrială:

- Qzi max. = 7.690,86 mc/zi;  Van max. = 1.615,081 mii mc;

- Qzi med.= 4.520,60 mc/zi;  Van med.=   949,327 mii mc.

7.1.1.3. Instalatii de tratare, inmagazinare  si distribuţie a apei :

Instalaţii de înmagazinare şi distribuţie a apei potabile:

Conducta Dn 150 mm de aductiune a apei potabile a fost prelungita pana in zona gospodariei de apa potabila, unde alimenta rezervorul de inmagazinare apa potabila cu V=100 mc, suprateran, din beton armat, neutilizat in prezent, conducta de aductiune asigurand alimentarea directa a retelei interioare de distributie a apei potabile.

Pentru asigurarea presiunii necesare de 6 bari, in incinta CET Iasi II este realizata o statie de pompare apa potabila echipata cu doua pompe tip SADU 80x3, care au urmatoarele caracteristici: Q=36 mc/h si P=17 kW.

Apa potabila este transportata sub presiune la punctele de consum prin intermediul retelelor de distributie interioare din incinta. Pe retea sunt prevazute camine cu vane de racord, de golire si dezaerisire.

Instalatii de tratare, inmagazinare  şi distribuţie a apei  industriale:

Transportul apei brute se face printr-o conducta Dn 1100 mm de la bransament pana in apropierea incintei, de unde se ramifica doua fire Dn 600 mm. Dupa gardul incintei se bifurca in 4 fire Dn 300 mm (contorizate fiecare cu apometre), iar dupa caminul de apometre se reunesc in doua fire Dn 600 mm. Din cele doua conducte de transport se asigura alimentarea cu apa a rezervoarelor de incendiu, statia de tratare chimica, apa de adaos necesara in circuitul de zgura si cenusa (debit max. 600 mc/h) si pentru etansare la presetupele pompelor Bagger (un debit de cca. 50 mc/h), unde alimentarea se face printr-o conducta metalica de Dn 200 mm.

Tratarea chimica a apei brute se face cu scopul producerii mai multor tipuri de apa tratata necesare consumului intern al temocentralei. Instalatiile de tratare chimica a apei de la CET Iasi II cuprind urmatoarele sisteme:

- Sistemul de pretratare a apei, care permite realizarea tratarii apei brute in urmatoarele trepte principale: 	- coagulare - decarbonatare cu sulfat feros si hidroxid de calciu;

- decantarea apei coagulate;

- filtrarea mecanica.

Sistemul gospodariilor anexe pretratarii, in care se prepara solutiile chimice necesare pretratarii apei, este constituit din urmatoarele gospodarii:

- gospodaria de aer comprimat;

- gospodaria de var;

- gospodaria de sulfat feros;

- gospodaria de adjuvant de coagulare;

- gospodaria de clorura ferica.

- Sistemul de demineralizare a apei, prin care se realizeaza demineralizarea apei limpezite prin filtrare ionica, in urmatoarele trepte: - filtre H-cationice;

- eliminare bioxid de carbon;

- filtrare OH-anionica;

- finisare prin filtre cu pat mixt.

- Sistemul de dedurizare a apei permite realizarea dedurizarii apei limpezite prin filtrare Na-cationica. Instalatia este compusa din 8 filtre ionice echipate cu mase ionice puternic acide in forma Na+. Montajul filtrelor permite filtrarea in doua trepte. Instalatia de dedurizare se compune din urmatoarele:		- 8 filtre Na-cationice;

- 2 rezervoare apa dedurizata;

- 6 electropompe apa dedurizata.

Sistemul gospodariilor anexe demineralizarii si dedurizarii in care se realizeaza prepararea solutiilor chimice necesare demineralizarii si dedurizarii apei, este constituit din urmatoarele:

- gospodaria de acid clorhidric;

- gospodaria de hidroxid de sodiu;

- gospodaria de amoniac;

- gospodaria de clorura de sodiu.

Corpul anexa al statiei de demineralizare cuprinde incaperi destinate efectuarii analizelor fizico-chimice ale apei, aburului, combustibililor, uleiurilor, receptiei reactivilor chimici, camera de balante, depozite de sticlarie si reactivi chimici de laborator, camera macinare-sortare carbune, camera cuptoare - etuve, birouri, sala de instructaj pentru personal.

7.1.1.4. Apa pentru stingerea incendiilor:

Pentru alimentare cu apa a rezervoarelor pentru stingerea incendiilor apa este preluata din conductele ce alimenteaza statia de tratare chimica a apei, fiind transportata printr-o conducta metalica Dn 300 mm spre cele doua rezervoare de inmagazinare de 1000 mc fiecare. De aici, prin doua conducte metalice Dn 400 mm, cu ajutorul electropompelor din statia de pompe apa incendiu, se asigura apa pe inelul de stins incendii pentru toate obiectivele din incinta.

Sistemul de alimentare cu apa pentru stins incendiile se compune din:

- doua rezervoare de inmagazinare a apei de incendiu V=2x1000 mc, construite suprateran, din beton armat prefabricat, amplasate pe latura vestica a incintei centralei;

- statia de pompe apa incendiu - este amplasata intr-o cladire comuna cu statia pompe apa potabila, fiind echipata cu urmatoarele instalatii de pompare:

- pompa tip DN 125-100-315: Q=180 mc/h, P=75 kW;

- pompa tip TN 125-100-315: Q=150 mc/h, P=45 kW;

- pompa tip SADU 100 x 2a:  Q=50 mc/h, P=30 kW;

- motopompa tip MOPSI 100/16-85: Q=90 mc/h, P=65 CP;

- electrocompresor tip ECR 350: Q=0,25 mc/h, P = 2,2 CP;

- recipient pentru hidrofor:V=5 mc, Di=1600 mm, P = 10 bar;

- retele de distributie apa incendiu - sunt realizate in sistem inelar in jurul obiectivelor din cadrul incintei, asigurand si racordurile la cladiri pentru alimentarea hidrantilor interiori; in incinta exista urmatoarele retele inelare pentru stingerea incendiilor:

- inel la cladirea principala Dn 350 mm;

- inel la statia electrica Dn 150 mm;

- inel la statia de tratare chimica a apei Dn 150 mm;

- inel la platforma de echipamente Dn 150 mm;

- inel la rampa de pacura Dn 250 mm;

- inel la gospodaria de ulei si rezervoarele de pacura Dn 250 mm;

- inel la depozitul de carbune Dn 150 mm;

- inel la batalul rezervoarelor de pacura noi Dn 200 mm.

Apa necesara pentru prepararea spumei aerometrice este transportata prin doua conducte metalice Dn 250 mm, de la statia de pompe incendiu la statia de preparare spuma stins incendiu cu spuma nr. 1, din zona gospodariei de pacura aflata in exploatare (rezervoare pacura 2x5.000 mc). Statia de pompe stins incendiu cu spuma este o constructie parter, cu dimensiunile in plan de 7,75 x 3,5 m, in care se afla cuva unde se prepara spuma si instalatiile de ejectare a ei.

Statia de pompe stins incendiu cu spuma nr. 2 este o constructie identica cu prima, ce avea ca obiectiv deservirea celei de a doua unitati de depozitare (rezervoare pacura 1x5.000 mc si 1x10.000 mc), care in prezent nu se afla in exlploatare.

7.1.1.5. Modul de folosire a apei:

Apa potabilă  este preluata in vederea utilizarii, in principal, de catre angajatii din cadrul unitatii, iar cea industrială este folosita pentru asigurarea rezervei necesare pentru interventie in caz de incendiu, precum si in procesele de productie a energiei electrice si energiei termice sub forma de abur si apa fierbinte pentru deservirea sistemului de termoficare urban, pentru unii consumatori industriali din zona (gradul de recirculare interna a apei industriale este de 80%) si pentru,,,,,.

Cerinta  de apa este:

- pentru alimentare cu apa potabilă:

- Qzi max. = 124,14 mc/zi;

- Qzi med.=    79,03 mc/zi;

- Van med.=  28.846 mc;

- pentru alimentare cu apa industrială:

- Qzi max. = 7.690,86 mc/zi;

- Qzi med. = 4.520,60 mc/zi;

- Van med.=  949,327 mii mc.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale:

In incinta CET Iasi II colectarea si transportul apelor pluviale, industriale, de drenaj si a celor menajere se realizeaza in sistem separativ. Lungimea totala a retelelor : L=ca 11 km. Evacuarea in emisarul natural - raul Bahlui, se face fie prin pompare din bazinul de retentie ape pluviale - cu ajutorul transportoarelor hidraulice (utilizate in perioadele in care se inregistreaza nivele mari in emisar), fie gravitational – dupa actionarea vanei de inchidere de pe canalul de evacuare.

Reteaua de drenaj : construită în jurul clădirii principale, este alcătuită din tuburi de beton simplu, inconjurate de un filtru invers din pietris si nisip. Apele provenite din infiltratii sunt acumulate in zona salii cazanelor intr-o basa amplasata la cota -4,00 m, si impreuna cu apele meteorice acumulate in chesonul amplasat in zona corpului administrativ, respectiv chesonul statiei de pompare apa de drenaj, sunt conduse la un filtru mecanic din gospodaria de tratare chimica a apei. Dupa iesirea din filtrul mecanic sunt conduse la traseul de apa industriala, dupa amestecatorul apa-abur, de unde impreuna ajung in decantor.

Statia de pompare ape de drenaj este o constructie tip cheson, cu diametrul exterior de 4,0 m. Accesul apei in cheson se face la cota -6,0 m, printr-o conducta Dn 300 mm, iar refularea apei la canalizare se face printr-o conducta Dn 300 mm la cota -1,0 m.

Reţeaua de canalizare pluvială ,  (Qpl.max = 4,69 mc/s), este constituită din două colectoare:

- unul preia apele din zona clădirilor tehnologice ale incintei CET Iasi II, cu descarcare intr-un cheson circular, de unde apa se pompeaza (prin intermediul instalatiilor din SP2) in bazinul de retentie;

- al doilea colector preia apele colectate in canale deschise amplasate de o parte si de alta a stivelor de carbune din zona depozitului de carbune si le conduce spre bazinul de retentie, de unde sunt sunt pompate catre statia Bagger sau se evacueaza in emisar printr-un colector PREMO Dn 1000 mm, fie gravitational (intre nivelurile corespunzatoare cotelor apei 33,20 si 35,00 mdMN), fie prin pompare prin intermediul SP 1, atunci cand nivelul apei in bazin depaseste cota 35,00 mdMN.

Intreaga retea de canalizare meteorica din incinta CET Iasi II este executata din tuburi de beton PREMO cu diametre cuprinse intre 400 mm si 1000 mm, precum si tuburi SENTAB cu Dn 1200 mm. Statia de pompe ape pluviale nr. 1 are rolul de a evacua la sistemul de canalizare apele acumulate in bazinul de retentie ape pluviale V=3500 mc. Statia este echipata cu trei transportoare hidraulice tip TH 1400, care antreneaza apa din bazin si o ridica la cota canalului colector, de unde apa este evacuata catre raul Bahlui.

Statia de pompe ape pluviale nr. 2 este amplasata in spatele salii cazanelor. Apele meteorice din punctele joase sunt preluate si conduse prin colectorul PREMO Dn 600 mm spre statia de pompe ape pluviale. Aceasta statie este de tip cheson cu diametrul interior de 4,0 m, fiind dimensionata pentru 800 mc/h. Accesul in cheson se face la cota -5,0 m, iar refularea pompelor se face printr-o conducta Dn 400 mm la cota 35,00 mdMN, in canalizarea pluviala din zona. Pompa din dotarea statiei este de tip Cerna 200 (Qp=300 mc/h) montata in cabina adiacenta chesonului.

Sistemul de canalizare si epurare al apelor uzate menajere

Apele uzate menajere colectate de la punctele de consum sunt introduse in doua decantoare tip Imhoff, prin intermediul statiei de pompare ape uzate menajere, de tip cheson: Dn int.=  3,0 m; h= 8 m. Accesul apei in statie se face printr-o conducta Dn 300 mm la cota -4,0 m, iar refularea pompelor in decantoare se face printr-o conducta Dn 250 mm.

Sistemul de epurare al apelor uzate menajere este dimensionat pentru un debit de 35 mc/h si cuprinde:	- decantor etajat 2 x 500 l.e.;

- bazine clorinare;

- statie clorinare - nefunctionala.

Nămolul rezultat  se evacueaza prin vidanjare.

Debitele si volumele de ape uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar:

- Quz zi max. = 124,14 mc/zi   /  Vuz maxim anual = 45.311 mc;

- Quz zi med. = 79,03 mc/zi  /   Vuz mediu anual =   28.846 mc.

Apele uzate menajere si cele pluviale rezultate din incinta CET Iasi II sunt colectate in bazinul de retentie, de unde sunt evacuate la emisarul natural printr-un colector PREMO Dn 1000 mm. Descarcarea in receptor se face prin gura de varsare (GV1), betonata, amenajata pe malul stang al raului Bahlui.

Sistemul de evacuare al apelor uzate tehnologice

a. Canalizarea industrială din zona gospodariei de pacură:

- retele canalizare - Dn 400 mm, preiau apele meteorice si uzate cu continut petrolier din urmatoarele puncte: rampa de descarcare pacură,  statia de transvazare si  depozitul de păcură, fiind conduse spre separatorul de pacură amplasat subteran;

- separator pacură - dimensionat la un debit de 40 mc/h, este o construcţie subterană din beton armat, tip cuvă, cu suprafaţa S= 11,6x3,6 mp;

- separatoare supraterane - intră amestecul de pacură şi apă de la separatorul subteran care preia acest amestec de la rampa de descarcare pacura, preincalzitoare de pacura, rezervoare de pacura 1 si 2, drenaje pacura estacada si statia transvazare plus drenaje C.L.U.

După preepurare, apele conventionale curate sunt evacuate gravitational la canalizare, iar pacura este trimisa in circuitul tehnologic (rezervorul de pacura nr. 2) cu ajutorul a doua pompe DL – 8, dupa ce in prealabil pacura a fost incalzita in rezervorul de stocare.

Pentru noua gospodarie de pacura constituita dintr-un rezervor de 5000 mc si un rezervor de 10000 mc, a fost prevazuta o canalizare pluviala separata aferenta batalului de pacura. Aceasta gospodarie de pacura nu este utilizata in prezent.

b. Canalizarea apelor agresive din zona statiei de tratare chimica :

- colectoare de canalizare - apele agresive colectate de la statia de tratare chimica a apei,  sunt transportate prin tuburi CESAROM Dn 400 mm spre bazinul de omogenizare;

- bazinul de omogenizare - este o constructie tip cuva subterana din beton armat, in care se desfasoara procese de neutralizare a apelor uzate tehnologice rezultate din sectorul de tratare chimica a apei;

- statia de pompe ape uzate tehnologice, aferenta bazinului de omogenizare, este de tip cheson, cu diametrul interior de 3,0 m; apa este pompata in conductele de recirculare a apei de drenaj de la depozitul de zgura si cenusa;

- bazin decantare - apele uzate evacuate de la filtrele de limpezire sunt stocate in bazinul de decantare, a carui volum este de 290 mc; bazinul este prevazut cu conducta de preaplin si conducta de golire, pe unde se evacueaza gravitational la canalizarea din zona;

- statia de pompe aferenta bazinului de decantare - este de tip cuva si face corp comun cu bazinul de decantare.

Sistemul de colectare si evacuare a apelor uzate de la depozitul de zgură şi cenuşă( de revazut)

Toate instalațiile aferente depozitului de zgură și cenușă și instalațiile de transport hidraulic a zgurii și cenușii, sunt funcționale chiar dacă în prezent evacuarea zgurii și cenușii pentru cazanul 2 se realizează uscat, prin noua instalație realizată.

Transportul hidraulic al zgurii si cenusii de la statia de pompe Bagger din incinta centralei până la depozitul de zgură şi cenuşă se realizează prin intermediul a trei conducte metalice  sustinute pe stalpi din beton armat ce constituie estacada de transport. Traseul se desfăşoară in lungul drumului de acces la depozit, iar evacuarea hidroamestecului în compartimentele de depozitare se realizează printr-o estacadă de conducte amplasata pe digul de baza de contur al depozitului si prin gurile de debusare din depozit.

Pe estacada de transport, pe langa cele trei conducte de refulare a celor şase pompe din staţia Bagger (grupate cate doua in functiune si una prevazuta pentru rezerva, debitul fiecareia fiind de 500 mc/h), există şi un al patrulea fir, care in prezent este utilizat pentru transportul apei de recirculare rezultate din decantarea hidroamestecului din depozitul de zgura si cenusa si cele preluate prin puturile de captare din depozit. Aceasta este pusa sub presiune de instalatiile din statia de pompe recirculare şi sunt trimise la bazinele de aspiratie ale pompelor din cadrul statiei de pompe Bagger, unde este refolosita la formarea hidroamestecului de transport a zgurii si cenusei, permitand astfel utilizarea unor volume foarte mici de apa de adaos.

Cele trei fire de conducte principale de transport a hidroamstecului pompat de la SP Bagger se bifurca intr-o ramura principala si una secundara in zona nodului de conducte din apropierea depozitului. Ramura principala subtraverseaza digul de contur prin mansoane de protectie executate din teava. In zona subtraversarii s-a depus un strat de balast. Ramura principala a fost prevazuta a se goli in bazinul de golire nr. 1 din dreptul statiei. Pe fiecare fir au fost prevazute cate cinci puncte de debuşare in depozit, amplasate astfel incat să asigure raspandirea uniforma a hidroamestecului in compartimentele depozitului.

Dupa descarcarea hidroamestecului in celula de depozitare aflata in exploatare, apele decantate sunt preluate prin instalatiile de colectare, constituite din cate doua puţuri colectoare (deversoare) pe fiecare compartiment, dupa care se evacuează prin trei conducte colectoare, metalice, cu Dn 800 mm (cate una pe fiecare compartiment), până la bazinul de aspiratie al staţiei de pompe recirculare.

In jurul fiecarui puţ s-a prevazut cate un plutitor din lemn pentru evitarea patrunderii particulelor de zgura si cenusa in put, astfel incat sa fie asigurata protectia impotriva colmatarii acestora.Accesul la puturi se face de pe digurile de acces, prin intermediul unor pasarele metalice.

Statia de pompe recirculare este echipata cu  4 pompe recirculare apa; 1 pompa evacuare ape meteorice preluate prin rigola;2 pompe stropire; 1 pompa pentru epuisment ape din statie; 2 pompe pentru instalatia de amorsare. Fiecare pompa se racordeaza la conductele de refulare si de aici la conductele de recirculare a apei decantate. Pompele de stropire sunt racordate la conducta de refulare ce alimenteaza ramurile de stropire din depozit, cu rol de a impiedica antrenarea in aer a particulelor de cenusa.

Pentru cazuri de avarie sau depasiri ale nivelului maxim din bazinul de aspiratie al statiei de pompe se utilizează o conductă metalică de preaplin Dn 700 mm, prevazută un clapet de retinere, cu descarcare in raul Bahlui. Aceste debite nu sunt contorizate si pot fi descarcate printr-o gura de evacuare betonata (GV2), situata in aval de GV1, amenajata pe malul stang al r. Bahlui.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

7.2.1. Activitatea de producere a energiei electrice si termice  intră sub incidenţa reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Autorizaţia integrata de mediu nu stabileste valori limita de emisie pentru emisiile directe ale dioxidului de carbon (CO2).

Alimentarea cu energie electrica  a CET Iasi II se realizeaza din productia proprie ( din surse proprii.)

In cazul in care CET Iasi II nu functioneaza, alimentarea cu energie electrica se poate realiza din reteaua E-ON ENERGIE.

Eficienţa energetică a unei instalaţii de ardere este reprezentă de:

  - eficienta termica, respectiv energia introdusa a combustibilului /energia livrata la limita centralei electrice:

  - eficienta electrica- inversul eficientei termice.

- Eficienta electrica a cazanelor cu aburi este functie de: starea aburului dupa supraincalzire (stare supracritica a aburului), de incalzirea intermediara , de eficienta turbinei cu abur (pana la 96%), de preincalzirea apei de alimentare (cca 300 grade C), de sistemul de racire utilizat precum si de folosirea caldurii provenite de la gazele de evacuare si de necesarul propriu.

- Creşterea eficienţei energetice are un impact direct asupra reducerii emisiilor în aer a dioxidului de carbon (CO2) si indirect asupra generarii de ape uzate si deseuri.

- Eficienţa energetică asociată cu operarea unei centrale în cogenerare sub condiţiile BAT, este considerată a fi 45-55% , respectiv o rată de energie termică în domeniul 1,3 – 1,1 şi o eficienţă energetică (eficienţă a utilizării combustibilului) de 75-90 %, depinzând de aplicaţia specifică fiecărei centrale.  Eficienţa energetică este mai mare la sarcina nominală de funcţionare a instalaţiei. Eficienţa energetică de-a lungul perioadei operaţionale a instalaţiilor este influentata de schimburile de sarcină (reduceri) în timpul operării, datorită calităţii combustibilului, de sistemul de răcire a centralei, localizarea geografică a acesteia şi de consumul de energie a sistemelor de epurare a gazelor de ardere.

Conform BATC, nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEL) pentru arderea de huilă, pentru instalații cu o putere mai mică de 1000 MWt, sunt:

- Randament electric net (%): 32,5 – 41,5;

- Consum total net de combustibil (%): 75 - 97

CET Iași II respectă măsurile BAT în ceea ce privește eficiența energetică:

| Energie electrică produsă anual | 463339 Gcal (398400 MW) |
| --- | --- |
| Energie termică produsă anual | 980064 Gcal |
| TOTAL energie produsă anual | 1443403 Gcal |

Energie livrată / Căldură cedată = 0,93

Eficiența energetică = 0,93*100=93 %.

7.3. GAZE NATURALE

Furnizarea gazului metan se realizeaza, conform prevederilor Contractului nr.1003133605/10.2011 incheiat cu SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA, din reţeaua municipală de distribuţie prin intermediul unei staţii de reducere şi măsurare a gazului, amplasată in incinta.

| Caracteristici gaz metan | %vol |
| --- | --- |
| metan | 97.5 |
| etan | 0.3 |
| propan | 0.4 |
| butan | 0.3 |
| oxigen | 0.2 |
| azot | 0.3 |
| bioxid de carbon | 1 |
| umiditate | 10 g/mc gaz |
| Putere calorifică (kcal/Nmc) | 8050 |

Gazul metan este utilizat drept combustibil doar în centrala termică de pornire. Consumul este foarte mic deoarece cazanele centralei de pornire funcţionează un număr redus de ore pe an și produc numai energie termică.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR DE PRODUCŢIE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. ACTIVITATEA DESFASURATA

CET Iaşi II este o  centrală de cogenerare pe huilă energetică.Obiectul de activitate al CET Iaşi II este producerea de energie electrică şi energie termică sub formă de abur şi apă fierbinte, transportul, furnizarea şi distribuţia energiei  electrice si termice.

8.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Principiul de funcţionare al unei centrale electrice de termoficare de tip CET:

- Apa industrială, după un proces de pretratare, este introdusă în cazanele de abur;

- Din punct de vedere energetic cazanele de abur sunt transformatoare de energie prin:  arderea combustibililor utilizaţi si transformarea căldurii dezvoltate prin ardere către apa care se vaporizează. Procesul de ardere are loc în focar, care este amenajat special pentru acest proces.

- Transmiterea căldurii către fluidele reci se face prin schimbătoare de căldură de suprafaţă, care după funcţia pe care o îndeplinesc, pot fi:

- sistemul fierbător în care se produce vaporizarea apei precum şi încălzirea ei la temperatura cu care se introduce în sistemul fierbător, până la temperatura de saturaţie.

- supraîncălzitoare de abur în care se produce supraîncălzirea aburului saturat de sistemul fierbător, în care scop i se transmite căldura de supraîncălzire a aburului.

- preîncălzitoare de aer în care aerul de ardere este preîncălzit de la temperatura cu care e introdus în cazan până la temperatura cu care intră în focar.

- În cazanele de abur se produce abur supraîncălzit care apoi este introdus în turbină.

- Turbina de abur este un motor termic rotativ care foloseşte ca fluid de lucru aburul pentru generarea energiei electrice.

- În timpul iernii, cantitatea de energie termică produsă de cazanele de abur, nesatisfăcând cererea, se mai utilizează şi cazane de apă fierbinte- CAF- ele fiind destinate producerii  de apă fierbinte.

- Aburul a cărui destindere în turbină produce energie mecanică se evacueaza la ieşirea din turbină.

  - Răcirea în circuit închis cu ajutorul turnurilor de răcire.

  - Pentru a asigura răcirea condensatoarelor se foloseste:apă de turn; apă dedurizată;apă limpezită

8.3. FLUXURILE TEHNOLOGICE

Pe amplasamentul CET Iaşi II se identifică următoarele fluxuri tehnologice:

- Combustibili -  C.E.T. Iaşi II  utilizează drept combustibili pentru cazanele de abur de 420 t/h, huila energetică, iar la porniri-opriri de cazane, păcura. Pentru cazanele de abur industrial de la CTP ( centrala termică de pornire) se utilizează gazul metan sau păcura;

- Apa de adaos cazane şi adaos în termoficare – Se utilizeaza apa industrială tratată chimic;

- Aerul necesar arderii - Aerul necesar arderii combustibililor este aerul atmosferic și este introdus în cazan cu ajutorul ventilatoarelor de aer;

- Gazele de ardere - în focarele cazanelor are loc procesul de ardere a combustibilului, rezultând gaze de ardere, cu temperatura ridicată. Gazele de ardere cedează caldură fluidului de lucru, care este apa, realizându-se în felul acesta și recuperarea căldurii;

- Tratarea gazelor de ardere rezultate de la cele 2 cazane se face astfel:

  - Cazanul 1 – electrofiltre

  - Cazanul 2 – electrofiltre, sistem de reducere a emisiilor de NOx cu injecție de uree în gazele de ardere (SNCR), sistem de reducere a emisiilor de SO2 prin reactor de desulfurare semiuscat cu var (DeSOx)

- Fluxul de energie termică este constituit din magistralele de apă fierbinte de interconectare la platforma de amestec din C.E.T. Iaşi I;

- Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne reprezintă energia necesară pentru antrenarea tuturor consumatorilor interni ai C.E.T. Iaşi II;

- Fluxul de energie electrică în SEN – Evacuarea energiei electrice produse în Sistemul Energetic Naţional se efectuează printr-o staţie electrică de 110 KV;

- Fluxul de zgură și cenuşă – Zgura și cenuşa rezultată din arderea combustibilului solid in cazanul nr.2 retehnologizat este colectata in stare uscata si depozitata temporar in silozuri; In situatii exceptionale, cand  zgura si cenusa de la cazanul nr.2 retehnologizat nu poate fi livrata catre beneficiary se evacueaza  hidraulic in depozitul de zgura si cenusa, in slam dens. Deasemeni in caz de avarii/probleme tehnice la cazanul nr.2 retehnologizat cand se trece pe utilizarea cazanului nr.1 neretehnologizat, zgura si cenusa este evacuata  hidraulic in depozitul de zgura si cenusa, in slam dens.

- Fluxul apei de răcire - Apa caldă de la racitorii grupurilor de 50 MW este condusă spre turnul de răcire cu tiraj natural, iar din radierul bazinului apa racită se întoarce la cazane

8.4. INSTALAŢII ŞI DOTĂRI.

8.4.1. Instalaţii de ardere

CET Iaşi II Holboca are o instalaţie mare de ardere dotată cu un coş de fum (H =164 m, Di = 8,1m; De = 8,3m), la care sunt racordate două cazane abur tip CR – 1244 de 420 t/h (305 MW fiecare, 140ata), ce funcţionează pe huilă energetică și, doar în cazuri excepţionale, pe păcură.

Instalatia functioneaza in conditii normale cu cazanul nr.2 retehnologizat si  in conditii exceptionale cu cazanul nr.1 neretehnologizat.

Fiecare cazan este echipat cu:

- o turbină de abur de 50 Mw și cu un generator electric tip TH 60-2  de 60 MW;

- 16 arzătoare de tip RI Jet cu NOx redus,  pe combustibil solid;

- 12 arzătoare mixte păcura-gaz pentru pornire și susţinere flacără.

Alimentarea focarului cu cărbune se realizează din buncărele aflate în blocurile 1 și 2, corespunzătoare celor două cazane de abur. Fiecare cazan  este prevăzut cu 4 mori de strivire cu bile de 15 t/h, puterea consumată fiind de 155,9 kW. Cu ajutorul  ventilatoarelor radiale se realizează uscarea și transportul amestecului aer-praf cărbune spre arzătoarele de praf.

    - Dotări

a. Instalaţii pentru producerea aburului energetic şi industrial

#### Centrala termică de pornire

Centrala termică de pornire este utilizată la pornirea grupurilor energetice, iar pe perioada de vară, cand grupurile sunt oprite, este utilizată pentru furnizarea de agent termic necesar incintei (descărcare păcură, grupuri sociale).

Centrala este echipată cu două cazane tip CR 16, cu capacitatea de 30 t/h şi putere nominală de 24,4 MW fiecare, care funcţionează cu tiraj suflant realizat cu ajutorul unui ventilator, coşul de fum folosind doar pentru evacuarea gazelor arse. Centrala termică de pornire poate funcţiona pe combustibil păcură, gaz metan sau mixt.

Coşurile de fum aferente cazanelor centralei termice de pornire sunt metalice, cu izolaţie de vată minerală și au o înălţime de 30 m și diametru de 0,30 m.

Combustibilul utilizat este păcura sau gazul metan, putând funcţiona și mixt.

Caracteristicile tehnice ale cazanului sunt următoarele:

- debitul nominal de abur		30 t/h

- debit minim de abur		12 t/h

- presiune nominală		15 kgf/cmp.

- Fiecare cazan este echipat cu câte două ventilatoare de aer, cu următoarele caracteristici:

  - presiune	840 mm col.apa

  - debit	31500Nmc/h

  - puterea motorului	132 kW

Caracteristicile tehnice ale cazanelor din CET Iasi II :

Caracteristici tehnico – constructive ale cazanelor de abur

| Gabarit | - lungime | 23.700 mm |
| --- | --- | --- |
|  | - latime | 14.000 mm |
|  | - inaltime | 56.100 mm |
| Suprafata de asezare | 332 m2 |
| Tipul focarului | cu pereti membrana |
| Volumul focarului | 2775 m3 |
| Suprafata sistemului vaporizator | 1819 m2 |
| Suprafata ECO | 7600 m2 |
| Suprafata SI I | 2418 m2 |
| Suprafata SI II | 350 m2 |
| Suprafata SI III | 570 m2 |
| Suprafata SI IV | 570 m2 |
| Suprafata totala de incalzire | 9622 m2 |
| Volumul interior total al cazanului | 6340 m3 |
| Volumul de apa din cazan | 123 m3 |
| Volumul de apa din tambur la nivel minim | 12,4 m3 |
| Volumul de apa din tambur la nivel maxim | 16,6 m3 |
| Volumul de apa din cazan pentru pH la rece | 203 m3 |
| Spatiu de abur din tambur - la nivel minim | 32,6 m3 |
| - la nivel maxim | 28,4 m3 |
| Suprafata de separare a aburului din tambur |  |
| - la nivel minim | 27,2 m2 |
| - la nivel maxim | 28,3 m2 |
| Presiunea de incercare | 198,5 barri |
| Timp de incercare | 10 minute |

Caracteristici functionale ale cazanelor de abur

| Nr crt | Elementul | Indice caracteristic | Unitatea de masura | Valoarea (masurata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Abur (apa de alimentare) | Debitul | Nominal | T/h | 420 |
|  |  |  | Minim |  | 210 |
|  |  |  | Minim reglat |  | 284 |
|  |  |  | Caloric | MW | 285 |
|  |  | Presiunea | Maxima admisa | bar | 155,8 |
|  |  |  | Maxima a supraincalzitorului intermediar |  | - |
|  |  |  | Nominala |  | 137,3 |
|  |  |  | Nominala a supraincalzitorului intermediar |  | - |
|  |  | Temperatura | Nominala | (C | 540 |
|  |  |  | Nominala a aburului supraincalzitorului intermediar |  | - |
| 1.2 | Apa de alimentare | Presiunea la limita cazanului inaintea robinetului de reglare | bar | 181,5 |
|  |  | Temperatura apei de alimentare | (C | 230 |
|  |  | Indici de calitate |  | Cf. PT ISCIR C 18-80 |
| 1.3 | Aer | Debit la intrarea in ventilator (principal) | Nm3/h | 526000 |
|  |  | Presiunea la intrarea in arzator | Pa | 1000 |
|  |  | Temperatura | Mediu ambiant | (C | 20 |
|  |  |  | Intrare in preincalzitorul de aer |  | 50 |
|  |  | Exces | In focar |  | 1,22 |
|  |  |  | La cos |  | 1,36 |
| 1.4. | Gaze de ardere | Presiunea | In focar (cota) | Pa | - 300 |
|  |  |  | La iesirea din cazan (PAR) |  | - 1500 |
|  |  | Temperatura la iesirea din cazan | (C | 279 |
| 1.5 | Combustibil | Felul |  | Huila |
|  |  | Debit de consum | Huila | Kg/h | 43920 |
|  |  |  | Pacura |  | 14000 |
|  |  | Presiunea | Inaintea regulatorului de presiune | bar |  |
|  |  |  | La arzator | Huila | Pa | 500 |
|  |  |  |  | Pacura | bar | 37 |
|  |  | Puterea calorifica (inferioara) | Kj/kg | 25000 |
|  |  |  | Kcal/kg | 5970 |
| 1.6 | Focar | Incarcare termica a focarului | Sectiune | Kcal/m2h |  |
|  |  |  | Volum | Kcal/m3h | 95365 |
| 1.7 | Arzator | Tipul |  | RI-Jet low NOx |
|  |  | Nr. Procesului verbal si data omologarii |  | 28.04.1999 |
| 1.8 | Randament | Garantat la sarcina nominala (atestat la testele de performanta) | % | 90,7 |

b. Instalaţii pentru generarea energiei electrice

CET II Iasi dispune de următoarele instalaţii pentru generarea energiei electrice:

- turbină de abur de condensaţie, tip DSL 50-1, 50MW, 130ata;

- turbină de abur cu acţiune în contrapresiune, tip DKUL 50-1, 50MW, 130ata .

Ambele turbine sunt cuplate direct cu un generator electric de curent alternativ TH60 (putere nominală – 60MW). Răcirea generatorului se face cu hidrogen. Pentru evacuarea energiei produse, generatorul este racordat în serie cu transformator ridicător de 80 MWA 10,5/123 kW.

c. Instalaţii pentru producerea apei fierbinţi

CET Iasi  II dispune de două boilere de bază cu capacitatea de 80 Gcal/h fiecare și trei boilere de vârf cu capacitatea de 45 Gcal/h fiecare. CET II este conectată de CET I prin două magistrale de termoficare tur-retur Dn 1100 mm și Dn 500mm.

d.Instalaţii pentru transmiterea energiei electrice spre Sistemul Energetic

Evacuarea energiei produse de generator se face prin intermediul unui transformator ridicător de 80 MVA 10,5/123 KV, amplasat în staţia interioară de 110 kV, compusă din 2 module, fiecare conţinând câte un transformator ridicător de bloc de 80 MVA 16,5/110 kV. Staţia mai conţine transformatorul de servicii proprii comune de 25 MWA 123/6,3 kV și transformatoare de alimentare a serviciilor proprii de bloc de 15 MVA 10,5/6,3 kV.

e.Instalaţii de tratare chimică a apei

Apa brută, înainte de a fi utilizată ca apa de adaos în circuitele de răcire, este pretratată într-o staţie compusă din:

-două amestecătoare apă-abur, pentru ridicarea temperaturii apei brute;

-trei bazine decantoare suspensionale dimensionate pentru un debit de 1000 mc/h;

-şapte bazine din beton pentru stocarea apei decantate;

-sistem de distribuţie a apei coagulate și decantate, compus din:

-staţie de pompare apă la sistemul de răcire: 6 pompe;

-staţie de pompare apă la filtrele mecanice pentru afânare-spălare: 3 pompe;

-staţie de pompare apă la tratarea chimică: 8 pompe;

-sistem de filtrare mecanică a apei coagulate: 7 filtre mecanice orizontale cu cuarţ;

-cămine colectare şlam decantat (3x10 mc);

-staţie pompare şlam decantat din căminele colectoare în canalul de alimentare a pompelor Bagger și în continuare la depozitul de zgură și cenuşă.

Ca sisteme anexe pretratării sunt gospodăriile pentru:

-aer comprimat,

-var,

-sulfat feros,

-adjuvant de coagulare și

-clorură ferică.

După pretratare, funcţie de utilizările ulterioare, apa este dedurizată sau demineralizată.

Dedurizarea:

Instalaţia de dedurizare este compusă din 8 (opt) filtre Na-cationice, care prepară apă necesară ca adaos în procesele de răcire și în circuitul de termoficare. Apa dedurizată este stocată în două rezervoare de 250 mc.

Demineralizarea:

Instalaţia de demineralizare este formată din:

-cinci baterii de filtre H-cationice pentru reţinerea cationilor din apă;

-doi degazori pentru reţinerea bioxidului de carbon liber;

-cinci baterii de filtre OH-anionice pentru reţinerea anionilor din apă;

-cinci filtre pe pat mixt pentru reţinerea eventualelor scăpări de săruri;

-instalaţia de filtre de finisare;

-două rezervoare pentru stocarea apei demineralizate;

-staţie de pompare apă demineralizată către:-cazanele de la CTPşi -grupurile de 50 MW.

Ca sisteme anexe instalaţiilor de dedurizare și demineralizare sunt gospodăriile de:

-acid clorhidric,

-hidroxid de sodiu,

-amoniac și

-sare.

f) Instalaţii pentru prepararea prafului de cărbune

In focarul cazanului carbunele este ars sub forma de praf. Prepararea prafului de carbune se face cu ajutorul a patru mori cu strivire (pentru fiecare cazan) cu bile PETERES tip EM 59 si ventilator tip .

Caracteristicile tehnice ale morilor:  capacitate  maxima: - 17 t/h;  volum fluid la intrare moara : 155,9 kW

Fiecare moara alimenteaza cu praf de carbune 4 arzatoare cu NOx redus situate pe acelasi palier. Arzatoarele sunt de tip RJ - JET.

g)  Reţele

Reţeua de abur tehnologic, asigură alimentarea cu abur a instalaţiilor din incinta CET Iaşi II       (T= 250 0C, P= 10 ata);

Reţeaua de condens, asigură returnarea condensului de la instalaţiile din incintă, la staţia de tratare chimică (T= 80 - 130 0C, P= 14 ata);

Reţeaua de transport păcură, asigură legăturile între rampa de descărcare păcură, staţia pompe transvazare, rezervoarele de păcură, staţia de pompe treapta I, staţia de pompe treapta a II-a și cazane (tur T= 150 0C, P= 40 kgf/cmp; retur T= 130 0C, P= 30 kgf/cmp);

Reţeaua de distribuţie a apei dedurizate, demineralizate, limpezite, finisate, care asigură alimentarea cazanelor și răcirea diverselor instalaţii (T= 25 - 30 0C, P= 45 - 50 mCA);

Reţeaua de transport aer comprimat, care asigură legătura între staţia de compresoare și instalaţiile tehnologice din centrală sau cu aparatele aferente diverselor instalaţii, funcţie de destinaţie: aer tehnologic sau aer instrumental (P cca 7 ata).

Reţele auxiliare:

  - circuite de motorină (T = 60 - 130 0C, P = 10 kgf/cmp);

  - circuite de şlam (T = 25 0C, P = 10 ata);

  - circuite de ulei (T mai mica de 50 0C, P = 4 bar);

  - circuite de hidrogen  P = 10 ata);

  - circuite de hidrazină și amoniac (T = 25 0C).

#### Reţele de termoficare

Reţelele de termoficare sunt realizate din conducte de transport prevăzute cu armături acţionate manual și electric, care transportă agentul termic (apa fierbinte) de la colectoarele de ducere spre consumatori.

#### Reţele hidrotehnice

- Sistemul de alimentare cu apă de răcire este un circuit închis, compus din conducte de apă caldă și apă rece, turn de răcire, staţie pompe circulaţie și staţie pompe golire turnuri. La CET Iaşi II s-a prevăzut un singur turn de răcire, cu următoarele caracteristici: tiraj-natural;  capacitatea=9000 mc/h ; suprafaţa irigată S=600mp; volumul de răcire V=4000 mc.

- Sistemul de evacuare a apelor pluviale și de drenaje,  realizat în sistem separativ, se constituie din reţele de canalizare, bazin retenţie și  staţii de pompare.

- Sistemul de evacuare a apelor uzate menajere este dimensionat pentru un debit maxim de       35 mc/h. Modul de evacuare este descris în capitolul 2.5.2.

- Sistemul de evacuare a apelor uzate tehnologice cuprinde canalizarea industrială din zona gospodăriei de păcură și canalizarea industrială din zona staţiei de tratare chimică a apei.

h) Dotari noi in urma moderinzarii:

Instalatia de evacuare uscata  a zgurii si cenusii

A fost realizat un sistem de colectare uscată (fără utilizarea apei) a cenușii de la electrofiltrele cazanului nr. 2, cu o capitate totală de 6 t/h în vederea întrebuințării acesteia în alte sectoare (de exemplu sectorul construcțiilor). În primă fază se menține posibilitatea de utilizare a instalației hidraulice de transport a zgurii până la bazinul pompelor Bagger și de aici la depozitul existent. Cazanul nr. 1 care nu dispune de instalație de evacuare uscată a zgurii, utilizează instalația existentă de evacuare hidraulică a zgurii și cenușii în depozitul de zgură.

Instalația este formată din:

- Sistemul de colectare cenușă instalat la Cazanul nr.2 este un sistem complet de transport pneumatic în faza densă, cu suprapresiune. Stocarea cenușii colectate se face în Silozurile de cenușă (de 1000 mc și de 500 mc) echipate cu filter cu saci pentru curățarea aerului de transport evacuat în atmosfera.

- Instalația de preparare/ distribuție aer de transport. Este compusă din trei compresoare de aer-LB110, cu uscătoare de aer -SLAD 20NF, filtre, vane și robinete, conducte de legătură, cu debitul de 400 mc/min la o presiune a aerului comprimat de 7,5 bar.

- Instalația de preparare/distribuție aer instrumental este compusă din 2 Compresoarele de aer instrumental cu debitul de 9,3 mc/min la o presiune de 5,5-8 bar, uscătoarele de aer, filtrele de aer, rezervoare de aer de 2 mc - 2 buc.

- Instalația de preparare / distribuție aer de fluidizare flanșe buncăre electrofiltru este compusă din două suflante cu încălzitoare de aer cu debitul de 5,44 mc/min la o putere de 8,69kW. Încălzitoarele sunt de tipul 97/DG40 cu rezistență electrică de 40kW.

- Instalația de preparare/distribuție aer de fluidizare flanșe descărcare silozuri este compusa din doua suflante cu încălzitoare de aer cu debitul de 4,69 mc/min și puterea arborelui 10,7kW. Încălzitoarele sunt de tipul cu rezistentă electrică, cu o putere de 40kW

- Instalație colectare și stocare zgură este concepută să preia zgura de la descărcarea transportorului cu racleți submers (KRATZER) aflat la partea inferioară a cazanului. Instalația cuprinde: transportor cu racleți, concasor monorolă cu contraplacă flotantă, transportor cu racleți imers, silozul de zgura

- Instalații de automatizare.

În concluzie, instalația de evacuare uscată a zgurii și cenușii care o capacitate de 6 tone/oră. Instalația cuprinde 2 silozuri de stocare, de 500 și respectiv 1000 tone. Acestea asigură stocarea zgurii pentru o  perioadă medie de 10 zile (maxim 12 zile). Producția de zgură și cenușă a cazanului este direct proporțională cu cantitatea de huilă utilizată. Aceasta are în medie 14 – 15% zgură și cenușă.

#### Instalație de desulfurare (DeSOx)

Instalația de desulfurare (DeSOx) este de tip semi-uscat cu pulverizare în pat fluidizat (CFB – circulating fluidised bed) și folosește ca reactiv varul nestins.

Instalația FGD este proiectata sa funcționeze fie cu cazanul nr.1, fie cu cazanul nr.2. Instalația FGD consta dintr-un strat fluidizat circulant (Reactor- CFB), un filtru cu saci, un ventilator de gaze de ardere si din sistemele auxiliare. Gazele de ardere netratate intra in reactorul CFB prin partea de jos si curg prin stratul fluidizat circulant care consta in pulbere de var hidratat (Ca(0H)2) si produși de reacție. Produșii de reacție sunt separați in filtrele cu saci. O cantitate de apa sub presiune este pulverizata in reactor pentru a îmbunătăți reacția varului hidratat cu particulele acide din gazele de ardere, cat si pentru reducerea temperaturii gazelor. Gazele răcite si curățite chimic, încărcate cu particule solide părăsesc reactorul si intra in filtrele cu saci, unde are loc desprăfuirea. Particulele solide sunt colectate într-o rigola inferioara. O cantitate majoritara este recirculata in reactor, iar restul părăsește rigola si este colectata in silozul de produs final.

După ieșirea din cele 2 ventilatoare de gaze arse, canalele de gaze de ardere, se unesc printr-o piesa „Y” si apoi canalul rezultat transporta gazele de ardere la reactor.

După ieșirea din reactorul CFB gazele încărcate cu produsele de desulfurare, pulberi si var hidratat nereacționar intra in filtrele cu saci si sunt desprăfuite. Gazele curate sunt aspirate de ventilatorul de gaze amplasat pe circuitul canalelor de gaze, de unde sunt descărcate in atmosfera prin coșul de fum.

Instalația este compusă din:

- Reactorul CFB.

- filtrul cu saci prevăzut cu sistem de curățire cu pulsații de joasa presiune

- Rigolele de recirculare

- Suflantele de aer fluidizare

- Sistemul de alimentare cu apa asigura apa necesara procesului de desulfurare si este compus din: instalație de alimentare cu apa, rezervor apa proces, circuitul de apa de înalta presiune, pompe de apa pentru hidratorul de var

- Sistemul de var nestins consta din: silozul de var nestins are o capacitate de depozitare pentru 40-42 zile de operare la plina sarcina si temperatura gazelor 160°C, respectiv 454 mc, sistem dozare var nestins, hidratorul de var, silozul de var hidratat cu o capacitate de depozitare de 360 mc, sistemul de descărcare var hidratat, rigola de var hidratat

- Sistemul de transport pneumatic produs desulfurare si siloz produs desulfurare. Silozul are capacitatea de 1289 mc și asigură colectarea produsului de desulfurare generat în 10 - 30 zile în funcție de cantitatea de var utilizată pentru asigurarea ratei de desulfurare necesară.

- Instalație de aer comprimat instrumental

- Instalația de automatizare.

Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2

Retehnologizarea cazanului a inclus următoarele intervenții:

- realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior (Over Air Ports) pentru reducerea emisiei de NOx;

- realizarea unui sistem de injecție uree la fine focar (SNCR) pentru reducerea emisiei de NOx;

- realizarea unei instalații de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi).

1. Sistem de injecție aer suplimentar (aer post – ardere sau “over fire air” - OFA)

Sistemul OFA cuprinde: 8 buc. duze OFA (noul tip hibrid de duze OFA), care pot produce jeturi de aer cu penetrare către centrul cazanului; 8 canale de aer prevăzute cu guri de vizitare și susțineri; 14 compensatori; 8 clapete; Scări și accese; Izolații și înveliș metalic.

2. Instalația de denoxare necatalitică (SNCR)

Instalația de DeNOx-are necatalitică (SNCR) – constă într-un sistem de injecție de uree în fluxul de gaze de ardere. Soluția de uree + apa de diluție este pulverizată direct în focar, în zone cu temperaturi cuprinse între 850 - 1100°C, prin injectoarele cu pulverizare cu aer (12 injectoare pe nivelul inferior, 8 injectoare pe nivel superior). Instalația de denoxare necatalitică, SNCR, constă din:

- stație de aer comprimat compusă din: 2 compresoare fiecare având un debit de 435mc/h, presiune nominala de 5,5 bar, putere de 45kW, 2 filtre PF135, capacitate filtrare aer comprimat 450mc/h; 2 uscătoare refrigeratoare SMARD 157, cu o capacitate de uscare aer comprimat 470mc/h, putere medie consumata 1,81kW; 2 uscătoare prin absorbție, inclusiv baterie filtre; Un rezervor aer comprimat de 4000 l, lucrând la o presiune de 11,5 bar și echipat cu supapa de siguranță, manometru, robinete; obineți de închidere și conducte de legătură.

- stație de descărcare reactiv care asigură transferul ureei din cisternele de aprovizionare la rezervor.

- Rezervor de reactiv complet echipat compus din: Rezervorul propriu zis 150mc; 2 pompe submersibile, 2x100%; 2 robinete de reținere; 5 robinete de izolare cu acționare manuală; un robinet de descărcare;  sistemul de încălzire al rezervorului; aparatura locală; Izolație.

- Dulapul de amestec și dozare

- Injector complet echipat

- Circuit de alimentare cu apă diluție

- Sistemul Analizorului de gaze arse la cazan este prevăzut pentru evaluarea conținutului de NOx ca bază de calcul pentru dozarea ureei ca agent reducător în instalația SNCR și a volumului de aer secundar și terțiar pentru pulverizarea ureei.

- PLC (sistem de control și proces) pentru reglarea și controlul instalației.

- Dulapul de alimentare cu energie electrica a instalației SNCR

- Sistemul DCS de integrarea controlului instalației de denoxare în controlul general al cazanului

Prin combinarea celor 2 metode de reducere a emisiilor de NOx, respectiv metoda primară OFA și metoda secundară SNCR, se garantează încadrarea în valorile limită admise pentru concentrația de NOx la emisie – 200 mg/Nmc, la 6% O2 în gazele de ardere.

- Sistem de analiză a emisiilor la coș.

Instalația de monitorizare efectuează următoarele măsurători:

- temperatura gazelor de ardere în plaja 0-200oC;

- presiunea statica a gazelor de ardere în plaja – 100 …0 mm C.A.

- conținut de SO2 în plaja 0- 10000 mg/Nmc;

- conținut de NOx în plaja 0- 1000 mg/Nmc;

- conținut de pulberi în plaja 0- 200 mg/Nmc;

- conținut de CO în plaja 0- 200 mg/Nmc;

- conținut de oxigen în plaja 0-21 %;

- conținut de CO2 în plaja 0-25 %;

- umiditate în plaja 0-20 %;

- debit de gaze de ardere în plaja 0- 1000000 Nmc/h;

- contorizare cantitate componente ( NOx, SO2, pulberi, CO, CO), exprimate în grame, kilograme, tone.

### h) GOSPODĂRII / DEPOZITE

#### Gospodăria de combustibil solid

Are rolul de a asigura alimentarea cu cărbune concasat a buncărelor cazanelor şi se compune din:

- Staţie de dezgheţare vagoane, compusă din 2 tunele de  dezgheţ a vagoanelor de cărbune,echipate cu două platforme de producere a aerului cald și un racord de abur și staţie electrică;

- Staţie de descărcare supraterană, compusă din două estacade de descărcare cărbune, patru maşini de preluare a cărbunelui neconcasat cu roata cu cupe, care deservesc cele patru benzi transportoare la sol (nefiind protejate prin închideri) și 4 estacade de benzi (protejate prin închideri din plăci de azbociment)

- Staţie de sortare – concasare, care este echipată cu:

- grătare cu bare rotative transversale, cu rolul de a elimina din fluxul de cărbune granulaţia 0-30 mm existentă, degrevând concasorul;

- trei concasoare cu ciocane articulare, care au rolul de a reduce granulaţia de la 0-300 mm la 0-30mm.

- Depozitul de cărbune concasat, echipat cu trei maşini combinate de depunere și preluare a cărbunelui, turn de distribuţie a cărbunelui, estacade închise cu plăci de asbociment, turn intermediar, staţii electrice aferente concasării, patru mori de strivire cu bile PETERES tip EM 59 (pentru fiecare cazan) și ventilator pentru prepararea prafului de cărbune. Depozitul de cărbune asigură stocul de rezervă pentru termocentrală și contribuie la omogenizarea simplă a cărbunelui în vederea uniformizării puterii calorifice a acestuia. Capacitatea de depozitare a cărbunelui este de cca.700 tone.

- Transportoare cu bandă de cauciuc, care au rolul de a transporta cărbunele, asigurând trei fluxuri operative (în funcţiune, în rezervă, în revizie)

- Instalaţii anexe:

- Instalaţii de extragere și colectare metale feroase (separatoare electromagnetice tip Overband);

- Instalaţii automate de prelevat și preparat probe de cărbune;

- Instalaţii de desprăfuire.

#### Gospodăria de combustibil lichid

- Rampa de descărcare păcură, proiectată pentru un debit maxim de descărcare de 100 t/h, cu două fronturi de descărcare cu L= 250 m fiecare, prevăzute cu rigole pentru colectarea și dirijarea spre separatoarele existente a eventualelor scurgeri de păcură;

- Staţia de transvazare păcură, dotată cu pompe centrifuge și filtre mecanice brute. Păcura de la rampă este trimisă în rezervoarele de depozitare;

- Depozit combustibil lichid, care cuprinde două unităţi de depozitare:

  - Unitatea nr. 1 este alcătuită din două rezervoare metalice de 5000 t fiecare;

  - Unitatea nr. 2 este alcatuită dintr-un rezervor de 5000 t și un rezervor de 10 000 tone.

Fiecare rezervor este prevăzut cu serpentine interioare pentru încălzirea păcurii, instalaţii de răcire, dispozitive de măsurare a nivelului și dispozitive de măsurare a temperaturii. Rezervoarele sunt   amplasate înr-o cuvă de retenţie cu un volum egal cu capacitatea celui mai mare rezervor. Fiecare unitate este dotată cu staţie de pompe cu spumă pentru stins incendiile.

- Staţie pompe treapta I, dotată cu 16 pompe volumetrice cu rolul de a prelua păcura din rezervoarele de depozitare și de a o trimite spre treapta a doua.

- Platforma de preîncălzitori, dotată cu filtre mecanice fine; are rolul de a ridica temperatura păcurii de la 70-80ºC la 100-110 ºC;

- Staţie pompe treapta a II-a, asigură presiunea necesară la intrarea păcurii în injectoarele cazanelor

- Preîncălzitori păcură treapta a II-a, ridică temperatura păcurii de la 100-110 ºC la 130 -140 ºC.

Întreg circuitul de păcură este prevazut cu conducte însoţitoare de abur pentru prevenirea congelării păcurii

Scurgerile de păcură datorate neetanşeităţilor, apele meteorice dar și cele rezultate de la spălarea platformelor sunt colectate, prin intermediul unei reţele de rigole, în separatoarele de păcură amplasate de o parte și de alta a canalului tehnologic. În CET Iaşi II există un separator de păcură subteran de 20 mc, care are rolul de cuvă de retenţie. Păcura colectată în separatorul subteran este trimisă cu două electropompe la separatoarele supraterane, prin cădere liberă într-un rezervor metalic de 2 mc și apoi recirculată într-un rezervor de 5000t.

#### Gospodăria de uleiuri şi lubrefianţi

Este alcătuită dintr-un depozit de uleiuri în rezervoare și un depozit de uleiuri și lubrefianţi în butoaie.

| Nr. crt. | Tip ulei | Capacitati de depozitare (mc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ulei electroizolant | 3 x 40 |
| 2. | Ulei de turbină | 3 x 30 |
| 3. | Ulei ungere motor | 1 x 10; 1 x 6,3 |
| 4 | Ulei ungere transmisii | 1 x 10; 1 x 6,3 |

Toate rezervoarele exterioare sunt montate într-o cuvă de beton cu scurgere la canalizare, înconjurată de un dig din pământ cu rol de protecţie. Apele pluviale colectate la limita depozitului sunt trimise la separatorul de produse petroliere. Aprovizionarea cu uleiuri electroizolante și de turbină, cu uleiuri consistente și unsori se face cu cisterne auto speciale.

#### Gospodăria de producere a hidrogenului :

#### Staţia produce  hidrogenul tehnic necesar răcirii turboagregatelor din CET Iaşi I și CET Iaşi II.

Pentru stocarea produselor, staţia este prevazută cu două platforme de depozitare a buteliilor de hidrogen și oxigen. Echipamentele principale și auxiliare aferente gospodăriei de producere hidrogen sunt:

- Staţie de electroliză, aflată  în conservare, formată din :

  - instalaţia de electroliză;

  - instalaţia de producere electrolit;

  - instalaţia de recuperare condens;

  - instalaţia de uscare hidrogen;

  - instalaţie automatizare

- Generator de hidrogen prin electroliză tip G2, care foloseşte ca electrolit  hidroxid de sodiu;

- Dispozitiv de purificare și uscare tip DPH6 care purifică și usucă hidrogenul în 2 coloane de uscare cu azot;

- Compresor HASCHEL pentru ridicarea presiunii în rezervoarele de stocare.

Sistemul gospodăriilor anexe pretratării apei- :

- gospodăria de aer comprimat;

- gospodăria de var;

- gospodăria de sulfat feros;

- gospodăria de adjuvant de coagulare;

- gospodăria de clorură ferică - este realizată de către beneficiar prin modificarea gospodăriei de acid sulfuric, la care s-a renunţat.

Sistemul gospodăriilor anexe demineralizării și dedurizării :

- gospodăria de acid;

- gospodăria de hidroxid;

- gospodăria de amoniac;

- gospodăria de clorură de sodiu.

#### Gospodăria de zgură şi cenuşă

- Zgura și cenuşa rezultată din arderea combustibilului solid in cazanul nr.2 retehnologizat este colectata in stare uscata si depozitata temporar in silozuri; In situatii exceptionale, cand  sgura si cenusa de la cazanul nr.2 retehnologizat nu poate fi livrata catre beneficiary se evacueaza  hidraulic in depozitul de zgura si cenusa, in slam dens. Deasemeni in caz de avarii/probleme tehnice la cazanul nr.2 retehnologizat cand se trece pe utilizarea cazanului nr.1 neretehnologizat, zgura si cenusa este evacuata  hidraulic in depozitul de zgura si cenusa, in slam dens.

Depozitul de zgură și cenuşă are următoarele caracteristici:

- Capacitate depozitare actuală: 802 500 mc;

- Suprafaţă totală ocupată de depozit: 400000 mp;

- Sistem de impermeabilizare: strat de argilă grasă pe toată suprafaţa depozitului.

Digul de bază de contur : este executat cu pământ extras din incinta depozitului.Pe laturile dinspre râurile Bahlui și Jijia digul de bază de contur al depozitului se unifică cu digurile de apărare impotiva inundaţiilor ale celor două râuri. Pentru creşterea stabilităţii depozitului și pentru evitarea poluării celor două cursuri de apă sunt  executate următoarele lucrări:

  - îngroşarea digurilor logitudinale aferente celor două râuri, regularizate, pe o lăţime de aproximativ 5,0 m, în scopul asigurării stabilităţii până la cota finală;

  - protecţia apelor subterane și a celor două râuri prin menţinerea continuităţii stratului impermeabil de argilă;

Pe tot conturul depozitului s-a realizat un sistem de drenaj, amplasat la piciorul interior al digului de bază de contur, alcătuit din tuburi slituite Dn 400 și filtru invers la partea superioară, în scopul evacuării apelor infiltrate prin depuneri de zgură și cenuşă și evitării infiltraţiilor pe digul de contur; Drenajul este prevăzut cu cămine de vizitare amplasate la cea. 50 m distanţă între ele. Evacuarea apelor colectate prin sistemul de drenaj a fost prevăzută a se face gravitaţional în bazinul de aspiraţie al staţiei de pompe pentru recircularea apei decantate. Apa provenită din depozit, prin drenaj și puţurile de captare, este pompată prin staţia de pompe recircuiare și conductele de recirculare la staţia de pompe Bagger din incinta CET Iasi II. Funcţionarea corespunzătoare a drenajului contribuie în foarte mare măsura la stabilitatea digurilor de contur, datorită eliminării presiunii apelor asupra digurilor.

Diguri de compartimentare și acces la puţuri:

- Digurile de compartimentare împart depozitul în trei compartimente aproximativ egale;

Digurile de acces la puţuri sunt în număr de şase, câte două pe fiecare compartiment, corespunzătoare numărului de puţuri deversoare;

Straturile interceptate se caracterizează printr-o umiditate ridicată și plasticitate oscilantă, funcţie de granulometrie. Nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimi cuprinse între 1,1 și 3,0 m.

Sistemul de transport zgură și cenuşă, utilizat in situatii exceptionale (cand  zgura si cenusa nu poate fi livrata la beneficiari sau in cazul trecerii  functionarii cu  cazanul nr.1 neretehnologizat):

Din pâlnia focarului, cu ajutorul transportorului cu racleţi Kratzer, zgura și cenusa sunt evacuate    într-un concasor care sfărâmă bucăţile mari. Din concasor zgura și cenuşa cad libere în rigole prin care apa le transportă la staţia de pompe Bagger.

Cenuşa zburătoare care pleacă din focar odată cu gazele arse este reţinută într-o serie de pâlnii. Evacuarea cenuşii din aceste pâlnii se face în stare uscată, prin intermediul unor conducte verticale sau cu o pantă foarte mare către zăvoarele hidraulice cu apă (ceainice). Aceste ceainice au rolul de etanşare și evacuare fluidă a cenuşii din rigole către staţia de pompe Bagger.

De la staţia de pompe Bagger se realizează transportul hidraulic al zgurii și cenuşii spre depozit prin intermediul unei estacade de conducte metalice pozate pe stâlpi din beton armat, pe taluzul exterior al digului, iar în interiorul depozitului pe stâlpi metalici.

Apa de depozit decantată este colectată în câte două puţuri colectoare pentru fiecare compartiment și recirculată în sistem.

Sistemul de transport deseu nepericulos

Sistemul de transport este de umectare la locul de încărcare, prin diverse metode, astfel:

- încărcarea produsului de desulfurare într-un mijloc de transport cu benă rotativă (autobetonieră CIFA) și umectarea acestuia în timpul încărcării prin stropire cu apă și malaxare în benă. Transportul se face în condiții de malaxare continuă până la depozit, unde se descarcă de pe rampa ce va fi amenajată în acest scop.

- umectarea produsului de desulfurare într-un malaxor fix, amplasat în zona gurii de descărcare, sub siloz. Produsul umectat se încarcă în autobasculante de 40 mc și se transportă cu bena acoperită până la depozit, unde se basculează de pe rampa special construită. Transportul se face imediat, având în vedere că umectarea deșeului duce la întărirea acestuia în timp.

După realizarea depozitării, se vor aplica toate măsurile tehnice și de monitorizare care se aplică în cazul depozitării zgurii și cenușii.

#### Gospodăria de aer comprimat

În cadrul instalaţiei de producere aer comprimat se disting următoarele circuite:

- circuit aer instrumental;

- circuit aer tehnologic.

La funcţionarea normală a instalaţiei, aerul necesar scopurilor tehnologice este asigurat de compresoare tip EC 10.

### Instalaţia de automatizare

Instalaţia de automatizare este destinată conducerii instalaţiilor tehnologice în condiţii de siguranţă în toate regimurile de exploatare, respectiv pornire, funcţionare, oprire.

Mijloace de transport și mentenanţă

Sunt reprezentate de: atelierul de reparaţii, Laboratorul AMC (aparate de masură și control), depozite și magazii, căi ferate, drumuri și platforme, depozite și platforme de echipamente, instalaţia pentru cântărirea din mers a vagoanelor.

Parcul auto : 7 buldozere, un lansator, 4 ifroane, 2 macarale, 2 motostivuitoare, doua  autocamioane pentru transportul produsului de desulfurare.

Depozite și magazii pentru: materii şi materiale de schimb, reactivi chimici, echipament de protecţie şi securitatea muncii, echipamente (instalaţii).

Căi ferate:  CET Iaşi II se racordează la reţeaua de căi ferate a SN CFR astfel:

racord CF din staţia CFR Socola, racord de bază, în lungime de 5 km;

racord CF din staţia Holboca, în lungime de 1,2 km.

Antestaţia se afla la o distanţă de 0,9 km faţă de CET. Ambele racorduri conduc la antestaţia CET compusă din:

5 linii pentru manevrarea și expedierea navetelor de cărbune și păcură, precum și a altor vagoane, lungimea fiecărei linii fiind de cca. 800 m;

2 linii pe care se află tunelul de dezgheţ, fiecare linie având lungimea de cca. 5000 m;

o linie pe care este amplasată instalaţia de cântărire din mers a vagoanelor ICMV, cu lungimea de cca. 300 m;

o linie ocolitoare ICVM cu lungimea de cca 150 m;

racord între antestaţie și incinta cu lungimea de cca. 700 m;

racord între antestaţie și estacadele pentru descărcarea cărbunelui, cu lungimea de cca. 700 m.

Drumuri și platforme

Pentru asigurarea accesului autovehiculelor la gospodăriile există o reţea de drumuri și platforme. Reţeaua de drumuri este alcătuită din drumul principal, ce asigură două benzi de circulaţie, având partea carosabilă de 3,5 m lăţime, ce asigură accesul la toate obiectele din incintă.

Accesul la depozitul de zgură și cenuşă se face pe un drum pietruit de 5,00 m lăţime, realizat pe lângă estacada de zgură și cenuşă.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER

Instalaţii de evacuare, reţinere şi dispersie a poluanţilor în aer

| Nr. crt. | Sursa generatoare de noxe atmosferice | Combustibil utilizat | Debit maxim gaze de ardere Nm3/h | Putere termică MWt | Instalaţii de reţinere poluanţi | Instalaţie dispersie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 4 | Cazan abur, nr.1 neretehnologizat tip CR 1244 (420 t/h) | Huilă | 1 240 000 | 305 | Electrofiltru tip orizontal uscat -2 buc/cazan Arzator cu NOx redus | Coşul de fum nr 4 |
|  | Cazan abur, nr.2 retehnologizat tip CR 1244 (420 t/h) | Huilă | 1 240 000 | 305 | Electrofiltru tip orizontal uscat -2 buc/cazan Arzator cu NOX redus + OFA + SNCR Instalatie de desulfurare (DeSOx)-1 buc |  |
| CT pornire | CT pornire Cazan CR 16 (30 t/h) | Gaz metan Păcura | 25 354 24 554 | 24,4 | - | Coşul de fum cd1 |
|  | CT pornire Cazan CR 16 (30 t/h) |  |  | 24,4 | - | Coşul de fum cd2 |

Caracteristici ale coşurilor de dispersie

| Denumire coş | Configuraţie coş | Temperatura de evacuare a gazelor arse | Viteza de evacuare gaze arse m/s | Volum gaze umede evacuate mii Nmc/luna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inaltimea (m) | Diametru int/ext(m) |  |  |  |
| CD 4 | 164 | 8,1/8,3 | 140-150 ºC | 3-5 | 903 674,637 |
| cd1, cd2 | 15 | 0,3 | - | - | - |

Construcţia coşului de fum CD 4 este concepută în sistemul “coş în coş“, cu spaţiu vizitabil între structura exterioară și protecţia anticorozivă. Spaţiul vizitabil asigură eliminarea eventualelor scăpări de gaze prin tirajul propriu,  menţinerea unei temperaturi constante a gazelor în coş și permite repararea și întreţinerea protecţiei coşului.

Coşurile aferente cazanelor centralei de pornire – cd 1, și cd 2 - sunt metalice și prevăzute cu izolaţie din vată minerală.

Cazanele IMA 4 au ca instalaţii de reţinere a poluanţilor câte 2 electrofiltre uscate, de tip orizontal.

Caracteristicile electrofiltrelor :

| Caracteristici |  |
| --- | --- |
| Tip electrofiltru | orizontal-uscat |
| Număr electrofiltre | 4 |
| Debit maxim de gaze | 1240000 m3/h |
| Temperatura gazelor la intrare în electrofiltru | 140 – 180 C |
| Continut de praf în gaze la intrarea în elecrofiltru | 70 g/Nmc |
| Continut de praf în azelle epurate | 0,702 g/Nmc |
| Cantitate maxima de praf evacuat | 52 400 kg |
| Consum energie electrică | 290 KW |

Caracteristicile instalatiei de desulfurare gaze:

| Nr. Crt. | Parametru | UM | Valori de proiectare | Valori limită garantate de producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concentrația SO2 la evacuarea GA din instalație | mg/Nmc uscat (la 6%O2) | <200 | <50 (medie 24h) |
|  | Concentrație pulberi la ieșirea din instalație | mg/Nmc uscat (la 6%O2) | <20 | <20 (medie 24h) |
|  | Gradul de desulfurare a gazelor de ardere | % | >93% | >97.7% |
|  | Consum energie electrică | kW | - | <2277 |
|  | Cantitatea de reactiv (CaO) consumată | t/h | - | <1.49 (medie 24h) |
|  | Cantitatea de apă proces consumată | mc/h | - | <33.80 (medie 24h) |
|  | Cantitatea de produs de reacție (ghips impurificat) rezultată | t/h | - | 1.3 – 1.6 |

Măsuri adoptate pentru protectia calitatii aerului:

- Asigurarea arderii complete şi reducerea surplusului de aer(arderea cu exces de aer redus): perfecţionarea proceselor  de control şi reglare a arderii şi mentenanţă ;

- Utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf (păcură  cu sulf < 1%) ;

- Utilizarea de  instalatii de desulfurare pentru gazele arse.

Activitatea desfășurată pe amplasamentul CET 2 Iași se face în acord cu cele mai bune tehnici disponibile, dacă se utilizează cazanul modernizat – respectiv K2. Celălalt cazan K1 necesită investiții majore pentru a se alinia cerințelor.

Documentele de referință sunt:

- Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană  - Documentul de Referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile în instalații mari de ardere, iulie 2006.

- Documentele de referință:

  - Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants July 2006

  - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies , Sustainable Production and Consumption Unit, European IPPC Bureau, Final Draft (June 2016).

  - BATC - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

- Planul naţional de tranziţie (TNP) pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale. TNP a fost aprobat prin Decizia Comisiei C9(2015) 1758 din 20.03.2015, însă nu a fost aprobat în România prin ordin comun de miniștri.

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Concluziile privind conformarea BATC sunt:

Conformarea cu BATC a instalației IMA4

| BAT nr. | Tehnică BAT | Tehnică aplicată în instalație | Grad de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT1 | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) | Toate firmele Veolia Energie, sunt certificate din punct de vedere al managementului de mediu – ISO 14001 și din punct de vedere al managementului calității – ISO 9001. | Total |
| BAT2 | BAT constă în determinarea randamentului electric net și/sau a consumului total net de combustibil și/sau a randamentului mecanic net al unităților de gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă (2) conform standardelor EN, după punerea în funcțiune a unității și după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net și/sau consumul total net de combustibil și/sau randamentul mecanic net al unității. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă | Se efectuează teste de performanță la capacitate maximă după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentele sau consumurile. | Total |
| BAT3 | BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv: gaze de ardere – debit, conținut de oxigen, conținut de vapori de apă | Se efectuează măsurători continue la gazele de ardere – debit, conținut de O2, temepratură, presiune, vapori apă. | Total |
| BAT4 | BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă | Se monitorizează cu frecvența indicată: NOx, CO, SO2, Pulberi Nu se monitorizează cu frecvența indicată: amoniac, HCl, HF, metale și metaloizi, mercur, | DA |
| BAT6 | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos | Se aplică a), b), c) pentru cazanul 2 Se aplică e) | Total |
| BAT8 | Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în condiții normale de funcționare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea și disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare și întreținere adecvată. | Sistemele de reducere a emisiilor sunt utilizate la capacitate optimă | Total |
| BAT9 | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calității/control al calității pentru toți combustibilii utilizați, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1): Caracterizarea inițială completă a combustibilului utilizat, inclusiv cel puțin parametrii enumerați mai jos și în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele naționale sau alte standarde internaționale cu condiția ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă Testarea periodică a calității combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizarea inițială și în conformitate cu specificațiile de proiectare a instalației. Frecvența testării și parametrii aleși din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului și o evaluare a relevanței emisiilor de poluanți (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere). Adaptarea ulterioară a setărilor instalației, după cum și când este necesar și posibil [de exemplu integrarea caracterizării și controlului combustibilului în sistemul de control avansat (a se vedea descrierea de la secțiunea 8.1)]. | Toate tehnicile se aplică întocmai. Buleitnul de analiză al huilei conține PCN, umiditate, volatile, cenușă etc. Nu este cert că se fac analize la metale și metaloizi sau Br, Cl și F. | Total |
| BAT11 | BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în apă în timpul OTNOC. | Emisiile se măsoară inclusiv în cazul OTNOC – funcționări anormale | Total |
| BAT12 | În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos | Se aplică a), b), c), d), e), g), i), p), q) | Total |
| BAT13 | Pentru a reduce consumul de apă și volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos. | DA – sistem de colectare în stare uscată a zgurii și cenușii pentru cazanul 2 | Total |
| BAT14 | În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate și a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de conținutul de poluanți | Conformare totală. Apele uzate sunt colectate separat și tratate / epurate corespunzător | Total |
| BAT16 | În vederea reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere și/sau de gazeificare și din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operațiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea priorității și ținând seama de ciclul de viață, următoarele: (a) prevenirea deșeurilor, de exemplu, maximizarea proporției de reziduuri care constituie produse secundare; (b) pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, de exemplu, în funcție de criteriile de calitate specifice solicitate; (c) reciclarea deșeurilor; (d) alte tipuri de valorificare a deșeurilor, de exemplu, valorificarea energetică, prin aplicarea unei combinații adecvate de tehnici precum b) reciclarea sau valorificarea reziduuirlor din sectorul construcțiilor | Parțial. Se fac demersuri în prezent pentru găsirea unui valorificator. În prezent, produsul este depozitat final | Parțial |
| BAT17 | Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Conformare totală. Amplasamentul este la distanță mare față de potențialii receptori. | Total |
| BAT18 | În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, și în plus față de BAT 6, BAT constă în utilizarea tehnicii indicate mai jos: a) Procesul integrat de ardere, care asigură un randament mare al cazanului și include tehnici primare pentru reducerea emisiilor de NOX [de exemplu introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului, arzătoarele cu nivel redus de NOX (LNB) și/sau recircularea gazelor de ardere | Conformare totală. Se aplică tehnica de introducere în trepte a combustibilului | Total |
| BAT19 | În vederea creșterii eficienței energetice a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos: a) Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din cuptor pe un sistem mecanic de transport și, după redirecționarea sa către cuptor pentru o nouă ardere, se răcește în aerul ambiant. Energia utilă este recuperată atât ca urmare a unei noi arderi, cât și ca urmare a răcirii |  | Total |
| BAT20 | În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Se aplică tehnicile a), b) și c) | Total |
| BAT21 | În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Se aplică tehnicile c), d) și j) | Total |
| BAT22 | În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer rezultate din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Se aplică tehnicile a), b) și d) | Total |
| BAT23 | În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de mercur în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora | Se aplică tehnicile a), b) și d) | Total |

9.2. APA

    - Instalaţii de preepurare/epurare:

Epurarea  apelor  uzate menajere:

Staţia de epurare a apelor uzate menajere este dimensionată pentru un debit Q = 35 mc/h şi cuprinde:

- staţie de pompare ape uzate:

  - număr agregate de pompare: 3 (2+1R);

  - tip agregate pompare: LOTRU (2 buc), CERNA (1 buc);

  - caracteristici tehnice:

    - pompe LOTRU 80 - Q inst = 180 mc/h; Hp =3,8 mCA; P inst =18,5 kW;

    - pompa CERNA - Q inst = 300 mc/h; Hp =3,2 mCA; P inst =45 kW;

- decantoare tip IMHOFF: - două decantoare tip ISLGC pentru 500 locuitori;

- bazin de clorinare;

- staţie de clorinare;

- canal de evacuare ape uzate epurate - canal închis din b.a. cu lungimea de 2,0 km;

- bazin de stocare, V = 3500 mc, pentru ape menajere epurate, ape pluviale și din drenaj din incintă;

- staţie de pompare ape menajere epurate, ape pluviale și din drenaj, amplasată la bazinul de stocare, ce funcţionează în perioadele în care nivelurile r. Bahlui nu permit descărcarea gravitaţională a apelor stocate în bazin; staţia de pompare este echipată cu 3(trei) transportoare hidraulice TH 1400;

- gura de vărsare în r. Bahlui a apelor uzate menajere epurate, a celor pluviale și de drenaj.

Nămolul colectat în decantorul IMHOFF este vidanjat periodic și transportat la depozitul de zgură și cenuşă.

Epurarea apelor uzate tehnologice

Epurarea apelor tehnologice din zona gospodăriei de păcură:

- baterie de separatoare de produse petroliere, din care un separator subteran, bicompartimentat, dimensionat pentru un debit de 40 mc/h și alte două supraterane, metalice, aferente noii gospodării de păcură;

- cămin colector de produse petroliere;

- staţie de pompare produse petroliere colectate, echipată cu (1+1R) electropompe tip DL 8 (Q_inst = 7,62 mc/h; H_pomp = 90 mCA; Pinst = 10 kW);

- conducta evacuare, Dn 200 mm, prevăzută cu stavilă prin care se descarcă apele epurate în colectorul principal.

Epurarea apelor uzate tehnologice din zona staţiei de tratare chimică:

- bazin de neutralizare (500 mc) ce are rol de stocare, amestecare și neutralizare;

- rezervoare de stocare "puncte joase" (2x160 mc);

- staţie de pompare ape neutralizate în conducta de recirculare de la depozitul de zgură, echipată cu 2 electropompe tip HT 100x80 (Qinst =100 mc/h; Hp= 26 mCA; Pinst =15 kW);

- staţie de pompare ape din rezervoarele "puncte joase" în bazinul de neutralizare, echipată cu patru pompe tip PCN 65 - 160 (Qj'nst = 90 mc/h; H_pomp = 30 mCA; Pjnst = 15 kW).

Măsuri adoptate pentru protecţia calităţii apei:

- Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a  retelei de colectare a apelor uzate si pluviale, astfel incat la evacuarea acestora din incinta centralei termice sa se asigure incadrarea in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

- Asigurarea mijloacelor si materialelor necesare interventiei in cazul inregistrarii unei poluari accidentale si actionarea in conformitate cu prevederile planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale..

9.3. SOL

Măsuri adoptate pentru protecţia calităţii solului:

-Depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare in incinta obiectivului, in spatii amenajate

-Asigurarea masurilor de salubrizare a terenurilor din incinta neocupate productiv sau functional;

-Depozitarea deseurilor tehnologice si menajere in spatii amenajate, pe platfoma din incinta unitatii, cu respectarea capacitatilor de depozitare existente pe platforma;

-Verificarea periodica a starii tehnice a conductelor de transport apa si a retelei de canalizare din incinta.

-Stabirea de masuri privind interventia rapida in caz de avarii/ accidente tehnice;

9.4. ALTE DOTARI:

Instalatii de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor:

Atenuatoare de zgomot -  montate la cazanele de 420 t/h, de tipul T560-00., sunt destinate reducerii zgomtului generat de esaparea in atmosfera a aburului de la cazanele de abur de tip CR 1244, de 420 t/h ,  de la 150 – 160 dBA, pana la 80 – 90 dBA.

Caracteristici:: diametrul maxim al mantalei – 1360 mm ; inaltimea atenuatorului – 2040 mm ; Q abur max.= 200 t/h ; temperatura abur :550 ºC ; P abur =14,4ata.

Instalatii de măsură şi control pentru supravegherea mediului(de luat din documentatia actualizata)

Instalatia mare de ardere IMA 4 este dotata cu aparatura de automonitorizare fixa :

Aparatura fixă aflată in dotarea centralei:

- analizor CO cu zirconiu marca FUJI, an fabricatie 1999, cite unul pe fiecare cazan

- analizor O2 FUJI, an fabricatie 1999, cite unul pe fiecare cazan

- analizor gaze arse ECOLINE PLUS, productie Italia, an fabricatie 1999, cite unul pe fiecare cazan

Aparatura de monitorizare continuă  a emisiilor, la cosul de fum CD,   compusa din:

- temperatura gazelor de ardere în plaja 0-200oC;

- presiunea statica a gazelor de ardere în plaja – 100 …0 mm C.A.

- conținut de SO2 în plaja 0- 10000 mg/Nmc;

- conținut de NOx în plaja 0- 1000 mg/Nmc;

- conținut de pulberi în plaja 0- 200 mg/Nmc;

- conținut de CO în plaja 0- 200 mg/Nmc;

- conținut de oxigen în plaja 0-21 %;

- conținut de CO2 în plaja 0-25 %;

- umiditate în plaja 0-20 %;

- debit de gaze de ardere în plaja 0- 1000000 Nmc/h;

- contorizare cantitate componente ( NOx, SO2, pulberi, CO, CO), exprimate în grame, kilograme, tone.

Instalația de monitorizare on-line a emisiilor poluante este dotată cu sistem de semnalizare a depășirii valorilor din domeniul acceptat și cu capacitatea de a efectua corecțiile standard a concentrațiilor de poluanți: gaze uscate, stare normală, concentrație de oxigen impusă (în acest caz 6 %).

Sistemul Analizorului de gaze arse la cazan este prevăzut pentru evaluarea conținutului de NOx ca bază de calcul pentru dozarea ureei ca agent reducător în instalația SNCR și a volumului de aer secundar și terțiar pentru pulverizarea ureei. Sistemul prevede doua grupe de analizoare (A și B), cate unul pentru cele doua canale de gaze; dreapta (A) și stânga (B). O grupă de analizoare este compusă din:

- Echipament de prelevare și transport proba de gaz alcătuit din: sonda de prelevare, filtru de prelevare încălzit, linie încălzită pentru transportul probei de gaz;

- Analizorul de gaze pentru componenții gazoși și un convertor NO2/NO pentru analiza compușilor totali de NOx;

- Trei analizatoare independente de O2.

Sistemele de condiționare și filtrare probă gaz și analizorul de gaze de ardere sunt amplasate în dulapul (cabinetul) de analiza gaze de ardere. Sistemul de monitorizare emisii la coșul de fum include:

- Echipamente de analiza gaze de ardere la cos care cuprind:

  - Echipament de prelevare și transport proba de gaz alcătuit din; sonda de prelevare, filtru de prelevare încălzit, linie încălzita pentru transportul probei de gaz;

  - Echipament de condiționare și filtrare proba de gaz (unitate de condiționare proba gaz, filtru particule, pompa de prelevare, filtru coalescent, sensor condens).

  - Echipament de analiza pentru componenții gazoși (NO, CO, CO2, SO2, și O2) și un convertor NO2/NO pentru analiza compușilor totali de NOx.

- Echipamente pentru măsurare concentrație pulberi, debit, temperatura, presiune gaze care includ:

  - Analizor de pulberi extractiv;

  - Debitmetru ultrasonic;

  - Traductor de presiune absoluta gaze, necesar pentru exprimarea la condiții normalizate a valorilor măsurate de către monitorul de pulberi și debitmetru;

  - Traductor de temperatura gaze în cos (termorezistenta Pt100), necesar pentru exprimarea la condiții normalizate a valorilor măsurate de către analizorul de pulberi și debitmetru.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

- Surse  de emisii staţionare:

  - gazele de ardere rezultate din procesul de combustie a cărbunelui în unul din cazanele de 420t/h, evacuate prin coşul instalaţiei mari de ardere IMA 4;

  - gazele de ardere rezultate din arderea păcurii în centrala termică de pornire, evacuate prin coşurile cd1 și cd2.

Poluanţii specifici arderii cărbunelui și păcurii:  CO2, NOx, SO2, CO2 și pulberi care conţin în cantităţi reduse de metale grele (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb), dioxine și furani.

- Surse de emisii difuze:

  - gospodăria de cărbune - la descarcarea, transportul și depozitarea cărbunelui,

  - gospodăria de păcură – de la rampa de descărcare și rezervoarele de păcură,

  - depozitul de produse chimice,

  - staţia de tratare a apei.

Poluanţi specifici:

- pulberi de cărbune – de la transportul, încărcarea și depozitarea cărbunelui în silozuri, la procesarea cărbunelui (spargere, mărunţire) precum și la transportul spre instalaţiile de ardere;

- COV – de la operaţiile de tranzvazare, depozitare, transport; păcură;

- acid clorhidric, hidroxid de sodiu, amoniac și pulberi de var – de la manipularea reactivilor chimici folosiţi pentru tratarea apei tehnologice

10.1.1  Emisii punctiforme, dirijate

Emisii de la cazanul de abur 2 de 420 t/h, retehnologizat:

| Sursa de emisie/ punctul de emisie | Poluanti specifici | VLE aplicabile de la data de 01.01.2016 cf. Anexa 5 partea 1 din legea nr. 278/2013 (mg/Nm 3 ) |
| --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului solid la IMA 4/Cos de fum nr. 4 (aferent cazanului de abur 2 de 420 t/h, retehnologizat. Combustibil utilizat-huilă | Nox | 200 |
|  | SO2 | 200 |
|  | Pulberi | 20 |

| Sursa de emisie/ punctul de emisie | Poluanti specifici | VLE aplicabile de la data de 01.01.2016 până la data de 31.12.2019 cf. Anexelor 3,6,7 sectiunea A la HG 440/2010 (mg/Nm 3 ) | VLE aplicabile de la data de 31.12.2019 cf. Anexa 5 partea 1 din legea nr. 278/2013 (mg/Nm 3 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului solid la IMA 4/Cos de fum nr. 4 (aferent cazanului de abur 1 de 420 t/h, neretehnologizat. Combustibil utilizat-huilă | NOx | 500 | 200 |
|  | SO2 | 400 | 200 |
|  | Pulberi | 20 | 20 |

Condiţii prin care se asigură că emisiile în aer provenite de la IMA nu depăşesc VLE

- Conform art.19 alin. (1)  din HG 440/2010: in cazul efectuării măsurătorilor continue, valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute în secţiunea A din anexele nr. 3 - 7, se consideră a fi respectate dacă rezultatele acestor măsurători efectuate pentru orele de funcţionare dintr-un an calendaristic, exceptând perioadele la care se face referire în art. 12 şi perioadele de pornire/oprire, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) niciuna dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi nu depăşeşte valorile-limită de emisie corespunzătoare;

b) 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf şi pulberi nu depăşesc 110% din valorile-limită de emisie corespunzătoare;

c) 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depăşesc 110% din valorile-limită de emisie corespunzătoare.

- Conform Anexa 5 Partea a-4 –a din Legea nr. 278/2013: in cazul efectuării măsurătorilor continue, valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute  în Anexa 5 partea 1, se consideră a fi respectate dacă pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaristic au fost îndelinite toate condiţiile următoare:

- niciuna dinte valorile medii lunare validate nu depăşeşte valorile limită de emisie relevante stabilite;

- niciuna dinte valorile medii zilnice validate nu depăşeşte 110% din valorile limită de emisie relevante stabilite;

- 95% din toate valorile medii orare validate pe parcursul anului nu depăşesc 200% din valorile limită de emisie înregistrate;

- Emisii  ţintă pentru dioxidul de sulf ( SO2)

| Nr. | Judetul | Numele instalatiei mari de ardere | Numele cazanului | Puterea termica | Emisii tinta*) (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Iasi | SC VEOLIA ENERGIE IASI SA IMA nr. 4 | Cazan abur nr.1 neretehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) | 2 x 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cazan abur nr.2 retehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Conform  propunerilor din Planul National de Tranzitie aflat in procedura de aprobare prin ordin cuomun de ministru

- Emisii  ţintă pentru oxizi de azot (NOx)

| Nr. | Judetul | Numele instalatiei mari de ardere | Numele cazanului | Puterea termica | Emisii tinta*) (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Iasi | SC VEOLIA ENERGIE IASI SA IMA nr. 4 | Cazan abur nr.1 neretehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) | 2 x 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cazan abur nr.2 retehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Conform  Planului National de Tranzitie aflat in procedura de aprobare prin ordin cuomun de ministru

- Emisii ţintă pentru pulberi.

| Nr. | Judetul | Numele instalatiei mari de ardere | Numele cazanului | Puterea termica | Emisii tinta*) (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Iasi | SC VEOLIA ENERGIE IASI SA IMA nr. 4 | Cazan abur nr.1 neretehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) | 2 x 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cazan abur nr.2 retehnologizat, tip CR 1244 (420 t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Conform  Planului National de Tranzitie aflat in procedura de aprobare prin ordin cuomun de ministru

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA are obligaţia solicitării revizuirii autorizaţie integrate de mediu, in situatia avizarii Planului Naţional de Tranziţie  conform Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale, cu alte valori fata de cele inscrise in prezenta autorizatie integrata de mediu.

10.2. APA

Sursa de ape uzate :

Sector chimic ; Instalaţiile termomecanice (purja cazane şi purje circuite de racire) ; Consum igienico-sanitar.

Instalaţii de preepurare pentru apele uzate tehnologice: conform pct. 9.2.1 din Autorizaţia integrată de mediu.

Valori limită de incarcare cu poluanti a apelor uzate  admise pentru apele uzate epurate evacuate in r. Bahlui:

| Nr crt. | Indicatorul de calitate | UM | Valori limita admise pentru evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit pH | 6,5 –8,5 |
| 2. | Temperatura | °C | 35 |
| 3. | Materii in suspensie | mg/l | 60 |
| 4. | CBO5 | mg/l | 25 |
| 5. | CCO-Cr | mg/l | 125 |
| 6. | Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| 7. | Cloruri | mg/l | 500 |
| 8. | Sulfati | mg/l | 600 |
| 9. | Calciu | mg/l | 300 |
| 10. | Magneziu | mg/l | 100 |
| 11. | Amoniu (NH4) | mg/l | 3 |
| 12. | Azotiti | mg/l | 2 |
| 13. | Azotati | mg/l | 37 |
| 14. | Azot total | mg/l | 15 |
| 15. | Fosfor total | mg/l | 2 |
| 16. | Fenoli | mg/l | 0,3 |
| 17. | Fier total | mg/l | 5 |
| 18. | Mangan | mg/ | 1 |
| 19. | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 0,5 |
| 20. | Substante extractibile | mg/l | 20 |
| 21. | Cadmiu | mg/l | 0,2 |
| 22. | Mercur | mg/l | 0,05 |
| 23. | Plumb | mg/l | 0,2 |

Valorile au fost stabilite in Autorizatia de Gospodarire a Apelor Nr.301/17.12.2013,  emisa de ABA Prut-Barlad, in conformitate cu prevederile H.G. 188/2002 modificata si completata prin H.G. 352/2005 - NTPA-002 Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori limita de autorizare, nu vor depasi limitele de evacuare impuse de NTPA 002 - H.G. 352/2005.

Dotări pentru monitorizarea calitatii apei subterane:

Pentru urmarirea influentei activitatilor desfasurate in cadrul centralei electrice de termoficare, pe platforma unitatii sunt executate 9 foraje de observatie iar in zona depozitului de zgura si cenusa sunt realizate alte 9 foraje de observatie. Pe probele de apa prelevate din aceste foraje se fac analize periodic in laboratorul unitatii.

Concentratiile poluantilor specifici din apele freatice nu vor depasi valorile de referinta specifice zonei de amplasament, stabilite prin Autorizația de gospodărire a apelor.

10.3. SOL

Concentratiile de poluanti din sol nu vor depasi pragurile de alerta corespunzatoare categoriei de folosinţa mai putin sensibilă, conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii  privind evaluarea poluarii mediului.

|  | Produse petroliere | Sulfuri | Sulf total | Metale grele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Mn | Pb | As | Cd | Ni | Zn |
| Prag de alerta | 1000 | 400 | 5000 | 250 | 2000 | 250 | 25 | 5 | 200 | 700 |

Măsurile adoptate pentru protecţia calităţii solului sunt prezentate la pct. 9.3 din Autorizatia integrata de mediu.

10.4. ZGOMOT

Surse şi nivelurile de zgomot

- Sursele de zgomot : ventilatoarele de aer, staţiile de pompe, traseele de abur.,  eşapările de abur.

Nivelul de zgomot inregistrat ca urmare a desfasurarii activitatilor pe amplasament, nu va depasi nivelul maxim admisibil corespunzator zonei de amplasament,  conform STAS 10009-2017- Acustica urbană.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. DESEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1. Deseuri nepericuloase

| Nr Crt | Denumire deşeu | Cod | Compozitie | Frecvenţa de colectare | Modul de stocare | Cantitate tone/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgură şi cenuşă | 10.01.02 | SiO2, Al2O3, Fe2O3,CaO,MgO,Na2O,K2O oxizi de metale grele | zilnic | Eliminare prin depozitare în Halda de zgură şi cenuşă | 28000 |
| 2 | Cupru, Bronz, Alama, Aluminiu | 17.04.01 | Cu,Sn,Zn,Pb | zilnic | Depozitare temporară înincinta obiectivului (platfomă betonată) | 0,350 |
| 6 | Fier vechi | 17.04.05 | Fe si oxizi de fier | zilnic | Depozitare temporara înincinta obiectivului (platfomă betonată) | 7 |
| 7 | Tevi diferite marimi-deseuri cu Pb | 17.04.07 | Pb | zilnic | Depozitare temporară înincinta obiectivului (platfomă betonată) | 1 |
| 8 | Şlam pretratrare apa industriala | 10.01.21 | Saruri,suspensii,sulfat feros, hidroxid de calciu | Zilnic | Eliminare prin depozitare în Halda de zgură şi cenuşă | 300 |
| 10 | Resturi PVC | 17.04.03 | PVC | Zilnic | Depozitare temporară înincinta obiectivului (platfomă betonată)- containere specializate | 0,025 |
| 11 | Cauciuc | 19.12 .4 | cauciuc |  | Depozitare temporară înincinta obiectivului (platfomă betonată) | 1 |
| 12 | Deseuri municipale | 20.03.01 | Deşeuri organice, hârtie, plastic,etc. | Zilnic | Depozitare temporară înincinta obiectivului (platfomă betonată)- containere specializate | 10 |

Deşeuri periculoase:

| Nr crt | Denumire deşeu | Cod | Modul de Depozitare | Cantitate tone/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Şlamul de la rezervoarele de păcura | 13.07.03 * | Depozitare temporară-Recipiente specializate | 0,500 |
| 3. | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si ungere | 13.02. 05* | Depozitare temporară-Recipiente specializate | 1, 5 |
| 4. | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 .02. 08* |  |  |
| 5. | Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmisie a caldurii | 13. 03 .07* |  |  |
| 6. | Deşeuri din materiale de construcţie cu conţinut de asbest | 17 06 05* | Depozitare temporară-Recipiente închise | 1,0 |

11.2. DESEURI REFOLOSITE :  Nu este cazul

11.3. DESEURI COMERCIALIZATE - deseurile valorificabile

- Zgura şi cenuşa- se valorifică prin preluare de către SC CERAMICA SA IAŞI

- Deşeuri metalice feroase şi neferoase prin predare la operatori autoritaţi

- Uleiuri uzate  prin predare la operatori autoritaţi

11.4. DEPOZITAREA DEFINITIVĂ A DESEURILOR :

In situatia in functionarii cu cazanul nr.2 retehnologizat cand produsul de desulfurare nu poate fi livrat la  benerifiari si in situatia trecerii pe functionarea cu cazanul nr.1 neretehnologizat(situatie exceptionala), zgura si cenuşa rezultata din procesul de ardere al combustibililor solizi(huila) este transportata hidraulic si depozitata definitiv in depozitul amplasat la cca:1,6km depozit avand urmatoarele caracteristici:

-Capacitati:

- capacitate totală: 9,12 mii.mc;

- capacitate actuală: 802500 mc.

- Suprafaţa ocupată: 40 ha, repartizată astfel:

  - Suprafaţa construită: 331 068 m2;

  - Suprafaţa transport: 10 200 m2;

  - Suprafaţa reţele edilitare: 7 200 m2;

  - Suprafaţa liberă: 51 532 m2.

-Sistem de impermeabilizare: strat de argilă grasă, pe toată suprafaţa depozitului;

-Construcţii / instalaţii:

- dig de contur:

  - lăţime la coronament = 5,00 m;

  - panta taluze: pe latura dinspre centrală: m1=m2 = 1:3;

  - pe laturile adiacente r. Jijia și r. Bahlui: m1 = 1:3; (taluz exterior); m2 = 1:1,5 (taluz interior);

  - materiale: materiale locale (nisip argilos) din incinta depozitului;

  - cota coronament: 38,44 mdMB;

  - clasa importanţă (conf. STAS 4273/83): clasa III;

- diguri de compartimentare: 3 compartimente, unul de lucru, unul în aşteptare, unul în pregătire;

- diguri de supraînălţare, din zgură și cenuşă, acoperite cu pământ și cu filtru de balast la bază; pana în prezent s-au realizat trei suprainaltari; digurile de suprainaltare de contur au următoarele cote:

  - 42,22 mdMB - dig nr. 1;

  - 46,44 mdMB - dig nr. 2;

  - 50,44 mdMB - dig nr. 3;

- sistem de drenaj și evacuare ape din depozit:

  - dren din conducta filtrantă, Dn 400 mm, amplasat la baza digului de contur;

  - puţuri colectoare, câte două la fiecare compartiment;

  - fundaţii de beton pe care sunt realizate schelete metalice; pe măsura avansării depunerilor, pe scheletele metalice se montează inele deversante (prefabricate);

  - în jurul puţurilor, pentru evitarea pătrunderii zgurii/cenuşii în puţuri, sunt prevăzute plutitoare din lemn;

  - accesul la puţuri se face pe diguri special amenajate și pasarele metalice;

  - conducte colectoare, Dn = 800 mm, care printr-un cămin de vane evacuează apa în bazinul de aspiraţie al staţiei de pompare;

  - canal deschis (şanţ de gardă) amplasat la baza digului de contur pentru preluarea apelor meteorice;

  - staţie tip cheson pentru pomparea apelor de la depozitul de zgură și cenuşă, echipată cu:

    - pompă tip SADU pentru stropirea depozitului de zgură și cenuşă (Q_inst = 60 mc/h; H_pomp = 90 mCA);

    - două pompe CRIS pentru evacuare ape meteorice colectate prin canalul deschis/şanţ gardă;

    - patru pompe tip NDS pentru introducere apă în circuitul de recirculare (Qinst = 700 mc/h; H_pomp = 29 mCA; Pjnst = 75 kW);

-Schema de evacuare a zgurii și cenuşii în depozit in functionarii cu cazanul nr.2 retehnologizat cand produsul de desulfurare nu poate fi livrat la  benerifiari si in situatia trecerii pe functionarea cu cazanul nr.1 neretehnologizat(situatie exceptionala)-evacuarea se realizează hidraulic la un grad minim de diluţie a hidroamestecului de 1:10;

- evacuarea hidroamestecului în depozit se face, la un moment dat, doar în unul din cele trei compartimente; după umplerea compartimentului respectiv se trece la umplerea următorului, etc; după uscare, înainte de a se trece la o nouă umplere, se realizează lucrărire de supraînălţare a compartimentului respectiv;

- din motive de siguranţă a digului de contur, depunerile de hidroamestec într-un compartiment se vor face până la min. 50 cm sub cota coronamentului;

- elemente constructive / funcţionale:

  - două staţii de pompe Begger:

    - o staţie, echipată cu 6 pompe, pentru cazanele nr. 1 și nr. 2;

    - staţie, echipată cu 3 pompe, pentru cazanul nr. 3;

    - caracteristici tehnice pompe Bagger: Qinst = 700 mc/h; Hpomp. = 70 mCA și Pinst = 310 kW;

  - patru conducte metalice, Dn 377 mm, montate suprateran pe o estacada din stâlpi de beton armat prefabricat pe fundaţii din b.a. monolit.

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conditii de protectie a sănătăţii populaţiei şi a mediului, prin:

- Evitarea formarii de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate/ eliminate;

- Colectarea selectivă a deşeurilor recuperabile, predarea la operatori autorizati in vederea transportului si valorificarii acestora in instalatii autorizate. Transportul deseurilor de catre operatorul autorizat se va realiza cu repectarea prevederilor HG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Detinerea de spatii amenajate si de capacitati specializate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deterorarii calitatii mediului (fara  a genera riscuri pentru aer, apa, sol, subsol si fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor). Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate corespunzator, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Gestionarea uleiurilor uzate rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament in conformitate cu prevederile HG 235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, SIGURANŢA INSTALAŢIEI

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA  a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală

Planul este  disponibil pe amplasament in orice moment pentru asigurarea  inspectiei de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

Titularul activitatii are obligatia  revizuirii  si actualizarii planului ori de cate ori situatia o impune.

Pentru asigurarea  managementului accidentelor, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

• identificarea pericolelor posibile in instalatie/activitate;

• evaluarea riscurilor (pericol x probabilitate), a  accidentelor si a consecintelor lor posibile;

• implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si planuri pentru orice accidente care ar putea sa apara.

Activitatea desfaşurată de SC VEOLIA ENERGIE IASI SA  se incadreaza in prevederile Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Amplasamentul CET II este unul „de nivel inferior”, depășindu-se capacitățile de depozitare relevante pentru o serie de substanțe periculoase nominalizate in partea 1 și partea 2 a anexei 1 din Lege – respective PĂCURA. Operatorul a întocmit și implementează corespunzător „politica de prevenire a accidentelor majore”, conform art. 8 din Lege.

Se vor respecta prevederile din documentul “Politica de Prevenire a Accidentelor Majore” precum si din procedurile specifice pentru prevenirea si managementul situatiilor de urgenta si pentru siguranta instalatiei pe care operatorul le detine:

- Procedura privind fluxul operational si informational;

- Diagrama privind fluxul operational si informational;

- Procedura privind modul de actiune in caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare;

- Plan de interventie in caz de accident chimic;

Aceste planuri vor fi revizuite si actualizate in functie de conditiile nou aparute si vor  fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

# SC VEOLIA ENERGIE IASI SA, in conformitate cu prevederile art. 24 din  Legea  Nr. 104/2011 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, in calitate de titularul de activitate :

a) aplică şi respectă dispoziţiile prezentei legi;

b) anunţă, de îndată, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (APM Iasi si GNM-SCJ Iasi) la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc;

c) participă la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;

d) aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, cuprinse în planurile de calitate a aerului;

e) la declanşarea de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului(APM Iasi) a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii-limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii, dacă este cazul;

f) monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător, utilizând metodele şi echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi transmite rezultatele autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului;

g) transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului (APM Iasi) toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu;

h) asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu actele de reglementare;

i) informează autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului(APM Iasi)  în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin AIM.

- Funcţionarea necorespunzătoare sau defecţiuni în funcţionarea echipamentului de reducere a emisiilor (existente pe amplasamentul instalatiei, indifferent cu ce cazan se utilizeaza), conform prevederilor art. 37 din Legea nr.278/2013:

- În cazul unei funcţionări necorespunzătoare sau defecţiuni în funcţionarea echipamentelor de depoluare, care nu permite reluarea funcţionării în condiţii normale în termen de 24 de ore, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu solicită operatorului fie să reducă sau să oprească funcţionarea instalaţiei de ardere, fie să exploateze instalaţia folosind combustibili puţin poluanţi.

- În termen de 48 de ore de la momentul funcţionării necorespunzătoare sau al defectării echipamentelor de depoluare, operatorul informează, în scris, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

- Durata cumulată a perioadelor în care instalaţia funcţionează fără echipament corespunzător de reducere a emisiilor nu poate depăşi 120 de ore pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.

- Fără a aduce atingere standardelor de calitate a mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu acordă derogări de la termenele-limită, numai în următoarele cazuri:

a) în situaţia în care există o nevoie stringentă de a menţine alimentarea cu energie;

b) în situaţia în care instalaţia de ardere al cărei echipament de depoluare funcţionează necorespunzător sau al cărei echipament de depoluare este defect ar fi înlocuită pe o perioadă limitată de timp de o altă instalaţie, fapt care ar conduce la o creştere totală a emisiilor.

- Întocmirea şi actualizarea periodică, conform prevederilor  legislaţiei in vigoare, a următoarellor documente:

- Planul pentru situaţii de urgenţă;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Planul de intervenţie PSI;

- În cazul declanşării unui accident/ incident tehnologic, titularul activităţii are obligaţia notificării obiectivelor invecinate în legătură cu evenimentul produs;

- Se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, conform planurilor de situaţii stabilite şi prevederilor autorizaţiei deţinute;

- Se vor respecta procedurile elaborate pentru operaţiile de revizii şi reparaţii ale instalaţiilor existente pe amplasament;

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei, se vor înregistra  în formă scrisă într-un registru special şi vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile. Se vor înscrie:

- tipul, momentul şi data apariţiei defecţiunii;

- cantităţile de substanţe/ produse periculoase eliberate;

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior;

- măsurile luate pentru rezolvarea defecţiunilor produse şi pentru prevenirea producerii altor defecţiuni similare.

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Iaşi, GNM-SCJ Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, alte autorităţi responsabile şi se vor aplica măsurile de intevenţie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident produs.

PE SEVESO?????

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. AER

| Nr. Crt. | Indi-catori | Punctul de masurare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Masurare -on line | Estimare |
|  |  |  | Prelevare | Analiza | Frecvenţa | Metoda | Frec-venta |
| 1 | NOx | Cos de fum nr. 4 | Cf. prev. Legii nr. 278/2013- Anexa 5-Partea a3-a alin.8. | Conform prevederilor standardelor şi metodelor de referinţă in vigoare si ale Ghidului EMEP/EEA privind inventarul emisiilor | Continuă | Calcul cu factori de emisie conf. Ghidului EMEP/ EEA ; Bilanturi de masa | Anual |
| 2 | SO2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pulberi |  |  |  |  |  |  |

Valorile rezultate din măsurători se compară cu valorile limită de emisie prevăzute si impuse prin Autorizaţia integrată de mediu.

13.2. APA

Indicatorii de calitate pentru care s-au precizat valori limita nu vor depasi limitele de evacuare prevazute de prezenta autorizatie integrate de mediu

Indicatorii de calitate pentru care nu s-au precizat valori limita de autorizare nu vor depasi limitele de evacuare prevazute de NTPA - 001/2005.

Puncte de monitorizare: - gura de evacuare ape uzate  in r. Bahlui.

Frecvenţa minima de determinare a indicatorilor de calitate din punctul de monitorizare,  prin analize realizate de un laborator autorizat conform legii, efectuate de catre/prin grija utilizatorului, va fi:

- trimestriala: pentru indicatorii nominalizati la punctual 10.2  pozitiile 1 – 20 din prezenta autorizatie integrate de mediu ;

- semestriala: pentru indicatorii nominalizati la punctual 10.2  pozitiile 21 – 23 din prezenta autorizatie integrate de mediu ;

Notă:

Frecventa precizata în autorizaţia de gospodărire a apelor nu se refera la Programul de monitorizare intern al beneficiarului. Monitoringul propriu privind calitatea apelor uzate se efectueaza in conformitate cu prevederile Programului intern de monitorizare a calitatii apei al utilizatorului, parte integranta a Regulamentului de exploatare propriu fiecarei unitati.

Parametrii de calitate si frecventa de monitorizare in cadrul Programului intern se stabilesc de catre utilizator, avand la baza prevederile legale in vigoare, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor, cerintele specifice activitatii desfasurate si exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare – epurare.

Programul intern de monitorizare a calitatii apei va fi revizuit ori de cate ori este necesar.

APELE SUBTERANE: Monitorizarea calitatii apei freatice/subterane se va realiza prin analiza de probe de apa prelevate din  forajele de observatie existente in zona amplasamentului obiectivului.

Poluanti analizati: pH, substante extractibile, reziduu fix,CCOCrr, NH4 .

Frecventa : o data la trei ani  si la solicitarea GNM-CJ Iasi/APM Iasi.

Valorile obtinute din monitorizare vor fi comparate cu valorile de referinta, respectiv:

Valori de referinta pentru apa subterana:

13.3. SOL

| Punct de prelevare | Indicatorul care se va monitoriza | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| gospodaria de pacura, zona rezervoarelor de păcură în functiune | Produs petrolier | Anual |
| La 30 m de estacada de descarcare a cărbunelui | Cu, Mn, Pb, As, Cd, Ni, Zn | O dată la 3 ani, începând cu anul 2014 |
| La baza taluzului depozitului de zgură și cenuşă | Produs petrolier, Sulfati, Cu, Mn, Pb, As, Cd, Ni, Zn | O dată la 3 ani, incepand cu anul 2014 |
| În apropierea depozitului de zgură și cenuşă, în zona pompelor | Produs petrolier, Sulfati, Cu, Mn, Pb, As, Cd, Ni, Zn | O dată la 3 ani, începând cu anul 2014 |
| Deal Căpriţa –referinţa | Produs petrolier, Sulfati, Cu, Mn, Pb, As, Cd, Ni, Zn | O dată la 3 ani |

Titularul activităţii are obligaţia efectuării unei investigaţii privind calitatea solului şi a apelor subterane din zona gospodariei de păcură şi din zona rezervoarelor de păcură  în functiune. Indicator analizat: produs petrolier. Termen de realizare a investigaţiei şi de transmitere la APM Iaşi a rezultatelor obţinute: Semestrul I 2014.

Valori de referinta pentru sol:

13.4. DEŞEURI

Asigurarea evidentei deseurilor produse cu respectarea prevederilor HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: tipul deseului produs; codul deseului; locul de generare al deseului ( sectie/instalatie); cantitatea produsa; modul de depozitare temporar in vederea valorificarii/ eliminarii; operatorul care asigura valorificarea/ eliminarea deseurilor produse. Frecventa: lunar

13.5. ZGOMOT

Monitorizarea nivelului de zgomot , rezultat ca urmare a desfasurarii activitatii pe amplasament.

Frecventa: Anual si la solicitarea APM / GNM- CJ Iasi .

Puncte de monitorizare:

| Nr. crt. | Locul de măsurare | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zona cazanelor, a esaparilor de abur | anual |
| 2 | Zona turn racire | anual |
| 3 | Zona concasoare carbune | anual |
| 4 | Poarta principala-intrare incinta | anual |
| 5 | Poarta nr 2, acces la depozitul de zgura | anual |

Valori de referinta pentru zgomot:

14. RAPORTĂRI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea la APM Iasi a emisiilor monitorizate cu periodiciatea inscrisa in autorizatia integrata de mediu:

14.1 AER –EMISII

| Denumirea instalatiei/ Locul de prelevare a probei | Monitori-zare continua (on-line) | Starea tehnica a instalatiei Capacitatea de functionare | Poluanti monitorizati | Parametri auxiliari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tip | Valoarea masurata exprimata in: Concentratie(mg/mc); Debit total masurat prin: “evacuare specifica de masa ( kg/t produs )” si “ evacuare totala de masa ( kg/h; t/an)” | Debitul de gaze evacuat | Tempera-tura gazelor evacuate | % O2 |

Notă: Se vor prezenta in detaliu:  conditiile de referinţă ( alegerea metodelor de referinţă standard), metodologia de măsurare, frecvenţa şi procedura de evaluare.

14.2 APA- EMISII

| Locul de prelevare a probei (punctul de monitorizare) | Metodele si procedurile de prelevare utilizate; Data si ora prelevarii probelor; Debite de apa prelevate | Poluanti monitorizati | Valoari maxime admise pentru evacuare (VLE) mg/dmc | Valoari masurate exprimate in: Concentratie(mg/dmc); Debit total masurat prin: “evacuare specifica de masa ( kg/t produs )” si “ evacuare totala de masa (kg/h; t/an)” | Observatii privind depasirile VLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.3 APE SUBTERANE:

| Locul de prelevare a probei (punctul de monitorizare) | Metodele si procedurile de prelevare utilizate; Data si ora prelevarii probelor; Debite de apa prelevate | Poluanti monitorizati | Valoari maxime admise / valori de referinta mg/dmc | Valoari masurate exprimate in: Concentratie(mg/dmc); Debit total masurat prin: “evacuare specifica de masa ( kg/t produs )” si “ evacuare totala de masa (kg/h; t/an)” | Observatii privind depasirile valorilor corespunzatoare corpului de apa subterana VLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Titularul activităţii va transmite  la APM Iaşi:

Anual:

- Inventarul  emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului specific activităţii. Chestionarul se va intocmi în conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă-  “Anexa nr.3. – Chestionare utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecarei activitaţi”. Termenul prevăzut pentru transmiterea la  APM Iaşi a chestionarului completat cu datele solicitate  este  data de 15 martie a fiecarui an  pentru anul anterior.

Estimarea emisiilor specifice fiecarei instalatii, bazate pe caracteristicile constructive ale acestora, modul de operare si masurile luate pentru reducerea emisiilor, se va realiza cu luarea in considerare a recomandarilor Ghidului EMEP/EEA. Informatiile cuprinse în inventar (consumuri de combustibili, producţie, regim de funcţionare, caracteristici fizice ale surselor, localizarea surselor, factori de emisie, emisii) vor fi integrate intr-o baza de date proprie.

- Raportul privind poluanţii emişi şi transferaţi conform Regulamentului   (CE) nr. 166/2006  privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, transpus in legislatia romaneasca prin HG nr. 140/2008. Termenul prevazut pentru transmiterea la  APM Iasi a raportului este  data de 30 aprilie ale fiecarui an pentru anul anterior.

- Raport privind datele referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu respectarea prevederilor Ord. MMP nr. 794/2012. Termenul prevăzut pentru transmiterea la  APM Iaşi a raportului este  data de 25  februarie a  fiecărui an pentru anul anterior.

- Situaţia gestiunii  deşeurilor, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind gestiunea deşeurilor

- Raport de mediu: document sintetic, ce trebuie să cuprindă toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu, pentru anul la care se referă.

- Raportul anual de  mediu va cuprinde cel putin urmatoarele informaţii:

  - datele de identificare a titularului activităţii,

  - date tehnice privind desfăşurarea activităţii,

  - utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice, consumuri anuale;

  - utilizarea eficientă a energiei (măsuri aplicate, consumuri);

  - modul de gestionare a deşeurilor,

  - realizarea măsurilor din planul de revizii si intreţinere a instalaţiilor,

  - impactul activităţii asupra mediului, monitorizare;

  - costuri de mediu,

  - reclamaţii, sesizări,

  - măsuri dispuse de autorităţile de control şi modul de rezolvare,

  - modul de respectare a obligaţiilor impuse prin autorizaţia integrată de mediu.

Raportarea privind obligatiile de plata a taxelor la Administratia Fondului de Mediu

Alte raportări, la termenele solicitate şi conform machetelor / modelelor transmise de APM Iaşi/GNM-SCJ Iasi

Titularul activităţii este obligat să informeze APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi despre orice schimbare pe care intenţionează să o aduca instalaţiei sau procesului tehnologic, schimbare care ar putea fi considerată ca o „modificare substanţială”.

15.  EVIDENŢE

- Titularul activităţii  va  inregistra:

- datele privind desfăşurarea activităţii;

- toate procedurile scrise, aplicate pe amplasament;

- măsurile preăzute pentru supravegherea emisiilor in mediu;

- măsurile luate pentru utilizarea eficientă a apei  prin examinarea bilanţului material total al instalaţiei. Consumul în cadrul activităţii va fi comparat cu recomandările prevazute de documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile din sectorul corespunzător

- măsurile prevăzute pentru prevenirea accidentelor, care pot avea consecinţe asupra mediului şi limitarea consecinţelor acestora. Pentru managementul accidentelor titularul activităţii va identifica pericolele posibile în instalaţie/ activitate, va evalua riscurile (pericol x probabilitate) accidentelor şi a consecintelor lor posibile, va implementa măsuri de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară.

- reclamaţiile / sesizările/ observaţiile  primite de la publicul interesat, ONG-uri etc.pe problematica protecţiei mediului ;

- măsurile dispuse îin urma acţiunilor de control de către APM Iaşi/GNM  - CJ Iaşi şi modul de rezolvare

Registrele de evidenţe vor fi păstrate de persoana desemnată de conducerea unităţii.

Registrele si procedurile vor fi disponibile pe amplasament în orice moment pentru controlul efectuat de către APM Iasi şi GNM - CJ Iaşi. Datele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioadă de minim 5 ani.

Titularul autorizaţiei trebuie sa mentină la punctul de lucru un dosar de informare publică, care trebuie să fie disponibil publicului interesat, la cerere.

Dosarul de informare publică va cuprinde cel puţin:

- documentatia de solicitare a  autorizatiei integrate de mediu;

- informatii privind continutul documentatiilor tehnice referitoare la instalatie (daca titularul de activitate/operatorul le considera neconfidentiale),

- autorizatia integrata de mediu

- datele de monitorizare, detalii legate de masurile adoptate pentru respectarea prevederilor legislatiei de mediu in vigoare si a autorizatiei integrate de mediu.

- Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar din:

- raportarile transmise autoritatilor de mediu;

- procesele verbale de control efectuate de autoritatile competente privind protectia mediului si de gospodarire a apelor

- corespondenta cu autoritatile de mediu si cu alte autoritati.

16. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

16.1. Realizarea investiţiilor propuse in PNT în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante in aer

Termen: conform prevederilor PNT.

16.2. Notificarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi cu privire la stadiul promovarii investitiilor prevazute in PNT.

Termen : Trimestrial.

16.3. Obligaţiile titularului activităţii/ operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform pervederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:

-luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

-evitarea producerii de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.4.Orice modificare privind activitatea faţă de datele din documentaţia depusă de titular la solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificată catre APM Iasi , în scris, imediat ce intervine:

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului,

adresa sediului social al operatorului;

-modificări privind deţinătorul instalaţiei;

-măsuri luate privind intrarea in proces de lichidare

16.5. In cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu elementele noi intervenite, in vederea stabilirii obligaţiilor de mediu care trebuiesc asumate de părţile implicate.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majooritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris la APM Iasi obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.6. Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii nu poate fi întreprinsă fără a solicita si obtine    autorizaţia integrata de mediu revizuita.

16.7. In cazul oricărei din urmatoarele situatii, titularul activitatii va transmite o notificare la APM Iasi::

-încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-încetarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

-reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

16.8.Titularul activităţii/ operatorul este obligat să informeze APM Iasi si GNM-CJ Iasi în legătură cu orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic.

16.9. Titularul activităţii trebuie să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi şi Garda Naţionala de Mediu-Comisariatul Judeţean Iasi prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii :

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei.

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

16.10. In cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: AdministraţiaNaţională „Apele Romane”– Administratia Bazinală Ape Prut Birlad

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iasi;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica Iasi si  Inspectoratul Teritorial de Muncă Iasi.

16.11. Titularul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate actele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

16.12. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată şi modificată prin Legea 265/2006 şi OUG 164/2008, SC VEOLIA ENERGIE IASI SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare şi data realizării acestora vor fi raportate la APM Iasi şi la autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

16.13. In conformitate cu prevederile  OUG 196/2005 privind fondul de mediu, titularul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu.

16.14. Obligaţiile titularului activitaţii/ operatorului  in  conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia mediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Iasi şi GNM-CJ Iasi cu privire la:

- Datele de identificare ale operatorului;

- Momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

- Elementele de mediu posibil a fi afectate;

- Măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului. Măsurile preventive trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- Alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează APM Iasi şi GNM-CJ Iasi  despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Iasi şi GNM-CJ Iasi despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

Operatorul (titularul activitatii) are obligatia de a identifica măsurile reparatorii posibile  şi de a le transmite la APM Iasi spre aprobare, în termen de 15 zile de la data producerii prejudiciului, cu excepţia cazului în care APM Iasi a luat măsurile reparatorii respective conform prevederilor art. 15 lit. e) şi ale art. 16 din OUG nr.68/2007.

Măsurile reparatorii trebuie să fie proporţionale cu prejudiciul cauzat şi să conducă la îndepărtarea efectelor prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI.

Inchiderea  instalaţiei autorizate, la încetarea definitivă a activităţilor desfăşurate pe amplasament, se va realiza cu respectarea acţiunilor înscrise de titularul activităţii in  Planul de închidere, parte integrantă a documentaţiei de solicitare a autorizţiei integrate de mediu.

Zona de producţie:

La încetarea activitaţii se vor parcurge cel puţin urmatoarele etape:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrică;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate in vederea valorificarii/ eliminarii in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;

- eliminarea prin predare la operatori autorizaţi in vederea valorificării/ eliminării deşeurilor existente pe amplasament;

- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate anterior pe amplasament si realizarea oricarei remedieri in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.

- ecologizarea platformei.

18. GLOSAR DE TERMENI

CAEN      - Nomenclatorul Activităţilor Comerciale

CCOCr   – Consum chimic de oxigen, metoda bicromat de potasiu

CBO5      - Consum biochimic de oxigen la 5 zile

HG          - Hotărâre de Guvern

Ord.      -   Ordin

APM       - Agentia pentru Protectia Mediului

GNM CJ – Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean

Verificarea conformării cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se va face de catre Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Iaşi  şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi.

In conformitate cu prvederile OUG. Nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, modificata si completata prin OU nr.164/2008 (art. 17 (3),nerespectarea  AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU  conduce la suspendarea acesteia de catre APM Iasi, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii desfasurarea activitatii pe amplasament este interzisă.

| DIRECTOR EXECUTIV, | P, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, |
| --- | --- |
| ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |

ÎNTOCMIT,

ing. Vasile COŞESCU