##### MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE

  - Denumirea investiţiei: „Electrificarea/Extinderea retelei electricede interes public din zona Tabara 1, str. Amurgului, localitatea Cumpana, judetul Constanta”

  - Elaborator: s.c. ELMONT CONSTRUCT s.r.l. CONSTANTA

  - Beneficiar: Primaria Cumpana

  - Amplasament obiectiv: judetul Constanta, localitatea Cumpana, zona Tabara 1, str. Amurgului

  - Elemente care stau la baza elaborării documentaţiei:

| - | Aviz CTE nr. 1/33/31.08.2016 emis de ENEL Distributie Dobrogea |
| --- | --- |
| - | SF 73/2016 “Electrificarea/Extinderea retelei de interes public din zona Tabara 1, str. Amurgului, localitatea Cumpana, judetul Constanta” emis de ENEL Distributie Dobrogea |
| - | Informatii furnizate de s.c. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a. referitoare la instalatiile electrice existente in zona |
| - | Date referitoare la consumatorii de energie electrica furnizate de investitor |

  - Necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului

Primaria Cumpana  a solicitat alimentarea cu energie electrica pentru un numar de 50 de locuinte, amplasate in localitatea Cumpana, zona Tabara 1, str. Amurgului.

Conform solicitarii primariei, gradul actual de dezvoltare de pe strada Amurgului este urmatorul:

- 50 loturi

- 6 locuinte existente

- 8 Autorizatii de Construire

- 7 Certificate de Urbanism

In zona vor exista si alte utilitati ( iluminat public, apa, canalizare, gaze etc. ).

Amplasamentele obiectivelor descrise mai sus se regasesc in planul de situatie anexat documentatiei.

Conform calculelor efectuate de operatorul de distributie S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. in SF 73/2016 “Electrificarea / Extinderea retelei electrice de interes public din zona Tabara 1, str. Amurgului, localitatea Cumpana, judetul Constanta”, calcule efectuate conform conform PE 132/2003, au rezultat urmatoarele date energetice:

P instalata totala = 300 kW

P calcul totala = 80 kW

Situatia energetica a zonei

In zona obiectivului exista linii electrice aeriene de medie tensiune: L20kV nr. 0723 alimentata cu energie electrica din statia electrica de transformare 110/20 kV Petrol Sud si L20 kV nr. 0423 alimentata cu energie electrica din statia electrica de transformare 110/20 kV Depozite.

In prezent, zona analizata este alimentata din PT nr. 640 racordat la L20kV nr. 0723,  prin linii electrice aeriene 0,4 kV, linii electrice subterane 0,4kV, existente si CS existenta la intersectia strazii Veterani cu strada Razoare .

Capacitatea disponibila de transport si distributie a energiei electrice a instalatiilor din zona:

In conditii normale pe L20kV nr. 0723 ( alimentata din statia electrica de transformare 110/20 kV Petrol Sud) incarcarea liniei este de 2,5 MW ( 78,5A) – 32,1% raportat la incarcarea limita termic. Dupa preluarea sporului de putere cerut, gradul de incarcare pentru linia 0723 creste la 32,5%.

PT nr. 640 20/0,4 kV – 400 kVA existent, este incarcat 19%.

Dupa preluarea noilor consumatori, PT nr. 640 va fi incarcat 38%.

- CONDITII CLIMATICE SI DE SISTEM

2.1.   Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasare

- zona seismică “D”

- natura terenului : normal

- categoria de teren : tare

- nivel de poluare II

Amplasamentul instalaţiilor proiectate este in judetul Constanta, localitatea Cumpana, str. Amurgului, zona Tabara 1

Topografia terenului: Pentru realizarea investiţiei este necesară ridicarea topografică a zonei.

2.2.  Condiţii climato meteorologice conform NT 003/ 04/ 00

Din punct de vedere al condiţiilor climato-meteorologice, amplasamentul se află în zona “C” caracterizată prin:

- presiune dinamică de bază la vânt fără chiciură de 45 daN/mp

- presiune dinamică de bază la vânt maxim cu  chiciură de 17 daN/ mp

- grosimea stratului de chiciură: 22 mm.

- temperatura de formare a chiciurei - 5 ºC

- temperatura maxima = +40ºC

- temperatura minima = -30ºC

- temperatura medie = +15ºC

  - Indicele cronokeraunic ( nr.de ore de furtună cu descărcări electrice în decursul unui an ) conform NTE 001/03/00 pentru jud. Constanta este de 87 ore.

2.4.	 Date tehnice ale lucrării

A. Caracteristici tehnice teren

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ocupat definitiv şi temporar, pe categorii de folosinţă şi proprietari;

a) Regimul juridic: Instalaţiile electrice proiectate sunt amplasate pe domeniul public si este in proprietatea Consiliului Local Cumpana.

b) Regimul economic: Pentru executia lucrarilor si pentru ocuparea suprafetelor de teren necesare, este necesara respectarea conditiilor stabilite prin prezenta documentatie tehnica.

# Suprafaţă de teren ocupată definitiv: 18,48 mp (fundatii stalpi)

Suprafaţă de teren ocupată temporar: 0,5 mp ( montarea LES 0,4 kV )

c) Regimul tehnic: Pe timpul execuţiei lucrărilor se va evita afectarea terenului, şi nu se va crea pericol de accidente, instalatiile electrice executate conform prezentei documentatii respectand restrictiile impuse de normativul NTE 007/2008, NTE 001/003/00.

# B. Capacitati/caracteristici tehnice şi condiţii de echipare: Descrierea soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi conditii de exploatare a fost prezentată la pct.3.

- DESCRIEREA SOLUTIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Extinderea retelelor electrice existente in zona Tabara 1, localitatea Cumpana, in vederea alimentarii cu energie electrica in conditii optime a viitorilor consumatori, presupune executia urmatoarelor lucrari:

- extinderea cu cca 0,43 km, a circuitului LEA 0,4 kV existent pe strada Veterani, prin plantarea a 14 stalpi noi pe strada Amurgului, pe domeniul public, de la stalpul tip SC10005 existent la intersectia strazii Veterani cu strada Amurgului in continuarea retelei existente ( conform plansei nr. 2 anexata documentatiei ).

Noul tronson va fi executat astfel:

- pe strada Amurgului, la 9 m de stalpul SC10005 existent pe strada Veterani, se va monta un stalp nr. 1 proiectat tip SC 10005 echipat cu legaturi de intindere cablu torsadat

- in aliniament cu stalpul nr. 1 proiectat,  se vor planta 4 stalpi cu rol de sustinere, tip SC10001, echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat. Primele 2 tronsoane vor avea lungimea de 32 m, tronsonul dintre stalpul nr. 3 si stalpul nr. 4 va fi de 24,6 m iar ultimul va avea o lungime de 37 m.

- la 38,4 m de stalpul nr. 5 proiectat, pe domeniul public conform plansei nr. 2 anexata documentatiei, se va planta un nou stalp ( stalpul nr. 6 proiectat) tip SC 10005 cu functie de stalp de intindere, echipat cu legatura de intindere cablu torsadat cu neutru central .

- in aliniament cu stalpul nr. 6 proiectat, la minim 0,6 m de limitele de proprietate,  se vor planta alti 4 stalpi cu rol de sustinere, tip SC10001, echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat. Lungimea tronsoanelor va fi de: 35 m intre stalpul nr. 6 si stalpul nr. 7; 36,4 m intre stalpul nr. 7 si stalpul nr. 8; 32,5 m intre stalpul nr. 8 proiectat si stalpul nr. 9 iar ultimul tronson va avea o lungime de 30,5 m

- la 23 m de stalpul nr. 10 proiectat, pe domeniul se va monta un stalp cu functie de intindere ( stalpul nr. 11 proiectat) tip SC 10005,echipat cu legatura de intindere cablu torsadat cu neutru central. Pentru a face posibila pe viitor buclarea retelei electrice aeriene 0,4 kV de pe strada Amurgului cu reteaua existenta pe strada Recoltei, se va poza intre stalpul nr. 11 proiectat si  stalpul tip SC 10005 existent pe strada Recoltei, un circuit in lungime de 11 m, cu torsadat 3x70+54,6Nmmp. Strapurile electrice la stalpul SC10005 existent pe strada Recoltei se vor lasa desfacute.

- se continua extinderea retelei de la stalpul nr. 11 proiectat pe strada Amurgului, prin montarea in aliniament in aliniament a 2 stalpi cu rol de sustinere, tip SC10001, echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat. Lungimea tronsoanelor va fi de 35,5 m respective 22,5 m.

- la 31,5 m de stalpul nr. 13 proiectat, se va planta un nou stalp tip SC 10005 cu functie de de stalp terminal, echipat cu legatura terminala cablu torsadat cu neutru central . Acest stalp va fi prevazut cu dispozitive pentru montarea scurtcircuitoarelor.

Se vor realiza panourile dintre stalpi cu cablu de joasa tensiune tetrapolare cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolate cu XLPE, cu neutru central conductor din aliaj de aluminiu si fara invelis extern din XLPE, de sectiune 3x70+54,6N mmp ( conf. DC4182/2 ), intregul circuit LEA 0,4kV proiectat avand lungimea de cca 430 ml.

- din CS existenta la intersectia strazii Veterani cu strada Razoare, se va prevedea un al doilea circuit, cu cablu de joasa tensiune cuadripolare cu elice vizibila, cu conductoare de aluminiu izolate cu XLPE, sub manta de PVC, de sectiune 3x95+50N mmp (conform DC4146RO, matricola 330568). LES 0,4 kV se va poza la iesire din CS, 1m, in canalizare tip A ENEL, in sant cu adancimea de 0,9 m, protejat in tub flexibil tip pliabil cu ø125mmp apoi se va poza 8m pe stalpul SC10005 existent protejat pana la o inaltime minima de 2,5 m de la pamant in canal din fibra de sticla si va alimenta circuitul LEA 0,4kV existent pe strada Veterani (conform schemei electrice monofilare anexata documentatiei). Racordul liniei electrice subterane de 0,4 kV la reţeaua aeriană se va face cu conectori unipolari de derivatie si perforare a izolatiei pentru cabluri JT (DM 6055, matricola 275004 )

Traseul cablului 0,4kV proiectat este pe domeniul public, ocuparea facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii.

Stalpii prefabricati din beton pentru linii electrice aeriene vor fi conform Standardului SR2970-2005 „ Conditii tehnice generale de calitate”, standard care se aplica impreuna cu standardele SR.EN1284-2005 „ Produse prefabricate din beton-stalpi si SR.EN.13369 „Reguli comune pentru produse prefabricate din beton”.

Montarea stalpilor se va executa pe domeniul public la minim 0,6 m de limitele de proprietate, proprietatiile private nefiind afectate de executarea lucrarilor.

Stalpii tip SC 10001 se vor monta in fundatie burata cu dimensiunile blocului de fundatie de 0,80x0,80x1,70 m iar stalpii tip SC10005 se vor monta in fundatie turnata cu dimensiunile blocului de 1,00x1,00x1,90 m.

Dupa terminarea lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala.

Prize de pământ

Ultimul stalp proiectat tip SC 10005 ( stalpul nr. 14 montat la intersectia strazii Amurgului cu strada Plopilor) va fi prevazut cu priza de pamant ce asigura o rezistenta de dispersie mai mica de 10 ohm. Acest stalp va fi prevazut cu dispozitive pentru montarea scurtcircuitoarelor.

Pe  toata lungimea traseului, armaturile stalpilor proiectati se vor lega la nulul retelei.

# 3.1. Condiţii de siguranţă în alimentarea cu energie electrică

Privind parametrii de calitate a energiei electrice, conform standardelor şi legilor în vigoare.

3.2. Condiţii de siguranţă în execuţia racordului

Conform normelor în vigoare.

3.3.  Descrierea caracteristicilor instalaţiilor proiectate

Caracteristicile tehnice şi constructive ale instalaţiilor proiectate sunt prezentate în Caietul de Sarcini  Electrice

# 3.4. Măsuri de protecţie a instalaţiilor

- la acţiunea factorilor externi: nu sunt necesare măsuri suplimentare;

- la supratensiuni de comutaţie şi atmosferice: nu sunt necesare măsuri suplimentare;

- la suprasarcină: nu e cazul

- contra atingerilor indirect: stalpul nr. 14 proiectat tip SC 10005 va fi prevazut cu priza de pamant ce asigura o rezistenta de dispersie mai mica de 10 ohm. Pe  toata lungimea traseului, armaturile stalpilor se vor lega la nulul retelei.

3.5. Punct de racordare

Punctul de racordare a instalaţiilor este: stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV, aferent retelei electrice alimentate din PT 640.

# 4.        LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

# Se vor realiza prin grija constructorului.

5.         ASIGURAREA CALITATII

Documentaţia elaborată respectă cerinţele impuse de SR EN ISO 9001/2008 încadrându-se în Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu.

Proiectul a fast elaborat, verificat şi aprobat de personal calificat.Verificarea proiectului se va realiza conform L.440/27/06/2002 – Ord. Nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale de către un verificator MEC.

Procurarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor prevazute în documentaţie, se va face de la firme şi producători agreaţi şi autorizaţi. Toate furniturile vor avea declaraţie de conformitate şi de garanţie.

Sunt precizate documentaţiile aplicabile, normele, standardele care stau la baza întocmirii proiectului şi a stabilirii soluţiei tehnice.

Orice modificare adusă documentaţiei, se va face numai cu acordul proiectantului şi numai în situaţiile când aceasta nu afectează esenţial datele tehnice şi condiţiile de dimensionare avute în vedere la elaborarea documentatiei.

Pentru recepţia la terminarea lucrării, punerea în funcţie şi recepţia finală, proiectantul va fi convocat de către beneficiar. Execuţia lucrării va fi verificată pe parcurs de către diriginţii de şantier, iar la final recepţia va fi facută de Comisia de Recepţie constituită în acest scop.

6.   	PROTECTIA MEDIULUI

6.1. Cerinte de mediu pentru produse:

    - Produsele/echipamentele achiziţionate vor avea înscris marcajul CS (usor lizibil) şi vor fi însoţite  pe lângă Declaratie de conformitate a produsului (cerinţă de calitate) şi de Fişa Tehnică de Securitate a Produsului (cerinţă de mediu) pentru produsele ce conţin substanţe periculoase. Această fişa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a asigură protecţia omului şi a mediului înconjurător. (de exemplu: caracteristici tehnice ale produsului, conţinut, condiţii specifice de utilizare, depozitare şi modalitatea de reciclare/eliminare, reguli de securitate a muncii, etc).

Fişa Tehnică de Securitate a produsului se va transmite în copie şi utilizatorului.

Poducătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunostinţă destinatarului fişei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunostinţă.

    - În acest sens, responsabilii cu managementul substanţelor periculoase desemnaţi la nivelul UTR şi Direcţia Înaltă Tensiune vor întocmi Lista substanţelor periculoase şi o vor actualiza ori de cate ori se va mai achiziţiona un produs ce conţine substanţe periculoase. De asemenea vor centraliza în Registrul de substanţe periculoase evidenţa substantelor periculoase achizitionate. Registrul de substanţe periculoase este în conformitate cu HGR 856/2002 si OUG 195/2005.

    - Furnizorii de produse trebuie să prezinte documentele care să ateste certificarea sistemului de management de mediu conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005 a organizaţiei producătoare.

    - Furnizorii de produse trebuie să prezinte documente care să specifice ciclul de viaţă al produsului/echipamentului, durata normată de viaţă a produsului/echipamentului, precum şi modalităţile/mecanismele corespunzătoare de manipulare, de reciclare, eliminare sau valorificare după depaşirea ciclului de viaţă, la sfârşitul existenţei lor utile, când produsul/echipamentul devine deşeu.

Planul de aprovizionare pentru produse va fi aplicat numai în condiţiile prezentării clare pentru fiecare produs în parte a specificăţiilor tehnice conform codificării SAP.

6.2.Cerinţe de mediu pentru lucrări/servicii

În toate fazele de concepţie, proiectare, execuţie şi exploatare, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei, se vor urmări identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalaţiilor asupra mediului, prin :

- Alegerea amplasamentelor instalaţiilor şi organizărilor de şantier care să reducă/elimine impactul negativ asupra aşezărilor umane şi ale ariilor protejate, cu integrare cât mai bună în mediu, astfel încât să se limiteze sub normele admisibile stabilite prin standardele de mediu, influenţa electromagnetică asupra organismelor vii, cailor de comunicaţii în curenţi slabi, reţelelor de utilităţi, clădirilor, cu considerarea măsurilor necesare protejării florei şi faunei din imediata apropiere a instalaţiilor energetice.

Alegerea unor soluţii constructive compacte, cu un design exterior plăcut, utilizarea de tehnologii de execuţie (curate(, de echipamente energetice performanţe care să asigure condiţii de funcţionare superioare cu diminuarea riscurilor de poluare (riscul izbucnirii unor incendii, al poluării cu diferite substanţe a solului, subsolului, apelor de suprafaţă şi subterane, riscul poluării sonore sau al poluării vizuale).

Soluţia tehnică prezentată în lucrare reduce la minimum impacturile negative asupra mediului, în condiţii de siguranţă şi eficienţa în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării proiectate: proiectare, execuţie şi exploatare, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei, respectând cerinţele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate-mediu-securitate-sănătate în muncă.

Materialele şi sculele folosite după terminarea lucrărilor se adună şi se transportă la sediul firmei constructoare, respectând condiţiile autorizaţiei de construcţie.

La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor s-au respectat distanţele faţă de obiectivele şi gospodăriile supra şi subterane şi alte obiective de interes public.

Prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită un studiu de impact asupra mediului.

Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor NTE 003/04/00 cu privire la distanţe, apropieri, coexistenţă cu alte instalaţii. Zonele afectate de execuţia lucrării vor fi refăcute în totalitate după terminarea acesteia.

La executia lucrării se va respecta regimul deşeurilor şi al combustibililor conform legislaţiei în vigoare.

Executantul trebuie să identifice materialele recuperate, consumate şi deşeurile rezultate, să descrie metoda şi amplasamentul depozitului temporar şi a celui definitiv, precum şi modalitătile concrete de eliminare/valorificare a deşeurilor pe tipuri de deşeuri.

Pe perioada exploatării se vor efectua verificările şi încercările echipamentelor conform PE 116/94 pentru a preveni apariţia unor factori poluanţi.

Pe parcursul executării lucrării executantul are obligaţia să respecte prevederile cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile privind protecţia mediului şi de a lua toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluări a mediului pe şantier şi în afara acestuia, pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele de lucru.

De asemenea, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau abuziv confortul riveranilor sau căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc aşezările umane sau proprietăţile aflate în posesia achizitorului.

Planul Calităţii pe categorii de instalaţii şi de lucrări (control, verificări şi inspecţii), trebuie să trateze la fiecare etapă verificată şi aspectele de mediu asociate (prezentarea şi tratatea detaliată a aspectelor de mediu asociate fiecărei etape). În PCCVI trebuie inclusă şi lucrarea de mediu: readucerea terenului la starea iniţială.

Executantul va prezenta în documentaţie date care să specifice ciclul de viaţă al produsului/ instalaţiei/ echipamentului, durata normată de viaţă a produsului/ echipamentului/ instalaţiei, precum şi modalităţile / mecanismele corespunzătoare de manipulare, de reciclare, eliminare sau valorificare după depaşirea ciclului de viaţă, la sfârşitul existenţei lor utile, când produsul/ echipamentul devine deşeu.

Fiecare produs/echipament va fi însoţit de fişa tehnică securitate produs.

Cerinţele legale în vigoare referitoare la mediu:

  - OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

  - Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005;

  - Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor;

  - Legea 431/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;

  - Legea 465/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;

  - HGR 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Pentru anumite tipuri de deşeuri regimul acestora este reglementat în:

  - HGR 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

  - HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

  - HGR 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

  - HGR 734/2006 pentru modificarea <LLNK 12003   124 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

  - HGR 291/2005 privind modificarea H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;

  - HGR 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate – modificată prin HG nr.  441/30.04.2002 si prin HG nr. 1159/02.10.2003

Alte cerinţe legale referitoare la protecţia mediului:

  - Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

  - HGR 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

  - Ordin 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei.

Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:

##### Protecţia calităţii apelor;

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă.

##### Protecţia aerului:

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer în timpul exploatării, neexistănd nici o forma de emisie.

##### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Instalaţiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu staţionează mult timp în zona iar funcţionarea lor în această perioadă nu dăunează zonei.

##### Protectia împotriva radiaţiilor

Instalaţiile electrice cu tensiunea mai mică sau egală cu 20kV nu produc radiaţii electromagnetice cu impact semnificativ asupra mediului.

- Protectia solului şi a subsolului

Executantul are obligaţia să depoziteze materialele necesare numai în locuri special amenajate şi să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenului.

##### În cazul producerii unor poluări accidentale executantul va efectua pe cheltuiala sa toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă.

Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului, aducând terenul la stare iniţială. Pământul rezultat din săpătură se va depozita la un punct de depozitare temporara şi apoi se va transporta la groapa de deşeuri inerte, accesul utilajelor în zonă făcându-se pe drumul de acces existent. În documentaţie s-au prevăzut lucrări de transport a tuturor materialelor necesare efectuării lucrării

După terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia aducerii la starea iniţială a terenului afectat de săpătură. Se va reface stratul vegetal, terenul se va curăţa şi se va amenaja, toate soluţiile şi tehnologiile adoptate fiind moderne şi nepoluante.

Lucrările nu afectează natura solului şi subsolului.

##### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Lucrările nu afectează ecosistemele terestre şi acvatice

##### Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor NTE 004/03/00 cu privire la distanţe, apropieri, coexistenţă cu alte instalaţii.

Lucrările nu afectează aşezările gospodăresti, instituţiile publice sau sănătatea populaţiei.

Executantul să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel, să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu, să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privid amplasarea obiectivelor fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă şi recreere, starea de sănătate şi confort a a populaţiei.

##### Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament

Executantul are obligaţia:

- Să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor în conformitate cu cerinţele legale privind regimul deşeurilor şi în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

- Să ia măsurile necesare de reducere la minim a cantităţilor de deşeuri rezultate;

- Să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

- Să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;

- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

- Să nu abandoneze deşeurile şi să le depoziteze numai în locuri special amenajate autorizate

- Să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora

- Să prezinte documentele de predare a cantităţilor de deşeuri la firmele autorizate în eliminarea/valorificarea acestora;

- Deşeurile inerte: din fibra de sticlă, ambalaje de sticlă, beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramică, izolatori, sticlă, pământ şi pietre fără conţinut de substanţe periculoase şi alte deşeuri din demolări şi construcţii se transportă la groapa de deşeuri inerte, amplasament stabilit de Primăria locală care indică modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la aceasta.

- Se prezintă documentele de predare a acestor tipuri de deşeuri

##### Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Se va respecta regimul combustibililor. Combustibilul folosit în timpul funcţionării utilajelor nu se scurge, nu se depune pe sol şi nu deteriorează zona.

##### Lucrari de refacere/restaurarea amplasamentului

Executantul are obligaţia efectuării lucrărilor fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare în zonă. Depozitarea materialelor necesare se face în locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţirii zonelor afectate, de orice materiale şi reziduri. Resturile de materiale, rezultate în urma efectuării lucrărilor, vor fi predate unităţilor autorizate să preia deşeurile. După efectuarea lucrărilor se vor reface zonele afectate.

- MIJLOACE SI MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Măsuri pentru perioada de execuţie

Executarea şi exploatarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, nu crează pericole sau riscuri pentru persoanele participante la procesul de muncă şi nu necesită dotarea cu mijloace suplimentare de protecţie.

Executantul va respecta întocmai Instrucţiunile de manevrare, instalare, PIF, de comandă, de intreţinere, specificaţiile tehnice, şi fişele tehnologice de montaj (după caz) livrate de către furnizor odată cu echipamentul.

Lucrările se pot deci realiza respectându-se prevederile „Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaţiile electrice în exploatare” –ITI– PM şi PE 006/81 – „Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru centralele MEE”.

La începerea lucrărilor se va verifica dacă prevederile proiectului corespund cu situaţia de pe teren la data respectivă, iar în caz contrar, se vor cere unităţii de proiectare indicaţii.

La lucrările în instalaţiile existente se vor lua suplimentar măsurile precizate în autorizaţia de lucru.

Se vor avea în vedere în mod special următoarele:

- scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia şi legarea la pământ a instalaţiilor la care se lucrează sau a celor aflate în apropiere;

- montarea de tăbliţe avertizoare;

- îngrădiri de protecţie;

- se va acorda o atenţie deosebită delimitării zonelor de lucru şi a celor protejate;

- se interzice admiterea la lucru a personalului dacă nu este echipat corespunzător;

- se va verifica valoarea rezistenţei prizelor de punere la pământ; în cazul în care aceasta nu corespunde cu valoarea proiectată, se va cere proiectantului soluţia de remediere.

- înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de încercare, se va controla dacă toate lucrarile au fost terminate şi oamenii evacuaţi de la locul de muncă.

Măsuri pentru perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă

Înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de încercări se va controla dacă toate lucrările au fost terminate şi oamenii evacuaţi de la locul de muncă.

Pentru întreaga perioadă de punere în funcţiune şi de exploatare de probă se întocmeşte de către unitatea de exploatare şi constructor, un grafic desfăşurător pe părţi a lucrării, cu precizarea tuturor operaţiilor, măsurilor de protecţia muncii şi a probelor ce se efectuează.

În perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă, răspund pentru aplicarea normelor de protecţia muncii, comisiile indicate în regulamentul de exploatare.

### Măsuri pentru perioada de exploatare

Pentru asigurarea unei protecţii totale a personalului de exploatare şi împotriva unor manevre greşite sunt prevăzute blocaje împotriva posibilităţii de atingere a părţilor sub tensiune de către personalul de exploatare. Echipamentul este perfect izolat astfel ca el să nu prezinte pericol la atingere, prezentând securitate în exploatare şi va asigura aparatajul împotriva modificărilor mediului exterior.

Sistemul de interblocaj mecanic asigură corectitudinea manevrelor de închidere-deschidere a separatoarelor, astfel încat personalul de exploatare este absolvit de riscul efectuării unor manevre greşite.

Prezenta documentaţie a fost întocmită cu respectarea distanţelor prescrise între elementele ce vor fi sub tensiune în regim normal de funcţionare şi cele din apropiere, lucru care asigură protecţia necesară în exploatare.

UTR Constanta este dotată cu forţe de muncă pregătită pentru exploatarea obiectivului proiectat. Prezentul proiect corespunde normelor şi normativelor de securitate şi igienă a muncii. Prezenta lucrare a fost întocmită cu respectarea tuturor normativelor în vigoare la această dată.

- ÎNCADRARE IN NORMELE PSI

Lucrările prevăzute în proiect sunt concepute şi amplasate în conformitate cu normativele PE 009/93 „Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incediilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice” pentru ramura distribuţiei energiei electrice, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate – mediu – securitate şi sănătate în muncă.

Instalaţiile proiectate nu trebuie să fie dotate separat cu mijloace PSI, acestea existând în dotarea echipelor de intervenţie şi exploatare.

#### Teste, verificări şi măsurători la PIF

Acestea se vor face conf. PE 003/79 – „Normativ de verificări, încercări şi probe privind montajul, P.I.F. şi în  darea în exploatare a instalaţiilor energetice” respectiv PE 116/94: Normativ de încercări şi măsurători la darea în exploatare a instalaţiei electrice.

Testele sunt destinate să demonstreze că funcţionarea echipamentelor livrate este conformă caracteristicilor cerute în fişa tehnică şi că după montare, el va funcţiona de-a lungul perioadei de viaţă cerute cu o disponibilitate acceptabilă (A=99,95%).

A. Teste de tip

Se execută la omologarea prototipului sau seriei zero şi la introducerea de modificări în construcţie, tehnologia de fabricaţie, la natura sau calitatea materialelor.

B. Teste de rutină (individuale)

Se efectuează asupra tuturor echipamentelor în fabricaţie şi asupra produselor în stare finală.

Buletinele de încercare vor însoţi echipamentul numeric la livrare.

C. Teste de punere în funcţiune

Furnizorul va prezenta după contractare o listă a testelor de şantier (de acceptanţă) pentru punerea în funcţiune a echipamentului livrat şi va participa la acestea.

Buletinele de încercare vor însoţi echipamentul la livrare.

Executantul va efectua toate probele, testele şi verificările pe şantier ale echipamentelor, instalaţiilor, lucrărilor, materialelor aferente acestui caiet de sarcini.

Ofertantul va asigura echipamentul şi personalul specializat necesar executării probelor, testelor si verificărilor pe teren, incluzând aducerea, instalarea, conectarea şi deconectarea instrumentelor de testare, precum şi activitatile de înregistrare a rezultatelor obţinute. Abaterile de la rezultatele ce ar trebui obţinute în cadrul testelor se vor remedia de executant.

Echipamentele puse la dispoziţie de contractant vor avea testele de tip şi individuale efectuate de furnizorii acestora.

La data livrării echipamentelor, contractanul va preda Beneficiarului certificatele lor de testare de tip şi individuale.

Testele pentru PIF se vor efectua de executant în conformitate cu prevederile cărtilor tehnice şi a instrucţiunilor puse la dispoziţie de furnizorii echipamentelor.

Executantul va fi răspunzator în privinţa testării execuţiei de lucrări, pentru activităţile desfăşurate de el sau de subcontractanţii săi.

Probele, testele şi verificările neprevazute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă, vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

D. Verificări efectuate pe parcursul executării lucrărilor

Verificarea documentelor de însoţire a echipamentelor, a etichetelor şi marcajelor echipamentelor  va consta din confruntarea datelor şi caracteristicilor reale cu cele prevăzute în specificaţiile tehnice.

Verificarea vizuală se va face examinând starea materialelor şi aparatelor. Se va examina starea contactelor, a suprafetelor de metal libere neprotejate, calitatea acoperirilor metalice, fermitatea prinderilor cu şuruburi, fixarea şi consistenta garniturilor, calitatea elementelor de material plastic sau răşini şi mişcarea liberă şi uşoară a elementelor mobile, articulate.

Marcajele aferente materialelor, aparatelor şi echipamentelor  care necesită marcaje, trebuie să  respecte  condiţiile de lizibilitate şi  pozitionare în raport cu elementele indicate.

Se vor verifica toate legăturile şi contactele electrice aferente interfeţei cu circuitele de cc/ca.

Se vor verifica legăturile dintre echipamente şi pământ.

E. Verificarea finală

Verificarea finala se face după executarea instalaţiei, înainte de punerea în funcţiune.

La verificarea finală se vor controla (conform NTE 002/2004):

( verificarea privind concordanţa între documentaţii şi realizarea practică;

( verificarea corectitudinii conexiunilor la şirurilr de cleme, bornele aparatajului;

( verificarea calibrării siguranţelor / întrerupătoarelor automate;

( verificarea suficienţei şi corectitudinii marcajelor de identificare a: echipamentelor, circuitelor şi a tuturor dispozitivelor utilizate în scheme;

( verificarea corectitudinii reglajelor echipamentelor;

( probe funcţionale individuale pe fiecare chipament şi verificări de ansamblu urmărindu-se corectitudinea interacţionărilor şi a semnalizărilor;

( verificarea căii de transmisie;

( verificarea corectitudinii funcţiilor prin intermediul instalaţiei de teleconducere la PCC.

Proiectantul este obligat:

- să participe la predarea traseului liniei şi pichetarea bornelor;

- să se prezinte pe şantier la solicitarea beneficiarului sau executantului în cazul în care apar neconcordanţe între proiect şi situaţia din teren;

- să participe la efectuarea probelor şi verificărilor dacă este solicitat;

- să participe la recepţia lucrărilor.

9.	STANDARDE SI NORMATIVE

| - | Norma Tehnică Enel |
| --- | --- |
| - | PE 022 -3/87 | - | Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice |
| - | PE 116/94 | - | Normativ de încercări şi măsurători la echipamente electrice |
| - | PE 132/2003 | - | „Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică” |
| - | PE 009/1991 | - | Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor în unităţi din ramura energiei electrice şi termice |
| - | NTE 001/03/00 | - | Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor |
| - | NTE 007/08/00 | - | Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice |
| - | SR EN 50160 | - | Reţele electrice.Tensiuni nominale şi abateri admisibile |
| - | SR EN 50160 | - | Caracteristici ale tensiunii furnizate de reţelele publice de distribuţie |
| - | STAS 12604-87 | - | Protecţia împotriva electrocutărillor |
| - | STAS 12604/4-89 | - | Protecţia împotriva electrocutărillor.Instalaţii electrice fixe. |
| - | STAS 12604/5-90 | - | Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare |
| - | DC 4908 | - | Cerinţe generale pentru construcţia, marcarea si furnizarea cablurilor de JT pentru distribuţie |
| - | IEC60529 | - | Coduri IP |
| - | IEC 255-21 | - | Teste de vibraţii şi seismicitate |
| - | IEC 68- 2 | - | Teste de vibraţii |
| - | OUG 195/2005 | - | „Privind protectia mediului.” |
| - | Legea 265/2006 | - | „Pentru aprobarea OUG 195/2005” |
| - | Legea 426/2001 | - | „Pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor” |
| - | Legea 431/2003 | - | „Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.” |
| - | Legea 465/2001 | - | „Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.” |
| - | HGR 856/2002 | - | „Privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.” |
| - | HGR 349/2005 | - | „Privind depozitarea deşeurilor.” |
| - | Ordin 2/2004 | - | „Pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei” |
| - | SR EN ISO 9001/2008 | - | Sistemul calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service |
| - | SR EN ISO 14001/2005 | - | Sistemul de management de mediu |
| - | IPSSM-01 | - | Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru înstalaţiile electrice în exploatare aprobat în şedinţă CSSM din 03.05.2007 |

10.	  PROBLEME PENTRU BENEFICIAR SI CONSTRUCTOR

Conform HGR nr.80/2008,lucrarea se va executa dupa achitarea de catre utilizator a tarifului de racord de racordare. Proiectul de executie se va aviza  la Enel Distributie  Dobrogea,  un exemplar se va preda beneficiarului investitiei , acesta fiind parte componenta a “ Cartii constructiei”. Toate materialele, echipamentele si utilajele, prevazute in documentatie , se vor achizitiona de la firme si producatori agreati si autorizati de beneficiarul investitiei. Lucrarile vor avea la baza documentatiile tehnice si instructiunile de montaj livrate odata cu echipamentul, fisele tehnologice, prescriptiile tehnice in vigoare, indrumare de executie si proiectul tehnic. Toate materialele si echipamentele vor fi testate in conformitate cu reglementarile PE 116/1994. Fiecare echipament va fi insotit de urmatoarele documente:

- cartea tehnica a echipamentului;

- manualul de montaj , intretinere si exploatare;

- document de certificare a calitatii echipamentului intocmit conform

reglementarilor in  vigoare;

Toate furniturile vor avea declaratii de conformitate si garantie care se vor atasa la cartea tehnica.

Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajări rutiere care să permită derularea în siguranţă a circulaţiei, iar atunci când acestea se efectuează pe trotuar, să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie. Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic.

11. 	Avize Şi acorduri

Vor fi obţinute prin grija beneficiarului.

Sef proiect                                                                            Intocmit,

Ing. Mariana Popa                                                              Ing. Simona Buga

Ing. Gabriela Samoschi