Anexa nr. 5 la Metodologie

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului: ECHIPARE FORAJ DE STUDIU P6 IN INCINTA SURSEI DE APA MIHAI VITEAZU, JUD. CONSTANTA

II. Titular

- Numele companiei: S.C. RAJA S.A.

- Adresa poştală: MUN. CONSTANTA, STR.CALARASI, NR. 22-24, JUD. CONSTANTA

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- Numele persoanelor de contact: ................................................................

- director/manager/administrator

- responsabil pentru protecţia mediului

III. Descrierea proiectului

Lucrari proiectate

Proiectul prevede cinci obiecte tehnologice:

-  Executarea unui foraj nou P6

- Conducta de aductiune

- Cabina put forat

- Racord electric

Executarea unui foraj nou

Forajul P6, s-a executat in zona de nord a satului Mihai Viteazu, in incinta actualului put, care se va abandona.

Forajul s a executa conform proiectului de “Studiu de foraj” anexat prezentului proiect.

Pentru punerea in functiune a forajului este necesara tubarea acestuia cu coloana filtranta Dn 200 mm PVC-KG in lungime de 30 m.

Conducta de aductiune

Se prevede executia conductei de la foraj la conducta existenta a forajului existent care se abandoneaza, Ø 65 mm OL, Pn10, in lungime de 24 m.

Conducta proiectata se va executa din tevi de OL cu presiunea de 10 atm si se vor monta la adancimea de 1,0 m de la nivelul terenului in sant deschis pe a carui fund se va asterne un pat de nisip de 5 cm.

Cabina put forat

Cabina pentru put forat este o constructie subterana din beton armat C12/15 (Bc15-B200) cu dimensiunea interioara de 2,50 x 2,50 m si inaltimea de 3,0 m.

Accesul in cabina se va face printr-un gol prevazut in placa din beton.

Peretii si radierul se izoleaza hidrofug la exterior si se scliviseste la interior.

Cabina putului adaposteste instalatia mecano – hidraulica si cea electrica de iluminat si forta cu exceptia tabloului electric care se va monta la exterior.

Cabina se va executa conform planurilor de detaliu din acesta proiect.

Instalatiile mecano – hidraulice se vor executa conform planurilor din proiect, acestea au rolul de a pompa apa din foraj in conducta de aductiune care asigurasxvc a transportul acesteia la rezervorul existent in incinta gospodariei de apa.

Instalatia mecano – hidraulica ce se vor amplasa in cabina putului forat se compune din :

- electropompa submersibila avand  Q = 12,0 mc/hec; H = 45 mCA, care se va monta in coloana forajului

- reductie din otel cu flanse Ø 80/50 mm

- conducta de refulare a pompei montata in coloana forajului se va executa din teava de OL cu Ø 50 mm.

- cot la 900 din OL cu flanse Ø 50 mm

- apometru cu flanse Dn 25 mm, Q=12mc/h

- robinet de retinere cu clapa Ø 50 mm

- robinet fluture cu actionare manuala Ø 50 mm

- manometru industrial cu ac Pn 10

- piesa de trecere etansa Dn 50 mm

- garnitura de etansare plana Ø 50 mm.

Montajul armaturilor si conductelor se va executa prin imbinare cu mufe rapide cu garnituri.

Proba de etanseitate la presiune a instalatiei mecano-hidraulice se va executa la o presiune de 1,5 x Pr (presiune de regim).

Dupa aceasta proba se va efectua spalarea si dezinfectarea instalatiei prin mentinerea in interiorul acesteia a apei cu adaos de clor de 20 m- 30 mg/mc de apa timp de 24 ore, dupa care se va efectua spalarea prin trecerea apei curate timp de 2 – 3 ore.

Utilajele ce se vor monta la puturile forate sunt:

- apometru cu elice Dn 25 mm si electropompa, se vor monta prin imbinarea cu mufe rapide si flanse la conducta de refulare Ø 50 mm, operatie ce se va executa in exteriorul cabinei putului forat.

Coloana de refulare care se compune din tronsoane de teava de Ol, Ø 50 mm , se va introduce in coloana forajului prin chepengul de acces in cabina putului forat, dupa montarea la primul tronson a electropompei si apoi pe masura introducereii in foraj, a celorlalte tronsoane.

Dupa ce pompa a ajuns la cota de montaj in foraj se va fixa conducta de refulare prin piesa capului de put.

Racord electric

Instalatia electrica se va monta in tabloul electric general ce este amplasat langa capacul de acces in cabine si va cuprinde toate circuitele necesare pentru pornirea si oprirea electropompei din foraj.

Tabloul general se va echipa conform planurilor din prezentul proiect.

Instalatia de iluminat din camina putului va fi de tensiune redusa 24 V.

Pentru alimentarea cu energie a putului nou executat s-a prevazut un cablu trifazat in lungime totala de 50 m pana la tabloul general (TG) - 0,4 kV, si va fi montat ingropat.

Se va executa din fir torsadat tip ABYACY 5 X 10 mmp, montat ingropat la adancimea de 0,60 m.

Cablul trifazat se va racorda la tabloul general al putului care se va abandona prin legarea lui in regletele existente in tablou.

Conectarea cablului  electric pentru alimentarea pompei din foraj se va executa prin echipare putului cu o firida de bransament.

Echiparea tabloului TG de la put cu aparatura de protectie  va avea in vedere criteriile de selectivitate, la curentii de scurtcircuit si la suprasarcina, in regimuri de lucru anormale ce pot aparea in functionarea utilajelor si echipamentelor.

Circuitele de iluminat si prize sint prevazute intrerupatoare automate cu protectie diferentiala, conform normativ I7/98.

Traseele circuitelor electrice se vor realiza in montaj aparent. Se vor utiliza cabluri sau conductori de cupru cu izolatie din PVC si se vor monta in tuburi de plastic PEY-IPEY.

Echipamentul si aparatele utilizate va fi de tip etans si  rezistente la medii umede. Se vor repecta sectiunile cablurilor si conductoarelor care vor fi conform schemelor monofilare.

Toate prizele de pamant vor forma o retea utilizandu-se platbanda Ol-Zn 40 x 4 mm, mai mica de  4 Ω,  asigurandu-se astfel o echipotentiere a intregii zone. Imbinarile la prizele de pamant se vor face prin sudura.

Automatizare put

Automatizarea putului va fi printr-un sistem de presiune care se va monta pe conducta de refulare de la pompa.  Acest sistem consta dintr-un manometru cu contact care reactioneaza la cresterea presiunii in conducta de refulare aceest lucru ducand la oprirea electropmpei din forajul respectiv.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Evaluarea impactului asupra mediului, produs de realizarea obiectivului de investiţii proiectat ia in considerare următoarele:

A) lucrările din perioada execuției obiectivului de investiție, care ar putea crea efecte locale pe termen scurt (de natură temporară);

B) poluanții din perioada de exploatare, care ar putea crea efecte pe termen lung (de natură permanentă).

În cadrul lucrărilor de forare, măsurile privind protecția mediului se realizează în două etape și anume:

- Protecția mediului pe durata execuției lucrărilor, care urmărește și asigură evitarea utilizării de materiale greu mirositoare, producătoare de fum sau praf, în cantități care sa depășească limitele normelor legale, protecția cadrului natural și refacerea acestuia după încheierea lucrărilor; de asemenea, se vor evita pe cât posibil scurgerile masive de apă în timpul probelor de presiune.

- Protecția mediului în exploatare, care urmărește și asigură eliminarea pierderilor de apă din conducte, care ar putea genera evenimente negative asupra mediului.

Impactul imediat asupra mediului va fi limitat. Efecte adverse posibile asupra mediului sunt prezentate mai jos, în funcție de gravitatea impactului acestora:

- Praf și zgomot produse de lucrările de constructie;

- Eliminarea deșeurilor provenite din construcții;

- Riscul de a nu gospodări adecvat scurgerile de apă uzată și pierderile de materiale periculoase rezultate din activitatea de construcție.

Impactul asupra apelor de suprafață și subterane

În timpul execuției lucrărilor, sursele de poluare a apelor pot fi: execuția propriu-zisă a lucrărilor, traficul de șantier și organizările de șantier.

Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în apele de suprafață. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului .

În timpul execuției lucrărilor, efectele asupra apelor de suprafață sunt de mică intensitate, nesemnificative.

În legatură cu apele subterane nu se pun probleme de impact negativ.

Pentru evitarea poluarii accidentale a apelor subterane, se vor lua următoarele măsuri de protecție:

- Se vor respecta recomandările producătorilor de conducte referitoare la instalarea,
îmbinarea, pozarea și acoperirea conductelor;

- Reziduurile solide se vor colecta în pubele care vor fi golite periodic.

În timpul exploatării corecte, obiectivul propus pentru executare elimină riscurile legate de poluarea apelor de suprafață și subterane cu ape insufucient epurate.

Impactul asupra aerului

În timpul execuției, potențialii poluanți ai aerului sunt emisiile de praf și emisiile poluanților specifici arderii combustibililor folosiți de mașinile și utilajele constructorului.

Emisiile de praf care apar în timpul execuției construcției sunt asociate lucrărilor de
excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție,
de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări specifice de construcții.

Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul fiecărei faze de execuție,
diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în
ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți
(substanțe poluante, particule materiale din arderea carburanților etc) și aria pe care se
desfășoară aceste activități. Se apreciază că poluarea specifică activităților de alimentare
cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor este redusă.

Circulatia mijloacelor de transport reprezintă o sursa importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți și distanțele parcurse.

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție, rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă, conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei.

În timpul exploatării, obiectivul propus pentru executare nu prezintă niciun impact asupra aerului.

Impactul asupra biodiversității

Lucrările propuse sunt amplasate în sursa de apa Tataru. În aceste condiții, lucrările nu au impact negativ asupra biodiversității.

Impactul asupra solului si subsolului

Se vor folosi materiale care nu vor avea impact negativ asupra solului și subsolului.
În timpul execuției pot apărea accidente tehnologice care pot conduce la poluări
punctiforme ale solului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deșeurile rezultate în urma realizării investiției vor fi colectate selectiv, funcție de tipul materialelor și vor fi valorificate/eliminate prin firme specializate.

În final, se poate concluziona că efectele investiției nu conduc la deteriorarea factorilor de mediu, impactul asupra mediului fiind nesemnificativ și nepersistent.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

NU ESTE CAZUL

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

NU ESTE CAZUL

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

NU ESTE CAZUL

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătură şi ştampilă

Pr.  C. Olteanu