SC ANDREI FUTURE DESIGN SRL

ALEEA TABEREI, NR. 1A, CUMPANA

TEL. 0749-014.277

PR. NR. 324/2017

PIESE SCRISE SI DESENATE

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CRIZANTEMELOR,

STR. SALCIILOR, STR. MIRCEA CEL BATRAN, STR. CRINULUI, STR. GARII

VOLUM UNIC – RETELE HIDROEDILITARE

PIESE SCRISE  SI DESENATE

| Faza de proiectare | DTAV |
| --- | --- |
| Beneficiar | PRIMARIA LUMINA |
| Proiectant de specialitate | SC ANDREI FUTURE DESIGN SRL |

OCTOMBRIE 2017

CUPRINS

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR	3

1.	Denumirea proiectului	4

2.	Titular	4

3.	Descrierea proiectului	4

3.1.	Elemente generale	4

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	4

3.3.	Amplasament si planse	5

3.4.	Topografia	5

3.5.	Clima si fenomenele specifice zonei	5

3.6.	Geologia si seismicitatea	6

3.7.	Incadrarea in clasa de importanta	6

3.8.	Descrierea generala a lucrarilor proiectate	6

3.8.1.	Situatia existenta	6

3.8.2.	Situatia proiectata	7

4.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	8

4.1.	Protectia calitatii apei	8

4.2.	Protectia aerului	8

4.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	8

4.4.	Protectia impotriva radiatiilor	8

4.5.	Protectia solului si a subsolului	8

4.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	9

4.7.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	9

4.8.	gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	9

4.9.	gospodarirea substantelor toxice si periculoase	9

5.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	9

6.	Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara	9

7.	Lucrari necesare organizarii de santier	9

8.	Lucrari de refacere a amplasamentului	9

9.	Piese desenate	9

# LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

| Proiectanti de specialitate: | ing. Marius ANDREI |  |
| --- | --- | --- |
| Desenator Retele | ing. Marius ANDREI |  |

# Denumirea proiectului

Extindere retea distributie apa str. Crizantemelor, str. Salciilor, str. Mircea cel Batran, al. Crinului, str. Garii, com. Lumina, jud. CONSTANTA

# Titular

Numele companiei: PRIMARIA LUMINA

Adresa poștala:

Numărul de telefon:

Numele persoanei de contact:  Andrei Marius – inginer proiectant / 0749.014.277

# Descrierea proiectului

## Elemente generale

Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii fizice de bază în
vederea realizării unei dezvoltări durabile în spaţiul localitatii Constanta, judeţul
Constanta prin extinderea sistemului centralizat de distributie apa potabila si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere care să contribuie la imbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona cartierului Zenit, în conformitate cu standardele, practicile şi politicile UE, în concordanţă cu:

- Axa prioritară 2 a POS Mediu: “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată”;

- Planul de Implementare a Directivei 91/271/CEE referitoare la tratarea apelor uzate
orăşeneşti;

Obiectivele specifice ale proiectului propus şi rezultatele aşteptate prin realizarea
acestuia sunt:

- extinderea retelei de distributie a apei pe o lungime de 1702 m cu conducte din PEHD PE100 PN 10 Dn 110 mm, pe strazile Salciilor, Mircea cel batran, al. Crinului, Crizantemelor si Garii..

## Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul de investiţii propus va rezolva următoarele nevoi specifice ale grupului ţintă şi
beneficiarilor finali:

- cresterea gradului de confort ca urmare a conectarii la reteaua de alimentare cu apa
şi reteaua de canalizare;

- creşterea standardului de viaţă a cetăţenilor manifestat prin creşterea calităţii vieţii,
reducerea bolilor şi creşterea duratei de viaţă.

- creşterea nivelului de colectare a apelor uzate menajere în conformitate cu
prevederile normelor Uniunii Europene, servicii ce sunt în concordanţă cu principiile
dezvoltării durabile;

- reducerea poluării generate de deversarea apelor uzate menajere în receptorii
naturali din zona;

- diminuarea deversarilor necontrolate de apa uzata menajera si reducerea poluarii
apelor;

- diminuarea infiltratiilor de ape uzate menajere in sol;

- conformarea cu axa prioritară 2 a POS Mediu: “Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată”

## Amplasament si planse

Lucrarile se vor executa in zona de intravilan a localitatii Lumina, pe str. Salciilor, str. Mircea cel Batran, al. Crinului, str. Garii. Proiectul se prezinta pe planul de situatie H02.1, H02.2 si H2.3, sc. 1:500.

## Topografia

Amplasamentul lucrarilor proiectate prezinta o configuratie in panta cu diferente de nivel cuprinse intre +28 si +36 m. Drumurile pe care sunt proiectate retelele sunt orientate pe directia nord-sud si est-vest, fiind drumuri orasenesti, neasfaltate.

Cotele sunt raportate in sistem STEREO 70 avand ca reper de nivel cota Marii Negre.

## Clima si fenomenele specifice zonei

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul Siberian, care determina reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara, anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete.

Influentele Marii Negre se resimt atat prin toamne lungi si calduroase, cat si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Precipitatiile prezinta valori medii anuale, situand judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara: 11,20C la Mangalia si la Murfatlar, iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 100C.

Temperaturile minime absolute inregistrate in judetul Constanta au fost de -250C la Constanta la 10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 si -25,20C la Mangalia la 25 ianuarie 1942.

Temperaturile maxime absolute inregistrate au fost de +430C la Cernavoda la 31 iulie 1985, +410C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C la Constanta la 10 august 1927 si +360C la Mangalia la 25 mai 1950.

## Geologia si seismicitatea

Conform STAS 6054/77, adancimea de inghet in zona este de 0,80 m.

Conform Normativului SR 11100/93, amplasamentul este situat in macrozona de intensitate seismica „71” (MSK), cu o perioada de revenire de 50 de ani, iar potrivit  Normativului P100/2006, valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare, pentru sisteme avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea ag = 0,16 g, iar perioada de colt este TC = 0,7 sec.

Conform CR1-1-3 – 2005, incarcare de zapada, avand intervalul de recurenta IMR de 50 ani, ajunge la 2,0 kN/mp.

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, amplasamentul se incadreaza in zona cu viteza mediata pe 1 minut, la 10 m (IMR = 50 ani), de v1m  = 35 m/s ( la Constanta si pe litoral), cu 2% probabilitate de depasire si presiunea de referinta mediata la 10 m, de 0,5 kPa, conform NP 082 – 04.

## Incadrarea in clasa de importanta

Conform STAS 4273/83 – Incadrarea in clasa de importanta” - constructiile proiectate se incadreaza in clasa IV de importanta, conform punctului 1.2 si respectiv in categoria 3 de importanta conform punctului 2.10.

## Descrierea generala a lucrarilor proiectate

Se propune extinderea retelei de distributie a apei pe o lungime de 1702 m cu conducte din PEHD PE100 PN 10 Dn 110 mm, pe strazile Salciilor, Mircea cel batran, al. Crinului, Crizantemelor si Garii.

### Situatia existenta

Com. Lumina se alimenteaza cu apa din sursa „Cota 20”, apartinand S.C. RAJA S.A Constanta

Rezerva de incendiu este asigurata tot de rezervoarele S.C. RAJA S.A. care sunt amplasate la „COTA 20”.

Pe strazile comunei sunt pozate conducte de apa din materiale diverse (OL, Azbo, PEHD) cu dimensiunii suficiente pentru eventuala extindere a retelei de apa .

In zona investitiei conductele existente sunt amplasate pe urmatoarele strazi adiacente:

- strada Luceafarului exista o conducta de apa Dn 150 mm OL,

- str. Dumitru Comsa exista o conducta Dn 110 mm PEHD,

- str. G. Enescu exista o conducta Dn 110 mm PEHD

care alimenteaza cu apa locuintele din zona.

In prezent, pe strada Crizantemelor, al. Crinului si Salciilor exista si retea de canalizare menajera din teava Dn 250 mm PVC-KG.

Apele uzate din com. Lumina, sunt canalizate gravitational la mai multe statii de pompare si in final transportate prin pompare la statia de epurare a orasului Navodari.

Pentru a creste gradul de confort al locuitorilor din zona se doreste extinderea retelei de distributie a apei in zona mai sus mentionata.

Strazile propuse in cadrul investitei nu sunt asfaltate – au strat rutier din macadam

### Situatia proiectata

Se propune extinderea retelei de distributie a apei pe o lungime de 1702 m cu conducte din PEHD PE100 PN 10 Dn 110 mm, pe strazile Salciilor, Mircea cel batran, al. Crinului, Crizantemelor si Garii.

Pe aceste retele se vor monta hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm prevazuti cu cot cu picior si flansa si cutie de protectie cu capac. Pozitia hidrantilor se va semnaliza conform normativelor in vigoare.

Racordarea conductelor proiectate cu cele existente se va face prin intermediul unor camine de vane.

La intersectia strazii Luceafarului cu str. Salciilor, strazii Dumitru Comsa cu str. Mircea cel Batran si  G. Enescu  cu str. Crizantemelor se va executa un cate camin de vane CVp3, CVp2, si respectiv CVp1, care se vor echipa cu o vana de trecere Dn 100 mm.

Caminele de vane proiectate vor avea dimensiunea in plan de 1,50x1,50 m si adancimea de 1,20 m, va contine vane de linie, Dn 100 mm, pentru intreruperea apei in caz de avarie a conductelor proiectate.

Tabel - Situatia sintetica a investitiilor propuse

| Nr. Crt. | Denumire strada | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Conducta si strada la care se racordeaza | Hidranti de incendiu Dn 80 mm | Camin de vane (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salciilor | 110 mm PEHD | 912 | Dn 150 mm OL str. Luceafarului | 10 | CVp3 |
| 2 | Mircea cel Batran | 110mm PEHD | 277 | Dn 110 mm PEHD str. Dumitru Comsa | 4 | CVp2 |
| 3 | Crizantemei | 110 mm PEHD | 155 | Dn 110 mm PEHD str. G. Enescu | 2 | CVp1 |
| 4 | Al. Crinului | 110 mm PEHD | 126 |  | 1 |  |
| 5 | Garii | 110 mm PEHD | 232 |  | 2 |  |
|  | Total |  | 1702 |  | 19 | 3 |

Pozarea conductelor din PEHD se va face ingropat peste un strat compactat de nisip sau material necoeziv fin care sa protejeze generatoarea inferioara a conductei. Se va da o atentie deosebita umpluturii si compactarii manuale a transeei in dreptul conductei si 30 cm deasupra ei, utilizandu-se pamantul excavat din care s-au indepartat pietrele si alte corpuri tari. Restul umpluturilor se vor realiza cu compactare mecanica.

In situatia in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepartat imediat ianinte de turnarea betonului.

Conductele subterane vor fi executate in asa fel incat sa fie in perfecta stare de functionare, pe intreaga perioada de exploatare normala, pentru evitarea infestarii si poluarii terenului si acviferului.

Umpluturile se vor realiza din roci coezive ce se incadreaza in STAS 2914-84(se recomanda utilizarea de pamant galben sortat – praf argilos sau argila prafoasa) adus la umiditatea optima de compactare conform STAS 1913/13-1983, dispus in straturi elementare de 15-20 cm, compactate mecanic sau manual pana la atingerea unui grad de compactare de minim 92% si mediu 95%, conform prevederilor normativelor C56/1985, C29/1985 si STAS 9850/89.

In timpul lucrarilor de sapaturi se vor respecta prevederile normativelor NP 120/2006 „Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane” si NP 124/2010 „Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere”.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## Protectia calitatii apei

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea apelor pe durata de viata proiectata a constructiei.

## Protectia aerului

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea aerului pe durata de viata proiectata a constructiei. Pe durata executiei executantul este obligat sa lucreze cu utilaje omologate si care respecta limitele maxime de poluare ale aerului admise.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Lucrarile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. Pe durata executiei, daca lucrarile se desfasoara la o distanta mica fata de cladirile existente, executantul este bligat sa inceteze lucrul in perioadele de odihna stabilite de Consiliul Local.

## Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile proiectate nu contin surse de radiatii.

## Protectia solului si a subsolului

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea solului si a subsolului pe durata de viata proiectata a constructiei. Pe durata executiei, se vor folosi numai caile de acces (drumuri, strazi) existente.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice pe durata de viata proiectata a constructiei si nici in perioada executiei lucrarilor .

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile proiectate nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective de interes public.

## gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de intretinere a lucrarilor proiectate vor fi colectate si transportate organizat in punctele special amenajate pentru depozitarea lor, in afara amplasamentului. Pe durata executiei, constructorul este obligat sa-si amenajeze puncte de colectare a deseurilor. La predarea lucrarilor catre beneficiar, executantul este obligat sa realizeze curatenia generala a amplasamentului prin colectarea si transportul deseurilor in punctele indicate in autorizatia de construire.

## gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Lucrarile proiectate nu impun folosirea de substante toxice si periculoase.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile de intretinere si exploatare a investitiei nu afecteaza semnificativ calitatea mediului si prin urmare nu sunt prevazute proceduri speciale de monitorizare.

# Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara

Nu este cazul

# Lucrari necesare organizarii de santier

Se recomanda ca organizarea de santier sa fie situata in apropierea lucrarii. Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect intocmit de constructor, in care se va specifica si modul de asigurare a utilitatilor necesare.

# Lucrari de refacere a amplasamentului

La predarea lucrarilor catre beneficiar, executantul este obligat sa realizeze curatenia generala a amplasamentului prin colectarea si transportul deseurilor in punctele indicate in autorizatia de construire.

# Piese desenate

Plansele ce prezinta proiectul sunt:

Plan de incadrare in zona, sc. 1:10.000 – H1

Planul de situatie,  scara 1:500 - H21; H2.2; H2.3

Toate planurile sunt realizate in sistemul de coordonate Stereo 70