Nume proiect: Convertizoare de frecventa pentru ajustarea debitelor la pompe prin

intermediul motoarelor

Cod proiect:     RIS-MOD-EL-POMPE

Client:	            S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Nume Document:

- Memoriu de prezentare -

Documentatie privind obtinerea acordului de mediu

Cod:                              10468-315A-CDD-0000.00-003

| ##### R E V I Z I I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Descriere | Data | Întocmit | Verificat |
| 0 | Prima editie | 04.2018 | Cornel Popa | Ruxandra Radu |

| Întocmit |  |  | Verificat |  |  | Aprobat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Cornel Popa |  | 04.2018 | Ing.Radu Ruxandra |  | 04.2018 | Ing.Daniela Barac |  | 04.2018 |

C U P R I N S

Date generale .................................................................................................................................3

1.1.Denumirea proiectului........................................................................................................3

1.2. Titular................................................................................................................................3

Descrierea și localizarea proiectului............................................................................................3

2.1. Descrierea proiectului.......................................................................................................3

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu......................................................................7

3.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu........................................................ ..............................................................................7

3.2. Prevederi pentru monitorizarea mediului..........................................................................8

3.3. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVECO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)..........................................................................................................................................8

Organizare de santier.....................................................................................................................9

4.1. Lucrari necesare organizarii de santier ............................................................................9

4.2. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii...........................................................................10

Anexe.............................................................................................................................................10

5.1. Anexe – Piese desenate ................................................................................................10

Cerinte specifice...........................................................................................................................10

6.1. Proiecte pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru

protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata..............10

DATE GENERALE

  - Demunirea proiectului

Denumirea obiectivului de investiţii : CONVERTIZOARE DE FRECVENTA PENTRU AJUSTAREA DEBITELOR LA POMPE PRIN INTERMEDIUL MOTOARELOR

  - Titular

Beneficiarul lucrărilor: ROMPETROL RAFINARE SA

Adresa:

| Denumire | : | ROMPETROL RAFINARE S.A. – PETROMIDIA |
| --- | --- | --- |
| Amplasament | : | Bulevardul Navodari, nr 215, oras Navodari, judetul Constanta |
| Forma juridică și de proprietate | : | Societate comercială cu capital privat |
| Obiect de activitate | : | Cod CAEN: 1920 – Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului. |

Persoane de contact din partea titularului:

D-na Zaulet Daniela: tel.: 0241506141 / email: daniela.zaulet@rompetrol.com

DESCRIEREA SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

2.1.  Descrierea proiectului

Introducere:

Memoriul de prezentare este elaborat în scopul solicitării de către ROMPETROL RAFINARE S.A. – Rafinăria PETROMIDIA în calitate de titular al proiectului "CONVERTIZOARE DE FRECVENTA PENTRU AJUSTAREA DEBITELOR LA POMPE PRIN INTERMEDIUL MOTOARELOR", de la Agenția Naţională pentru Protecția Mediului, a Acordului de mediu pentru investiția sa, ce urmează a fi amplasată in incinta rafinariei.

Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de investiții, va evidenția posibilele surse de poluare și efectele pe care le pot induce asupra factorilor de mediu, pe baza cărora se va menționa necesitatea luării de măsuri care să contracareze eventualele efecte negative.

Memoriul de prezentare se elaborează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 – privind protecția mediului, rectificată în 31.01.2006, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu O.U.G. nr. 57/2007, O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 164/2008, O.U.G. nr. 71/2011, O.U.G. nr. 58/2012, aprobată prin Legea nr. 117/2013,

- Ordinul M.M.P./M.A.I./M.A.D.R./M.D.R.T. nr. 135/76/84/1284 din 2010 – privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private,

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată și completată prin H.G. nr. 17/2012,

- Ordinul nr. 19/2010 – pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor și proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

- Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 - privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare – HG nr. 893/2005, HG nr. 360/2007, HG nr. 958/2012 și HG nr. 1047/2013 și toate normativele colaterale acestora.

Amplasamentul proiectului, vecinatatile si adresa obiectivului:

Amplasamentul obiectivului: In instalatiile DAV SI RC/HB.

Locatia are următoarele vecinătăţi:

- Pentru containere cladire statie PT102/2_101/2:

- în partea de Nord    – Fundatie vas 130-V.15

- în partea de Sud     – Structura met. racitoare R1/R2 – 302-A4

- în partea de Est      – Cladire statie PT102/2_101/2;

- în partea de Vest    – Fundatie vase 417A-XVII

- Pentru containere cladire statie 6kV-102:

- în partea de Nord    – Estacada 301-D/IV

- în partea de Sud     – Drum 1

- în partea de Est      – Drum 9

- în partea de Vest    – Cladire statie 6kV-102.

Adresa obiectivului: SC ROMPETROL RAFINARE SA, Bulevardul Năvodari nr.215, Rafinăria Petromidia, Năvodari, jud.Constanța.

Scopul si importanta obiectivului investitiei

Scopul proiectului este de a creste eficienta energetica a instalatiilor consumatoare de energie electrica din rafinaria Petromidia prin achizitionarea, montarea si punerea in functiune a unui numar de 29 convertizoare de frecventa.

Utilitatea publică şi modul de încadrare în programul de diminuare a deşeurilor

Prin realizarea acestei investitii se va urmari o mai buna gestionare si distribuire a resurselor de energie catre toti factorii de consum.

Descrierea proiectului

- Cladire statie 6kV-102

In cadrul TGD102/1, un numar de 11 circuite electrice de forta ce alimenteaza motoare electrice de aeratoare vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Noile convertizoare vor fi montate in dulapuri noi metalice individuale cu dimensiunile 600x600x2000mm.

In interiorul cladirii statie 6kV-102 nu exista suficient spatiu pentru noile dulapuri metalice si ca urmare se va executa in exterior, langa cladire, un container metalic care va acomoda toate cele 11 dulapuri metalice cu convertizoare de frecventa.

Containerul metalic va avea dimensiunile 6000x3000x3000mm si va fi montat pe un suport metalic la inaltimea de 1000mm fata de cota 0.

Circuitele electrice existente din cadrul TGD102/1 ce alimenteaza in prezent motoare electrice se vor pastra. In cadrul acestor circuite se va prevede un echipament de protectie in locul tuturor echipamentelot de protectie si comanda existente. Acesta va asigura si separarea vizibila pentru opririle de mentenanta.

Pe fata sertarelor se vor pastra lampile de semnalizare, ampermetrul si butonul rosu pentru oprirea de urgenta.

Semnalele existente catre DCS (RUS, STOP, FAULT) se vor pastra, la care se vor adauga semnale (4-20)mA referinta de turatie pentru fiecare convertizor si semnale D.O. de reset pentru fiecare aerator in parte (pe grupe de motoare).

- Cladire PT 102/2;101/2

In cadrul TGD102/2, un numar de 11 circuite electrice de forta ce alimenteaza motoare electrice de aeratoare vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

In cadrul TGD101/2, un numar de 5 circuite electrice de forta ce alimenteaza motoare electrice de aeratoare vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Noile convertizoare vor fi montate in dulapuri noi metalice individuale cu dimensiunile 600x600x2000mm.

In interiorul cladirii statie PT 102/2;101/2 nu exista suficient spatiu pentru noile dulapuri metalice si ca urmare se va executa in exterior, langa cladire, un container metalic care va acomoda toate cele 11 dulapuri metalice cu convertizoare de frecventa.

Containerul metalic va avea dimensiunile 6000x3000x3000mm si va fi montat pe un suport metalic la inaltimea de 1000mm fata de cota 0.

Circuitele electrice existente din cadrul TGD102/2 si TGD101/2 ce alimenteaza in prezent motoare electrice se vor pastra. In cadrul acestor circuite se va prevede un echipament de protectie in locul tuturor echipamentelot de protectie si comanda existente. Acesta va asigura si separarea vizibila pentru opririle de mentenanta.

Pe fata sertarelor se vor pastra lampile de semnalizare, ampermetrul si butonul rosu pentru oprirea de urgenta.

Semnalele existente catre DCS (RUS, STOP, FAULT) se vor pastra, la care se vor adauga semnale (4-20)mA referinta de turatie pentru fiecare convertizor si semnale D.O. de reset pentru fiecare aerator in parte (pe grupe de motoare).

Utilităţi

Pentru desfășurarea proceselor sunt necesare următoarele utilități:

- Alimentarea cu energie electrică se va face din stațiile electrice existente.

Efecte semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului

Activitatea propusă a se desfăşura în cadrul obiectivului nu va avea impact asupra

mediului, deci nu va fi o poluare de tipul: zgomot (valori peste limitele admisibile), radiaţie electromagnetică, radiaţie ionizată, poluare biologică (microorganisme, viruşi), poluare chimica. Noul montaj pentru convertizoarele de frecventa a fost proiectat să functioneze în sistem închis, fără a avea un impact negativ în mediul înconjurător, în functionare normală a acestora.

Poluare atmosferică: nu este cazul.

Poluarea solului: Nu este cazul.

Zgomot: Nu este cazul.

Radiatii: Nu este cazul.

Poluare biologică: Nu este cazul.

Caracteristici constructive ale obiectivului de investiţii.

Proiectul constă în următoarele lucrări:

- Pentru zona statiei trafo TGD102/1, containerul va fi amplasat pe un cadrul metalic cu inaltimea de aprox. 1m si executat din profile sudate cu sectiunea UPN160.

Fundatia cadrului metalic se va executa din beton armat C30/37, aceasta constand intr-un radier general cu adancimea de 20cm sub cota platformei betonate existente din zona.

Fixarea cadrului metalic in fundatii se va realiza cu ancore chimice M20.

In zona frontala a containerului, se va executa o platforma metalica de acces, prevazuta cu gratare metalice zincate si balustrada metalica (demontabila in partea frontala, pentru a permite introducerea echipamentelor in container) si scara metalica inclinata cu vanguri din profile cu sectiunea UPN120.

Fundatiile platformei metalice de acces vor fi executate din beton simplu C30/37, avand adancimea de fundare 50cm.

- Pentru zona statiei trafo TGD 102/2 - 101/2, containerul va fi amplasat pe un cadrul metalic cu inaltimea de aprox. 1m si executat din profile sudate cu sectiunea UPN160.

Fundatiile cadrului metalic se vor executa din beton armat C30/37, acestea constand in doua grinzi longitudinale cu adancimea de 80cm sub cota platformei betonate existente din zona si un strat de beton de egalizare C8/10 in grosime de 10cm.

Fixarea cadrului metalic in fundatii se va realiza cu ancore chimice M20.

In zona frontala a containerului, se va executa o platforma metalica de acces, prevazuta cu gratare metalice zincate si balustrada metalica (demontabila in partea frontala, pentru a permite introducerea echipamentelor in container) si scara metalica inclinata cu vanguri din profile cu sectiunea UPN120.

Fundatiile platformei metalice de acces vor fi executate din beton simplu C30/37, avand adancimea de fundare 50cm.

In apropierea containerului, pentru protejarea acestuia la foc, se va executa un zid antifoc (intre transformatorul existent si container) din beton armat cu inaltimea de 4m si o grosime de 20cm. Fundatia zidului va avea dimensiunile in plan 4.00x1.20m, cu adancimea de fundare la -1.00m fata de cota platfomei betonate existente din zona.

Proiectarea acestor construcţii se va face avându-se în vedere următoarele normative:

- P100—1/2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de

locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale

- NP112-14 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

- NE 012-1:2008 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton

armat si beton precomprimat

- C28-99 Instructiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de otel beton.

- C83-75 Îndrumator privind executarea trasării de detaliu în constructii

- C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii

si a instalatiilor existente.

- SR EN 1992-1:2004 – Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 (Reguli generale si reguli pentru clădiri).

- H.G.R. 273/1994 Regulamentul de recepţie a Iucrărilor de construcţii şi instalaţii

aferente acestora. Anexa : Cartea tehnică a constructiei;

- Legea nr.453/01 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/91 privind

autorizarea executării Iucrărilor de construcţii;

- H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii;

- Legea nr.10/1995 privind asigurarea durabilităţii, a siguranţei în exploatare,

funcţionalităţii şi calităţii în construcţii;

- OUG 195 /2005 privind protectia mediului si actualizarile ulterioare

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

3.1.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Protecţia calităţii apelor

Nu se lucreaza cu apa si nu exista surse de poluare a apei.

Protectia aerului

Nu există emisii necontrolate în aer.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Aceste caracteristici se manifestă doar în timpul execuţarii lucrărilor de construire

datorită concentrării pe spaţii limitate a utilajelor şi mijloacelor de transport. Impactul din acest punct de vedere se consideră ca fiind nesemnificativ.

Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu exista surse de radiatii.

Protecţia solului şi subsolului:

Nu exista surse de poluare pentru sol si subsol.

Protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

Nu vor fi afectate ecosistemele acvatice si terestre.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Obiectivul este la mare distanta de asezari umane (aproximativ 2km) si alte obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional, s.a..

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deşeurile menajere rezultate vor fi colectate în europubele amplasate pe platformă betonată şi se vor preda prestatorului de servicii de salubritate pentru a fi transportate la rampa de deşeuri autorizata.

Deseurile de demolare, care vor rezulta din lucrari aferente proiectului, se vor colecta si transporta in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare catre un operator autorizat.

- Nu vor exista deseuri în functionare.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:

Obiectivul de investiţii nu generează în timpul funcţionării substanţe toxice şi periculoase .

LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Nu este cazul, se realizeaza un obiectiv nou cu respectarea măsurilor de protecţie a personalului care realizează aceste activităţi, precum şi măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.

3.2.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

La realizarea proiectului nu rezulta poluanti care sa afecteze mediul si nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

3.3.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVECO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

ORGANIZARE DE SANTIER

4.1.  Lucrari necesare organizarii de santier

Pentru executarea in conditii optime a lucrarilor de organizare de santier, societatea care va executa aceste lucrari isi va desfasura activitatea numai in zona destinata organizarii de santier, zona care va fi delimitata si identificata (cu indicatoare de avertizare vizibile atat ziua, cat si noaptea) in incinta statiilor electrice, din cadrul Rafinariei Petromidia.

In urma lucrarilor de organizare de santier pot rezulta deseuri, care trebuie valorificate si/sau eliminate conform prevederilor legii nr. 27/2007, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deseurilor.

Deseurile rezultate se vor trata conform procedurilor operationale specifice societatii care executa demontarea, armonizate cu prevederile contractuale stabilite cu beneficiarul.

Deseurile sortate, pe tip de deseu, vor fi depozitate in locurile special amenajate  de beneficiar conform procedurii proprii.

Se vor intocmi fise de deseu si vor fi predate beneficiarului (cu PV de predare), sau vor fi evacuate in zonele stipulate de contract.

Deseurile vor fi incarcate in autovehicule si transportate (direct de la locul de producere a deseurilor, sau din locul depozitarii intermediare) pe masura producerii lor, catre spatiile special amenajate, prin respectarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014.

Conducatorul responsabil al lucrarilor de organizare de santier va aduce la cunostinta personalului implicat metodele de realizare a lucrarilor, locurile care prezinta pericole si masurile de prevenire a accidentelor in munca.

Se interzic cu desavarsire:

- consumarea de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

- accesul in interiorul perimetrului de lucru al oricarei persoane neinstruite;

- folosirea la realizarea lucrarilor de organizare de santier a retelei de alimentare cu energie electrica din zona propusa;

- demontarea concomitenta a mai multor elemente de constructie in situatiile in care, prin aceasta, se poate micsora nivelul de siguranta in munca in diversele zone in care se executa lucrari de dezafectare si / sau de transporturi de materiale rezultate;

- suprapunerea activitatilor de organizare de santier cu cele de evacuare a materialelor rezultate din aceastea;

Pe tot parcursul executiei lucrarilor  de organizare de santier se va verifica corelarea intre utilajele care actioneaza simultan in aceiasi zona a amplasamentului (utilajul echipat cu dispozitive pentru demontare, macaraua auxiliara, nacela etc).

Materialele rezultate in urma lucrarilor se vor depozita (la sol) cu atentie, astfel incat ele sa nu constituie pericol pentru zonele circulabile auto sau pietonale.

4.2.  Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

In urma executarii noului proiect, refacerea amplasamentului va fi considerata indeplinita odata cu finalizarea lucrarilor de constructii prezentate in proiectul de detalii de executie.

ANEXE

5.1.  Anexe – piese desenate

- Anexa nr. 1_ 10468-315A-CLY-0000.00-006 Plan de încadrare în zonă.

- Anexa nr. 2_10468-315A-CLY-0000.00-007 Plan de situatie-container cladire statie 6kV-102.

- Anexa nr. 3_10468-315A-CLY-0000.00-008 Plan de situatie-container cladire statie PT

102/2_101/2.

- Anexa nr. 4 – Certificat de urbanism.

CERINTE SPECIFICE

6.1.  Proiecte pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata

Nu este cazul.