MEMORIU de prezentare

  - I.Denumirea proiectului: „Imbunatatire tensiune LEA JT, Loc. Navodari, jud. Constanta”

  - Amplasamentul obiectivului: judetul Constanta, oras Navodari, in zona posturilor PTA 1064, PTAB 1688, PTA 1614, PTAB 1730, PTCZ 1050 ( str. Gradinilor, str. Frunzelor, str. Muzicii, str. Nucilor, str. Campului, str. Stejarului, str. Bradului, str. Pinului, str. Mesteacanului, str. Albinelor, str. Culturii)

II. Beneficiar:  s.c. E- DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a.

Adresa: Str. Nicolae Iorga  nr. 89A, Constanta   Jud. Constanta

Reprezentant: ing. şef. zona MT-JT Constanta Chiriac Victor

Responsabil pentru protecţia mediului: -

Proiectantul lucrarilor: s.c. ELMONT CONSTRUCT  s.r.l.

Adresa: jud. Constanta, mun. Constanta, str. Biruintei nr. 1, tel: 0241-635185, fax: 0241-635184

Administrator: ing. Mariana Popa

Responsabil pentru protecţia mediului: ing. G. Dascalu

III. Descrierea proiectului

1. Rezumat

Lucrarea se executa in baza Avizului CTE nr. 44/16/14.12.2017 emis de s.c. E- DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a. – Zona Retea MT-JT Constanta – UO MT-JT Constanta.

Scopul lucrarii este reducerea CPT si imbunatatirea tensiunii si a calitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aflati in loc. Navodari, conform “Standardului de performanta ANRE” referitor la continuitatea in alimentare cu energie electrica a consumatorilor.

Pentru reducerea CPT-ului si imbunatatirea tensiunii si a calitatii in alimentarea cu energie electrica, se propune:

: inlocuirea cutiilor de distributie si coloanelor JT ale acestora af. PTA 1064 si PTA 1614

: inlocuirea portiunilor din reteaua aeriana neconforma

: inlocuirea stalpilor necorespunzatori

: realizarea circuitelor pentru asigurarea iluminatului public

: realizarea de injectii noi in LEA 0,4kV prin montare de casete stradale, pentru preluarea circuitelor prin LES 0,4kV alimentate din PTAB existente

: sectionarea circuitelor prin montarea unor casete stradale noi

: inlocuirea retelei de bransamente necorespunzatoare:

: remedierea problemelor abonatilor de pe alei, prin montarea FDCP-urilor sau relocarea BMP-urilor

2. Justificare

Abonatii din localitatea Navodari sunt alimentati preponderent, prin retele aeriene de joasa tensiune, realizate cu conductor neizolat din Aluminiu cu sectiuni mici de 35mmp respectiv cu conductor TYIR 50+3x50+1x16mmp, alimentate din posturi de transformare existente.

Datorita lungimii mari a circuitelor JT, a caderilor de tensiune mari inregistrate la capetele de retea si datorita faptului ca PT-urile din care sunt alimentate aceste circuite, sunt depasite din cauza sarcinilor mari inregistrate ( sarcini ce pun in pericol functionarea optima a retelelor si echipamentelor electrice ), este necesara:  reconfigurarea retelei 0,4kV prin preluarea unor parti din aceste PT-uri existente, in scopul reducerii lungimilor si incarcarilor circuitelor existente pentru diminuarea caderilor de tensiune astfel incat acestea sa fie in limitele prevazute de normative ( 10%) si imbunatatirii serviciilor oferite abonatilor prin reducerea CPT.

3. Suprafeţe de teren ocupate

# Suprafaţă de teren ocupată definitiv: 4mp (pentru casete stradale si firide)

Suprafaţă de teren ocupată temporar:  384mp ( montarea cabluri electrice subterane )

4. Elementele specifice proiectului

Zona PTA 1064, 20/0,4kV – 250kVA

In prezent,  din cutiile de distributie aferente trafo 250kVA PTA 1064, sunt racordate:

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor  de pe strada Frunzelor

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor de pe strada Bradului, strada Pinului si strada Stejarului

- un circuit 0,4kV pentru iluminatul public

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor de pe strada Gradinilor

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor de pe strada Muzicii

Cutiile de distributie j.t. a PTA 1064, aferente circuitelor de pe strada Frunzelor, Muzicii si Gradinilor respectiv coloanele generale j.t. (coloane Al 3x240+120mmp ) de alimentare a cutiilor, se vor demonta.

Pentru refacerea distributiei de energie electrica si preluarea consumatorilor, in locul cutiilor demontate se vor monta:

- o cutie de distributie 0,4 kV prevazuta cu un intrerupator 180A si un intrerupator de 125A pentru preluarea consumatorilor de pe strada Gradinilor si strada Muzicii;

- o cutie de distributie 0,4kV proiectata prevazuta cu doua intrerupatoare 180A; un intrerupator va deservi consumatorii de pe strada Frunzelor iar cel de-al doilea intrerupator va alimenta printr-un cablu 0,4kV de Al, de sectiune 95mmp, o caseta stradala  proiectata echipata cu clema cu 4 cai de sectionare.

Abonatii de pe strada Pinului, Bradului si Stejarului respectiv circuitul 0,4kV existent, aferent iluminatului public, se vor prelua din caseta stradala proiectata.

Alimentarea celor doua cutii de distributie se va realiza din bornele JT ale trafo aerian, printr-o cutie de distributie cu bare de cupru montata pe stalpul cu PTA.

Circuit nr. 1 – str. Gradinilor

In prezent, alimentarea abonatilor si iluminatul stradal de pe strada Gradinilor se realizeaza printr-un circuit TYIR 50+3x50+16mmp.

Se va reface iesirea in LES j.t. a circuitului LEA j.t., prin pozare cablu subteran din Al de sectiune 3x150+95Nmmp, pe o distanta de 77m, iar la trecerea LES-LEA la baza stalpului tip  SE10 ( st 1.1 ), existent pe strada Gradinilor se va monta o caseta stradala unificata ENEL(CS1 proiectat).

Se va realiza sectionarea circuitului existent pe strada Gradinilor ( conf. plansa nr. 2 ) iar la capatul circuitului LEA j.t. sectionat, la baza stalpului tip SE10 existent ( st 1.14 ), se va monta o caseta stradala unificata ENEL.

Se va realiza dublarea si intarirea retelei existente pe strada Gradinilor, prin pozare TYIR 3x70+54,6Nmmp – 373m, alimentat din CS1 proiectat ( intre st 1.2 si st 1.14). O parte din abonatii existenti vor fi preluati din circuitul LEA jt proiectat. Astfel se va realiza descarcarea circuitului 1 al PTA 1064.

Circuit nr. 2 – str. Muzicii

In prezent, alimentarea abonatilor si iluminatul stradal de pe strada Muzicii iesire spre strada Campului, se realizeaza printr-un circuit TYIR 50+3x50+16mmp.

Pe un tronson in lungime de 233m ( str. Muzicii intersectie cu strada Viilor, intre stalpii st 2.1 – st 2.8 ), circuitul existent este din conductor funie Al neizolat, in coronament vertical.

Se va reface iesirea in LES j.t. a circuitului LEA j.t., prin pozare cablu subteran din Al de sectiune 3x150+95Nmmp, pe o distanta de 154m, iar la trecerea LES-LEA la baza stalpului tip  SE10, existent pe strada Muzicii (st 2.1) se va monta o caseta stradala unificata ENEL  (CS2 proiectat ).

Stalpii existenti vor fi echipati cu legaturi de sustinere respectiv cu legaturi de intindere cablu torsadat sau legatura terminala pentru cablu torsadat -  pentru stalpii cu rol de stalp terminal iar conductorul clasic existent pe strada Muzicii va fi inlocuit cu conductor TYIR 3x70+54,6Nmmp – 233m, alimentat din CS2 proiectat.

Se va realiza sectionarea circuitului existent pe strada Muzicii( conf. plansa nr. 2 ) iar la capatul circuitului LEA j.t. sectionat, la baza stalpului tip SE10 existent (st 2.8), se va monta o caseta stradala unificata ENEL. Astfel se va realiza descarcarea circuitului 2 al PTA 1064.

Se va asigura iluminatul stradal, prin pozare pe o distanta de de 242m (intre stalpii st 2.1 – st 2.9 , conductor TYIR 4x16mmp. Noul circuit realizat pentru iluminatul public se va racorda in circuitul de iluminat existent pe strada Muzicii, pe tronsonul cu TYIR 50+3x50+16mmp existent.

Corpurile de iluminat existente se vor racorda la reteaua de iluminat proiectata. Nulul retelei de iluminat public se va lega la prizele de pamant.

Toate bransamentele existente se vor racorda la circuitul LEA jt proiectat.

Se va realiza reinscriptionarea stalpilor, conform noii configuratii a circuitului LEA jt.

Pentru alimentarea cu energie electrica si pentru reintregirea retelei aeriene 0,4kV de pe strada Nucilor, se vor efectua urmatoarele lucrari:

- LES 0,4kV de sectiune 70mmp existent af. circuitului de pe strada Nucilor, se va racorda in CS2 proiectat

- pe tronsonul realizat cu TYIR 16+25mmp, se va poza conductor TYIR 3x70+54,6Nmmp – 140m ( intre st 2.16 – st 2.22 ) iar reteaua existenta 16+25mmp, se va pastra pentru iluminat.

- se vor inlocui 2 stalpi existenti ( st 2.17 si st 2.22 ) cu stalpi tip SC10005 proiectati

Bransamentele existente se vor racorda la circuitul LEA jt proiectat.

Circuit nr. 3 – str. Frunzelor

Se va reface iesirea in LES j.t. a circuitului LEA j.t., prin pozare cablu subteran din Al de sectiune 3x150+95Nmmp, pe o distanta de 95m, iar la trecerea LES-LEA la baza stalpului tip  SC10005, existent pe strada Frunzelor ( conf. plansa nr. 2 ) se va monta o caseta stradala unificata ENEL  (CS3 proiectat ).

Zona PTAB 1688, 20/0,4kV – 400kVA

Pentru descarcarea circuitului 1 si 2 al PTA 1064, de pe strada Gradinilor respectiv strada Muzicii, ( ramase in urma sectionarii ), in PTAB 1688 existent, se va monta un tablou prevazut cu intrerupator automat tetrapolar 350A;

Alimentarea tabloului JT proiectat se va realiza din bornele jt ale transformatorului 400kVA prin racord unificat cu cablu monopolar de cupru RG7R 0,6/1 kV de sectiune 240 mmp.

Se va realiza racord subteran nou cu LES jt de sectiune 240mmp – 210m, din intrerupatorul 350A montat in PTAB1688 pana la o caseta unificata ENEL ( CS1 proiectat ), montata pe strada Gradinii intersectie cu strada Campului, la baza stalpulului st 1.1, realizandu-se astfel trecerea LES-LEA jt.

Se va realiza dublarea si intarirea retelei existente pe strada Muzicii, prin pozare TYIR 3x70+54,6Nmmp – 420m (intre st 1.1 – st 1.16), alimentat din CS1 proiectat.

Se va reintregii reteaua aeriana de pe strada Campului, prin pozare cablu torsadat unificat 3x70+54,6Nmmp – 210m (intre st 1.3 – st 1.23) iar reteaua existenta 16+25mmp, se va pastra pentru iluminat.

Jumatate din abonatii existenti vor fi preluati din circuitul LEA jt proiectat pe strada Muzicii.

Se vor reglementa problemele la reteaua de bransamente prin demontarea stalpilor necorespunzatori si inlocuirea lor cu stalpi tip SC10001  ( 1 buc.), stalpi SC10002 ( 1 buc. ) si stalpi SC10005 ( 3 buc.).

Unde este necesar se va realiza retea j.t. cu conductor TYIR 3x35+54,6Nmmp sau se va poza conductor nou de bransament 4x16mmp.

Se vor demonta 6 BMP-uri existente pe stalpul st 1.4 ( si in derivatia acestuia ) iar abonatii vor fi grupati centralizat, intr-o firida de distributie si contorizare de palier, prevazuta cu locuri pentru 6 contori monofazici ( FDCP6M), amplasata langa stalp.

Zona PTA 1614, 20/0,4kV – 400kVA

In prezent,  din cutia de distributie aferenta trafo 400kVA PTA 1614, sunt racordate:

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor  de pe strada Viilor ( dreapta ), str. Bradului, str. Mesteacanului

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor de pe strada Macesului + strada Malinului

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor  de pe strada Viilor ( stanga ), str. Stejarului

- un circuit 0,4kV pentru alimentarea consumatorilor de pe strada Pinului

- un circuit 0,4kV pentru iluminat public general

Cutia de distributie j.t. a PTA 1614 respectiv coloana generala j.t. de alimentare, se vor demonta.

Pentru refacerea distributiei de energie electrica in locul cutiei demontate se vor monta doua cutii de distributie 0,4 kV prevazute cu intrerupatoare unificate ENEL ( 2 buc. intrerupator 180A si 2 buc. intrerupatoare de 125A )

Dintr-un intrerupator proiectat se va racorda o caseta stradala proiectata la baza postului pentru preluarea consumatorilor ramasi neracordati.

Se vor realiza coloanele j.t. ( plecare din bornele jt ale trafo la tablourile 0,4kV proiectate) cu cablu 0,4kV unipolar de Cu, de sectiune 95mmp.

Pe  strazile Stejarului si Bradului se vor realiza sectionarile circuitelor existente, conform planului anexat documentatiei ) prin montarea a cate o caseta stradala unificata ENEL la stalpii nr. 12 ( tip SE10 si tip SC10005). Astfel vor fi descarcate circuitele 1 si 3 ale PTA 1614.

Pe strada Bradului, se vor reglementa probleme la reteaua de bransamente prin demontarea stalpilor necorespunzatori, inlocuirea lor cu stalpi SC10005 ( 2 buc. ) si pozarea unui conductor TYIR 3x35+54,6mmp – 72m.

Pe strada Stejarului, la stalpul terminal ( de  sectionare a circuitului ), abonatii vor fi grupati centralizat, intr-o firida de distributie si contorizare de palier, prevazuta cu locuri pentru 8 contori monofazici ( FDCP8M), amplasata la baza stalpului.

Zona PTAB 1730, 20/0,4kV – 630kVA

Pentru descarcarea circuitului 1 si 3 al PTA 1614, de pe strada Bradului respectiv strada Stejarului, ( ramase in urma sectionarii ), in PTAB 1730 existent, se va monta un tablou JT prevazut cu intrerupator automat tetrapolar 350A.

Alimentarea tabloului JT proiectat se va realiza din bornele jt ale transformatorului 630kVA prin racord unificat cu cablu monopolar de cupru RG7R 0,6/1 kV de sectiune 240 mmp.

Circuit nr. 1 – str. Mesteacanului

Alimentarea circuitului LEA jt de pe str. Mesteacanului se realizeaza din PTAB 1730, printr-un circuit 150mmp ce da injectie intr-o caseta stradala ( CS3 ) montata la baza stalpului special al strazii Mesteacanului intersectie cu strada Campului ( st 1.1 )

Se va realiza dublarea si intarirea retelei existente pe strada Mesteacanului (de la st 1.1 – la st 1.16) prin pozare TYIR 3x70+54,6Nmmp  – 434m, alimentat din CS3  existent.

O parte din abonatii existenti, vor fi preluati din circuitul LEA jt proiectat.

Se vor reglementa problemele la retea, prin demontarea stalpilor necorespunzatori, inlocuirea lor si centralizarea grupurilor de masura existente:

- stalpul st 1.9 si stalpul st 1.10 se vor inlocui cu doi stalpi tip SC10001

- la stalpul st 1.13 se va realiza retea TYIR 3x35+54,6Nmmp si se va monta un stalp nou SC10001;   se vor demonta BMP-urile existente iar la baza stalpului proiectat se va monta o firida de distributie si contorizare de palier prevazuta cu loc pentru 4 contoare monofazate tip SMART METER (FDCP4M) pentru centralizarea abonatilor;

Circuit nr. 2 – str. Pinului

Deoarece pe circuitul de pe strada Pinului s-au inregistrat caderi mari de tensiune, datorate supraincarcarii si lungimii acestora, pe circuitul LES j.t. existent, de sectiune 150mmp, alimentat din PTAB 1730, la stalpul special al strazii Pinului intersectie cu strada Campului ( st 2.1. ), se va monta o caseta stradala unificata ENEL– CS2 proiectata.

Se va realiza dublarea si intarirea retelei existente pe strada Pinului (de la st 2.1 – st 2.13) prin pozare TYIR 3x70+54,6Nmmp – 429m, alimentat din CS2 proiectat.

O parte din abonatii existenti, vor fi preluati din circuitul LEA jt proiectat.

Se vor reglementa problemele la reteaua de bransamente prin demontarea stalpilor necorespunzatori, inlocuirea lor si centralizarea grupurilor de masura existente:

- pe strada Pinului la derivatia de la stalpul st 2.5. se vor inlocui stalpii existenti cu 2 stalpi SC10001 si 1 stalp SC10005 si se va realiza retea j.t. cu conductor TYIR 3x35+54,6Nmmp – 92m; abonatii din zona vor fi preluati direct din reteaua proiectata;

- pe strada Pinului la derivatia de la stalpul st 2.8, se vor inlocui stalpii existenti cu 1 stalpi SC10002 si 1 stalp SC10001; se va realiza repozarea bransamentului existent;

- pe strada Pinului la derivatia de la stalpul  st 2.12,  abonatii vor fi grupati centralizat, intr-o firida de distributie si contorizare de palier, prevazuta cu locuri pentru 6 contori monofazici (FDCP6M); se va realiza retea j.t. cu conductor TYIR 3x35+54,6Nmmp – 60m;

Circuit nr. 3 – str. Bradului si str. Stejarului

Se va realiza racord subteran nou cu LES jt de sectiune 240mmp – 231m, din intrerupatorul 350A montat in PTAB1730 pana la o caseta unificata ENEL ( CS1 proiectat ), montata pe strada Campului intersectie cu strada Bradului (la stalpul st 3.1), realizandu-se astfel trecerea LES-LEA jt.

Se va realiza dublarea si intarirea retelei existente pe strada Stejarului – str. Campului, prin pozare TYIR 3x70+54,6Nmmp – 475m intre st. 3.1 – st 3.17, alimentat din CS1 proiectat.

O parte din abonatii existenti in aceasta zona, vor fi preluati din circuitul LEA jt proiectat.

Se vor reglementa problemele la reteaua de bransamente prin demontarea stalpilor necorespunzatori, inlocuirea lor si centralizarea grupurilor de masura existente:

: pe strada Stejarului se vor inlocui doi stalpi existenti ( in derivatia de la st 3.15 ) cu doi stalpi tip SC10005 si se va realiza retea j.t. cu conductor TYIR 3x35+54,6Nmmp – 112m.

Se vor demonta 6 BMP-uri existente pe stalpul st 3.13 iar abonatii vor fi grupati centralizat, intr-o firida de distributie si contorizare de palier, prevazuta cu locuri pentru 6 contori monofazici (FDCP6M), amplasata la baza stalpului st 3.13 de pe str. Stejarului.

Zona PTCZ 1050, 20/0,4kV – 630kVA

Pentru descarcarea PTCz1331 si PTCz1132 care functioneaza la sarcina maxima, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

: in TGD existent al PTCz 1050, se vor monta 2x ( 3 SIST 201+MPR 250A) si se vor realiza doua circuite noi, cu cablu jt de sectiune 3x150+95Nmmp pana la doua firide de bransament tip E4+4 proiectate, pentru descarcarea si preluarea circuitelor Supermarket alimentat din PTCz 1331 si CS bl. A2 alimentat din PTCz 1132.

Circuit 1 ( Supermarket ):

- se va realiza interceptarea cablului 0,4kV 150mmp existent pe domeniul public, intre CS bl E2 si CS Supermarket si montarea unei firide de bransament tip E4+4; din TGD existent in PTCz 1050, se va realiza un circuit 0,4kV cu cablu de sectiune 3x150+95Nmmp, pozat pe o distanta de 96, pana in firida E4+4 proiectata, pentru descarcarea circuitului jt alimentat din PTCz 1331

Circuit 2 ( CS bl A2 ):

- al doilea circuit proiectat ( plecare din TGD existent in PTCz1050 ) in lungime de 195m, va da injectie in LEA jt si va descarca circuitul jt alimentat din PTCz 1132, prin interceptarea cablului jt de la CS bl A10 existenta la baza stalpului special de la intersectia str. Albinelor cu str. Culturii, unde se va monta o firida de bransament tip E4+4

Intre cele doua firide E4+4 se va realiza bucla jt cu cablu 0,4kV de sectiune 150mmp.

Profil pozare cabluri

Liniile electrice subterane se vor poza:

- in profil tip A, in sant cu adancimea de 0,9m

- in profil tip B, in sant cu adancimea de 1,2m

Cablul 0,4kV se va proteja pe toata lungimea traseului in tub flexibil tip pliabil cu ø125mmp conform DS4247/5 in modul urmator: tubul ce va proteja cablul 0,4kV se va amplasa pe fundul profilului iar peste tub se va pune un strat de nisip (material inert ) de 20 cm. Peste stratul de nisip se va aseza o folie avertizoare, dupa care profilul va fi astupat cu pamantul rezultat din sapatura, compactat din 20 cm in 20 cm, pana la readucerea terenului la starea initiala.

Traseele de cabluri proiectate sunt pe domeniul public al Orasului, ocuparea terenului facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii. Pozarea cablurilor se va realiza la minim 0,6 m de fundatiile cladirilor existente/limitele proprietatilor private ocuparea terenului facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii.

Traversarile subterane pentru care nu este posibila realizarea santului deschis,  vor trebui realizate cu tehnologia “forare orizontala controlata “.

Pentru lucrarea de executie aferenta PTCz 1050, cablurile JT proiectate vor traversa strada Albinelor si strada Culturii prin tehnologia de foraj orizontal dirijat.

Pe toata lungimea traseului de forare, cablul 0,4kV se va proteja in tub PEHD.

Tubul de protectie se va amplasa la o adancime de minim 1,5 m masurata fata de cota terenului in axul Drumului National DN39 la tangenta tubului de protectie. Subtraversarea DN39 se va realiza sub un unghi cat mai apropiat de 90º.

Mai intai se va poza tubul de protectie prin procedeul de foraj orizontal.

Adancimea este impusa de nevoia de a trece pe sub retelele de instalatii existente. Distanta de amplasarea a subtraversarii si cablului fata de retelele existente, respecta prevederile SR 8591 – 97 “Retele edilitare  subterane. Conditii de amplasare si ghidul pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT”

Masuri impotriva tensiunilor de atingere si de pas

- Stalpii proiectati tip SC10001 si SC10002 vor fi prevazuti cu o priza de pamant tehnologica, realizata dintr-un electrod vertical.

`Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas se realizeaza prin:

-  legarea la nul in reteaua electrica de joasa tensiune ( toate elementele metalice care pot intra accidental sub tensiune : armaturile metalice ale stalpului, consolele metalice, bratarile de fixare pe stalpi, se vor lega la conductorul de nul )

- nulul purtator se va lega la priza naturala a stalpilor

- La capat de retea LEA se va monta cate o priza de pamant cu Rp<10 ohm.

- Casetele stradale ( casetele de derivatie ) vor fi prevazute fiecare cu cate o priza de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohm.

- Firidele pentru centralizarea grupurilor de masura vor fi prevazute cu  cate o priza de pamant liniara a carei rezistenta de dispersie nu va depasi 4 ohm.

- Firidele de bransament tip E4+4, vor fi prevazute cu o priza e pamant liniara, amplasata pe traseul de pozare al cablului JT, a carei rezistenta de dispersie nu va depasi 4 ohm.

Partile metalice ale echipamentelor JT, care nu sunt in mod normal sub tensiune, se vor lega la prizele de pamant proiectate. Legatura prizei de pamant la firide se va face prin piese de separatie.

Prizele de pamant se vor executa cu electrozi din otel profilat zincat in lungime de 1,6 m (conform DR 1015 ) şi platbanda OL-Zn 40x4 mmp, montata in pamant la o adancime de 0,9 m.

Localizarea proiectului:

a) folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia:

- conform proiectului şi certificatului de urbanism, instalaţiile proiectate se vor amplasa pe domeniul public – judetul Constanta, oras Navodari, in zona posturilor PTA 1064, PTAB 1688, PTA 1614, PTAB 1730, PTCZ 1050 ( str. Gradinilor, str. Frunzelor, str. Muzicii, str. Nucilor, str. Campului, str. Stejarului, str. Bradului, str. Pinului, str. Mesteacanului, str. Albinelor, str. Culturii)

b) Caracteristicile impactului potenţial, în măsura informaţiilor disponibile:

Prezenta lucrare este o necesitate pentru a reducere CPT si imbunatatii tensiunea si a calitatea in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aflati in loc. Navodari.

Utilizarea energiei electrice oferă o multitudine de avantaje, care, din păcate sunt însoţite de câteva efecte negative asupra organismelor vii şi asupra mediului ambiant, pe care specialişti în domeniu încearcă să le diminueze acordând o deosebită atenţie şi preocupare.

La ora actuală există soluţii concrete, normate sau standardizate, pentru limitarea efectelor negative ale instalaţiilor electrice la un nivel acceptat pentru organismele vii şi mediul înconjurător.

Instalaţiile proiectate în proiectul propus afectează temporar o suprafaţă de 384mp – montare linii electrice subterane si definitiv o suprafata de 4mp – montare casete stradale si firide.

Linia electrică aeriană de joasă tensiune va fi amplasată pe stâlpii de beton la cca. 7 m faţă de nivelul solului pe domeniul public, judetul Constanta, oras Navodari, iar linia electrica subterana se va poza protejata in tub Ø125 mmp, in sant cu adancimea de 0,9m respectiv 1,2m si nu vor crea impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual.

IV . Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

a) Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Instalatiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă. Pe parcursul prestării serviciilor/executării lucrării , executantul are obligaţia:

- să identifice eventualele surse posibile de poluare generate de modul de execuţie, în conformitate cu HGR 865/2002;

- să nu evacueze ape uzate în apele naturale şi să nu arunce în acestea nici un fel de deşeuri;

- să nu deverseze în apele de suprafaţă, subterane–ape uzate, menajere.

- să nu arunce şi să depoziteze pe maluri deşeuri de orice fel.

b) Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu este cazul

2. Protecţia aerului

a) Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu este cazul

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul execuţiei şi exploatării neexistând nici o formă de emisie.

b) Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

a) Surse de zgomot şi vibraţii: nu este cazul

Un aspect studiat de specialişti în ceea ce priveşte relaţia reţele electrice – mediu înconjurător este poluarea sonoră. Aceasta are multe efecte asupra organismului uman în funcţie de trei parametri: intensitate (tărie), înălţime (frecvenţă) şi durata. Nocivitatea zgomotelor are consecinţe diverse pentru oameni, pornind de la imprimarea unui sentiment de frică, de iritare nervoasă şi mergând până la pierderea totală sau parţială a auzului. Se consideră ca nivel de zgomot admisibil, nepericulos pentru om, valoarea de 55 dB, care corespunde unei conversaţii normale sau zgomotul de ploaie moderată pe frunzis. Poluarea sonoră produsă de reţelele electrice are un caracter intermitent sau permanent. Zgomotele cu caracter intermitent sunt produse, în general, de către unele utilaje şi echipamente de comutaţie, în regim de defect. Zgomote cu caracter permanent sunt produse în tot timpul funcţionării instalatiilor.

Zgomotul acustic este aproape imperceptibil pe timp frumos şi se simte, în special, pe vreme umedă. Din studiile de specialitate s-a constatat că zgomotul reţelelor electrice se înregistrează la liniile electrice aeriene de 110 kV. Având în vedere că proiectul propus spre avizare consta in realizarea unor circuite aerian si subterane de joasa tensiune respectiv montarea de stalpi JT si echipamente JT, nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Instalaţiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice staţionează în zonă doar pentru descărcatul materialelor, funcţionarea lor în aceasta perioadă nu dăunează zonei. Pe parcursul lucrărilor executantul are obligaţia:

- să asigure măsuri şi dotări pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de vibraţii astfel încât să nu conducă prin funcţionare lor la depaşirea nivelului de zgomot.

- se va asigura programul de linişte legiferat, între orele 2200 şi 0600.

b) amenajările şi dotările împotriva zgomotului şi a vibraţiilor:  nu este cazul.

4. Protecţia asupra radiaţiilor

a) Surse de radiaţii: nu este cazul

Instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Radiaţiile electromagnetice produse de instalaţiile electrice nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

b) amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

5. Protecţia solului şi subsolului

a) Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: nu este cazul.

b) lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia solului şi a subsolului: Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul şi nu produc agenţi poluanţi pentru sistemele terestre. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului. Pământul rezultat din săpătura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor în zona făcându-se din str. Gradinilor, str. Frunzelor, str. Muzicii, str. Nucilor, str. Campului, str. Stejarului, str. Bradului, str. Pinului, str. Mesteacanului, str. Albinelor, str. Culturii.

Materialele necesare realizării se vor depozita în locuri marcate, după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate de acestea.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

a) identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.

b) lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversivităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. Pe parcursul executării lucrărilor executantul are obligaţia:

- să prevină pe baza reglementărilor în domeniu deteriorarea calităţii mediului terestru;

- să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenului;

- să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturiii şi protecţiei mediului;

- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă;

- să depoziteze materialele necesare numai în locuri special amenajate şi marcate;

- la finalizarea lucrărilor va face nivelarea şi tasarea solului aducând terenul la starea iniţială;

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice, respectând standardele internaţionale privind factorii poluanţi.

Materialele proiectate pe amplasamentul propus sunt:

- 23 stalp din beton armat centrifugat

- 11 casete stradale

- 5 firide de distributie si contorizare de palier

- 2 firide de bransament

- 2 tablouri JT pt PTA

- Conductor 3x70+54,6N – 3585m

- Conductor 3x35+54,6N – 614m

- Cablu 0,4kV de 150mmp si 240mmp – 1333,90m

În urma verificării acestor elemente, rezultatele trebuie să corespundă standardelor şi normelor în vigoare asigurând astfel gradul necesar de protecţie.

Conform datelor precizate mai sus, instalaţia nouă, proiectată, are un grad protecţie şi siguranţă  mărită.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiecte de interes public

a) identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de arhitectură, alte zone de interes tradiţional etc.

Investiţia propusă este amplasată in judetul Constanta, oras Navodari, pe domeniul public, aşadar nu vor fi aduse daune bunurilor altor titulari, nu afectează aşezările umane şi se supune legilor în vigoare privind lucrarile de construcţii montaj.

Materialele utilizate corespund standardelor naţionale şi europene privind poluarea şi protecţia factorului uman.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

a) tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deşeurile rezultate sunt: ambalaje din plastic şi/sau carton, resturi de PVC, pământ rezultat din săpătură.

b) modul de gospodărire a deşeurilor: Materialele rezultate vor fi recuperate şi  predate la societăţi autorizate.

Deşeurile vor fi sortate şi vor fi depozitate temporar în incinta staţiei, după care vor fi evacuate şi valorificate (sau depozitate definitiv) prin societăţi autorizate de agenţia de mediu.

Deşeurile recuperabile (metalice, lemn, sticlă etc.) se predau spre valorificare societăţilor autorizate de agenţia de mediu.

Deşeurile inerte nerecuperabile se vor transporta la depozitul de deşeuri inerte ale localităţii.

Nu se vor depozita materiale şi echipamente pe sol, ci doar pe platforme special amenajate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

a) substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul.

b)modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:  nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară: nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier.

Datorită execuţiei etapizate a lucrărilor şi timpilor mici de execuţie a instalaţiilor proiectate, nu este necesară instalarea unei organizări de şantier. Executantul va avea în vedere, pe parcursul executării lucrărilor, să-şi marcheze zona de lucru, şi să o menţină semnalizată de la început până la sfârşitul lucrărilor.

VIII . Lucrări de refacerea a amplasamentului

Zonele afectate  de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal în zonele în care a fost afectat. Prin grija constructorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate, astfel încât influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăţa şi amenaja, aducându-se la starea iniţială. Toate soluţiile şi tehnologiile adoptate vor fi moderne şi nepoluante.

IX . Anexe – Piese Desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.

- Scheme-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: - nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului nu s-au solicitat.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesarea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes

comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului.

Coordonatele Stereo 1970 ale instalatiilor electrice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| COORDONATE STEREO 70 |
| --- |
|  | X | Y |
| PTA 1064 | 319219.180 | 788560.010 |
| PTAB 1688 | 318514.690 | 788538.330 |
| PTAB 1750 | 318610.240 | 787780.540 |
| PTA 1614 | 319090.800 | 788073.360 |
| 1 | 319217.143 | 788526.399 |
| 2 | 319268.979 | 788530.803 |
| 3 | 319141.280 | 788519.920 |
| 4 | 318562.500 | 788475.220 |
| 5 | 318920.360 | 788433.890 |
| 6 | 318588.650 | 788199.990 |
| 7 | 319166.390 | 788456.040 |
| 8 | 319264.785 | 788470.500 |
| 9 | 319252.307 | 788268.892 |
| 10 | 318875.780 | 788222.780 |
| 11 | 319081.590 | 788242.570 |
| 12 | 319056.450 | 788041.320 |
| 13 | 318781.320 | 788017.340 |
| 14 | 318612.400 | 788000.380 |
| 15 | 319053.950 | 787825.680 |
| 16 | 318641.030 | 787665.890 |
| 17 | 319047.870 | 787704.660 |
| PTCZ 1050 | 319822.101 | 787863.957 |
| E4+4 circ. 1 | 319845.924 | 787947.442 |
| E4+4 circ. 2 | 319761.261 | 787975.859 |

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul, proiectul propus nu intra sub incinta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

c) prezenta şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Lucrările proiectate se află în judetul Constanta, oras Navodari, str. Gradinilor, str. Frunzelor, str. Muzicii, str. Nucilor, str. Campului, str. Stejarului, str. Bradului, str. Pinului, str. Mesteacanului, str. Albinelor, str. Culturii

d) se va preciza dacă proiectului propus nu are legătura directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar :

Proiectul propus nu are legatură cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar : asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare NU va exista impact asupra speciilor şi habitatelor.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată – nu s-au solicitat .

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proiectant,

S. C. Elmont Construct S. R. L. Constanţa

Administrator

ing. Mariana  Popa