Proiect nr.27/2017											Faza: PT+CS

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5 – Ordin 135/ 2010

- DENUMIREA PROIECTULUI: “Imbunatatire tensiune LEA JT loc. Eforie Sud, jud. Constanța”

- TITULAR:

- numele companiei: E-Distributie Dobrogea S.A - Zona Retea MT/JT Constanta

- adresa postala: str. Nicolae Iorga 89A, loc. Constanta, jud. Constanta

- numarul de telefon: 0241 805 951

- adresa paginii de internet: https://www.e-distributie.com

- numele persoanelor de contact:

- Inginer Sef: Chiriac Victor Marius

-Proiectant: Militaru Andra, 0241 80 59 51, andra.militaru@e-distributie.com

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

Scopul lucrării este îmbunătățirea tensiunii și a calității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor aflați în localitatea Eforie Sud prin inlocuirea conductorului clasic neizolat aerian din aluminiu cu conductor izolat TYIR aerian pentru diminuarea caderilor de tensiune astfel încât aceastea să fie în limitele prevazute de normative şi a calităţii serviciilor oferite abonaţilor.

In prezent, majoritatea consumatorilor din localitatea Eforie Sud, sunt alimentati prin retele aeriene care functioneaza cu sarcini peste limita admisa, existand posibilitatea defectarii acestora si astfel de întrerupere a alimentării cu energie electrică a abonaților.

Astfel se impune si este necesara demararea unor lucrari de modernizare si reconfigurare a retelei de 0,4 kV din localitate, in vederea imbunatatirii nivelului de tensiune si a calitatii serviciilor oferite abonatilor.

Se propune inlocuirea conductorului neizolat care alimenteaza consumatorii cu conductor izolat TYIR 3x70+54,6N mmp, DC 4182RO, in loc. Eforie Sud, pe strazile: Carmen Silva, Dr. Istrate, 9 Mai, Mugurilor, Garii, Marasti, Ioan Movila, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Negru Voda, Mihai Viteazul, Nicolae Balcescu, Olteni, Siretului.

Pentru imbunatatirea nivelului de tensiune in loc. Eforie Sud, judetul Constanta, se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Se va demonta reteaua aeriana existenta de joasa tensiune realizata din conductoare neizolate de sectiuni inferioare si se vor monta, pe acelasi amplasament, conductoare noi izolate torsadate TYIR 3x70+54,6N mmp + TYIR 4x16 mmp (pentru iluminatul public), in lungime de 4,83 km – TYIR 3x70+54,6N mmp si in lungime de 4,76 km TYIR 4x16, pe strazile:

- Carmen Silva – tronsonul dintre strazile Dr. Climescu si I.C.Bratianu

- Dr. Istrate – tronsonul dintre strazile DN 39 si Carmen Silva

- 9 Mai – tronsoanele dintre strazile Vasile Alecsandri/Carmen Silva si Vlad Tepes/ Carmen Silva

- Mugurilor – tronsonul dintre strazile Vasile Alecsandri/Carmen Silva

- Garii

- Marasti

- Ioan Movila – tronsonul dintre strazile DN 39/Dr. Climescu

- Avram Iancu - tronsonul dintre strazile M. Eminescu/Ioan Movila

- Tudor Vladimirescu – pana la strada M. Eminescu

- Negru Voda – tronsonul dintre strazile M.Eminescu\Zorilor

- Mihai Viteazul – tronsonul dintre strazile M.Eminescu\N.Balcescu

- Nicolae Balcescu – tronsonul dintre strazile M. Viteazu\Nicolae Titulescu

- Siretului – portiunea aflata pe partea stanga a DN 39;

- Se inlocuiesc stalpii necorespunzatori din punct de vedere tehnic si se vor planta stalpi nou proiectati la limita de proprietate, pe domeniul public (18 buc);

- Se vor indrepta stalpii inclinati (3 bucati);

- Un circuit alimentat din PTCZ 353, amplasat pe strada M. Eminescu, ce deserveste strazile Horea, Ingusta, R.Opreanu este incarcat din cauza densitatii mari de clienti de la capatele retelei. Pentru a descarca acest circuit se propune realizarea unei noi injectii in cablu subteran din PTCZ 355, aflat pe strada M. Viteazu.

- Din tabloul de joasa distributie al postului de transformare existent PTCZ 355 se va realiza o injectie noua prin pozare cablu LES 0,4 kV 3x150+95N mmp, conform DC 4146 RO, in lungime de 50 m pana intr-o caseta stradala nou proiectata CS 1 la baza stalpului 13.1, conform Detaliu „A”.

- Din CS 1 nou proiectat se vor prelua prin pozare conductor aerian izolat torsadat TYIR 3x70+54,6N mmp pe strazile: Olteni, Progresului, Petru Rares, R. Opreanu, conform planului de situatie nr.2 anexat.

- Pe plecarea din TG de jt al postului de transformare PTCZ 355 se vor monta sigurante de tip MPR dimensionate corespunzator in functie de sectiunea cablului de plecare si se vor monta cleme de perforare a izolatiei pentru scurtcircuitarea cablurilor.

- CS-ul existent de tip E4 de pe stalpul 12.1, pe strada M. Viteazu se va revopsi si va avea inscriptionari IDS corespunzatoare cerintelor SSM, incuietori corespunzatoare si etansari.

- Se va monta la baza stalpului aflat la intersectia strazilor Ioan Voda cel Cumplit si Petru Rares o cutie stradala nou proiectata CS 2 si se vor realiza injectii pentru reamenajare schema electrica.

- Se vor realiza (sau reface acolo unde se impune acest lucru) prize de pamant cu Rp<10 ohmi la capetele circuitului si pe lungimea acestuia astfel incat distanta dintre doua prize de pamant sa nu fie mai mare de 1000 m, cu Rp<4ohmi la echipamentele proiectate si conform STAS la iesirile din post, la minim 20 de m de PT.

- Linia subterana 0,4 kV proiectata, in lungime totala de 50 m se va poza pe domeniul public, in zona de trotuar la 0,9 m adancime in canal tip A Enel.

- Cablurile JT proiectate vor fi protejate in tub din PVC ɸ 125 mm si vor fi pozitionate la minim 0,6 m de fundatiile cladirilor.

- Se vor reface zonele afectate de lucrari, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala.

- In cutiile stradale proiectate, toate cablurile se vor inscriptiona si eticheta corespunzator pentru identificarea usoara a circuitelor si pentru asigurarea cerintelor SSM. Aceste cutii stradale se vor trata cu incuietori si etansari corespunzatoare.

- Pentru protectia cablurilor JT pe stalpi la trecerea in LEA se va folosi canal de fibra de sticla.

Pentru realizarea lucrarilor se vor executa sapaturi, dupa cum urmeaza :

- 25 m² in trotuar, profil A pentru pozare cabluri subterane;

- 16 m²  in pamant pentru fundatiile stalpilor proiectati si a casetelor stradale.

Suprafaţa de teren ocupată totala cu pozarea cablurilor subterane, cu fundatiile stalpilor si cu amplasarea firidelor, este de 42 m2 din care:

- 17 m2 reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre echipamente electrice

- 25 m2 reprezinta suprafata ocupata temporar pentru pozare cabluri electrice subterane

    - Trotuar = 25 m2 (50 ml)

Se vor reface zonele afectate de lucrari, aducandu-se terenul la starea initiala.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice cu celelalte instalatii existente in zona precum si specificatiile Enel.

Lucrarea se va executa pe domeniul public apartinand localitatii Eforie Sud, pentru care s-a emis Certificat de Urbanism nr.362/25.06.2018.

La execuţia lucrărilor se va avea in vedere ca impactul negativ sa fie minim asupra mediului înconjurător, fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare a zonei. În acest scop, depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate, iar resturile rezultate în urma efectuării lucrărilor vor fi predate unităţilor autorizate să preia astfel de deşeuri.

Lucrarea nu are impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Profilul şi capacităţile de producţie: nu se proiecteaza capacitati de productie, reteaua proiectata fiind o inlocuire a unei retele existenta, de utilitate;

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul;

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: retea electrica de joasa tensiune de alimentare a consumatorilor alimentati din posturile de transformare existente;

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul;

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: reteaua electrica proiectata in locul celei care se va demonta, va fi racordata din retelele existente;

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: spatiul pe care se monteaza stalpii retelei electrice, firidele si cablurile proiectate este din pamant. Pamantul ramas de la saparea santului pentru fundatiile stalpilor care nu a fost folosit la astuparea acestuia va fi transportat in locul indicat de primaria orasului Eforie;

- Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente: nu este cazul.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

- Metode folosite în construcţie: conform normelor electrice ANRE in vigoare;

- Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: nu este cazul;

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: conform C.U.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu este cazul.

Localizarea proiectului: lucrarea se executa în intravilanul din localitatea Eforie Sud, judetul Constanța. Nu cade sub incidenta legii nr. 22/2001 si a art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Lucrarea nu are un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

Referitor la prevederile HG nr. 445/2009 anexa nr. 2, mentionam ca proiectul prevede o retea electrica cu tensiunea 0,4 kV pentru alimentarea consumatorilor.

- SURSE DE POLUANŢI SI INSTALAŢII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Lucrarea nu implica nici un fel de poluare privind punctele 1-7:

1. Protecţia calităţii apelor:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.

2. Protecţia aerului:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistind nici o forma de emisie.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, functionarea lor in aceasta perioada nu dauneaza zonei.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatie nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Lucrarile de sapatura a fundatiei stalpilor proiectati, afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are obligatia aducerii terenului afectat de sapatura, la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. In documentatie s-au prevazut lucrari de transport a tuturor materialelor necesare efectuarii lucrarii. Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice.

Pe durata lucrarilor, executantul are obligaţia de a proteja flora şi fauna din zonă, prin evitarea poluării fonice, evitarea scurgerii de produse petroliere de la utilaje / mijloace de transport. Personalul executant va fi instruit cu privire la manipularea şi depozitarea deşeurilor periculoase (fluide inflamabile, vopseluri, diluanţi, etc.)

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

În cazul intersecţiei sau paralelismului cu alte obiective, se vor respecta măsurile impuse de prescripţiile tehnice în vigoare cat şi cele impuse de către forurile de avizare.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile rezultate din procesul de lucru cuprind resturi de materiale, cum ar fi: stalpi rezultati din demontari, fier vechi, aluminiu sarma si izolatori.

Constructorul se obliga sa transporte deseurile la centrul de colectare stabilit cu seful  CENTRULUI DE EXPLOATARE in raza caruia se executa lucrarea. Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare iar cele nefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a localitatii Eforie Sud.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Conform PLAN DE MASURI DE MEDIU anexat la proiect.

- JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura fara a afecta proprietatile si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

- Executantul lucrarii va efectua urmatoarele operatii in vederea organizarii de santier:

- - amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori;

- - 1 buc. wc ecologic;

- - perioada de desfasurare a activitatii va fi de 2 luni de la inceperea lucrarilor;

- - programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai tarziu de ora 20;

- - toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

- - va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

- - materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se monteaza de regula in aceeasi zi. Echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel incat ele sau parti ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune;

- - echiparea si racordarea la reteaua de 0,4 kV, precum si demontarile din vecinatatea instalatiilor aflate sub tensiune se vor face cu reteaua  scoasa de sub tensiune;

- - in apropierea santierului, la momentul elaborarii proiectului, nu sunt prevazute alte lucrari care ar putea sa interfrezeze cu activitatile care urmeaza a se desfasura;

- - masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si stare de curatenie: Caile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzator;

- - accesul la santier se face pe drumurile publice.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate, de orice materiale si reziduuri. Resturile de materiale, rezultate in urma efectuarii lucrarilor, vor fi predate unitatilor autorizate sa preia deseurile. Dupa efectuarea lucrarilor se vor reface zonele afectate de sapaturi pentru fundatiile stalpilor si organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala.

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI

  - Marimea proiectului: Suprafata de teren ocupata cu retelele electrice proiectate este de 42 m2 ( 25 m2 temporar si 17 m2 definitiv).

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Linie electrica subterana de joasa tensiune nou proiectata (LES JT) in lungime de 50 ml;

- Linie electrica aeriana de joasa tensiune existenta (LEA JT) se va demola si in locul ei se va poza in lungime de 4,83 km linii electrice aeriene nou proiectate;

- Se inlocuiesc stalpii necorespunzatori din punct de vedere tehnic si se vor planta stalpi nou proiectati (18 bucati) la limita de proprietate, pe domeniul public

Organizarea de santier

Se va asigura fara a afecta proprietatile si retelele edilitare existente. Materialele necesare pentru lucrari se vor depozita in spatiu special amenajat. Vor fi amplasate grupuri sanitare pentru personal. Deseurile rezultate in urma lucrărilor vor fi depozitate corespunzator si predate catre operatori economici autorizaţi. Suprafetele de teren afectate de executia lucrărilor vor fi aduse la starea initiala.

  - Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

  - Utilizarea resurselor natural – nu este cazul;

  - Productia de deşeuri – in perioada lucrărilor rezulta deşeuri specifice activitatii de construire; nu sunt identificare deşeuri potential periculoase pentru mediu;

  - Emisiile poluante, inclusive zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice in perioada lucrărilor;

  - Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile existente: nu este cazul.

- LOCALIZAREA PROIECTULUI

Se ia in considerare sensibilitatea mediului in zona geografica posibil afectata de proiect, avandu-se in vedere in special:

- Utilizarea existenta a terenului: teren intravilan, pe domeniul public, teren cu destinatie speciala – cai de comunicatie rutiera si pietonala si constructiile aferente acestora

- Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

- Capacitatea de absortie a mediului cu atentie deosebita pentru:

- Zone umede – nu este cazul

- Zone costiere – nu este cazul

- Zone montane si forestiere – nu este cazul

- Parcuri si rezervatii naturale – nu este cazul

- Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale etc – nu este cazul

- Zone de protectie speciala – nu este cazul

- Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu s-a inregistrat o astfel de situatie

- Ariile dens populate: loc. Eforie Sud, oras Eforie

- Peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul

- CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

- Extinderea impactului: aria geografica si numarul de persoane afectate – nu este cazul

- Natura transfrontaliera a impactului – proiect fara impact transfrontalier

- Marimea si complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje; in perioada de functionare va fi nesemnificativ

- Probabilitatea impactului: redusa, urmare a argumentelor mentionate mai sus

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista in perioada desfasurarii lucrarilor de construire.

Intocmit, 									Verificat

Ing. Militaru Andra								ing. Nemes Petrica