PROIECT NR. 01/2018

Denumire proiect:

REPROIECTARE „RETELE DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI DE CANALIZARE, IN SATUL MARGINENII DE SUS, COMUNA DARMANESTI, JUDETUL DAMBOVITA„

DOCUMENTATIE TEHNICĂ NECESARĂ OBŢINERII AVIZULUI DE PROTECTIE A MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiței nr 1
Tel/fax:0245-213959 / 0245-213944

Beneficiar: 		COMUNA DARMANESTI

Proiect realizat de:

S.C. VISIS BEST PROIECT S.R.L.

Adresa: comuna ULMI nr. 277, judeţul Dâmboviţa.

CUI: 25541222, J15/355/2009

Tel: 0744337855 Email: office.visis@gmail.com

Activitati de consultanta pentru afaceri si management, proiectare constructii civile, industriale, agricole si hidrotehnice

CUPRINS

– A. PIESE SCRISE

I.	Denumirea proiectului	7

II.	Titular	7

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	7

a). Rezumatul proiectului:	7

b). Justificarea necesitatii investiţiei:	8

c). Valoarea investiţiei:	9

d). Perioada de implementare propusa:	9

e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):	9

f). Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele):	9

	Profilul si capacitatile de productie	9

	Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	9

	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:	10

	Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	17

	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	17

	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;	17

	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	17

	Resursele naturale folosite in constructie si functionare	17

	Metode folosite in constructie/demolare	17

	Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;	17

	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	18

	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	18

	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	18

	Alte autorizatii cerute prin proiect	18

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	18

	Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:	18

	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:	18

	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:	18

	Metode folosite in demolare:	18

	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:	18

	Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor):	19

V.	Descrierea amplasarii proiectului	19

	Distanta fata de granita pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier:	19

	Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata si Repertoriului arheologic national si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national:	19

	Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale , cat si artificiale, si alte informatii privind::	19

	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:	19

	Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:	19

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile	19

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	19

a). Protecţia calităţii apelor:	19

	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;	19

	staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;	20

b). Protecţia aerului:	21

	sursele de poluanţi pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;	21

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	21

	sursele de zgomot şi de vibraţii;	21

	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;	22

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:	22

	sursele de radiaţii;	22

	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;	22

e). Protecţia solului şi a subsolului:	22

	sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;	22

	lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.	23

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	23

	identificarea arealelor sensibile ce por fi afectate de proiect;	23

	Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;	24

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	24

	identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional etc.;	24

	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.	24

h). Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului /in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:	25

	lista deseurilor (clasificate si codate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de desuri generate;	25

	Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:	25

	Planul de gestionare a deseurilor:	25

i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	26

	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;	26

	Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.	26

B.	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	26

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	27

	Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impact direct, indiresct, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)	27

	Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)	27

	Magnitudinea si complexitatea impactului	27

	Probabilitatea impactului	27

	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	27

	Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	28

	Natura transfrontaliera a impactului	28

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor	28

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	28

A.	Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, Directiva cadru – aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator, Directiva 2008/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile	28

B.	Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul	29

X.	Lucrari necesare organizarii de santier	29

	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	29

	Localizarea organizarii de santier	29

	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier	29

	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier	29

	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	29

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii	30

	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului  la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.	30

	Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	30

	Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei	31

	Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	31

XII.	Anexe – piese desenate	31

XIII.	Pentru proiectele ce intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare	31

a). Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	31

b). Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar	32

c). Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului	32

d). Legatura directa sau indirecta cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	32

e). Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	32

f). Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare	32

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii	32

1). Localizarea proiectului	32

	Bazinul hidrografic	32

	Cursul de apa: denumirea si codul cadastral	32

	Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod	32

2). Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata: pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa	32

3). Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizare exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz	32

Anexe:

  - Certificat de urbanism;

  - Plan general de situatie;

  - Planuri si scheme principale ale sistemului de canalizare.

MEMORIU DE PREZENTARE

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu continutul cadrul prezentat in Legea                    nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

# Denumirea proiectului

REPROIECTARE „RETELE DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI DE CANALIZARE, IN SATUL MARGINENII DE SUS, COMUNA DARMANESTI, JUDETUL DAMBOVITA„

Conform Anexei 2. Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, acest obiect se încadrează la pct. 10 Proiecte de infrastructura sub-punctul f) ….lucrari de canalizare.

# Titular

COMUNA DARMANESTI, JUDETUL DAMBOVITA

- Str. Principala, nr. 897, sat Darmanesti

- Telefon/Fax: 0245-661306

- Email: primaria.darmanesti@yahoo.com

- Primar: Mihalache Valentin

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

## a). Rezumatul proiectului:

In anul 2006 a fost intocmit proiectul tehnic de executie „Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Marginenii de Sus, comuna Darmanesti, judetul Dambovita”. In baza acestui proiect, in perioada 2008 – 2014 s-au executat urmatoarele lucrari:

- retele de canalizare menajera cu tuburi PVC avand diametre Dn 250 mm si Dn 315 mm, avand o lungime totala de cca. 5.260 m;

- 80 de racorduri laterale, de-o parte si de alta a drumului judetean DJ 720 D;

- Lucrari partiale la statia de epurare si anume:

- Bransament de apa din teava PEID De 90 mm, inclusiv camin apometric;

- Camin de comutare;

- Camin gratar;

- Desnisipator/separator de grasimi;

- Bazin colectare grasimi;

- Bazin colectare si scurgere nisip;

- Gura de descarcare in emisar;

- Aparare de mal din cutii tip gabion umplute cu bolovani de rau.

De asemenea, in perioada 2014 – 2016, din bugetul local al comunei Darmanesti, au fost executate pe strazile laterale 77 racorduri individuale la proprietati. Caminele de racord au fost amplasate pe domeniul public, la limita proprietatilor.

Deoarece lucrarile au incetat in anul 2014, atat din cauza lipsei fondurilor cat si din cauza intrarii in insolventa a Antreprenorului, pentru continuarea lucrarilor s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice si economice, in baza carora sa se decida cum se vor finaliza lucrarile si care vor fi costurile actuale de executie.

Pentru continuarea lucrarilor astfel incat investitia sa devina complet functionala, s-au propus urmatoarele:

- Remedierea defectelor pe reteaua de canalizare menajera;

- Aducerea la cota terenului a caminelor de vizitare de pe strazile laterale;

- Realizarea statiei de epurare, in conditiile legale actuale;

- Realizarea bransamentului electric de medie tensiune, inclusiv postul de transformare, pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare.

## b). Justificarea necesitatii investiţiei:

Dispunerea construcţiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăţilor, respectiv în spaţiile imobiliare face dificil accesul utilajelor de vidanjare ceea ce conduce deseori la situaţii de deversare a dejecţiilor la suprafaţa terenului pe proprietăţi.

În procesul de fermentare şi descompunere a dejecţiilor se produc astfel mirosuri pestilenţiale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere în pământ conduce la infestarea stratului acvifer freatic.

Dezvoltarea centrelor populate implica cresterea gradului de confort al populatiei si consumul unor cantitati sporite de apa.

Conform PUG, asigurarea evacuării apelor uzate menajere se înscrie în rândul problemelor majore, acute şi dificil de rezolvat.

Acest element, precum si cresterea gradului de urbanizare, ridica probleme deosebite din punct de vedere al asigurarii salubritatii centrelor populate si al evacuarii apelor rezultate de la folosinte.

Toate aceste deseuri, in special cele de natura organica, precum si cele nocive de natura minerala constituie un pericol pentru sanatatea oamenilor.

Murdariile polueaza aerul, solul, apa si contituie un focar de infectie in care se dezvolta bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoza.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc, trebuie sa fie evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor si reducerea efectului lor daunator, in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Aceste aspecte avand implicatii majore asupra dezvoltarii economice  si sociale a comunei, asupra mediului inconjurator, justifica necesitatea infiintarii sistemului centralizat de canalizare menajera.

Apele pluviale din zonă sunt evacuate liber la suprafaţă terenului în cursurile de apă ce străbat teritoriul comunei.

In ceea ce priveste restrictiile de mediu si cele de ordin legislativ, aceasta alternativa, datorita efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restrictii.

Ca urmare a aderarii României la Uniunea Europeana si a semnarii Tratatului de Aderare, tara noastra s-a angajat sa se conformeze obligatiilor legale ce revin din semnarea acestui tratat. In ceea ce priveste investitiile propuse, acestea trebuie sa contribuie la conformarea României cu obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste:

Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman;

Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate.

Colectivitatile rurale din Romania, se confrunta cu probleme economice si sociale majore, cu o dinamica redusa a dezvoltarii economiei rurale si, in consecinta, cu o dinamica scazuta a dezvoltarii umane.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale in zona de granita prin actiuni comune a comunitatilor din Romania, este o premisa importanta a cresterii dinamicii de dezvoltare umana, a apropierii intre oameni, comunitati si actori economici.

Necesitate: Proiectul reprezinta dorinta autoritatii publice locale de a realiza obiectivele strategice prezentate in documentele de programare nationale si regionale romanesti, inclusiv in strategia locala de dezvoltare, pentru sectorul de mediu, respectiv pentru domeniul gospodaririi apelor si apelor uzate, cu impact direct si major asupra factorului social, astfel:

- este necesar pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu si conformarea cu standardele europene in domeniul protectiei mediului, asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabila a localitatii si concordanta cu obiectivul general al Guvernului Romaniei.

- este necesara protejarea calitatii apei freatice, avand in vedere ca apa de m ica adancime este poluata, tocmai datorita in principal evacuarilor necontrolate de ape menajere

- raspunde cerintelor Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate orasenesti: “in zonele sensibile sa fie prevazut un sistem de colectare a apei uzate orasenesti; apele uzate sa fie epurate inainte de descarcare”, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002.

- este in concordanta cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care prevede ca toti locuitorii comunei sa beneficieze in mod egal de alimentare cu apa/canalizare si epurare.

In aceste conditii, se impune infiintarea urgenta a sistemului de canalizare menajera in satul Marginenii de Sus, comuna Darmanesti, astfel incat cetatenii sa beneficieze de avantajele acestuia, cu impact pozitiv atat asupra gradului de confort al populatie cat si asupra sanatatii oamenilor si a factorilor de mediu si pentru a nu mai fi o  sursa de poluare a mediului inconjurator.

## c). Valoarea investiţiei:

Valoarea totala a investitiei, conform Deviz general, este de 2.138.825,36 lei, inclusiv TVA.

## d). Perioada de implementare propusa:

Perioada de implementare a investitiei este de 12 luni, din caer 8 luni pentru lucrari de constructii-montaj.

## e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele cu amplasamentele obiectelor proiectului sunt atasate ca anexa la prezenta documentatie (planuri de situatie cu retelele de canalizare, planuri de situatie cu statatia de epurare etc.).

Suprafata totala de teren ocupata de finitiv de statia de epurare, inclusiv drumul de acces, este de 1.050 mp.

## f). Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele):

## Profilul si capacitatile de productie

Profilul: canalizare menajera.

Capacitatea:

Lungimea colectoarelor de canalizare menajera ce se reabiliteaza este de 143 m, iar diametrul este  Dn 250 mm si Dn 315 mm.

Statia de epurare

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MSS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. Capacitatea instalata a statiei de epurare propusa va fi de              Quzmed = 110 mc/zi.

## Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In anul 2006 a fost intocmit proiectul tehnic de executie „Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Marginenii de Sus, comuna Darmanesti, judetul Dambovita”. In baza acestui proiect, in perioada 2008 – 2014 s-au executat urmatoarele lucrari:

- retele de canalizare menajera cu tuburi PVC avand diametre Dn 250 mm si Dn 315 mm, avand o lungime totala de cca. 5.260 m;

- 80 de racorduri laterale, de-o parte si de alta a drumului judetean DJ 720 D;

- Lucrari partiale la statia de epurare si anume:

- Bransament de apa din teava PEID De 90 mm, inclusiv camin apometric;

- Camin de comutare;

- Camin gratar;

- Desnisipator/separator de grasimi;

- Bazin colectare grasimi;

- Bazin colectare si scurgere nisip;

- Gura de descarcare in emisar;

- Aparare de mal din cutii tip gabion umplute cu bolovani de rau.

De asemenea, in perioada 2014 – 2016, din bugetul local al comunei Darmanesti, au fost executate pe strazile laterale 77 racorduri individuale la proprietati. Caminele de racord au fost amplasate pe domeniul public, la limita proprietatilor.

Deoarece lucrarile au incetat in anul 2014, atat din cauza lipsei fondurilor cat si din cauza intrarii in insolventa a Antreprenorului, pentru continuarea lucrarilor s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice si economice, in baza carora sa se decida cum se vor finaliza lucrarile si care vor fi costurile actuale de executie.

Pe baza expertizei tehnice s-au constatat urmatoarele:

- In general, lucrarile la reteaua de canalizare a fost executate conform proiectului tehnic, incadrandu-se in tolerantele admise de standardele si normativele in vigoare. Totusi exista doua tronsoane, pe drumul judetean DJ 720 D, cu pante inacceptabile (negativa sau 0) ce trebuie remediate;

- Pe strazile laterale toate caminele de vizitare sunt astupate cu balast (de la 10 la 50 cm), aspect rezultat in urma reprofilarii acestor strazi ulterior executiei lucrarilor la reteaua de canalizare;

- Bransamentul de apa la statia de epurare este executat conform specificatiilor tehnice insa caminul apometric este executat defectuos si trebuie inlocuit;

- Conform Ordinului nr. 119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica pentru mediul de viata al populatiei, statiile de epurare cu bazine deschise, altele decat cele complet containerizate, trebuie amplasate la o distanta de cel putin 300 m de zona locuita. Amplasamentul statiei de epurare (care nu poate fi relocat) se afla la cca. 175 m de zona locuita. Acest aspect impune inlocuirea solutiei tehnice de epurare propusa prin proiectul elaborat in anul 2006 cu o solutie tehnica de epurare avand la baza o statie de epurare monobloc, complet containerizata. In acesteste noi conditii, desnisipatorul/separatorul de grasimi, bazinul de colectare grasimi si bazinul de colectare si scurgere nisip se vor abandona, neputand fi cuprinse in noua schema de epurare. Caminul de comutare va ramane si in noua solutie, indeplinind acelasi rol de by-pass-are a fluxului de apa uzata catre emisar, in cazul in care statia de epurare nu poate functiona. Caminul gratar se va transforma intr-un camin de vizitare pe traseul apei uzate pana la blocul compact de epurare.

- Gura de descarcare in emisar se va pastra, nefiind necesara interventia asupra acesteia;

- Apararea de mal cu gabioane se va pastra, fiind necesare mici lucrari de interventie (inlocuiri locale ale plasei de sarma, refaceri ale umpluturii cu bolovani de rau).

## Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Pentru continuarea lucrarilor astfel incat investitia sa devina complet functionala, s-au propus urmatoarele:

- Remedierea defectelor pe reteaua de canalizare menajera;

- Aducerea la cota terenului a caminelor de vizitare de pe strazile laterale;

- Realizarea statiei de epurare, in conditiile legale actuale;

- Realizarea bransamentului electric de medie tensiune, inclusiv postul de transformare, pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare.

Remedierea defectelor la reteaua de canalizare consta in reprofilarea pantei colectorului pe portiunile C9- C9_1-C10 si C40-C41-C42-C43.

Aducerea la cota a caminelor de vizitare consta in ridicarea capacelor acestora la nivelul terenului actual prin intermediul unor inele de inaltare.

Realizarea statiei de epurare in conditiile actuale comporta urmatoarele lucrari principale:

- Statie de pompare influent;

- Bloc compact, complet containerizat de epurare mecano-biologica;

- Platforma de depozitare reziduuri;

- Container de personal;

- Retele tehnologice in incinta statiei de epurare;

- Retele de apa in incinta statiei de epurare;

- Drum de acces la statia de epurare;

- Sistematizarea vertica a incintei statiei de epurare.

Remedierea defectelor la reteaua de canalizare menajera de pe DJ 720 D

Remedierea defectelor consta in reprofilarea pantei colectorului de canalizare in asa fel incat aceasta sa se inscrie in tolerantele admise si reteaua de canalizare menajera sa fie complet functionala, fara a exista riscul colmatarii, din cauza pantei negative sau foarte mici. Tronsoanele pe care trebuie intervenit sunt cele cuprinse intre caminele de vizitare C9- C9_1-C10, respectiv C40-C41-C42-C43.

Interventia implica executia urmatoarelor lucrari principale:

- Decopertarea stratului rutier pe traseul colectoarelor ce trebuie remediate;

- Realizarea lucrarilor de sapatura, cu asigurarea transeelor cu sprijiniri de maluri, pentru a se ajunge la cota colectoarelor executate;

- Scoaterea tevilor PVC si a tuturor elementelor caminelor de vizitare din zona de interes;

- Reprofilarea cotelor de sapatura astfel incat sa se asigure o panta corecta a colectorului de canalizare;

- Refacerea patului de nisip pentru pozarea conductei PVC, inclusiv compactarea acestuia;

- Montarea tevilor PVC pe traseul ce se modifica;

- Montarea noilor camine de vizitare;

- Realizarea umpluturilor compactate pana la cota terenului;

- Refacerea stratului rutier.

Aducerea la cota a caminelor de vizitare pe strazile laterale

Interventia consta in realizarea urmatoarelor lucrari:

- Decopertarea stratului de balast pana la o adancime cu cca. 15 cm mai mare decat cota capacului;

- Ridicarea placii prefabricate din beton armat in care este incastrat capacul carosabil;

- Aducerea la cota terenului amenajat a caminelor de vizitare, utilizandu-se inele de aducere la cota (cu inaltimi de 5, 10 si 25 cm) din beton integral prefabricate;

- Remontarea placii prefabricate;

- Refacerea stratului de balast din jurul caminelor, inclusive compactarea acestuia.

Avand in vedere ca un numar de 12 camine de vizitare nu au capac, fiind acoperite cu placa intreaga din beton, se va proceda la inlocuirea acestora placi cu placi prefabricate din beton armat in care este incastrat capacul carosabil.

Realizarea statiei de epurare in noile conditii legale

Schema de epurare  propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MSS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

- Camin de comutare;

- Statie de pompare influent;

- Unitate compacta de epurare mecanica, biologica si deshidratare namol;

- Platforma depozitare namol deshidratat;

- Pavilion de exploatare;

- Retele tehnologice.

Conducta de canalizare ce intra in statia de epurare, prin curgere gravitationala este prevazuta din PVC Dn 315 mm.

Conductele cu curgere gravitationala din incinta statiei de epurare vor executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din  PVC Dn 110, Dn 200 mm si  Dn 315 mm.

Conductele sub presiune din incinta statiei de epurare vor fi executate din tuburi si fitinguri din PEHD/PE 80, Pn 6 atm  cu diametre cuprinse intre De 32 mm si De 125 mm.

Caminele de vizitare pentru canalizare sunt camine conform STAS 2448/82 avand                         Dn 1000/800 mm, fara camera de lucru. Adancimea caminelor este variabila, conform profilelor tehnologice. 	Caminele de vizitare sunt prevazute cu capace din fonta, carosabile si trepte de acces personal de mentenanta si exploatare.

CAMINUL DE COMUTARE

Caminul de comutare este o constructie (existenta) din beton armat avand diametrul interior de 1,5 m si adancimea la radier de 1,6 m. Apa uzata de la reteaua publica de canalizare intra in acest camin, de unde, in flux normal de functionare, este dirijata catre statia de pompare influent. In cazul unor avarii sau cand este necesara intreruperea fluxului tehnologic de epurare, apa uzata este dirijata prin conducta de by-pass, catre emisar. Pentru a se realiza acest lucru, pe conducta care dirijeaza apa catre statia de pompare influent este montata o vana tip cutit avand diametrul Dn 300 mm. In functionare normala aceasta vana este deschisa. In cazul in care este necesara intreruperera fluxului de epurare, vana este inchisa iar apa uzata este dirijata prin by-pass catre emisar.

STAŢIA DE POMPARE INFLUENT

Intrarea apei uzate in fluxul tehnologic de epurare se realizeaza prin  intermediul unei staţii de pompare în cheson având diametrul interior D = 3,00 m şi  H = 4,00 m echipată cu 1+1 electropompe submersibile, avand fiecare: Q = 17,50 mc/h, H = 40,00 mCA, Pmax = 5,5 kW,            n = 1450 rot/min, U = 400 V/50 Hz.

De asemenea statia de pompare este prevazuta cu instalatie fixa si instalatie mobila de ventilatie, pentru cazurile cand sunt necesare interventii si personalul de intretinere si exploatare coboara in bazinul statiei de pompare.

Instalatia de ventilatie fixa este dotata cu ventilator axial avand caracteristicile   Q=1750 m3/h si H= 50 Pa; Pmax = 0,37 kW, n = 1500 rot/min, protejat anticoroziv.

Instalatia de ventilatie mobila cuprinde un ventilator centrifugal mobil, avand Q=500 m3/h si H= 340 Pa; Pmax = 0,57 kW, n = 1310 rot/min, protejat anticoroziv.

Statia de pompare ape uzate este prevazută cu un troliu fix, avand sarcina maxima de 0,5 to,  inaltimea de ridicare a carligului de la sol fiind de cca. 2,0 m.

UNITATEA COMPACTA DE EPURARE MECANO-BIOLOGICA SI DE DESHIDRATARE A NAMOLULUI

Din statia de pompare influent, apa uzata este introdusa in fluxul efectiv de epurare, in unitatea compacta de epurare mecano-biologica. Intregul proces tehnologic ce se desfasoara in aceasta unitate este descris in memoriul tehnic privind instalatiile tehnologice din cadrul unitatii compacte de epurare.

Descrierea  fluxului  tehnologic  şi  a  componentelor  schemei  de  epurare

Procesul de epurare se desfasoara in 3 etape:

I: PRE- TRATARE

Este reprezentata de epurarea mecanica si are rolul de a retine suspensiile grosiere si de a realiza omogenizarea apei uzate. Pentru retinerea suspensiilor grosiere se foloseste un gratar automat de tip sita parabolica. Pentru retinerea nisipului si a grasimilor, apa uzata sitata este trecuta printr-un decantor tangential. Grasimile floteaza la suprafata decantorului tangential si sunt evacuate in instalatia de retinere grasimi si nisip,  nisipul este centrifugat in decantorul tangential si se depune la baza acestuia. La intervale de timp stabilite se va deschide o electrovana ce va permite nisipului decantat sa ajunga in instalatia de retinere grasimi si nisip.

In urma acestor procese se obtine o apa uzata cu materii solide foarte fine aflate in suspensie. 	Materialele retinute trebuie evacuate ca atare, pentru a fi depozitate in gropi, incinerate, etc.

Sita rotativa si decantorul tangential vor fi realizate din otel inox.

Sita rotativa are o capacitate de Quz o maxim   = N o max =  17,76 mc/h = 4,93 l/s. . Sita este realizata dintr-un cilindru cu profil Johnson cu finetea de 1mm, montajul se realizează intr-un container termoizolat. Curăţirea se face automat. Reţinerile de pe sita sunt evacuate şi depozitate într-un container tip pubela. Periodic acestea sunt transportate la platforma de retineri si ulterior la groapa de gunoi.

Sita rotativa va fi permanent monitorizată.

Dupa parcurgerea fazelor descrise mai sus, apele reziduale sunt conduse catre un bazin de egalizare si omogenizare containerizat, care functioneaza si ca o treapta de pre-epurare biologica.

Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare containerizat are o triplă funcţionalitate:

- omogenizează compoziţia apelor uzate, care după cum se ştie, la localităţi mici are o gamă de variaţie destul de mare;

- egalizează prin instalaţia de retur debitul de apă, alimentând în mod constant treapta de epurare biologică din aval;

- prin pompare se asigură debitul de apa in mod constant catre unitatile biologice de epurare.

- Volumul total al bazinului este de 37 m3, iar volumul util este de 33  m3, asigurand acumularea debitului maxim de apa menajera pe o perioada de cca. 5 h.

In bazin se vor monta doua pompe submersibile pentru ape uzate cu rotor canal, cu Q= 11m3/h si                  H= 4 mCA, cu conductele de refulare aferente. Pompele de tip submersibil, localizate in interiorul bazinului de omogenizare, au rolul de a furniza apa uzata cu debit constant catre modulul biologic.

Pzentru uniformizarea incarcarilor si pentru prevenirea depunerilor pe fundul bazinului s-au prevazut un mixer submersibil in constructie din otel inox si cu puterea P = 1,1kW/400Vac.

Bazinul are prevazute capace de acces pentru pompele si mixerele submersibile si capac si trepte pentru acces personal mentenanta si exploatare.

Debitului constant prin modulele biologice este asigurat cu ajutorul unui debitmetru si a unui tablou de automatizare cu convertizor de frecventa ce comanda functionarea pompelor cu debit variabil. Debitmetrul culege informatia si o transforma intr-o masura de curent (4- 20 mA) care este trimisa la tabloul de automatizare situat in compartimentul tehnic.

II: TRATARE BIOLOGICA

Se realizeaza prin intermediul a unui modul biologic, capacitate Quz zi maxim  = N zi max = 142,11 mc/zi compact containerizat folosind tehnologia MBBR – substratul mobil cu profil deschis și ultrafiltrare cu membrane - MBR.

Un modul biologic este alcătuit din următoarele componente:

- un bioreactor anaerob pentru denitrificare de tip MBBR

- doua bioreactoare aerobe pentru nitrificare de tip MBBR

- unitate de filtrare cu membrane de tip MBR

- Electropompe recirculare apa uzata,

- Electropompe pentru extragere namol

Bioreactoare aerobe pentru nitrificare

Principala tinta a biofiltrelor este sa reduca amoniacul (NH3). In scopul obtinerii acestei reduceri se folosesc bacterii nitrificatoare care, avandconditii propice, vor coloniza spontan biofilmele, se vor dezvolta si vor vietui in acest mediu.

Bacteriile nitrificatoare sunt bacterii imobile ce au nevoie sa colonizeze o suprafata (biomedia) pentru a creste optim.

Procesul de nitrificare in prima faza transforma amoniacul si amoniul (NH3/ NH4+) in nitrit  (NO2-).

2NH+4 + 3O2 ---> 2NO-2 + 2H2O + 4H+

Ulterior transforma nitritul (NO2- ) in nitrat (NO3-), forma mult mai inofensiva.

2NO-2 + O2    ---> 2NO3

Sistemul de aerare este compus din retele de tevi localizate la baza bioreactorului pentru nitrificare. Tevile sunt prevazute cu gauri pentru eliminarea bulelor medii. Ele sunt in legatura cu o teava colectoare care comunica cu suflantele aflate in compartimentul tehnic. Asadar, aerul este generat de catre suflanta, transmis in teava colectoare, de aici in retelele de tevi bazale, prin ale caror perforatii ajunge in final in mediul bioreactoarelor.

Reglarea concentratiei de oxigen se realizeaza prin intermediul unor robineti plasati deasupra fiecarui bioreactor, pe traseul retelei de aer.

In bioreactoare sunt introduse biofiltre care, avand densitatea mai mica decat cea a apei, vor pluti in mediu si vor fi usor antrenate in fluxul circular.

Bioreactor anaerob pentru denitrificare

Denitrificarea este procesul de transformare a azotatului in azot atmosferic.

2NO-2 + H2O ---> N2 + 2OH- + 5O

In bioreactorul pentru denitrificare exista un mediu anaerob in care, pe substrat  se vor forma in mod spontan bacterii denitrificatoare, intolerante la niveluri mari de oxigen.

Denitrificarea se realizeaza optim in prezenta unei cantitati de 0-2 mg/ l de oxigen. Procesul necesita o sursa de carbon organic, acesta fiind prezent in mediu in urma realizarii in prealabil a procesului de nitrificare.

In bioreactorul pentru denitrificare nu trebuie sa existe concentratii mari de oxigen, astfel ca aici nu se va mai practica aerarea, ci omogenizarea, care va fi asigurata de un mixer sau de o pompa de recirculare.

Apa uzata patrunde in acest bioreactor, este antrenata in circuit, amestecata si omogenizata, proces ce asigura o expunere constanta a tuturor bioelementelor la conditii identice de concentratie a nutrientilor.

Din moment ce bacteriile fixate pe substrat sunt expuse la concentratii uniforme de nutrienti, nevoia de recirculare a namolului activ scade.

Acest biorecator este pozitionat in fata celor doua bioreactoare aerobe (proces denumit predenitrificare).

Recircularea apei din bazinele de nitrificare in bazinul de denirtificare se face prin intermediul unei pompe airlift (mamooth).

Bazinul pentru membrane ultrafiltrante (bioreactor MBR)

Este un bazin ce contine un bloc de membrane ultrafiltrante cu rol de a realiza retinerea suspensiilor solide precum si retinerea bacteriilor.

Apa uzata tratata biologic este deversata in bioreactorul de tip MBR. Aici apa uzata este filtrata si trimisa pein intermediul unei pompe catre  bazinul de permeat.. Pompa are dublu rol: acela de a extrage apa epurata cat si de a efectua spalarea inversa a membranelor. Secventele de extragere permeat-spalare inversa sunt facute prin comanda unor electrovane.

Pentru curatirea continua a suprafetei exterioare a casetei cu membrane se foloseste o suflanta situata in camera tehnica si difuzori de aer cu bule medii situati sub blocul de membrane.

Programabil, din tabloul de automatizare TA-MB, prin automatul programabil se comanda si spalarea chimica a blocului de membrane.

Namolul in exces din bioreactorul MBR estetrimis cu ajutorul unei pompe catre bazinul de stocare namol.

Compartimentul tehnic – containerul de echipamente pentru treapta biologica

- Compartimentul tehnic contine:

- trei suflante din care doua sunt active, a treia este rezerva rece ce asigura aerarea in bioreactoarele pentru nitrificare si reducere substante organice

- trei suflante din care doua sunt active, a treia este rezerva rece ce asigura aerarea in bioreactoarele cu casete cu membrane pentru ultrafiltrare

- pompele pentru extragere permeat,

- grupul de pompare apa epurata pentru evacuare catre emisar

- electrovane pentru extragere permeat-spalare membrane,

- rezervorul si pompa dozatoare pentru spalare bloc de membrane ultrafiltrante,

- rezervorul de stocare permeat.

- tabloul electric de control si automatizare modul biologic - TMB,

- Suflantele  pentru bioreactoarele MBBR:

Asigura aerarea celor doua bioreactoare pentru nitrificare din cadrul fiecarui modul biologic, respectiv Ele sunt controlate prin tabloul de automatizare TA-MB.

- Suflantele  pentru bioreactoarele MBR:

Asigura aerarea casetelor cu membrane ultrafiltrante pentru inlaturarea depunerilor pe peretii acestora.

- Electropompele pentru extragere permeat

Electropompele functioneaza secvential, extrag permeatul din membrane si il trimit catre bazinul de permeat, sau folosesc apa din bazinul de permeat  pentru curatirea membranelor.

In anumite perioade de timp in timpul ciclului de spalare inversa se introduce in conducta hipoclorit de sodiu pentru eliberarea de impuritati a porilor membranelor.

- Rezervorul si pompa dozatoare pentru spalare bloc de membrane ultrafiltrante

Asigura necesarul de hipoclorit pentru spalarea membranelor.

e. Tabloul electric de control si automatizare

Relizeaza controlul echipamentelor din alcatuirea modulelor biologice de epurare. Contine circuite de distributie si comanda pt. toate echipamentele (pompe, mixere, suflante, electrovane).

3.6. Dezinfectia

Particularitatea tehnologiei cu filtrare de tip MBR este ca filtratul extras nu contine bacterii, coliformi intrucat porii membranelor sunt mai mici decat dimensiunea bacteriilor, virusilor, prin urmare apa uzata epurata este curatita din punct de vedere bacteriologic.

III: TRATAREA NAMOLULUI

Instalatia de deshidratare va fi de tipul  presa multidisc cu surub, cu capacitatea Q = 1,5-2,5 m3/h,  1-8 kG SU/h si se monteaza suprateran in container.

Namolul din Bazinul containerizat de colectare namol ajunge prin pompare in instalatia de deshidratare namol. Aici namolul intra intr-un reactor de floculare alcatuit din doua camere. Prima camera are la partea superioara un profil tip V si o conducta de preaplin. Constructia camereipermite circularea cu debit constant a namoluluicatre camera urmatoare, cu rol de floculator. In camera de floculare namolul  este mixat prin intermediul unui mixer electric cu P = 0,18kW cu floculantul ce vine de la instalatia de preparare/dozare polielectrolit.

Prepararea solutiei de polielectrolit se face intr-un rezervor cu capacitatea de 250 litri. Polielectrolitulpudra si apa din retea, necesare, sunt introduse in rezervor unde sunt mixate prin intermediul unui mixer electric.

In reactorul de floculare,namolul este separat de apa de namolrezultandflocoane de namol mai dens, apoi amestecul este trimis printr-o camera deversoare in instalatia de deshidratare tip presa multidisc cu surub.

Instalatia de deshidratare este alcatuita dintr-o serie de discuri fixe si mobile, distanta dintre discuri fiind variabila. In interiorul discurilor se gaseste un surub cu pas variabil cu rol de compactare si transport namol. Surubul este actionat de un reductor si un convertizor de frecventa.

Namolul deshidratat este presat la partea superioara a surubului prin intermediul unui disc de contrapresiune si apoi este descarcat intr-o pubela.

Apa de namol rezultata in urma procesului de deshidratare este retinuta la baza presei si trimisa printr-o conducta catre bazinul de omogenizare.

Instalaţia de deshidratare namol tip multidisc cu surub realizează reducerea umidității nămolului micșorând volumul acestuia ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare. Amplasarea este realizată într-un container termoizolat pentru evitarea îngheţului în perioadele friguroase. Acest nămol nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. Namolul deshidratat va fi transportat si depozitat in saci pe platforma de containere pentru scurgere, platforma prevăzută cu un sifon de pardoseala la partea inferioară. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare.

PLATFORMA PENTRU CONTAINERE REZIDUURI

Aceasta va avea o suprafata de S= 12 m2 si serveste pentru depozitarea temporara a containerelor  cu materii solide provenite de la Unitatea de epurare mecanica si a sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare.

Platforma este prevazuta cu sifon de pardoseala Dn 100 mm pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci.

BY-PASS GENERAL

Pentru situatia unei avarii la statia de epurare, pentru a evita inundarea necontrolata a zonei, se prevede o conducta cu rol de by-pass a platformei statiei de epurare din PVC Dn 315 mm, SN 4, care tine cont de debitul maxim posibil sa fie deversat.

Conducta de by-pass are traseul de la Caminul de comutare ape uzate  pana la caminele de prelevare probe din zona de descarcare a Reactoarelor biologice de unde are apoi traseu comun cu conducta de evacuare apa epurata la emisar, pana la gura de descarcare.

UTILITATI AFERENTE STATIEI DE EPURARE

Pentru functionarea statiei de epurare, sunt necesare urmatoarele utilitati:

- Bransament de apa;

- Retele interioare de apa potabila si tehnologica;

- Racord electric medie tensiune si post de transformare;

- Drum de acces si platforma carosabila;

- Spatii verzi;

- Imprejmuire.

Bransament de apa

Racordarea la reteaua publica de apa potabila a noii statii de epurare se va realiza prin intermediul bransamentui existent, realizat din teava PEID De 90 mm.

La intrarea in incinta statiei de epurare s-a prevazut un camin pentru apometru din beton armat avand dimensiunile interioare 1,50 x 1,25 m.

Retea de apa potabila in incinta statiei de epurare

Reteaua de apa din incinta statiei de epurare se va executa din PEID, Pn 6 atm, fiind repartizata pe lungimi si diametre astfel:

- De 32 x 1,9 mm -   		L = 17,00 ml

- De 50 x 2,9 mm - 		L =   4,00 ml

- De 63 x 3,6 mm - 		L =   5,00 ml

- De 90 x 5,1 mm -   		L =   5,00 ml

Total  	L = 31,00 ml.

Pentru necesitatile de spalare a platformelor, caminelor, bazinelor si spatiilor verzi, s-a prevazut un hidrant de gradina avand Ø 1”.

De la reteaua de apa potabila din incinta se vor realiza racorduri pentru necesitati igienice si tehnologice la Unitatea de epurare containerizata si la Pavilionul de exploatare.

Racord electric si post de transformare

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare se va realiza o linie electrica subterana de medie tensiune ce se va racorda in linia electrica aeriana medie tensiune existenta in zona (la cca. 750 m de amplasamentul statiei de epurare).

In incinta statiei de epurare se va amplasa un post de transformare aerian de 63 kVA din care se va alimenta tabloul general al statiei de epurare si de la acesta toate obiectele consumatoare de energie electrica ce intra in componenta statiei de epurare.

Solutia definitiva de alimentare cu energie electrica va fi stablita de catre societatea de distributie a energiei electrice care opereaza in zona.

Drum de acces si platforma carosabila

Pentru accesul auto la statia de epurare se va amenaja un drum cu fundatie din balast si strat de uzura din piatra sparta. Drumul va fi incadrat cu borduri si va avea latimea partii carosabile de 4.00 m. Drumul proiectat se va racorda la drumul existent.

Pentru accesul auto si pietonal in incinta statiei de epurare, precum si pentru realizarea manevrelor de incarcare/descarcare si intoarcere a mijloacelor de transport auto si a utilajelor tehnologice autotractate se va amenaja o platforma carosabila generala a incintei statiei de epurare.

Structura constructiva a acestei platforme va fi alcatuita din fundatie de balast cilindrat de 25 cm grosime medie dupa compactare si strat de piatra sparta de 10 cm grosime. Platforma carosabila va fi delimitata cu borduri mari.

Spatii verzi

Pe intreg perimetrul interior al incintei statiei de epurare, pe o latime de 1,00 m, se va realiza o zona verde, amenajata cu pământ vegetal şi însămânţata cu gazon si arbusti.

Imprejmuire

Pentru delimitarea si securizarea incintei statiei de epurare, aceasta va fi imprejmuita pe intreg perimetrul. Imprejmuirea se va realiza cu panouri din plasa de sarma cu ochiuri mici pe rame metalice. Panourile vor avea lungimea de 2,00 m si inaltimea de 1,50 m si vor fi prinse prin sudura in stalpi din teava de otel Dn 80 mm.

Pentru accesul in incinta statiei de epurare se va realiza o poarta de acces pietonal cu latimea de 1,00 m si o poarta de acces auto de 3,00 m latime, realizata din 2 panouri batante de cate 1,50 m. Structura portilor de acces va fi identica cu a panourilor de gard.

Colectorul de by-pass si evacuare in emisar

In cazul intreruperii functionarii statiei de epurare din varii motive (intreruperea alimentarii cu energie electrica, inlocuirea unor echipamente din fluxul de epurare etc.), apa uzata din reteaua de canalizare menajera este deviata catre emisar prin colectorul de by-pass. Acesta va fi realizat din tuburi PVC cu diametrul Dn 315 mm si o lungime totala de 39 m.

Tot in acest colector, prin intermediul caminului de vizitare si prelevare probe C5, se evacueaza si apele epurate catre emisar.

Evacuarea apelor epurate in emisar se realizeaza prin intermediul gurii de descarcare existente care este realizata sub forma unui zid de sprijin de greutate din beton.

Pentru protectia malului paraului Provita in zona de descarcare, amonte si aval de gura de descarcare este realizata o aparare de mal din cutii tip gabion umplute cu bolovavi de rau. Apararea de mal amonte are o lungime de 25 m iar cea aval are o lungime de 16 m.

## Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt: balast, nisip, piatra sparta, beton B350, ote-l-beton, profile metalice, panouari termoizolante etc.:

Pentru manipularea pamantului (excavare si transport) se va folosi un excavator si o autobasculanta, iar pentru transport materiale se va folosi un autocamion. Toate mijloacele auto vor utiliza motorina.

Toate materiile si materialele vor fi asigurate de pe piata libera, in conditii de calitate si provenienta conform legislatiei in vigoare.

## Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare se va realiza din retelele electrice existente in zona, de catre S.C. ELECTRICA, in baza unei cereri formulate de catre beneficiar.

Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare exista un bransament executat in acest scop, din teava de polietilena De 90 mm.

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Executia lucrarilor nu implica afectari majore ale amplasamentelor. Lucrarile de refacere a amplasamentelor in zonele afectate de executia investitiei vor consta in lucrari de terasamente (nivelari, compactari etc.) si de refacere a zonelor carosabile (asfaltari, balastari), dupa caz.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru accesul la statia de epurare se va amenaja o bretea de acces din drumul local existent. Drumul va fi executat cu fundatie din balast si strat de uzura din piatra sparta. Drumul va fi incadrat cu borduri si va avea latimea partii carosabile de 4.00 m. Pentru accesul la reteaua de canalizare se vor utiliza drumurile existente.

## Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru executarea retelei de canalizare menajera, sunt necesare, printre altele, urmatoarele materii prime principale: balast, nisip, piatra sparta si beton B 350.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj.

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii lucrarilor mentionate.

## Metode folosite in constructie/demolare

Lucrarile de constructii prin care se va realiza obiectivul constau in:

- Terasamente (sapatura, umplutura, compactare, nivelare etc);

- Montarea de conducte;

- Lucrari de C+M pentru executia statiei de epurare.

Terasamentele se vor realiza in majoritatea lor mecanizat, utilizandu-se buldoexcavatoare, incarcatoare frontale, placi vibrante, autobasculante, automacarale etc.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii se vor utiliza utilaje si echipamente specifice acestor categorii de lucrari (autotrailere, macarale, autocisterne, autobetoniere, cofraje etc.).

## Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pentru intreaga investitie, durata de realizare a obiectivelor este de 12 luni, din care, pentru executie, dupa obtinerea autorizatiei de construire sunt suficiente 8 luni.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se va trece la trasarea lucrarii si demararea lucrarilor de construire, conform tehnologiei de executie propusa in proiectul de detaliu, care va respecta standardele si normativele in vigoare.

Principalele faze de constructie pentru:

- Reteaua de canalizare:

- Saparea santului de pozare a conductelor;

- Asternere strat de nisip;

- Pozarea conductelor;

- Acoperire cu pamant

- Aplicare strat de balast si piatra sparta acolo unde este necesara refacerea structurii rutiere

- Turnare beton (unde este necesar);

- Transportul pamantului in execes.

- Statia de epurare:

- Terasamente;

- Retele tehnologice;

- Lucrari de C+I;

- Montarea statie de epurare containerizate.

Dupa darea in exploatare a canalizarii menajere si a statiei de epurare, acestea vor fi intretinute (curatarea retelei de canalizare menajera, verificarea si intretinerea statiei de epurare, etc.) continuu in vederea bunei functionari a acestora.

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Sistemul de canalizare menajera se va executa tinand cont de cerintele si restrictiile legale impuse pentru:

- Drumuri publice;

- Retele electrice, subterane si supraterane existente;

- Retele de telefonie, subterane si supraterane existente;

- Retele de distributie a gazelor naturale, existente;

- Distantele minim acceptate intre reteaua de apa si cea de canalizare.

## Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

## Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

(Ex: extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

## Alte autorizatii cerute prin proiect

Conform Certificat de Urbanism, anexat.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare

## Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:

Nu este cazul.

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:

Nu este cazul.

## Metode folosite in demolare:

Nu este cazul.

## Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul.

## Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor):

Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului

## Distanta fata de granita pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier:

Nu este cazul.

## Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata si Repertoriului arheologic national si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national:

Nu este cazul.

## Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale , cat si artificiale, si alte informatii privind::

- Folosintele actuale si planificate ale terenului pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

La momentul actual, amplasamentul destinat realizarii statiei de epurare are categoria de folosinta, conform extrasului de Carte funciara, de teren arabil. In Planul Urbanistic General acest teren este destinat realizarii statiei de epurare. Amplasamentul este adiacent paraului Provita, care va fi si emisarul apelor epurate. Amplasamentul este detaliat in planul de situatie anexat documentatiei.

- Politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul.

- Areale sensibile:

Nu este cazul.

## Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:

Coordonatele STEREO 70 caracteristice investitiei sunt prezentate in planurile de situatie si sunt dupa cum urmeaza:

- Colturi ale imprejmuirii ce delimiteaza incinta statiei de epurare:

A: x = 380773,33; y = 558768,07

B: x = 380773,33; y = 558802,07

C: x = 380747,33; y = 558802,07

D: x = 380747,33; y = 558768,07

- Punct de descarcare colector evacuare ape epurate:     x = 380751,71; y = 558763,49

- Punct de inceput aparare de mal cu gabioane amonte:  x = 380780,08; y = 558765,47

- Punct de sfarsitaparare de mal cu gabioane aval:           x = 380733,12; y = 558768,99

## Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## a). Protecţia calităţii apelor:

## sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de constructie sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de executia lucrarilor, traficul de santier, organizarile de santier si activitatea umana. Astfel principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de:

apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari;

ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor;

apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier,

scurgerile accidentale de la statiile de alimentare cu carburanti si de intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport;

manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

In perioada de exploatare

Sistemele centralizate de canalizare menajera constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare a sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator, implicit a resurselor de apa.

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substantele toxice ca: acetilena, alcoolul, benzolul, benzina, clorul, acidul sulfuric, intrucat pot provoca intoxicarea, asfixierea si ranirea lucratorilor care exploateaza canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta N.T.P.A. 002.

## staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Schema de epurare  propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MSS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

- Camin de comutare;

- Statie de pompare influent;

- Unitate compacta de epurare mecanica, biologica si deshidratare namol;

- Platforma depozitare namol deshidratat;

- Pavilion de exploatare;

- Retele tehnologice.

Statia de epurare propusa va avea urmatoarele capacitati:

Quz zi med    = N zi med = 110,47 mc/zi = 4,60  mc/h = 1,28 l/s

Quz zi maxim  = N zi max = 142,11 mc/zi = 5,92 mc/h = 1,65 l/s

Quz o maxim   = N o max =  17,76 mc/h = 4,93 l/s.

Quz o minim    =  0,59 mc/h = 0,16 l/s.

Randamentele de reducere a poluantilor ce vor fi realizate de tehnologia de epurare sunt:

- 95,00% pentru M.S.S.

- 95,80% pentru CBO5

- 89,60% pentru CCO – Cr

- 95,00% pentru NH4 – N

- 90,90% pentru NTK

- 97,50% pentru P

- 66,70% pentru substante extractibile cu solventi organici

- 98,30% pentru detergenti sintetici biodegradabili.

Dupa implementarea proiectului, avand in vedere tehnologia de epurare propusa si valorile randamentelor de epurare mai sus mentionate, concentratiile maxime de poluati vor fi  in limitele Normativului NTPA 001, respectiv:

- materii totale în suspensie:                           	35 mg/l

- consumul biochimic de oxigen (CBO5)				25 mg/l

- consumul chimic de oxigen (CCO – Cr)  	 		125 mg/l

- azot amoniacal (NH4+) 				  		2 mg/l

- azot total (NTK)						10 mg/l

- fosfor total (PT)			  		  		1 mg/l

- detergenţi sintetici biodegradabili               			0,5 mg/l

- substanţe extractibile cu solvenţi organic    			 25 mg/l

- pH                                                              			 6,5 – 8,5

- temperatura maxima				   		35oC

## b). Protecţia aerului:

## sursele de poluanţi pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- activitatea utilajelor de constructie (decaparea si depozitarea pamantului vegetal, sapaturi si umpluturi, etc );

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor;

Pe parcursul desfăşurării lucrării de amenajare se vor monitoriza emisiile de poluanţi din aer (oxizii de sulf, oxizii de azot) provenite de la autovehiculele folosite pentru lucrari si în scopul transportului de materiale, lemn, beton etc.

Sursele existente de poluare in zona obiectivului sunt de importanta redusa.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- Activitatea utilajelor de constructie

- Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului

- Activitatea din organizarile de santier

- Arderea carburantilor (motorina) in motoarele utilajelor de constructie si vehiculelor grele de transport.

Perioada de constructie este caracterizata de prezenta unor debite masice ale poluantilor mai mari decat in perioada de exploatare. In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Emisiile cuprind in principal praf de ciment si particule fine din agregatele minerale utilizate la prepararea betonului. In vederea reducerii emisiilor de particule de la instalatiile de prepararea betoanelor de ciment se recomanda utilizarea instalatiilor bazate pe tehnologie moderna care sunt mai putin poluante.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

In perioada de operare

Principala conditie care trebuie urmarita este calitatea apelor de canalizare, deoarece nerespectarea fiecareia din conditiile impuse de N.T.P.A. 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor poate avea efecte negative asupra materialelor obisnuite in canalizari (in special betoane): coroziune a betoanelor din căminele de vizitare, eroziuni la temperaturi ridicate, actiuni specifice date de substantele toxice si substantele patogene.

Datorită specificului funcţionării reţelelor de canalizare care sunt montate în pământ, nu rezultă noxe care să se degaje în atmosferă şi să afecteze zonele învecinate.

## c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

## sursele de zgomot şi de vibraţii;

In ceea ce priveste functionalitatea constructiilor acestea nu produc derajamente, deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

S-au respecta normativele: I 9, P122, P121, STAS 6156 si STAS 6161 - Acustica in constructii, STAS1478.

Singurele surse de zgomot o reprezinta utilajele si mijloacele de transport de pe santier .

Aceste pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradul de temperatura;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;

- absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura

- umiditate relativa;

- topografia terenului;

- vegetatie.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite pe celelalte strazi si puteri acustice asociate:

- incarcatoare Wolla		Lw ( 112 dB(A)

- excavatoare			Lw ( 117 dB(A)

- screpere			Lw ( 110 dB(A)

- autogredere			Lw ( 112 dB(A)

- compactoare		Lw ( 105 dB(A)

- finisoare			Lw ( 115 dB(A)

- basculante			Lw ( 107 dB(A)

## amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este necesara realizarea unor amenajari specifice impotriva zgomotului si vibratiilor.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 dB(A), admisa de normele de protectia muncii.

Se estimeaza ca zomotul produs in perioada de operare nu va depasi limita admisibila. Din punct de vedere al confortului, nivelurile de acceleratii, in dB, trebuie sa fie inferioare valorilor corespunzatoare curbei combinate admisibile de 71 dB.

## d). Protecţia împotriva radiaţiilor:

## sursele de radiaţii;

Atat in perioada de executie cat si in cea de operare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executia lor nu genereaza radiatii.

## amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

## e). Protecţia solului şi a subsolului:

## sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In perioada de executie

Principalul impact asupra solului in perioada de executie este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, baze de aprovizionare si productie, organizari de santier, halde de deseuri etc. Reconstructia ecologica a zonei este obligatorie dupa finalizarea lucrarilor.

Activitatile din santier implica manipularea unor cantitati de substante poluante pentru sol si subsol. In categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc. O alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolului.

In sinteza, principalii poluanti ai solului proveniti din activitatile de constructie sunt grupati dupa cum urmeaza:

- Poluanti directi, reprezentati in special de pierderile de produse petroliere care apar in timpul alimentarii cu carburanti, a reparatiilor, a functionarii defectuoase a utilajelor, etc. La acestea se adauga pulberile rezultate in procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a pamantului pentru terasamente;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie;

- poluanti accidentali, rezultati in urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau cailor de acces;

- alte emisii în aer, care în anumite condiţii se pot depune pe suprafaţa solului;

Scurgerile accidentale de la utilajele tehnologice si mijloacele de transport utilizate in activitatea de defrisare pot conduce la modificari structurale in profilul de sol, si deci la modificarea calitatii solurilor.

## lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Surplusul de material rămas după constructii se vor transporta in spatiile prestabilite de administratorul zonei impreuna cu autoritatiele locale de mediu.

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si subsolului

In vederea asigurarii criteriilor de performanta pentru calitatea solului si subsolului trebuie avute in vedere urmatoarele:

- implementarea tuturor masurilor necesare in vederea monitorizarii si reducerii posibilului impact asupra solului;

- instruirea personalul de pe santier referitor la procedurile de remediere si management al terenurilor contaminate anterior sau in cazul deversarilor accidentale;

- managementul utilizarii si amplasarii materialelor de constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei si faunei;

- stabilirea unui numar redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate in apropierea cursurilor de apa, in zone inundabile sau in zone limitrofe unor copaci;

## f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

## identificarea arealelor sensibile ce por fi afectate de proiect;

In zona nu sunt areale sensibile ce por fi afectate de proiect. Singurul element natural ce poate fi afectat eccidental este paraul Provita, care este si emisarul apelor epurate.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc trebuie sa fie evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Retelele de canalizare constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare a sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator.

Ca urmare a unor mufe neetanse sau incorect montate, a utilizarii unor deficiente de montaj (fundatie incorecta, rezemare punctuala sau axiala) a tuburilor sau umpluturii incorecte (maiuri prea grele, pamant inghetat sau pietre colturoase in pamantul de umplutura) se produc exfiltratii care provoaca murdarirea solului si eventuale patrunderi si in reteaua de apa daca si aceasta prezinta spargeri.

De aceea este foarte important sa se dea o mare importanta calitatii materialelor, transporturilor acestora si executarii corecte a imbinarilor si umplerii santurilor.

S-a tinut cont ca apele uzate menajere descarcate in reteaua de canalizare proiectata, prin continutul si cantitatea lor sa nu degradeze constructiile si instalatiile din retea, sa nu aduca prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare.

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa sau cantitativa ale substantelor poluante, vor fi cele prevazute de standardele in vigoare.

Executia retelelor de canalizare nu ridica probleme deosebite in afara de problemele ridicate de configuratia terenului.

In timpul executiei se vor respecta toate normele si normativele de protectie a muncii aferente proceselor de munca.

Traseul lucrării nu afectează cadrul natural, nefiind în această zonă specii protejate sau rare.

In ceea ce priveste peisajul, impactul este nesemnificativ. Lucrarea nu presupune riscuri potenţiale de degradare a cadrului natural, respectiv a peisajului din zona naturală. Obiectivul nu va avea un impact negativ peisagistic.

## Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substantele toxice ca: acetilena, acid benzoic soluţie saturată, alcoolul, acid acetic glacial, acetonă, amoniac 100%, aldehida acetică 40%, anihidrida acetică 100%, aldehida de benzen 0,1%, benzen 100%, benzolul, benzina 80/20, brom lichid 100%, clorul, acidul sulfuric, tetraclorură de carbon 100%, apă de clor soluţie saturată, acizi metil-benzoici soluţie saturată, dicloretan, acetat etilic 100%, fenol 90%, acid lactic concentraţie 10-90%, metanol, ozon 100%, acid percloric 70%, acid sulfuric 96%, anhidridă sulfuroasă lichidă 100%, toluen, acetat de vinil concentraţie 100%, întrucât pot provoca coroziunea tuburilor precum intoxicarea, asfixierea şi rănirea lucrătorilor care exploatează canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta N.T.P.A. 001 – pentru evitarea acestor accidente.

In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

- activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele temporare de deseuri etc. toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale.

- zgomotul, circulatia personalului si utilajelor - toate acestea aduc modificari habitatului natural.

In perioada de operare nu este estimat un impact asupra ecosistemelor acvatice si terestre.

## g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

## identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional etc.;

In zona proiectului nu exista obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectura sau alte zone pentru care sa fie institui un regim de restrictie.

Distanta fata de zona locuita este de cca. 120 m, de aceea a fost adoptata solutia cu module containerizate.

La definitivarea amplasării reţelelor de canalizare se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind reţele edilitare subterane.

Săpăturile pentru pozarea conductelor de canalizare vor fi executate în cea mai mare parte mecanizat. În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele, menţionate de utilizatori pe planul coordonator, săpăturile vor fi executate manual. Aşezarea în plan vertical a reţelelor s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de cota subsolurilor şi a adâncimii de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor, de nivelul apelor subterane şi de punctele obligate.

## lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc trebuie sa fie evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia asezarilor umane.

## h). Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului /in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

## lista deseurilor (clasificate si codate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de desuri generate;

In perioada de executie

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor.

Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in Anexa 2 a H.G. 856/2002.

Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

Deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

17 01   	beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice;

17 02   	lemn, sticlă şi materiale plastice;

17 03  	amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate;

17 04 	metale (inclusiv aliajele lor);

17 05   	pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 06   	materiale izolante ;

17 08   	materiale de construcţie pe bază de gips;

17 09   	alte deşeuri de la construcţii şi demolări;

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburanti, lubrefianti si acidul sulfuric (pentru baterii) necesar functionarii utilajelor, precum si vopseaua. In cadrul santierului se vor acumula deseuri specifice activitatii de executie. Se vor acumula cantitati importante de uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc.

De asemenea, deseurile menajere sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) vor fi generate pe amplasament in perioada de executie, de catre muncitori.

Este dificil de facut o evaluare cantitativa a acestor deseuri, tehnologiile adoptate in perioada de executie fiind prioritare in evaluarea naturii si cantitatii de deseuri. Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

In perioada de exploatare

Singurul deseu care se produce in timpul exploatarii este namolul rezultat in urma procesului de epurare. Conform tehnologiei propuse, acesta este deshidratat si depozitat in saci pe o platforma special destinanta acestui scop. Periodic, acesti saci sunt evacuati cu mijloace de transport adecvate la o groapa de gunoi autorizata.

## Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

Acest program va fi elaborat de catre executantul lucrarilor, in conformitate cu tehnologiile de executie pe care le va adopta.

## Planul de gestionare a deseurilor:

In perioada de executie

Tabel cu modul de colectare al deseurilor

| Produs | Modul de colectare |
| --- | --- |
| Deseurile menajere | Se propune organizarea unor puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite in masinile de salubritate ale unui operator autorizat. |
| Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii sau eliminate prin internmediul unui operator autorizat. |
| Deseuri materiale de constructii | Pentru valorificarea si eliminarea lor se pot propune mai multe metode urmatoarele -Valorificarea locala in pavimentul drumurilor de exploatare; -Depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatare; -Utilizarea ca material inert in cadrul depozitelor de deseuri comunale utilizate in zona; |
| Deseuri lemn | Colectarea acestor deseuri va fi efectuata selectiv, ele urmand a fi valorificate in functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii. Utilizarea ultima va fi ca material combustibil – deseu lemnos de catre populatie. |
| Acumulatori uzati | Materiale cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator cat si a manipulantilor. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, sub cheie in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |

In perioada de exploatare

Conform tehnologiei de epurare, namolul rezultat in urma procesului tehnologic este deshidratat si depozitat in saci pe o platforma special destinanta acestui scop.

Periodic, acesti saci sunt evacuati cu mijloace de transport adecvate la o groapa de gunoi autorizata.

## i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

## substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul, in procesul de epurare se vor folosi biopreparate si substante chimice nepericuloase (suflat de fier).

## Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In perioada de executie

Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu respectarea fiselor de securitate ale fiecarui produs utilizat si a normelor de protectia muncii.

Tabel cu modul de colectare al deseurilor

| Produs | Modul de colectare |
| --- | --- |
| Carburanti | Nu este cazul |
| Lubrifianti | Se vor pastra in recipienti din plastic si se vor depozita in spatii special amenajate |
| Vopsele, lacuri, diluanti | Se vor transporta cu cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii si respecta reglementarile in vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor pastrea in recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita in spatii curate aerisite, sigure, ferite de foc, de radiatii solare si de intemperii. |

In perioada de operare

Nu este cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea investitiei propusa prin proiect, nu sunt necesare utilizari speciale sau semnificative a resurselor naturale.

Terenul utilizat pentru realizarea statiei de epurare, in suprafata de cca. 1050 mp, este un teren agricol de categorie inferioara, amplasat in imediata vecinatate a paraului Provita. Lucrarile de terasamente necesare (excavari, umpluturi, compactari etc.) precum si montarea de conducte nu afecteaza factorii de mediu.

Lucrarile de constructii (betoane, cofraje, armaturi etc.) si de instalatii (conducte, cabluri etc.) sunt de amplitudine redusa iar impactul lor asupra mediului este neglijabil.

Dupa finalizarea lucrarilor, toate amplasamentele ce nu sunt parte a investitiei, vor fi aduse la starea initiala.

Efectul existentei statiei de epurare asupra paraului Provita va fi unul mai degraba benefic, avand in vedere faptul ca acesta nu are curgere permanenta si in perioadele de vara seaca in mare parte. Faptul ca in parau vor fi evacuate cu regularitate apele epurate, va avea un impact benefic asupra faunei si florei acvatice, asigurandu-le un minimum de umiditate.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

## Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impact direct, indiresct, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Asa cum s-a aratat si in secventele anterioare, realizarea investitiei propusa prin proiect nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

In schimb, realizarea acestei investitii va avea un impact pozitiv semnificativ asupra factorilor de mediu si asupra sanatatii populatiei.

Din punct de vedere al factorilor de mediu, beneficiile existentei sistemului centralizat de canalizare menajera sunt evidente si constau atat in protejarea directa a mediului, disparand cauzele infestarii apei si solului cu ape uzate gospodaresti, cat si in protejarea indirecta a resurselor de apa subterane si de suprafata, prin deversarea in cursurile de apa a unor ape uzate corect tratate si epurate, astfel incat influenta negativa a deversarii in mediul natural a apelor uzate sa fie diminuata drastic.

Impactul social al realizarii sistemului centralizat de canalizare menajera va fi unul puternic si benefic.

Prin realizarea acestei investitii va spori considerabil gradul de confort al cetatenilor, acestia avand astfel posibilitatea sa-si echipeze cladirile de locuit cu instalatii interioare de apa curenta si canalizare (in bai si bucatarii), fara a mai fi preocupati de faptul ca nu pot asigura in conditii igienice si practice, evacuarea apelor uzate provenite de la aceste instalatii.

Totodata, va spori gradul de siguranta al sanatatii publice, prin evitarea deversarii apelor uzate in instalatii improvizate sau improprii (de genul foselor sau bazinelor vidanjabile), in acest fel fiind inlaturat in cea mai mare parte, pericolul aparitiei unor imbolnaviri sau epidemii cauzate de existenta in aer, sol sau apa a unor agenti patogeni generati de apele uzate deversate necontrolat.

Nu in ultimul rand, realizarea sistemului centralizat de canalizare menajera, va spori atractivitatea zonei, in acest fel putandu-se dezvolta mult mai rapid activitati economice de mai mica sau mai mare amploare, ceea ce va determina cresterea nivelului de trai pentru populatia din zona si reducerea sau chiar stoparea fenomenului migrator al populatiei tinere din localitate.

## Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Proiectul se desfasoara in zona localitatii Marginenii de Sus, comuna Darmanesti. Populatia ce va beneficia de realizarea sistemului centralizat de canalizare menajera este de cca. 1203 locuitori.

## Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul va avea efecte minore asupra factorilor de mediu, nu se pune problema de magnitudine si complexitate.

## Probabilitatea impactului

Nu este cazul.

## Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

## Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

## Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor

In perioada de executie

Sunt necesare masuri de monitorizare a emisiilor de poluanti generati de catre echipamentele si vehiculele utilizate la executia lucrarilor.

Monitorizarea impactului implică luarea de măsuri privind nivelul noxelor generate ca urmare a realizării şi funcţionării proiectului şi necesitatea aplicării unor măsuri de prevenire a unor daune de mediu ireversibile.

Pe durata execuţiei proiectului se recomnda evaluarea următoarelor aspecte:

- calitatea solului rezultat din excavaţii pentru a se decide asupra locaţiilor de depozitare a acestuia;

- nivelul imisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

- calitatea solului pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

- nivelul apelor subterane în perimetrul excavaţiilor; calitatea acestor ape, în cazul în care nivelul ridicat al acestora impune realizarea epuismentelor;

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului în perioada de execuţie a lucrărilor de excavaţii.

Executantul lucrărilor şi beneficiarul au obligaţia să obţină:

- autorizaţiile necesare realizării lucrărilor de construcţie,

- autorizaţiile de constructie pentru lucrările provizorii,

- de a reda terenurile ocupate temporar la forma iniţială cu amenajările stabilite de organele competente.

In perioada de operare

Lucrările prevăzute în cadrul prezentului proiect nu prezintă surse majore de emisie şi evacuare de poluanţi în mediul înconjurător.

Beneficiarul obiectivului de investiţie trebuie să întocmească un program privind instruirea personalului, monitorizarea exploatării şi analiza periodică privind controlul emisiei de poluanţi.

Monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului înconjurător va cuprinde:

- realizarea lucrărilor dotărilor şi măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind protecţia mediului

- prevenirea poluărilor accidentale prin controlul permanent al stării tuturor surselor şi reţelelor

- Îndeplinirea măsurilor stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului specifice obiectivului de investiţie

- se vor respecta prevederile Strategiei Naţionale de Protecţia Mediului

- se vor aplica şi respecta convenţiile şi reglementările internaţionale la care România a aderat

- aplicarea reglementărilor elaborate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat şi publice.

# Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, Directiva cadru – aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator, Directiva 2008/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile

Nu este cazul. Proiectul va respecta toate standardele si normativele in vigoare referitoare la proiectarea si executia retelelor de canalizare si a statiilor de epurare, din punctul de vedere al protectiei factorilor de mediu.

# Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul

Proiectul este cuprins atat in Planul Urbanistic General al comunei Darmanesti cat si in Strategia de dezvoltare a comunei. De asemenea proiectul este in concordanta cu solutia propusa in Master Planul judetului Dambovita pentru apa si apa uzata.

Investitia se deruleaza din fonduri guvernamentale, fiind cuprinsa in Programul National de dezvoltare Locala, preluata din lista de obiective prevazuta in Ordonanta nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Lucrari necesare organizarii de santier

## Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi infiintata pe un teren ce va fi pus la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar. Acest teren va avea acces la utilitatile necesare (drumuri permanente, apa, energie electrica) si va fi imprejmuit.

Antreprenorul, in functie de capacitatile tehnice si umane necesare si disponibile si in functie de graficul de executie propus si asumat, va intocmi documentatia tehnica si va realiza lucrarile necesare privind infiintarea/desfiintarea organizarii de santier.

## Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata langa amplasamentul statiei de epurare.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, a regulamentului de executie, precum si a normelor de organizare si desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier, fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluare in cazul organizarii de santier sunt:

- Tehnologia de executie propriu-zisa;

- Utilajele terasiere si de transport;

- Activitatea umana.

Nu sunt necesare instalatii de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor.

## Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Masurile ce vor fi luate in perioada de executie sunt urmatoarele:

- finalizarea executiei terasamentelor in perioade cat mai scurte;

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- intretinerea utilajelor (reparatii, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face numai in locuri special amenajate;

- manipularea pamantului si a altor materiale folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- in timpul executarii lucrarilor se vor utiliza toalete de tip ecologic;

- se va supraveghea si se va tine evidenta descarcarii reziduurilor;

- deseurile menajere se vor colecta in pubele si se vor transporta periodic.

Accesul la obiectiv se va face folosind drumurile existente.

Materialele de constructie se vor putea depozita în incinta proprietatii care va fi imprejmuita, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie, cu paza organizata de constructor. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie în magazii proprii, in module containerizate.

Materialele vor fi depozitate in incinta ingradita si in magaziile indicate de beneficiar si constructor.

In perioada de executie se vor folosi toalete ecologice iar alimentarea cu apa se va face din sursele apropiate (pentru consum apa plata imbuteliata), iar energia electrica din reteaua de 0.4 kV existenta in zona. In locurile unde nu se poate realiza alimentarea cu energie electrica de la reteaua electrica se vor utiliza grupuri electrogene.

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului  la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa urmatoarele lucrari de interventie:

- izolarea locului poluat;

- reparararea sau inlocuirea instalatiei vinovata de producerea accidentului;

- lucrari de refacere ecologica a zonei poluate.

Măsurile ce ar trebui luate de către beneficiarul studiului pentru a se încadra în exigenţele impuse de legislaţia de mediu, aşa cum rezultă ele din concluziile prezentei documentaţii, pot fi realizate printr-o bună organizare a lucrărilor de execuţie şi exploatare, prin forţe proprii, neimpunându-se măsuri radicale.

Antreprenorul urmeaza sa-si intocmeasca programe de prevenire a accidentelor si avariilor incluzand masuri de Protectia Mediului, a Muncii si de Paza contra incendiilor. Ele trebuie sa stabileasca clar scheme de decizie si decidenti pentru prevenire. Vor fi respectate, de asemenea, cu stricteţe măsurile impuse de toate actele normative precizate în caietul de sarcini care însoţeşte proiectul tehnic al lucrărilor propuse.

In perioada de executie

Accidente potentiale sunt de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de indisciplina si nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Aceste accidente sunt posibile in legatura cu urmatoarele activitati:

- riscuri şi accidente datorate excavaţiilor, fundaţiilor, realizării structurilor etc.;

- riscuri şi accidente datorate transportului de materiale de construcţie, transportului de utilaje şi a manevrării acestora.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea lucrarilor.

In perioada de operare

Nu este cazul.

## Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesar respectarea perioadei de executie şi respectarea cu acuratete a proiectelor care stau la baza executiei.

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate in perioada de executie si operare sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- realizarea unor depozite securizate, pentru toate materialele de constructii ce pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din şantier sau altor persoane straine, este absolut obligatorie.

- urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientelor de stocare a uleiurilor si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor si mijloacelor de transport daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la scurgeri de combustibili.

Diminuarea surselor de poluare

In vederea asigurarii criteriilor de performanta pentru calitatea solului si subsolului trebuie avute in vedere urmatoarele:

- implementarea tuturor masurilor necesare in vederea monitorizarii si reducerii posibilului impact asupra solului;

- instruirea personalul de pe santier referitor la procedurile de remediere si management al terenurilor contaminate anterior sau in cazul deversarilor accidentale;

- managementul utilizarii si amplasarii materialelor de constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei si faunei;

- stabilirea unui numar redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate in apropierea cursurilor de apa, in zone inundabile sau in zone limitrofe unor copaci;

Obligaţii generale în timpul executiei lucrarilor

Obligaţiile generale în timpul executiei lucrarilor vor impune Contractorului următoarele:

- Luarea măsurilor de precauţie necesare pentru evitarea daunelor asupra drumurilor, proprietăţilor, plantaţilor de arbori sau altor bunuri.

- Protecţia tuturor spaţiilor verzi, etc.

- Descărcarea şi depozitarea tuturor deşeurilor generate din construcţii se va face în conformitate cu cerinţele aplicabile ale Legislaţiei de mediu.

- Evitarea interferenţelor cu drepturile legislative ale proprietăţilor din vecinătatea şantierului.

- Conformarea cu reglementările naţionale sau locale, respectiv cu coduri de practici pentru controlul zgomotului din construcţii în spaţii deschise.

- Asigurarea protecţiei şi conservării tuturor plantaţiilor ce ar putea fi afectate de construcţii, cu excepţia celor care trebuie tăiate.

- Soluţionarea promptă a oricăror nemulţumiri, prejudicii, daune sau revendicări.

- Constructorul îşi asumă responsabilitate pentru adoptarea de măsuri de minimizare a impactului asupra mediului prin reducerea poluării şi a disconfortului faţă de populaţia din vecinătate în timpul execuţiei.

## Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Nu este cazul.

## Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

# Anexe – piese desenate

Sunt atasate ca anexa la documentatie urmatoarele piese desenate:

- Plan de incadrare in zona;

- Plan general de situatie;

- Planuri de situatie cu retelele de canalizare;

- Plan de situatie cu statia de epurare;

- Schema fluxului tehnologic de epurare;

- Plan de retele tehnologice la statia de epurare;

- Plan de retele electrice la statia de epurare;

- Plan cu drumul de acces la statia de epurare.

# Pentru proiectele ce intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

## a). Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Nu este cazul.

## b). Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

## c). Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Nu este cazul.

## d). Legatura directa sau indirecta cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

## e). Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

## f). Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare

Nu este cazul.

# Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii

## 1). Localizarea proiectului

## Bazinul hidrografic

Proiectul se va executa in bazinul hidrigrafic al raului Cricovul Dulce, prin afluentul sau, paraul Provita.

## Cursul de apa: denumirea si codul cadastral

Emisarul apelor epurate este paraul Provita, care are codul cadastral: XI.1.16.04.00.00.00.

## Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod

Denumirea corpului de apa este Provita si afluentii iar codul este RORW11.1.16.4_B1.

## 2). Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata: pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

Conform Planului de management bazinal al ANAR-ABA Buzau-Ialomita, Anexa 6.1.A, starea ecologica/potentialul ecologic al raului Provita este 2 (buna). Conform Anexei 6.2. a aceluia plan, starea chimica a raului Provita este 2 (buna).

## 3). Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizare exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Conform Planului de management bazinal al ANAR-ABA Buzau-Ialomita, Anexa 7.1., starea ecologica/potentialul ecologic al raului Provita este buna, la fel si starea chimica. Nu exista exceptii sau termene.

Intocmit,

ing. Marian Radu