ANEXA  Nr. 5
la metodologie

MEMORIU  DE  PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

"REALIZARE STAȚII DE PRE-EPURARE PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚE TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA"

II. Titular:

-numele companiei: Spitalul Județean de Urgența Târgoviște

-adresa postală: Tudor Vladimirescu 48, Târgoviște, judetul Dambovita

-numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; telefon: : 0245.631.582, fax: 0245.210.509, e-mail: sptadmin@spitaldb.ro

-numele persoanelor de contact: Bănescu Ionel

III. Descrierea proiectului:

1). - rezumat al proiectului;

Descrierea lucrării:

Proiectul va fi compus din:

- 1 stație de pre-epurare dimensionată la debitul Quz zi med= 350 m3/zi

- 4 stații pompare ape uzate (SPAU)

In prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Județean de Urgența Târgoviște și cladirile conexe sunt descarcate în rețeaua de canalizare a municipiului Targoviște. Incărcările din aceste ape uzate depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a municipiului Târgoviște.

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, apele uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca masură, se va monta o stație de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Conform Ordinului 119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 31, apele uzate provenite de la unitățile sanitare precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive, se vor trata în incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

In acest sens s-a prevăzut o stație de pre-epurare containerizată, de tip modular, ce va fi amplasată adiacent pavilionului C2 (Ortopedie+Oftalmologie), în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.Apele pre-epurate aici vor fi trimise în rețeaua de canalizare existentă și epurate la Stația de Epurare a Municipiului Târgoviște.

Apele uzate provenite de la toate unitațile spitalului vor fi transportate prin pompare spre stația de pre-epurare prin intermediul a celor 4 stațiilor de pompare ape uzate (SPAU 1-4) subterane, prevăzute dispozitive care să prevină zgomotul, vibrațiile și mirosurile neplăcute, și având pompe cu tocator. Conform Ord.6466/2018, dacă stațiile pompare ape uzate sunt în construcție subterană pot fi amplasate la mai puțin de 50 m față de clădirile de locuit.

Pentru dezinfecția apelor uzate din spital s-a ales soluția utilizării unei stații de pre-epurare care poate prelua și dezinfecta un debit de până la maxim 350 m3/zi. Stația de pre-epurare va folosi tehnologia de dezinfecție a apelor uzate cu ajutorul Ozonului.

Stația de pre-epurare este prevăzută a avea debitul de calcul de 350 m3/zi, iar deversarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizare existentă pe str. Tudor Vladimirescu.

Stația de pre-epurare propusă pentru acest proiect este special prevăzută pentru eliminarea patogenilor de la spitale și va folosi tehnologia de dezinfecție a apelor uzate cu ajutorul Ozonului. Această tehnologie nu necesită bazin de omogenizare sau alt tip de bazin care să producă disconfort populației prin degajarea mirosurilor neplacute.

Se utilizează filtre cu cărbune activ pentru dezinfecția aerului și controlul mirosurilor neplăcute.

Tehnologia cu dezinfecție cu ozon prezintă urmatoarele avantaje:

- dezinfecția bacteriana și virală a apei și aerului;

- potabilizarea apei prin decolorare, deodorizare, deferizare, demanganizare, eliminarea materiilor ce conțin humus și substanțe organice;

- tratarea apelor uzate ce contin cianuri, sulfuri, reactanți, fenoli, pesticide;

- eliminarea anumitor substanțe chimice rezistente la tratarea biologică și persistente, precum și a fierului, manganului, cianurilor, sulfaților, fenolului etc.;

- nu conduce la compuși chimici secundari cancerigeni;

- epurarea parțiala a apelor cu recircularea și reutilizarea lor;

- dezodorizarea aerului în mediul înconjurător al stațiilor de epurare;

Toate echipamentele din stație sunt închise ermetic, nu generează zgomot puternic. Rezervorul de Ozon este închis ermetic, iar la partea superioară acesta are o conexiune către un distrugator de Ozon prevăzut la interior cu carbune activ. De asemenea grătarul automat cu șnec are corpul capsulat, închis ermetic, iar la partea superioară pe unde vor fi evacuate retinerile, echipamentul este prevăzut cu un dispozitiv de insăcuire.

Toate aceste măsuri au fost prevăzute special  pentru reducerea la minim a gradului de poluare fonică și olfactivă.

Mai mult, în camera tehnică s-a prevazut un sistem de dezinfecție aer incinta cu lămpi UV: 8 lămpi UV cu 4 balast și accesorii, acestea sunt montate lănga corpurile de iluminat și se închid automat când intră cineva în camera tehnică.

Nămolul provenit din procesul de pre-epurare este dezinfectat, deshidratat și ambalat in saci etanși care se depozitează pe o platformă betonată acoperită și sunt evacuați periodic la Stația de epurare orășenească.

Construcția stației de epurare este realizată din doua nivele, în primul nivel se vor regăsi treapta de epurare mecanică, instalația de generare Ozon și treapta de condițonare a nămolului rezultat din procesul de dezinfecție chimică al apelor uzate. Dimensiunile în plan ale clădirii vor fi 11,00 m x 9,00 m și înalțimea H = 3 m.

Deasupra primului nivel se va amplasa camera tehnică realizată dintr-o construcție tip container, închisă perimetral cu panouri tip sandwich, prevazută cu un perete interior pentru delimitarea camerei prevazute cu echipamente de epurare mecanică, chimică și dezinfecție a aerului cu UV și camera prevazută cu echipamente pentru condiționarea și evacuarea nămolului.

Schema de pre-epurare aleasă este alcatuită dintr-o linie care poate prelua un debit de maxim 350 m3/zi, urmărind în mod special reținerea materiilor în suspensie (MTS) și dezinfecția apelor uzate cu ajutorul Ozonului, în limitele impuse de normativele în vigoare.

Soluția de pre-epurare adoptată are la bază tehnologia dezinfecției apei uzate cu Ozon.

Statia de pre-epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

| Nr. Crt. | Denumire Obiect | Cant. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalație de dozare hipoclorit : pompa dozatoare cu vas de stocare de 100 l | 1 | Buc. |
|  | Grătar cu șnec Qmax=30 mc/h echipat cu sistem de însăcuire, pubelă rețineri grosiere | 1 | Buc. |
|  | Rezervor din inox pentru reacție Ozon | 2 | Buc |
|  | Debitmetru electromagnetic Dn 100 |  |  |
|  | Instalație de Ozon ce cuprinde: 2 buc x Generator de O3, răcitor de aer, 2 buc x compresor oil free, senzor de gaz, 2 buc x distrugător de O3, 2 buc x Separator de condens. | 2 | Ans. |
|  | Electrovane Cuțit DN 50 | 2 | Buc. |
|  | Debitmetru electromagnetic Dn 50 | 1 | Buc. |
|  | Tablou electric protecție și automatizare | 1 | Buc. |
|  | Pompa de bașa | 1 | Buc. |
|  | Rezervor de condiționare a nămolului echipat cu mixer vertical | 1 | Buc. |
|  | Instalație de mixare și dozare polielectrolit | 1 | Buc. |
|  | Electropompa cu șurub pentru nămol | 2 | Buc. |
|  | Instalație de deshidratare nămol cu 1x2saci | 1 | Buc. |
|  | Vană cuțit Dn 100 | 4 | Buc. |
|  | Tablou electric de automatizare prevazut cu modul de monitorizare, alarma și transmitere la distanță prin GSM (SIM GSM cu IP Fix neinclus), incl. interfața de monitorizare și reprezentare grafică a parametrilor și alarmelor cu baza de date 6 luni pt contoare, comenzi și alarme | 1 | Ans. |
|  | Sistem de dezinfecție aer incintă cu lampi UV: 8 lămpi UV cu 4 balast si accesorii | 1 | Ans. |

## Descrierea schemei tehnologice

### Treapta mecanică de pre-epurare

Apa uzată intră prin pompare în primul echipament tehnologic alcătuit din grătarul vertical automat capsulat cu șnec cu sită de 0,5 mm. Grătarul are rolul de a reține materiile solide, după care ele vor fi compactate, deshidratate și transportate spre un container prevăzut cu sistem de însăcuire cu saci de gunoi din material plastic. Grătarul automat este realizat din Oțel Inox, având motorul anti-ex. Sacii se vor sigila și vor fi preluați de către firmele abilitate pentru manipularea și distrugerea deșeurilor medicale.

### Treapta chimică de pre-epurare

Din treapta mecanică de pre-epurare, apa uzată este dirijată gravitațional către rezervoarele de reacție cu ozon, cilindrice închise cu volumul de aprox. 2,5 m3. In interiorul rezervoarelor este montat sistemul de difuzare al ozonului care realizează dezinfecția apei uzate. Peretele desparțitor montat în interiorul reactorului lungește traseul apei uzate, dezinfecția realizându-se atât în contra-curent cât și în co-curent.

Din rezervoarele de ozonizare, apa este directionată gravitațional spre rețeaua de canalizare a orașului.

Circuitele de injecție ozon sunt separate și independente. Orice posibilă defecțiune aparută la unul dintre cele două circuite de ozon nu va afecta buna funcționare a celeilalte, asigurându-se astfel o dezinfecție corespunzătoare în orice situație.

Ozonul care nu a fost dizolvat în masa de apă se adună în partea superioară a rezervorului de unde este colectat și trecut printr-un separator de condens apoi prin distrugătorul de ozon, în vederea evacuării în atmosfera în condiții de siguranță.

### Treapta de eliminare a nămolului

A treia treaptă o reprezintă procesul de eliminare a nămolului rezultat de la bazinul de reacție cu Ozon. Acesta este dotat la partea inferioară cu conducta de evacuare a nămolului care se va strânge la partea de jos a rezervorului. Conducta este echipată cu o electrovană pentru controlul curgerii nămolului și este direcționată către pompa cu șurub pentru evacuarea nămolului.

Nămolul va fi pompat cu ajutorul pompei cu șurub către o încăpere secundară dotată cu instalația de deshidratare a namolului.

Nămolul colectat va fi transportat prin pompare către rezervorul din material plastic pentru amestecul cu polielectrolit, prevăzut cu un mixer cu ax vertical lent. In rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei instalații de dozare polielectrolit prevăzută cu o pompă de dozare, iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului pentru a obține un nămol îngroșat. După acest proces, prin deschiderea automată a electrovanei amplasată pe aspirația unei pompe cu șurub, nămolul va fi transportat către unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a nămolului este prevazută la partea inferioară cu o scurgere care va direcționa apa scursă de la saci către căminul de evacuare al apei pre-epurate.

Este de menționat că nămolul provenit din rezervorul de reacție cu Ozon este un nămol dezinfectat fiind în permanentă în contact cu Ozonul înainte de evacuare și va fi deshidratat și colectat în saci, care se vor depozita pe o platformă betonată acoperită având dimensiunile în plan de 4mx1,5m, bordurată perimetral cu borduri de beton mari. De aici sacii cu nămol  dezinfectat și deshidratat se vor transporta periodic la Stația de Epurare municipală.

Stațiile de pompare ape uzate (SPAU) vor fi amplasate conform planșei AC02, și vor fi prevăzute astfel:

SPAU 1 - Stație de pompare prefabricată, din beton armat, subterană, Di=1,2m, Dext=1,5m, Hbazin=4,25m, echipată cu doua pompe submersibile (1A+1R) cu tocator, având fiecare Qmax orar=3,5 mc/h , H=7 m, complet echipata inclusiv automatizare.

SPAU 1 va refula apele direct în primul echipament din stația de pre-epurare - grătarul automat cu șnec printr-o conductă de refulare din PEID De 63mm, SDR 17, PN10, L=68m.

SPAU 2 - Stație de pompare prefabricată, din beton armat, subterană, Di=2,0m, Dext=2,3m, Hbazin=4,25m, echipată cu  2A+1R pompe submersibile cu tocator, având fiecare Qmax orar =7 mc/h, H= 9 m , complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 2 va refula apele direct în primul echipament din stația de pre-epurare - gratarul automat cu șnec printr-o conductă de refulare din PEID De 110mm, SDR 17, PN10, L=44m.

SPAU 3 - Stație de pompare prefabricată, din beton armat, subterană, Di=2,0m, Dext=2,3m,, Hbazin=4,25m, echipată cu 2A+1R  pompe submersibile cu tocator, având fiecare Qmax orar = 6,5 mc/h, H=9 m, complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 3 va refula apele în SPAU 2 printr-o conductă de refulare din PEID De 110mm, SDR 17, PN10, L=215m.

SPAU 4 - Stație de pompare prefabricată, din beton armat, subterană, Di=2,0m, Dext=2,3m, Hbazin=4,25m, echipată cu 2A+1R  pompe submersibile cu tocator, având fiecare Qmax orar =5,5 mc/h, H=10 m, complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 4 va refula apele în SPAU 3 printr-o conductă de refulare din PEID De 90mm, SDR 17, PN10, L=40m.

De asemenea, suplimentar pe conductele de canalizare existente către colectorul principal de pe strada Tudor Vladimirescu se vor monta puncte de injecție hipoclorit pentru situația în care rețeaua din incinta spitalului va prelua apa meteorică, care va deversa direct în rețeaua de canalizare a orașului, pentru evitarea contaminării apelor de ploaie cu apele uzate spitalicești.

Stațiile de pompare ape uzate vor deversa direct în primul echipament din stația de pre-epurare - gratarul automat cu șnec, unde sunt preluate și pre-epurate.

Apele uzate de la C1 (Cladire secție tratamente recuperatorii), C2 (Pavilion-ortopedie+oftamologie), C5 (Pavilion oncologie), C6 (Pavilion boli nutriție), C7 (Laborator anatomie patologică), C8 (Pavilion-FIRAM), C9 (Atelier tehnic) vor fi conduse la SPAU 1.

Apele uzate de la C3 (Clădire portari), C4 (Pavilion administrativ), C10 (Spălatorie), C11 (Pavilion cardiologie) vor fi conduse la SPAU 2.

Apele uzate de la C20 (Pavilion central - Spital+policlinică+bloc alimentar) partea estică vor fi conduse la SPAU 3.

Apele uzate de la C10 (Spălatorie), C11 (Pavilion cardiologie), C14 (Centrala termica), C20 partea vestica vor fi conduse la SPAU 4.

Menționăm că apele provenite de la Blocul alimentar din cadrul Pavilionului C 20 vor fi trecute printr-un separator de grăsimi cu o capacitate de 15 l/s, inainte de a fi deversate în rețeaua interioară de ape uzate.

S-a prevăzut refacerea drumurilor și platformelor ca urmare a execuției conductelor noi.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

Apele uzate de la cabina poartă vor fi evacuate ca și în prezent, printr-o conductă separată de restul rețelei de canalizare, tot în canalizarea publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

La ieșirea apelor pre-epurate s-a prevăzut un debitmetru, în cadrul stației de pre-epurare.

2). - justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea și oportunitatea investiței sunt evidente, fiind stringent necesară din punct de vedere al cerințelor legislației actuale, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor Municipiului Târgoviște, având efecte benefice și asupra mediului înconjurător.

În urma analizei situației actuale rezultă necesitatea realizarii stației de pre-epurare in incinta Spitalului Județean de Urgențe Târgoviște.

Realizarea prezentului proiect va avea următoarele consecințe benefice:

- Eliminarea contaminării rețelei de canalizare cu agenți patogeni, microbi, virusuri;

- Buna funcționare a stației de epurare a municipiului Târgoviște.

- Reducerea și limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere;

- Intrarea în legalitate, conform legislației impuse de Uniunea Europenă, privind tratarea apelor uzate menajere.

În apropierea investiţiei nu există zone sau situri protejate, astfel încât nu se pune problema protejării acestora.

3). - planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt ataşate prezentului memoriu.

4). - formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.):

Sunt materializate în planuri, secțiuni și detalii iar materialele de construcții sunt descrise atât la capitolul 1). cât și în caietele de sarcini care se vor atașa proiectului tehnic.

5). - elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul si capacitatile de productie:

- 1 stație de pre-epurare dimensionata la debitul Quz zi med= 350 m3/zi

- 4 stații pompare ape uzate (SPAU)

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Nu există pe amplasament instalații și fluxuri tehnologice.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

În proiectul propus nu există procese de producţie.

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Nu se utilizează combustibili.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Pentru obiectivul propus prin proiect asigurarea utilităților se va realiza astfel:

a). Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici din cadrul obiectelor prevăzute în prezentul proiect, respectiv stațiile de pompare ape uzate și stația de pre-epurare se va face din rețeaua trifazată de medie tensiune.

b). Alimentare cu apa

Alimentarea cu apă a stației de epurare se va face de la rețeaua din incinta spitalului.

c). Evacuarea apelor uzate

Apele uzate spitalicești rezultate și colectate vor fi tratate în stația de pre-epurare prevazută și prezentată în planul de situație.

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, apele uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca măsura, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizare publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

d). Alimentare cu caldura

Nu face obiectul acestei investiții.

e). Telefonia

Nu face obiectul acestei investiţii.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Pe timpul executării lucrărilor de construire se are în vedere ocuparea strict a spațiilor ce vor rezulta în urma lucrărilor autorizate prin proiect.

După executarea lucrărilor de construire, zona amplasamentului va fi adusă la starea inițială prin lucrări de refacere a spațiilor afectate.

S-a prevăzut refacerea mediului în zonele în care se amplasează SPAU.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu este cazul.

-resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

In construcţie şi funcţionare nu sunt folosite resurse naturale.

-metode folosite în construcție:

Construcția se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic elaborat de proiectanți de specialitate și în conformitate cu legislația specifică în vigoare și cu caietele de sarcini elaborate pe specialități.

-planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Execuția lucrărilor de realizare a SPAU și SE va începe cu:

- predarea amplasamentului;

- lucrări pregătitoare de trasare – axe și apriza lucrărilor, repere;

- lucrări de terasamente; săpătura;

- pregatirea patului de nisip;

- pozare conducte de refulare, asigurandu-se cotele și pantele conform proiectului;

- lucrari de construcții cămine;

- execuţia SPAU şi utilarea lor cu grupurile de pompare

- realizarea racordurilor electrice la SPAU

- execuţia obiectelor Staţiei de epurare

- realizarea rețelelor tehnologice în incinta SE

- realizarea racordurilor la utilități pentru SE

- executarea probei de presiune la conductele de refulare şi la SPAU

- executarea probei de funcționare a SE

- executare umpluturi parţiale la conducte;

- lucrări de umpluturi: realizare umpluturi finale și verificarea calității compactării;

- recepția finală.

-relația cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

La definitivarea soluţiei tehnice, proiectantul a urmărit respectarea următoarelor documente și considerente:

- tema de proiectare;

- să se asigure continuitatea desfășurării traficului pe toata perioada de execuție a lucrărilor cu semnalizare corespunzătoare;

- redarea în circuitul inițial a suprafeţelor de teren afectate de organizarea de şantier, variante ocolitoare, gropi de împrumut, depozite de materiale etc., dacă este cazul;

- considerarea bazelor de producţie care conduc la costuri minime și utilizarea, în măsura posibilităţilor a resurselor de materiale şi materii prime locale sau a surselor apropiate;

- precizarea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească obiectivul proiectat în conformitate cu legea nr.10, inclusiv cu stabilirea categoriei de importanţă a obiectivului.

-alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Investiţia în cauză nu prevede extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe.

-alte autorizații cerute pentru proiect:

Pentru acest proiect s-au cerut avize în conformitate cu certificatul de urbanism nr 510 din 03.06.2019.

6). - localizarea proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Locația proiectului se află într-o zona care nu are vecinătate cu granițe care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

-hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

▪ folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia au fost studiate în cadrul Planului Urbanistic General.

▪ politici de zonare și de folosire a terenului

Conform Planul Urbanistic General al localitații.

▪ arealele sensibile

Nu este cazul.

▪ detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu a fost luată în considerare nicio altă variantă de amplasament.

7). -   caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

-impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calitații și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ).

Elaborarea  prezentului  studiu de fezabilitate urmărește  stabilirea  condițiilor  minime  privind  protecția mediului și prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuției lucrărilor sau datorate realizării noii investiții propuse, astfel încât să se respecte O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată în 2007, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor actualizată în 2015, Ordinul Ministrului apelor, padurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014 si H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul potențial nu se extinde în nici un punct de vedere (zona geografică, numarul populației/habitatelor/speciilor afectate).

IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

1. Protecția calității apelor:

-sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi în cazul unor accidente la depozitarea şi manipularea combustibililor în timpul execuției.

-stațiile și instalațiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevazute.

Apele uzate spitalicești rezultate și colectate vor fi tratate în stația de pre-epurare prevazută și prezentată în planul de situație.

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, apele uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca masură, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevazute de legislația sanitară în vigoare.

Stația de pre-epurare este prevăzută a avea debitul de calcul de 350 m3/zi, iar deversarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizare existentă pe str. Tudor Vladimirescu.

## a ) Intrarea în stația de pre-epurare a apei uzate prin intermediul SPAU

Apele uzate provenite de la toate unitățile spitalului vor fi transportate prin pompare spre stația de pre-epurare prin intermediul a celor 4 stații  de pompare ape uzate (SPAU 1-4).

Având în vedere situația existentă a rețelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales varianta realizării a patru Stații de pompare ape uzate (SPAU) care vor prelua apele uzate de la diferitele pavilioane și le vor pompa într-o stație de pre-epurare, ce va fi amplasată adiacent pavilionului C2.

Pentru dezinfecția apelor uzate din spital s-a ales soluția utilizării unei stații de pre-epurare care poate prelua și dezinfecta un debit de până la maxim 350 m3/zi. Stația de pre-epurare va folosi tehnologia de dezinfecție a apelor uzate cu ajutorul Ozonului.

Stația de pre-epurare este prevăzută a avea debitul de calcul de 350 m3/zi, iar deversarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizare existentă pe str. Tudor Vladimirescu.

Stațiile de pompare ape uzate (SPAU) vor fi amplasate conform planșei AC02, și vor fi prevăzute astfel:

SPAU 1

Stație de pompare prefabricată, din beton armat, Di=1,2m, Dext=1,5m, Hbazin=4,25m, echipată cu două pompe submersibile (1A+1R) având fiecare Qmax orar=3,5 mc/h , Qzi med=70mc/zi, H=7 m, complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 1 va refula apele direct în primul echipament din stația de pre-epurare - grătarul automat cu șnec printr-o conductă de refulare din PEID De 63mm, SDR 17, PN10, L=68m.

SPAU 2

Stație de pompare prefabricată, din beton armat, Di=2,0m, Dext=2,3m, Hbazin=4,25m, echipată cu  2A+1R pompe submersibile având fiecare Qmax orar =7 mc/h, Qzi med=336mc/zi, H= 9 m , complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 2 va refula apele direct în primul echipament din stația de pre-epurare - grătarul automat cu șnec printr-o conductă de refulare din PEID De 110mm, SDR 17, PN10, L=44m.

SPAU 3

Stație de pompare prefabricată, din beton armat, Di=2,0m, Dext=2,3m,, Hbazin=4,25m, echipată cu 2A+1R  pompe submersibile având fiecare Qmax orar = 6,5 mc/h, Qzi med=312mc/zi, H=9 m, complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 3 va refula apele în SPAU 2 printr-o conductă de refulare din PEID De 110mm, SDR 17, PN10, L=215m.

SPAU 4

Stație de pompare prefabricată, din beton armat, Di=2,0m, Dext=2,3m, Hbazin=4,25m, echipatăcu 2A+1R  pompe submersibile având fiecare Qmax orar =5,5 mc/h, Qzi med=264mc/zi, H=10 m, complet echipată inclusiv automatizare.

SPAU 4 va refula apele în SPAU 3 printr-o conductă de refulare din PEID De 90mm, SDR 17, PN10, L=40m.

De asemenea, suplimentar pe conductele de canalizare existente către colectorul principal de pe strada Tudor Vladimirescu se vor monta puncte de injecție hipoclorit pentru situația în care rețeaua din incinta spitalului va prelua apa meteorică, care va deversa direct în rețeaua de canalizare a orașului, pentru evitarea contaminării apelor de ploaie cu apele uzate spitalicești.

Se menționează ca fiecare camin amonte de SPAU-uri va fi prevazut cu by-pass pentru direcționarea apelor meteorice către rețeaua existentă.

Stațiile de pompare ape uzate vor deversa direct în primul echipament din stația de pre-epurare - grătarul automat cu șnec, unde sunt preluate și pre-epurate.

Apele uzate de la C1 (Clădire secție tratamente recuperatorii), C2 (Pavilion-ortopedie+oftamologie), C5 (Pavilion oncologie), C6 (Pavilion boli nutriție), C7 (Laborator anatomie patologică), C8 (Pavilion-FIRAM), C9 (Atelier tehnic) vor fi conduse la SPAU 1.

Apele uzate de la C3 (Clădire portari), C4 (Pavilion administrativ), C10 (Spălatorie), C11 (Pavilion cardiologie) vor fi conduse la SPAU 2.

Apele uzate de la C20 (Pavilion central - Spital+policlinică+bloc alimentar) partea estică vor fi conduse la SPAU 3.

Apele uzate de la C10 (Spălatorie), C11 (Pavilion cardiologie), C14 (Centrala termica), C20 partea vestică vor fi conduse la SPAU 4.

Menționăm că apele provenite de la Blocul alimentar din cadrul Pavilionului C 20 vor fi trecute printr-un separator de grăsimi cu o capacitate de 15 l/s, înainte de a fi deversate în rețeaua interioară de ape uzate.

S-a prevăzut refacerea drumurilor și platformelor ca urmare a execuției conductelor noi.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

Apele uzate de la cabina poarta vor fi evacuate ca și în prezent, printr-o conductă separată de restul rețelei de canalizare, tot în canalizarea publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

## Construcția stației de pre-epurare

Construcția stației de pre-epurare este realizata din doua nivele, în primul nivel se vor regăsi treapta de epurare mecanică, instalația de generare Ozon și treapta de condiționare a nămolului rezultat din procesul de dezinfecție chimică al apelor uzate. Dimensiunile în plan ale clădirii vor fi 11,00 m x 9,00 m și înalțimea H = 3 m.

Deasupra primului nivel se va amplasa camera tehnică realizată dintr-o construcție tip container, închisă perimetral cu panouri tip sandwich, prevazută cu un perete interior pentru delimitarea camerei prevazute cu echipamente de epurare mecanică, chimică și dezinfecție a aerului cu UV și camera prevazută cu echipamente pentru condiționarea și evacuarea nămolului. Dimensiunile încăperilor de la nivelul 1 sunt 11,00 m x 6,00 m x 3,00 m, aceasta fiind prevazută cu doua uși de acces exterioare cu dimensiunea 2,10 m x 1,60 m si de 4,10 m x 3,00 m x 3,00 m, aceasta fiind prevazută cu două uși de acces exterioare cu dimensiunea 2,10 m x 1,60 m.

Dimensiunile tuturor elementelor se pot regăsi ți revizui și în partea desenată, atașată prezentului memoriu.

## Debitul de calcul

Debitul de calcul pentru stația de pre-epurare este de 4,05 l/s, respectiv 350 m3/zi, conform estimărilor.

## Echipamentele schemei tehnologice ale stației de pre-epurare

Schema de pre-epurare aleasă este alcatuită dintr-o linie care poate prelua un debit de maxim 350 m3/zi, urmărind în mod special reținerea materiilor în suspensie (MTS) și dezinfecția apelor uzate cu ajutorul Ozonului, în limitele impuse de normativele în vigoare.

Soluția de pre-epurare adoptată are la bază tehnologia dezinfecției apei uzate cu Ozon.

Statia de pre-epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

| Nr. Crt. | Denumire Obiect | Cant. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalație de dozare hipoclorit : pompa dozatoare cu vas de stocare de 100 l | 1 | Buc. |
|  | Grătar cu șnec Qmax=30 mc/h echipat cu sistem de însăcuire, pubela rețineri grosiere | 1 | Buc. |
|  | Rezervor din inox pentru reacție Ozon | 2 | Buc |
|  | Debitmetru electromagnetic Dn 100 |  |  |
|  | Instalație de Ozon ce cuprinde: 2 buc x Generator de O3, racitor de aer, 2 buc x compresor oil free, senzor de gaz, 2 buc x distrugator de O3, 2 buc x Separator de condens. | 2 | Ans. |
|  | Electrovane Cuțit DN 50 | 2 | Buc. |
|  | Debitmetru electromagnetic Dn 50 | 1 | Buc. |
|  | Tablou electric protecție și automatizare | 1 | Buc. |
|  | Pompa de bașa | 1 | Buc. |
|  | Rezervor de condiționare a namolului echipat cu mixer vertical | 1 | Buc. |
|  | Instalație de mixare și dozare polielectrolit | 1 | Buc. |
|  | Electropompa cu șurub pentru namol | 2 | Buc. |
|  | Instalație de deshidratare nămol cu 1x2saci | 1 | Buc. |
|  | Vană cuțit Dn 100 | 4 | Buc. |
|  | Tablou electric de automatizare prevazut cu modul de monitorizare, alarmă și transmitere la distanță prin GSM (SIM GSM cu IP Fix neinclus), incl. interfată de monitorizare și reprezentare grafică a parametrilor și alarmelor cu baza de date 6 luni pt contoare, comenzi și alarme | 1 | Ans. |
|  | Sistem de dezinfecție aer incintă cu lămpi UV: 8 lămpi UV cu 4 balast și accesorii | 1 | Ans. |

Se recomandă de asemenea completarea stației cu urmatoarele echipamente:

- Instalație de evacuare a aerului viciat din încapere;

- Purificator de aer cu eliminare mirosuri.

## Descrierea schemei tehnologice

### Treapta mecanică de pre-epurare

Apa uzată intră prin pompare în primul echipament tehnologic alcătuit din grătarul vertical automat capsulat cu șnec cu sită de 0,5 mm. Grătarul are rolul de a reține materiile solide, dupa care ele vor fi compactate, deshidratate și transportate spre un container prevăzut cu sistem de însăcuire cu saci de gunoi din material plastic. Grătarul automat este realizat din Oțel Inox, având motorul anti-ex. Sacii se vor sigila și vor fi preluați de către firmele abilitate pentru manipularea și distrugerea deșeurilor medicale cu risc biologic ridicat.

### Treapta chimică de pre-epurare

Din treapta mecanică de pre-epurare, apa uzată este dirijată gravitațional către rezervoarele de reacție cu ozon, cilindrice închise cu volumul de aprox. 2,5 m3. In interiorul rezervoarelor este montat sistemul de difuzare al ozonului care realizează dezinfecția apei uzate. Peretele desparțitor montat în interiorul reactorului lungește traseul apei uzate, dezinfecția realizandu-se atât în contra-curent cât și în co-curent.

Din rezervoarele de ozonizare, apa este direcționată gravitațional spre rețeaua de canalizare a orașului.

Circuitele de injecție ozon sunt separate și independente. Orice posibilă defecțiune aparută la unul dintre cele doua circuite de ozon nu va afecta buna funcționare a celeilalte, asigurându-se astfel o dezinfecție corespunzătoare în orice situație.

Ozonul care nu a fost dizolvat în masa de apă se adună în partea superioară  a rezervorului de unde este colectat și trecut printr-un separator de condens apoi prin distrugătorul de ozon, în vederea evacuării în atmosferă în condiții de siguranță.

### Treapta de eliminare a nămolului

A treia treaptă o reprezintă procesul de eliminare a nămolului rezultat de la bazinul de reacție cu Ozon. Acesta este dotat la partea inferioară cu conducta de evacuare a nămolului care se va strânge la partea de jos a rezervorului. Conducta este echipată cu o electrovană pentru controlul curgerii nămolului și este direcționată către pompa cu șurub pentru evacuarea nămolului.

Nămolul va fi pompat cu ajutorul pompei cu șurub către o încăpere secundară dotată cu instalația de deshidratare a nămolului.

Nămolul colectat va fi transportat prin pompare către rezervorul din material plastic pentru amestecul cu polielectrolit, prevăzut cu un mixer cu ax vertical lent. In rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei instalații de dozare polielectrolit prevazută cu o pompă de dozare, iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului pentru a obține un nămol îngroșat. După acest proces, prin deschiderea automată a electrovanei amplasată pe aspirația unei pompe cu șurub, nămolul va fi transportat către unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a nămolului este prevazută la partea inferioară cu o scurgere care va direcționa apa scursă de la saci către caminul de evacuare al apei pre-epurate.

Este de menționat că nămolul provenit din rezervorul de reacție cu Ozon este un nămol dezinfectat fiind în permanență în contact cu Ozonul înainte de evacuare și va fi deshidratat și colectat în saci, care se vor depozita pe o platformă betonată acoperită având dimensiunile în plan de 4mx1,5m, bordurată perimetral cu borduri de beton mari. De aici sacii cu nămol  dezinfectat și deshidratat se vor transporta periodic la Stația de Epurare municipală.

## Procesul de ozonizare

Ozonul este unul dintre cei mai puternici oxidanți care sunt folosiți în aplicațiile de epurare a apei uzate. In tabelul 1.1 se poate observa o comparație între proprietățile ozonului și ale oxigenului.

Tabelul 1.1. Comparație între proprietățile ozonului și cele ale oxigenului

| Proprietate | Ozon | Oxigen |
| --- | --- | --- |
| Formula moleculară | O3 | O2 |
| Greutatea moleculară | 48 g/mol | 32 g/mol |
| Miros | Se simte după fulgere ce au loc în timpul furtunilor | Fără miros |
| Culoare | Albastru deschis | Fără culoare |
| Punct de fierbere | -11,3°C | -183°C |
| Densitate | 2,141 kg/m3 | 1,429 kg/m3 |
| Potențial electrochimic | 2,07 | 1,23 |
| Gravitatie specifică (aer = 1) | 1,612 | 1,105 |
| Solubilitate în apă (0°C) | 190 mg/l | 14,6 mg/l |

Ozonul conține trei atomi de oxigen, față de cei 2 atomi ai oxigenului. Ozonul este al doilea sterilizant din lume din punct de vedere al puterii de distrugere a bacteriilor, virusurilor și înlăturarea mirosurilor.

Ozonul este extrem de solubil. La 250C solubilitatea ozonului este de 109 mg/l. Solubilitatea oxigenului pentru aceeași temperatură este de 8 mg/l. Ozonul este de 13 ori mai solubil față de oxigen. Din acest motiv concentrația de ozon, în cazul în care este introdus în apă este de 1-3%. Ozonul este foarte reactiv și interacționează imediat cu contaminanții sau chiar cu el insuși. Efectul ozonului asupra bacteriilor este reprezentat în figura 1.1.

In comparație cu alți sterilizanți ozonul distruge bacteriile mult mai rapid. Acesta actionează:

- de 25 de ori mai rapid față de HOCl;

- de 2.500 de ori mai rapid față de OCl;

- de 5.00 mai rapid decât NH2Cl.

Ozonul este de 10 ori mai puternic decât clorul, iar spre deosebire de cel din urmă, ozonul nu este cancerigen. O comparațieîintre cele doua substanțe este prezentată în tabelul 1.2.

Figura 1.1. Efectul ozonului asupra bacteriilor din apa uzată

1. Imaginea unei bacterii din apa uzată; 2. Molecula de ozon ce se apropie de peretele format de bacterii; 3. Ozonul penetrează petrele de bacterii, creând o gaură; 4. Ozonul în peretele bacterian; 5. Aspectul unei bacterii dupa ce a intrat în contact cu ozonul; 6. Distrugerea bacteriei.

Tabelul 1.2. Comparație între clor și ozon

| Acțiunea în apă | Clor | Ozon |
| --- | --- | --- |
| Potențial de oxidare (Volt) | 1,36 | 2,07 |
| Dezinfecție: Bacterii Viruși | Moderat Moderat | Excelentă Excelentă |
| Prietenos cu mediul | Nu | Da |
| Indepărtarea colorii | Bună | Excelentă |
| Pericol cancerigen | Posibil | Improbabil |
| Oxidarea materiei organice | Moderată | Ridicată |
| Micro floculație | Deloc | Moderată |
| pH efect | Variabil | Mic |
| Timpul de reducere la jumătate în contact cu apa | 2-3 ore | 20 min. |
| Probleme ce pot apărea în funcționarea SEAU: Toxicitatea pielii Toxicitatea înhalării | Ridicată Ridicată | Moderată Ridicată |
| Complexitate | Redusă | Ridicată |
| Costuri | Reduse | Ridicate |

Din ce în ce mai mulți utilizatori folosesc epurarea avansată cu ozon, în detrimentul clorului. Ozonul este mult mai puternic și este mult mai puțin nociv decât clorul.

Ozonul este introdus ăn masa de apă uzată cu ajutorul unor difuzori cu membrană, executați din materiale foarte rezistente. Acesti difuzori au proprietatea de a genera bule foarte fine de ozon de dimensiuni reduse (aproximativ 220 μm). Cel mai bun contact între moleculele de ozon și apa uzată are loc în partea de jos a bazinelor, în apropierea difuzoarelor.

Cele mai importante aplicații ale ozonului sunt:

- dezinfecția bacteriană și virală a apei și aerului;

- potabilizarea apei prin decolorare, deodorizare, deferizare, demanganizare, eliminarea materiilor ce conțin humus și substanțe organice;

- tratarea apelor uzate ce conțin cianuri, sulfuri, reactanți, fenoli, pesticide;

- epurarea parțială a apelor cu recircularea și reutilizarea lor;

- dezodorizarea aerului în mediul înconjurător al stațiilor de epurare;

- tratarea apelor de piscină;

- tratarea apei de mare la crescătoriile de stridii.

Avantajele tratării cu ozon sunt:

- dezinfectarea rapidă și inactivarea virusurilor;

- microflocularea - formarea de substanțe organice precipitabile;

- nu necesită substanțe chimice auxiliare procesului în scopul realizării precipitării, flocularii, coagulării;

- eliminarea anumitor substanțe chimice rezistente la tratarea biologică și persistente, precum și a fierului, manganului, cianurilor, sulfaților, fenolului etc.;

- nu conduce la compuși chimici secundari cancerigeni;

- prezenta oxigenului rezidual.

Dezavantajele sunt:

- consumul ridicat de ozon pentru tratare;

- necesita etape și instalații de tratare ulterioară;

- costuri ridicate de investiție și exploatare;

- control dificil - transportul ozonului determină eficienta utilizării.

La concentrații mari, ozonul poate avea efecte negative asupra sănătății dacă se inhalează. Poate produce iritații ale mucoaselor și dureri de cap. Concentrații mai mari (peste 50 ppm) și o expunere mai indelungată (peste 30 minute) pot duce la deces. Efectele pe termen lung ale expunerii la ozon nu sunt cu adevarat cunoscute, dar se poate lua în considerare o scădere a capacității pulmonare și posibilitatea producerii unor afecțiuni pulmonare.

Pentru a dezinfecta apele cu ozon, acesta trebuie dizolvat în apă. Ozonul este produs cu ajutorul generatoarelor de ozon. El poate fi dizolvat în apă prin diferite metode. Pentru a se realiza o bună dezinfecție este necesară o concentrație cât mai ridicată a ozonului în apă. Creșterea solubilității ozonului în apă se poate realiza prin:

- creșterea concentrației ozonului în aer - creșterea presiunii aerului;

- scăderea temperaturii apei;

- scăderea cantitații de materiale dizolvate în apă;

- scăderea pH-ului apei;

- folosirea de radiații UV.

Ozonul poate fi injectat în apă prin mai multe metode, dar cele mai folosite sunt metoda difuziei și metoda venturi. Difuzia ozonului se face sub presiune și constă în realizarea unei coloane de bule de ozon în masa de apă. Avantajele sistemului constau în faptul că acesta are un randament ridicat, construcția simplă și este practic în tratarea volumelor mari de apă (de exemplu la tratarea apelor potabile). In figura 1.2 este prezentat un sistem de difuziune a ozonului în contracurent și echicurent.

Figura 1.2. Sistem de difuziune a ozonului

## Generatorul de Ozon

Generatorul de ozon este proiectat în conformitate cu standardele de instalare în interior.

Temperatura

Temperatura pentru funcționarea generatorului în condiții optime de exploatare: 0-40°C.

Umiditate

Umiditate ambientală < 85%.

Presiune Atmosferică

Generatorul de ozon este conceput pentru a funcționa la presiuni atmosferice standard, 101,3 kPa. Schimbarea de presiune atmosferică nu va provoca nicio influență.

Apa de răcire

Temperatura apei de răcire trebuie sa fie între 8° si 28°C.

Alimentare cu oxigen

Alimentare cu oxigen. Punct de roua < -50℃.

Alimentare

380V/3 faze/50Hz

Caracteristici generator de ozon

Cea mai importantă parte a generatorul de ozon este tubul dielectric, o tehnologie folosită la nivel internațional, brevetată, cu tub din oțel inoxidabil.

Fiecare tub dielectric este testat la tensiunea de operare înainte de livrare și același test se va face din nou înainte de instalare. Durata de viața a generatorului de ozon este de 15 ani. Durata de viață a tubului dielectric este mai mare de 10 ani.

Generatorul de ozon poate fi instalat pe podea, fundație sau suport de metal cu tipul de instalare orizontală, astfel încât să poată fi ușor de verificat și intreținut.

Generatorul de ozon se compune din urmatoarele parți:

1. Alimentare cu gaz și camera de distribuție;

2. Descarcare electricș de înaltă tensiune în camera de distribuție a gazului, în funcție de puterea necesară;

3. Rezervor de reacție cu tub dielectric în interior;

4. Rezervorul de reacție a fiecărui generator de ozon este fabricat din oțel inoxidabil, care indeplinește standardul internațional, cerințele de stingere a incendiilor și vas de presiune;

5. Ieșirea ozonului din camera de descărcare;

6. Camera de răcire cu apă;

7. Rezervor de reacție și tuburi din oțel inoxidabil, sigilate la ambele capete;

8. Tubulatura de intrare – ieșire a apei;

9. Tuburi dielectrice instalate în conducte din oțel inoxidabil și rezervor de reacție conectat la împământare cu electrod.

Tuburile dielectrice sunt mai multe decât cele necesare, în caz ca anumite unități de descărcare sunt poluate (rata de eroare maxima este de 10%), generatorul de ozon poate lucra în continuare în mod normal, la sarcina maximă. Capacitatea de producție a ozonului nu va fi mai mic decât cea proiectată. Generatorul de ozon poate funcționa continuu până la întreținere.

O parte din putere, care nu se poate transforma în ozon, va fi degajată sub formă de caldură și va fi îndepartată cu apă de răcire.

Generatorul de ozon este conceput pentru lucru continuu.

Toate instrumentele și supapele sunt instalate în prealabil.

Generatorul de ozon este furnizat complet cu toate conductele, supape, instrumente și cabluri.

### Tub Dielectric

Rezervorul de reacție a generatorului de ozon este conceput în funcție de cerința de ozon. Cantitatea de ozon este calculată pe baza producției din fiecare electrod, la o anumită frecvență și presiune. Electrodul este foarte important pentru proiectarea rezervorului de reacție.

Tuburile noastre dielectrice sunt brevetate. Principalele avantaje sunt: producție și concentrații mari de ozon, consum scăzut de energie și sistem de răcire foarte eficient.

### Alimentare electrică

Necesarul de energie electrică pentru producția de ozon este furnizată de către grupul de alimentare. Tensiunea și frecvența convențională sunt transformate în procesul necesar pentru producția de ozon.

Sistemul de frecvență  medie a generatorului de ozon este potrivit pentru tensiunea de 4000V.

#### SCR – circuit de control al redresorului

Acest circuit este utilizat pentru controlul și reglementarea tensiunilor din redresor, astfel încât fluxul de ozon evacuat poate fi ajustat în mod continuu. Cu acest tip de circuit se poate păstra stabilă sursa de alimentare și de reacție în rezervor, atunci când se schimbă sarcina.

#### Frecvența medie de conversie a circuitului

Include circuitul SCR cutoff. SCR poate fi deconectat de la alimentarea cu energie electrică.

#### Circuit control de bord

Circuitul de control PID este format din circuit sincron, impuls bistabil, tensiune și curent, feedback-ul circuitului comparator și așa mai departe. Frecvența de lucru și tensiunea de ieșire pot fi reglate astfel încât circuitul principal va funcționa stabil și va fi protejat foarte bine. Partea esențiala a controlului puterii este CPU, ce are funcție automata de pornire lina și funcție de protecție multiplă. Ieșirea ozonului și a concentrației pot fi, de asemenea, ajustate continu în conformitate cu cerințele.

#### Transformator de înaltă tensiune:

Transformatorul special de înaltă tensiune pentru creșterea tensiunii la 4000 de volți asigură ca circuitul satisface cerințele rezervorului de reacție. Atât valoarea, cât și caracteristicile sarcinii au un caracter continuu, cu diferențe de exigențe de lucru, astfel încât transformatorul de înaltă tensiune este solicitat pentru a proteja componentele electrice cu inductanta de scurgere. Transformatorul HT trebuie adaptat condițiilor de circuit, deoarece inductanța de scurgere poate provoca circuitului pierderea momentana de înalta tensiune.

### Necesarul apei de răcire

Eliberarea de căldură este necesară atunci când oxigenul este transformat în ozon. Aceasta ar trebui eliminată de apa de răcire care trece prin peretele exterior al tubului dielectric. Orice oțel inoxidabil va fi corodat de o apă de răcire cu concentrație ridicată de ioni de clorura: Starea de coroziune este influențată de temperatura apei de răcire și valoarea PH-ului. Cu cât este mai mare temperatura apei de răcire și mai mică valoarea PH-ului, cu atât mai repede va avea loc coroziunea. Vă sfătuim să folosiți apa de răcire de înaltă calitate. Cerințe: 8 ℃ <temperatura <28 ℃; valoare PH: 6.5-8; opacitate mai mică de 1 (NTU), rigiditatea ≤ 450 mg / l, concentrația ionilor de clorura de ≤ 100 mg / l; COD ≤ 50 mg / l, suspensie ≤ 10 mg / l fără a provoca depuneri.

## Descrierea fluxului apei

Din cladirile spitalului, apa este dirijată gravitațional spre stațiile de pompare cu separare de solide.

Apa uzata va fi transportată prin pompare spre primul obiectiv tehnologic, anume grătarul vertical automat cu șnec.

Din grătar apa intră în rezervoarele de reacție cu Ozon.

Din rezervoarele de reacție cu Ozon apa dezinfectată este transportată gravitational spre rețeaua de canalizare a orașului.

## Descrierea fluxului ozonului

Ozonul produs în instalația de generare de Ozon este introdus în apa din rezervorul de reacție cu Ozon prin intermediul unor difuzori cu membrana EPDM.

Ozonul rezidual, colectat la partea superioară a rezervorului de reacție este direcționat prin intermediul unei conducte spre distrugatorul de Ozon. Din distrugator, aerul care este evacuat în încăpere nu mai conține concentrații de Ozon.

## Descrierea fluxului nămolului

Nămolul colectat va fi transportat prin pompare cu ajutorul unei pompe cu șurub către rezervorul din material plastic, prevazut cu un mixer cu ax vertical lent. In rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei pompe de dozare iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului din care rezultă un namol îngroșat. După acest proces, prin deschiderea automată a electrovanei amplasată pe aspirația unei pompe cu șurub, nămolul va fi transportat către unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a namolului este prevazută la partea inferioară cu o scurgere care va direcționa apa scursă de la saci către caminul de evacuare al apei pre-epurate.

## Ieșirea apei preepurate din stația de pre-epurare

Apele Preepurate vor fi evacuate gravitațional prin intermediul căminului amplasat lângă cladirea stației de pre-epurare în sistemul de colectare al apelor uzate al orașului Targoviște existent pe strada Tudor Vladimirescu.

In Statia de pre-epurare este prevazut un debitmetru electromgnetic, pe coducta de ieșire apă pre-epurată.

Apele uzate de la cabina poarta vor fi evacuate ca și în prezent, printr-o conductă separată de restul rețelei de canalizare, tot în canalizarea publică de pe strada Tudor Vladimirescu.

2. Protectia aerului:

-sursele de poluanți pentru aer, poluanți;

Pe toata perioada proiectare-execuție-intreținere este recomandabil ca factorii locali sa urmarească: reducerea emisiei diverselor noxe de eşapament sau uzurii maşinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv.

Manipularea materialelor în timpul execuției reprezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului în urma căreia pot rezulta pulberi în suspensie.

- la refacerea sistemului rutier existent, unde s-au pozat conductele de canalizare, balastul ți piatra sparte pot produce emisii de praf care să afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare.

- utilizarea de utilaje și tehnologii de excecuţie care sa nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonica a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii.

- respectarea  reglementarilor  privind  protecţia  atmosferei,  inclusiv  adoptarea,  după  caz,  de măsuri tehnologice pentru de reținere şi neutralizarea poluanţilor atmosferici.

Se  concluzionează  ca  nu  există  surse  de  poluare  majoră  a  aerului  în  zonele  de depozitare a materialelor şi în zonele de lucru.

-instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Având în vedere că investiţia nu produce poluanţi pentru aer, nu se prevăd instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

3. Protecţia împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-sursele de zgomot și de vibrații;

Pe timpul execuţiei lucrărilor şi in timpul funcționării se va respecta programul orar impus de legislaţia în vigoare.

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Nu sunt prevăzute.

4. Protecţia împotriva radiațiilor:

-sursele de radiații;

Investiţia nu produce radiaţii.

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.

Datorită faptului că investiţia, în procesul de execuţie şi funcţionare nu produce radiaţii, nu au fost prevazute amenajari şi dotari pentru protecţia impotriva radiaţiilor.

5. Protecția solului și a subsolului:

-sursele de poluanți pentru sol, subsol şi ape freatice;

Lucrarile de construcţie, exploatare şi intreţinere, aferente reţelei de canalizare propuse a se reabilita prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificri ale habitatelor.

Totuşi, posibilele  surse care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare  a  desfașurării  activităților  ce  se  vor  desfașura pe  amplasamentul  investiţiei,  sunt urmatoarele:

- depozitarea  necorespunzătoare  a  solului  vegetal  rezultat  din	operațiile de decopertare a gropii de împrumut pentru umpluturi la terasamente și neamenajarea  corespunzatoare a gropii de imprumut după finalizarea lucrărilor;

- scurgerile accidentale de carburanți și lubrefianți de la utilajele și mijloacele de transport.

-lucrările și dotarile pentru protecţia solului, subsolului şi apelor freatice;

Solul va fi afectat doar pe perioada efectuării lucrărilor de execuţie.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul nu face parte din nici un ecosistem terestru sau acvatic.

-lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Investiţia este amplasată în orașul Targoviște.

### Impactul asupra biodiversităţii

In perioada de execuţie a investiţiei, biodiversitatea nu va fi afectată.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional etc.;

Realizarea stațiilor de pompare ape uzate și a stației de pre-epurare, nu va afecta construcţiile şi așezările umane din vecinătate.

Soluţia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substanțe toxice periculoase pe parcursul execuţiei sau întreţinerii.

-lucrarile, dotarile și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

Prin proiect nu sunt necesare lucrări şi dotări speciale pentru protecţia aşezărilor

umane.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

-tipurile și cantitațile de deșeuri de orice natură rezultate;

Principalele produse generate de activitatea de construcţie şi întreţinere a rețelei de canalizare, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt materiale rezultate din decapări şi din săpături.

-modul de gospodărire a deșeurilor.

Obligațiile care rezultă din prevederile Legii nr. 195/2005 sunt următoarele:

- se vor recicla deşeuri refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilitatilor, în conformitate cu încercările de laborator;

- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul şi / sau autorizaţia de mediu;

- intreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcție şi intreţinere se  efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu se utilizează substanțe si preparate chimice periculoase.

-modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotări și măsuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul factorilor de mediu, se realizează, conform prevederilor autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislatia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor).

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru organizarea de şantier se vor efectua următoarele lucrări:

- organizarea unui spaţiu pentru depozitare materiale marunte şi birou şef santier;

- racord electric pentru organizare de şantier;

- racord de alimentare cu apă organizare de şantier;

- amplasarea unei toalete mobile chimice pentru lucrători.

-localizarea organizării de şantier;

Organizarea de şantier va fi amenajată în interiorul incintei deținute de beneficiar fără să afecteze zona de săpături şi zonele de manevra pentru utilaje.

Pentru organizarea de şantier se va folosi o construcţie usoara, container tip organizare de șantier, care va folosi şi la cazarea personalului angajat pentru execuția lucrării, precum și toalete ecologice.

Lucrările de execuţie se vor desfăşura în principal în cadrul incintei deţinută de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca în nici un fel domeniul public.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de şantier:

La activitatea de construcţii - montaj  rezultă deşeuri de la săpături şi deşeuri tehnologice (metalice, PE) rezultate de la montajul de utilaje şi montajul de conducte. Sortarea şi evacuarea deşeurilor se va face conform reglementărilor în vigoare de către titularul proiectului.

Curăţarea zonei se va efectua după încheierea activităţii de construcţii-montaj, efectuându-se o curăţenie generală.

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor in mediu în timpul organizării de şantier;

Lucrările de organizare de șantier şi lucrările de construcţii - montaj pot genera poluanţi pentru mediu, în cantitităţi mici  şi pe durata lucrărilor. Pot apărea următoarele emisii:

    - emisii de praf şi pulberi la efectuarea săpăturilor, montarea conductelor;

Pe timpul realizarii lucrărilor de construcţii se va produce un impact local asupra factorilor de mediu în amplasament, considerat minor pentru mediul exterior. Şantierele de construcţii pot reprezenta o sursă de poluare a atmosferei cu pulberi sedimentabile şi în suspensie, mai ales pe timp uscat.

-dotari și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Concentraţiile de pulberi sunt variabile, în funcţie de starea vremii, anotimp, vânt, disciplina de lucru.

Din aceste considerente, se recomandă luarea unor măsuri de protecţie, mai ales pe timp uscat, astfel:

- stropirea căilor de acces la şantier.

Asigurarea şi verificarea calităţii lucrărilor se vor face în condiţiile impuse de prevederile Normativului C 56 - “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţiei Iucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.”

Materialele şi tehnologiile care vor fi folosite vor corespunde normelor de calitate, conform Legii 10/1995, cu completarile si modificările conform legii 163/2016;

La elaborarea proiectului s-au respectat Normativele P 66/2001, I 22/1999, GP-043/1999, STAS 4163/3, Legea nr. 10/1995, cu completările și modificările conform legii 163/2016 și Legea 319/2006 privind protecția muncii.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la incetarea activității;

Funcțiunea nu comportă risc de accidente sau încetare de activitate.

-aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Funcțiunea nu comportă riscuri de poluare accidentale.

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

La sfârșitul duratei de viața a conductelor de apă și canalizare, acestea se vor înlocui în funcție de situația la momentul respectiv.

-modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu există posibilitate de utilizare ulterioara a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

-procesul tehnologic și fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

| Nr. Crt. | Denumire | Scara | Nr. Pl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan încadrare în zonă | - | AC01 |
|  | Plan de situație. | 1:1000 | AC02 |

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competența pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referința geografică, în sistem de proiecție natională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

SPAU1

| X= 380554.0449 | Y= 535688.7488 |
| --- | --- |

SPAU2

| X= 380486.3717 | Y= 535713.5096 |
| --- | --- |

SPAU3

| X= 380361.1556 | Y= 535786.6148 |
| --- | --- |

SPAU4

| X= 380331.2890 | Y= 535767.0877 |
| --- | --- |

Stație de epurare

| Pct1 | X= 380528.2449 | Y= 535725.0199 |
| --- | --- | --- |
| Pct2 | X= 380520.1645 | Y= 535733.8917 |
| Pct3 | X= 380512.7714 | Y= 535727.1580 |
| Pct4 | X= 380516.2055 | Y= 535723.3875 |
| Pct5 | X=380521.8868 | Y= 535719.2290 |

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevazute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila    					           Director

ing. Ioana Doru           					   ing. Mihaela Tatomir