MEMORIU DE PREZENTARE

Conform conţinutului cadru – anexa 5E la Procedura de evaluare a mediului pentru anumite proiecte publice şi private

I. Denumirea proiectului:

Imbunatatire nivel de tensiune comuna Petresti, satele Coada Izvorului, Greci, Puntea de Greci, Gherghesti, Ionesti, Potlogeni Deal, judetul Dambovita.

II. Titular:

SDEE Muntenia Nord SA Ploiesti, Str. Mărăşeşti nr. 44, Ploieşti, judetul Prahova.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Descrierea succinta a proiectului

Se propun a se executa urmatoarele lucrari :

- Se va construi un post de transformare nou pe domeniul public ( PTA 1 proiectat ) in localitatea Ionesti;

- Se va realiza racordul de 20 kV  la PTA 1 proiectat, reteaua noua de 20 kV de racord  amplasandu-se pe domeniul public in interiorul localitatii Ionesti;

- Se vor inlocui racordurile de medie tensiune intre stalpii cu separator de post ( amplasati in imediata vecinatate a stalpilor posturilor de transformare) si stalpii posturilor de transformare ;

- Se vor moderniza echipamentele la PTA-urile existente nemodernizate;

- Se va  moderniza reţeaua de  joasă tensiune existenta si se vor reconfigura circuitelor de jt pe cele 11 posturi de transformare existente  si pe postul de transformare proiectat;

- modernizarea , securizarea bransamentelor in varianta cu BMP amplasate pe cladire si racordarea la reteaua noua de jt a bransamentelor existente modernizate.

Dupa realizarea PTA 1 proiectat si a racordului de 20 kV aferent, se vor realiza urmatoarele lucrari in LEA 0,4 kV:

- Schimbarea conductoarelor clasice cu conductor izolat torsadat;

- Demontarea conductoarelor clasice existente si a celor isolate torsadate subdimensionate;

- Îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

- Schimbarea stâlpilor uzati sau care nu corespund functiei indeplinite in linia de JT ,scoaterea din proprietati private si amplasarea pe domeniul public

- Se vor executa prize de pământ noi conform normelor în vigoare;

- Se vor reconfigura circuitele de 0,4 kV existente pe cele 12 posturi de transformare;

- Inscripţionarea cu vopsea a stâlpilor;

- Inlocuirea stalpilor uzati de bransament

| Nr. Crt. | Denumire PTA | Lungime retea jt modernizata | Stalpi noi de retea | Stalpi noi de bransament | Stalpi indreptati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5050 Coada Izvorului | 1811 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 5074 Greci | 2222 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | 5048 Greci | 2596 | 23 | 0 | 9 |
| 4 | 5200 Greci | 1025 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 5067 Puntea Greci | 3559 | 16 | 13 | 2 |
| 6 | 5223 Gherghesti | 1256 | 24 | 4 | 0 |
| 7 | 5046 Ionesti | 2436 | 36 | 1 | 1 |
| 8 | 5047 Ionesti | 1506 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | 5224 Ionesti | 1415 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 5090 Ionesti | 2304 | 14 | 1 | 3 |
| 11 | 5091 Potlogeni Deal | 1603 | 8 | 4 | 1 |
|  | total | 19922 | 166 | 33 | 31 |

In urma realizarii acestor lucrari se imbunatatesc parametrii tehnici de functionare a retelelor  de distributie si anume :

- Imbunatatirea nivelului de tensiune la capetele retelei la valori de max. 6 %, tinand cont de perspectiva de dezvoltare a zonei pe urmatorii 25 de ani;

- Reducerea CPT de la 22,06 % la 11,68 %;

- Cresterea capacitatii LEA jt prin imbunatatirea parametrilor tehnici de functionare prin montarea de conductoare izolate torsadate de tip T2X;

- Asigurarea protectiei LEA jt la scurtcircuit si suprasarcini prin dimensionarea corecta si selectiva a protectiilor si prin montarea de prize de pamant pe fiecare circuit ( Rpn max 4 Ohm);

- Asigurarea conditiilor de acces la instalatii prin montarea  pe domeniul public a PTA 1 proiectat si amplasarea tuturor instalatiilor proiectate pe domeniul public ( racorduri de MT la PTA  proiectat, stalpi de jt);

- Reducerea timpilor de remediere a avariilor si reducerea numarului de deranjamente .

Dimensionarea retelelor electrice  s-a facut tanand cont de incarcarile posturilor si a numarului de abonati reiesite din masuratorile de sarcina atasate la acest proiect, puse la dispozitie de catre beneficiar, variind intre 0,5 si 0,7 kW/ab.

Conductoarele au fost dimensionate astfel incat caderile de tensiune la capat de retea sa se incadreze in parametrii tehnici si functionali, iar selectivitatea protectiei sa poate fi asigurata.

Dupa aparitia postului de transformare nr 1 proiectat in localitatea Ionesti ( va prelua abonatii de pe posturile nr 5090 Ionesti si 5047 Ionesti)  puterile si incarcarile posturilor trafo proiectate si existente vor fi urmatoarele (conf. PE145/85-pentru durata de utilizare a sarcinii max.anuale ≤ 2000 ore/an-mediul rural ):

| Denumire PT | PTA1 proiectat | PTA 5090 | PTA 5047 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar abonati | 72M+2T | 143M+2T | 142M+1T |
| Putere trafo (kVA) | 100 | 250 | 160 |
| Grad de incarcare (%) | 45 | 47 | 55 |

Conform . PE145/85-Normativ pentru stabilirea puterii economice a transformatoarelor de putere, se constata ca gradele de incarcare pentru cele trei transformatoare sunt cele recomandate de normative ( Kinf=50%). Se obseva ca transformatorul de putere aferent PTA 5090 (250kVA) ar putea fi inlocuit cu un transformator de 160 kVA , gradul de incatrcare devenind in acest caz 73%.

La stabilirea puterii transformatoarelor celor trei posturi proiectate s-a avut in vedere consumul actual reiesit din masuratorile de sarcina maxima realizate da catre  urmand ca la cresterea eventuala a consumului in zona Centrul de Exploatare sa stabileasca necesitatea inlocuirii transformatoarelor. Pentru cele doua posturi existente se vor pastra transformatoarele existente.

In cazul celorlalte transformatoare existente gradele de incarcare sunt cele recomandate de normative, iar lungimile circuitelor racordate la acestea nu implica necesitatea aparitiei unor noi posturi de transformare in zona.

În urma reconfigurarii reţelelor de joasă tensiune existente se va realiza inscripţionarea stâlpilor conform normelor şi prescripţiilor Electrica în vigoare. Numerotarea stalpilor se va face incepand cu nr. 1 pentru fiecare post in parte. La primii stalpi de la fiecare PTA  la numarul stalpului  se va adauga si numarul postului de transformare. La fiecare stalp se va adauga la numarul stalpului si numarul circuitului. Stalpii de bransament se vor numerota si ei  adaugand numarul 1, 2 etc la numarul stalpului de retea din care se racordeaza stalpul de bransament.

b) Justificarea necesității proiectului;

Obiectivele principale preconizate pentru a fi atinse conform solicitărilor temei de proiectare sunt:

- aducerea instalatiilor uzate fizic si moral la un nivel tehnic si functional corespunzator cerintelor tehnice si legale in vigoare,

- asigurarea parametrilor nominali si calitativi ai energiei electrice in conformitate cu prevederile Codului tehnic si Standardului de performanta al retelelor de distributie a energiei electrice (reducerea caderilor de tensiune sub 10% ),

- cresterea calitatii serviciului de distributie a energiei electrice , satisfacerea cerintelor utilizatorilor,

- cresterea gradului de continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor;

- reducerea CPT de la 22,06 % la 11,68 %;

- cresterea nivelului de electrosecuritate;

- reducerea costurilor de exploatare.

c) Valoarea investiției

- Valoarea investiei este de 5.991.272,24 Lei fara TVA.

d) Perioada de implementare propusă

Perioada de implementare propusa este de 12 luni de zile, conform graficului de executie al proiectului:

| Nr. crt. | Denumire activitate | Perioada de desfăşurare a operaţiilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | luni |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Predarea amplasamentului lucrării la executant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pichetarea amplasamentelor privind pozitia stâlpilor de MT-JT proiectaţi şi a postului de transformare nr 1 proiectat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executarea fundaţiilor stâlpilor de medie( la PTA 1 si racord MT, la PTA 5074, PTA 5048 , PTA 5050-5 buc) şi joasă tensiune ( 201 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea stâlpilor de medie tensiune ( la PTA 1 si racord MT, la PTA 5074, PTA 5048 , PTA5050) şi a stâlpilor de joasă tensiune şi echiparea acestora în scopul montării circuitelor de medie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echipare PTA-uri (11 buc) existente , monatare separator (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări la reţeaua de joasă tensiune (demontare şi remontare torsadat/demontare reţea clasică şi montare torsadat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Înlocuire branşamente cu montare prize de pământ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificări şi încercări echipamente pe partea de medie tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificări şi încercări echipamente pe partea de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remedierea neconformităţilor constatate cu ocazia verificărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepţia lucrării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punerea în funcţiune a noii instalaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Se regasesc pe suport de hartie si pe suport electronic

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

A. LUCRARI DE MONTARE POSTURI AERIENE NOI SI RACORDURI DE  MEDIE TENSIUNE  AFERENTE

Lucrări  la  PTA 1 proiectat

PTA 1 proiectat se va amplasa (conform  calculelor electrice) in  localitatea Ionesti, pe domeniul public, conform planului de situatie anexat (plansa E2). Acest post va deservi o parte din consumatorii posturilor 5090 si 5047 Ionesti.

Postul proiectat se va realiza in varianta aeriana, pe un stalp tip SC 15014 proiectat montat in fundatie turnata.

La postul trafo se vor monta:

- stelaj metalic de sustinere transformator  si transformator de putere TTU-ONAN 20/0,4 kV, 100 kVA. Transformatorul va fi din gama cu pierderi reduse.

- Separator de post montat in pozitie orizontala pe stalpul postului, STE3APno 24 kV, 31,5/400A;

- cutie de distributie, tip CD 1-4, echipata cu intrerupator automat tripolar In= 160 A, Ir=( 0,4-1)In A;

- 4 plecări echipate cu sigurante

    - circ. C1:    Ins=50A ;

    - circ. C2:    Ins=50 A  ;

    - 2 circuite rezerva

- masura generala prin montarea unui contor electronic trifazat, in montaj semidirect. cu reductori de curent , 3x150/5 A; cutia din policarbonat armat cu fibra de sticla ;

- cadrul tripolar cu sigurante fuzibile de exterior, 24 kV –6,3A si cu descarcatoare cu oxid de zinc 24 kV, cu izolatoare compozite, pentru protectia transformatorului la supratensiunile datorate descarcarilor atmosferice;

- priza de pamant cu trei contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Ω, care se va realiza, utilizand electrozi din teava zincata ф = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm.

Intreruperea si separarea vizibila a postului trafo se va realiza prin intermediul  separatorului tripolar de exterior, montat pe stalpul postului de transformare ( montaj vertical ).

Stalpul pe care este amplasat postul de transformare va avea marcata  prin vopsire inaltimea

maxima ce nu va fi depasita la lucrari la post.. Se va consemna in evidentele operative ca instalatie ce prezinta « PERICOL » .

Dimensionarea puterii postului trafo proiectat a fost stabilita pentru un numar de 74 de abonati monofazati .

Incarcarea postului va fi de 45 %..

B. RACORDURI DE MT LA PTA 1 proiectat

- Racordul de 20 kV la PTA 1 proiectat se va realiza din LEA 20 kV Petresti  existenta in apropiere , din stalpul nr  1 proiectat ce va fi montat intre stalpii existenti nr 39 si 40, conform plan E2. Stalpul nr 1 proiectat va fi un stalp tip SC 15014 si va fi echipat cu doua console de intindere, CIT 140, una pentru directia principala a liniei existente si una pentru directia racordului la PTA 1. Pe aceste console se monteaza lanturi duble de intindere realizate cu ITS 70/II (izolatoare compozite , cu cauciuc siliconic).

Stalpul proiectat se va planta in fundatie turnata .

Pe stalpul nr. 1 proiectat se va monta separatorul de derivatie, separator tripolar de exterior cu cutite de legare la pamant, STE3APn24 kV/ 400 A/31,5 A, in montaj vertical ( cu o mjaneta de actionare).

Stalpul proiectat va fi prevazut cu priza de pamant cu doua contururi de dirijare a potentialelor, cu rezistenta maxima de 4Ω.

In continuare , de pe stalpul nr 1 proiectat pana la stalpul postului nr 1 proiectat, racordul de MT se realizeaza in cablu  subteran tip A2XS(FL)2Y -12/20 kV, cu sectiunea de 150 mm2, conductor de aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, ecran din fire de cupru (25mm2), manta exterioara de PVC, cu protectie longitudinala si transversala la patrunderea apei. Lungimea subterana a traseului de MT este de 119 m.

Cablul proiectat se va poza marginea drumului comunal, intre drum si gardurile ce delimiteaza proprietatile la strada, conform planului de situatie.

Pe intreg traseul cablul se va poza doar pe domeniul public, în spaţiul verde pe tot traseul.

La trecerea din LEA in LES 20 kV, pe stalpul nr. 1 proiectat si pe stalpul postului nr 1 proiectat, cablul se va poza protejat in teava PVC --G Ø 110, pe lungimea de 5 m de la sol.

Cablul proiectat se va poza  ingropat, in profil tip M , in trefla. In profilul tip « M « ( pe majoritatea traseului) , cablul se pozeaza in sant, intre doua straturi de nisip de cate 10 cm fiecare.

Peste acesta se va monta placa avertizoare PVC si pamant compactat rezultat din sapatura din care s-au indepartat toate corpurile ce ar putea deteriora cablurile. Adancimea de pozare a cablurilor va fi de  70-80 de cm.

Cablul proiectat se va proteja pe stalpul nr 1si pe stalpul postului nr 1 cu capete terminale de exterior moderne care sa asigure etanseitatea impotriva intemperiilor a mantalei cablului si a papucilor, cu montare simpla si rapida.

La LEA-LES 20 kV proiectata se va monta :

- 2 seturi de descarcatoare cu oxizi metalici , 24 kV -10 kA montate pe stalpul nr. 1proiectat  si pe stalpul PTA 1,  pe capetele cablului subteran proiectat.

C. LUCRARI DE MODERNIZARE PTA EXISTENTE, INLOCUIRE SEPARATOARE DE POST SI  RACORDURI DE MT INTRE STALPII CU SEPARATOR DE POST SI STALPII POSTURILOR TRAFO

Postul nr 5224 Ionesti este  modernizat.

La restul posturilor de transformare se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Se va inlocui separatorul de post existent montat pe stalpul din amonte de stalpul postului trafo. Noul separator va fi de tip STE3APno 24 kV-31,5A/400A, separator tripolar de exterior in montaj orizontal, cu 3 izolatoare pe pol, cu comutator automat  de punere la pamant ( cu o maneta de actionare);

- Se vor inlocui conductoarele existente intre stalpul cu separator si stalpul postului. Conductoarele utilizate vor fi de tip Al-Ol 3x50/8mmp.

- Se vor inlocui izolatoarele existente pe racordul de MT intre stalpul cu separator de post si stalpul postului. Acestea vor fi din material de tip compozit, izolatoare duble.

- Se va inlocui cadrul de sigurante existent cu cadrul tripolar cu sigurante fuzibile de exterior, 24 kV –… A si cu descarcatoare cu oxid de zinc 24 kV, cu izolatoare compozite, pentru protectia transformatorului la supratensiunile datorate descarcarilor atmosferice ;

- Se vor inlocui transformatoarele de putere existente cu trafo de putere cu pierderi reduse;

- Se vor inlocui coloanele MT/jt. Se vor monta coloane tip AFYI 3x240+2x120 mmp, corespunzatoare puterii de 250-400  kVA a trafo ( coloanele vor avea doua conductoare pe nul, cu puncta de prindere separate);

- Se var inlocui cutiile de distribuţie existente  cu o cutii de distributie noi , dimensionate corespunzator, echipate pe circuitul general cu intrerupatoare automate  In=100-630A, Ireglaj releu=( 0,4-1)In.

Numarul de circuite va fi stabilit in functie de numarul necesar reiesit din calculele electrice, cu circuite dedicate  pentru preluarea micilor consumatori existenti  si cu o rezerva de 2 circuite.

La PTA 5223 Gherghesti se va inlocui doar transformatorul de putere  ( 160 KVA).

La PTA 5074 Greci se vor inlocui si stalpii postului trafo aflati intr-o stare avansata de degradare ,iar echipamentele noi pentru modernizarea postului se vor monta pe un stalp nou tip SC 15014 impreuna cu separatorul de post (tip STE3APno 24 kV-31,5A/400A) ce va fi de asemenea nou.

La PTA 5048 Greci si PTA 5050 Coada Izvorului se vor inlocui stalpii pe care se vor  amplasa noile  separatoarele de post. Cei doi stalpi vor fi de tip SCP 15014 si se vor monta in fundatii turnate in locul stalpilor existenti aflati in stare avansata de degradare.

La stalpii posturilor de transformare ce se vor moderniza se vor realiza prize de pamant noi cu trei contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Ω, care se va realiza, utilizand electrozi din teava zincata ф = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm.

De asemenea, la stalpii cu separator de post , atat la cei doi stalpi noi cat si la cei existenti pe care se vor monta separatoarele de post noi , se vor realiza prize de pamant cu doua contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Ω, care se va realiza utilizand electrozi din teava zincata ф = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm.

| Nr. Crt. | Denumire PTA | Lungime retea MT modernizata (m) | Separator de post inlocuit | Trafo de putere Valoare (kVA) | Valoare sigurante de MT (A) | Tip cutie de distributie (cu 2 circ rez) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5050Coada Izvorului | 5 | da | 250 | 16 | CD 2-5 |
| 2 | 5074 Greci | 5 | da | 100 | 6.3 | CD 2-7 |
| 3 | 5048 Greci | 8 | da | 250 | 16 | CD 2-8 |
| 4 | 5200 Greci | - | da | 160 | 10 | CD 1-6 |
| 5 | 5067 Puntea Greci | 10 | da | 250 | 16 | CD 2-7 |
| 6 | 5223 Gherghesti | - | nu | 160 | nu | CD 1-6 |
| 7 | 5046 Ionesti | 11 | da | 400 | 25 | CD 2-8 |
| 8 | 5047 Ionesti | 55 | da | 160 | 10 | CD1-4 EX |
| 9 | 5224 Ionesti | - | nu | nu | nu | CD 1-6 |
| 10 | 5090 Ionesti | 11 | da | 250 | 16 | CD 2-7 |
| 11 | 5091 Potlogeni Deal | 16 | da | 100 | 6.3 | CD 1-4 |

D. LUCRĂRI  LA  LEA JT :

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5050 COADA IZVORULUI -situatia  proiectata -Ltotal=1811m

Se vor realiza doua circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A.

Pe tronsoanele PT-1-3-5A cele doua circuite vor fi comune pe aceeasi stalpi si se vor realiza cu conductoare izolate  TYIR 50 OlAl +3x70Al mmp existente si  T2X 50 Ol-Al+3x95Al+16Al mmp proiectate. Pe tronsonul 1-2 (circuitul 1) se vor monta  conductoare izolate   T2X 50 Ol-Al+3x50Al+16Al mmp proiectate. Pe circuitul 2, pe tronsonul 5A-5B-5 se vor monta  conductoare izolate   T2X 50 Ol-Al+3x95Al+16Al mmp.

Se vor inlocui  9 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu 9 stalpi noi tip SE 4T ( 1 buc),  SE 10T ( 4 buc) si 4 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5074 GRECI -Ltotal=2222 m:

Se vor realiza patru circuite  noi din CD pe ambele parti ale DN 61, doua circuite staga si doua circuite dreapta.

Pe tronsoanele PT-2-4-5 se vor monta  conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x95Al+16Al mmp .Pe restul tronsoanelor se vor monta conductoareizolate torsadate  T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al mmp proiectate.

Se vor monta 22 stalpi noi tip SE 4T (17 buc),  SE 10T ( 2 buc) si 3 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primii stalpi, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la

capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5200 GRECI -Ltotal=1025 m:

Se vor realiza doua circuite  noi din CD pe ambele parti ale DN 61. Pe aceste circuite se vor monta conductoare isolate torsadate noi de tip T2X 50OlAl+3x70Al+16Al mmp.

Se vor pastra si cele doua circuite existente pe tronsoanele PT-5 si PT-6 realizate cu  conductoare izolate  TYIR 50 OlAl +3x50Al mmp si TYIR 50 OlAl +3x70Al mmp

Se vor inlocui  5 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu 5 stalpi noi tip SE 4T ( 2 buc),  SE 10T ( 1 buc) si 2 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primii stalpi, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la

capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5048 GRECI -Ltotal=2596 m:

Se vor realiza patru circuite  noi din CD. Pe aceste circuite se vor monta conductoare izolate torsadate noi de tip T2X 50OlAl+3x70Al (+16Al )mmp.

Se vor pastra conductoarele  existente TYIR 50 OlAl +3x70Al +16 Al mmp pe tronsoanele PT-1-3-5-8-10 .

Pe tronsonul PT-5’ se vor monta in acelasi sant doua cabluri subterane de 1 kV tip ACYAbY 3x150+70 mmp pe care se vor prelua circuitele 3 si 4 proiectate.

Pe tronsonu 5’-5B se va realiza circuit nou astfel incat sa se evite traversarea DN 61 cu bransamente.

Se vor inlocui  23 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea ( sau se vor monta stalpi noi pentru crearea circuitului nou pe DN 61)  cu 5 stalpi noi tip SE 4T ( 14 buc),  SE 10T ( 6 buc) si 3 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primii stalpi, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primii stâlpi după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor si la trecerea din LES in LEA jt.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5067 PUNTEA DE GRECI -situatia  proiectata -Ltotal=3559m

Se vor realiza 5 circuite  noi din CD pe care se vor monta seturi de sigurante MPR , conform schema monofilara .

Aceste circuite  se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16 Al mmp noi proiectate. Pe tronsoanele PT-1 si PT-12   se vor monta cate   doua fascicule de conductoare izolate   T2X pe stalpi comuni.  De asemenea , pe tronsonul PT 1, pentru realizarea circuitului C1.3 ( conf schema monofilara) se va monta  in sant un cablu subteran  de 1 kV tip ACYAbY 3x150+70 mmp .

Se vor inlocui  16 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu  stalpi noi tip SE 4T ( 9 buc),  SE 10T ( 4 buc) si 3 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor, precum si la trecrea din Lea in LES jt.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5090 IONESTI -situatia  proiectata -Ltotal=2304 m

Se vor realiza patru circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A si 63 A ( conform schema electrica monofilara).

Pe tronsonul  PT-1 cele doua circuite , CI si C3, vor fi comune pe aceeasi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

De asemenea , pe tronsonul PT -1 , pe circuitul C2, se va monta un cablu subteran ACYAbY 3x150+70 mmp.

Pe restul tronsoanelor se vor monta conductoare izolate T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

Se vor inlocui 14 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu stalpi noi tip SE 4T ( 2 buc),  SE 10T ( 6 buc) si 6 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 1 proiectat IONESTI -situatia  proiectata -Ltotal=1444 m

Se vor realiza doua circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A ( conform schema electrica monofilara).

Pe tronsonul  PT-1 cele doua circuite , CI si C2, vor fi comune pe aceeasi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

Pe restul tronsoanelor se vor monta conductoare izolate T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

Se vor inlocui 15 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu stalpi noi tip SE 4T ( 5 buc),  SE 10T ( 8 buc) si 2 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5047 IONESTI -situatia  proiectata -Ltotal=1506 m

Se vor realiza patru circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A si 63 A ( conform schema electrica monofilara).

Pe tronsonul  PT-1 cele doua circuite , CI si C2, vor fi comune pe aceeasi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

Pe circuitul nr 2, pe tronsonul 1-3 , se va monta un cablu subteran ACYAbY 3x150+70 mmp.

Pe restul tronsoanelor se vor monta conductoare izolate T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

De asemenea, se vor pastra conductoarele izolate torsadate existente pe tronsoanele 6-7-9.

Se vor inlocui 5 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu stalpi noi tip SE 4T (1 buc),  SE 10T ( 3 buc) si 1 stalp tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de

transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5224 IONESTI -situatia  proiectata -Ltotal=1415 m

Se vor realiza patru circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A ( conform schema electrica monofilara).

Pe tronsonul  PT-1-3-4 cele doua circuite , CI si C2, vor fi comune pe aceeasi stalpi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate si TYIR 50 OlAl+3x50 Al existent.

Pe tronsonul  PT-5-7 cele doua circuite , C3 si C4, vor fi comune pe aceeasi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate si T2X 50 OlAl+3x50 Al proiectate.

Se vor inlocui 4 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu stalpi noi tip  SE 10T ( 2 buc) si 2 stalp tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5046  IONESTI -situatia  proiectata -Ltotal=2436 m

Se vor realiza 5 circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A si 63 A ( conform schema electrica monofilara).

Pe tronsonul  PT-1 cele doua circuite , CI si C2, vor fi comune pe aceeasi stalpi si se vor realiza cu conductoare izolate  TYIR 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp existente si  T2X 50 OlAl +3x95Al mmp proiectate.

Pe tronsoanele 2’-2 si 2’’-3, de o paerte si de alta a DN 61 , cele doua circuite se vor realiza cu conductoare isolate torsadate cu sectiunea de 95 mmp proiectate( pe 2’’-3 , pe partea dreapta a DN

61, se va realiza circuit nou).

Pe restul tronsoanelor se vor monta conductoare izolate T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp proiectate.

Se vor inlocui 36 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea ( sau se vor monta stalpi noi pentru crearea circuitului pe DN 61) cu stalpi noi tip SE 4T (23 buc),  SE 10T ( 7 buc) si 6 stalp tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primii stalpi, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5223 GHERGHESTI -Ltotal=1256 m:

Se vor realiza patru circuite  noi din CD pe ambele parti ale DN 61, doua circuite staga si doua circuite dreapta.

Pe tronsoanele PT-3-4 si PT-3-5 se vor monta  conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x70Al+16Al mmp noi. De asemenea , pe tronsonul 1-1’ se vor monta conductoare izolate  T2X 50 OlAl +3x50Al+16Al mmp noi. Pe restul tronsoanelor se vor pastra  conductoarele izolate torsadate  TYIR 50 Ol-Al+3x50Al mmp existente.

Pe tronsonul PT-3  se vor monta in sant comun doua cabluri de 1 kV tip ACYAbY 3x150+70 mmp pentru crearea circuitelor noi ce se vor monta pe partea dreapta a DN 61.

Se vor monta 24 stalpi noi tip SE 4T (18 buc), SE 10T ( 4 buc) si 2 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primii stalpi, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

- Reţea de joasă tensiune aferentă postului de transformare  PTA 5091 POTLOGENI DEAL -situatia  proiectata -Ltotal=1603m

Se vor realiza doua circuite  noi din CD pe care se vor monta sigurante MPR 50A.

Pe tronsoanele PT-1-3 cele doua circuite vor fi comune pe aceeasi si se vor realiza cu conductoare izolate  T2X50 OlAl +3x70Al +16 Al mmp proiectate.

Se vor inlocui  8 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu stalpi noi tip SE 4T ( 3 buc),  SE 10T ( 4 buc) si 1 stalp tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp≤4 Ω, la primul stalp, la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singură bucată (daca este posibil), fără înnădiri.

Se vor monta seturi de descărcătoare de joasă tensiune la primul stâlp după postul de transformare, pe fiecare circuit de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasă tensiune în vederea executării lucrărilor la linie la primii stalpi ai circuitelor.  Prin grija beneficiarului  acestea se vor monta pe derivatii si la capetele circuitelor.

Se vor reinscripţiona instalaţiile electrice cu logo conform prescripţiilor şi normelor în vigoare.

E .Iluminatul public

Dupa proiectarea noului post  de transformare in localitatea Ionesti, reteaua de iluminat public din cele 6 localitati din comuna Petresti se va sectiona in aceleasi puncte ca si reteaua de distributie, adica pe toate cele 12 posturi.

Conductoarele de iluminat (Al 16 mmp) vor fi incluse in fascicolul torsadat impreuna cu conductoarele de forta acolo unde nu exista deja realizate lucrari de separare a iluminatului public , acestea fiind realizate fie cu conductoare izolate torsadate TYIR 16+25 mmp , fie cu conductoare neizolatedin aluminiu,  faza-nul montate pe console tip C2.

Pe primul stalp al  retelei  electrice realizata din postul nou se va monta  un punct de aprindere, iar pe stalpul postului  proiectat se va monta  un bloc de masura si protectie  32 A  in care se va monta grupul de masurare destinat masurarii iluminatului public.

La PTA existente se vor pastra punctele de aprindere si si se vor monta  BMP IL noi .

In localitatea Coada Izvorului  BMP-il si punctul de aprindere se vor reampasa pe stalpul nr 5 ( dupa stalpul nr 41).

F. Modernizarea  branşamentelor

Se vor realiza lucrări de modernizare, securizare a branşamente existente ( nemodernizate) in

varianta cu blocuri de masura si protectie BMPM/BMPT montate pe cladire .

Se vor moderniza 787 bransamente monofazate si11 bransamente trifazate  si se vor adapta la reteaua ce se va moderniza 484 bransamente monofazate pe cladire , 24 bransamente trifazate realizate in varianta cu BMP pe cladire, 262 bransamente monofazate modernizate pe stalp si 15 bransamente trifazate modernizate pe stalpi . La aceste bransamente ( cele modernizate) se vor inlocui blocutrile de masura si protectie astfel incat acestea sa corespunda cu cerintele ST3 si ST 4 si sa permita  montarea contoarelor SMI.

In tabelul de mai jos este redata situatia bransamentelor pentru fiecare PTA ,dupa cum urmeaza :

| Nr. Crt. | Denumire PTA | BMPM noi pe cladire | BMPT noi pe cladire | BMPM existente pe cladire | BMPT existente pe cladire | BMPM existente pe stalp | BMPT existente pe stalp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5050Coada Izvorului | 79 | - | 15 | - | 6 | - |
| 2 | 5074 Greci | 74 | 1 | 52 | 2 | 11 | 2 |
| 3 | 5048 Greci | 75 | 3 | 41 | 6 | 25 | 1 |
| 4 | 5200 Greci | 47 | 1 | 18 | - | 7 | 4 |
| 5 | 5067 Puntea Greci | 169 | 1 | 45 | - | 38 | 1 |
| 6 | 5223 Gherghesti | 32 | - | 65 | 4 | 17 | - |
| 7 | 5046 Ionesti | 66 | 4 | 78 | 6 | 15 | 5 |
| 8 | 5047 Ionesti | 79 | - | 52 | 1 | 11 | - |
| 9 | 5224 Ionesti | 76 | - | 41 | 4 | 14 | - |
| 10 | 5090 Ionesti | 55 | 1 | 57 | 1 | 31 | - |
| 11 | 1 proiectat Ionesti | 30 | - | 14 | - | 28 | 2 |
| 12 | 5091 Potlogeni Deal | 5 | - | 6 | - | 59 | - |
|  | total | 787 | 11 | 484 | 24 | 262 | 15 |

Modernizarea  branşamentelor  existente ( nemodernizate) se va realiza astfel:

- branşamentele monofazate se vor realiza cu conductor coaxial de aluminiu tip ACB2XCY 16/16 mmp in cazul bransamentelor aflate de aceeasi parte a retelei si cu conductor coaxial de aluminiu tip ACB2XCY 25/25 mmp in cazul bransamentelor aflate pe partea opusa a retelei;

- branşamentele trifazate se vor realiza cu conductor torsadat T2X 3x16Al+25Al mmp;

S-au montat 11 stalpi intermediari de beton .

La bransamentele monofazate se vor monta   BMPM de 32 A.

La bansamentele trifazate se vor monta  BMPT de 25 A.

- La legarea branşamentelor la retele de jt proiectate se vor utiliza brăţări de branşamente noi, cleme de întindere tip CUIB-400, întinzătoare de branşament tip CIB iar legăturile la reţeaua nouă se vor realiza cu cleme CDD 45c noi (câte 3 pentru fiecare branşament monofazat şi câte 5 pentru fiecare branşament trifazat – 1/3 pentru fiecare fază şi 2 pentru nul). In cazul in care se vor racorda mai mult de trei bransamente la un stalp se vor utiliza cutiile de derivatie bransamente. Toate confecţiile metalice care se utilizează vor fi zincate;

- BMPM şi BMPT noi se vor monta pe zidul casei înspre stradă şi vor fi prevăzute cu prize de pământ noi având Rp≤166 Ω (Pentru functionarea DDR);

- La BMPM şi BMPT, pentru protectia in cazul aparitiei unei tensiuni accidentale pe conductoarele PEN sau PE UΔn>50 V, se va asigura protectia de neutru. Aceasta este asociata protectiei cu DDR din firida. Conductorul PE va fi racordat la o priza de pamant artificiala , Rpa<1500Ω, ce va fi livrata de catre

producatorul BMP impreuna cu acesta.

- De la blocurile nou montate BMPM şi BMPT s-au prevăzut coloane electrice noi până la tabloul de distribuţie al utilizatorului ( 2xAFY 10+FY 6 mm-F,N+PE sau 4xAFY 16+FY 10 mm-3F,N+PE);

- La legarea branşamentelor modernizate la noile circuite de forţă se va realiza o echilibrare a fazelor;

Centrele de masura vor decide daca se vor inlocui contoarele existente cu contoare SMI sau

electronice, dar carcasele vor avea dimensiuni necesare pentru a fi echipate cu contoare SMI.

G.Lucrari de demontare

Se vor realiza urmatoarele lucrari de demontare:

- Stalpii cu separator de post aferenti PTA 5048 Greci si 5090 Coada Izvorului precum si cei doi stalpi pe care sunt montate echipamentele PTA 5074 Greci;

- Echipamentele posturilor trafo ce se modernizeaza ( toate posturile mai putin PTA 5224 Ionesti si PTA 5223 Gherghesti)

- Conductoarele neizolate existente pe intreaga retea de jt ;

- Conductoare izolate torsadate a caror sectiune nu corespunde calculelor electrice efectuate;

- Bransamentele nemodernizate  (in totalitate) si BMP de la bransamentele modernizate care nu corespund cerintelor ST3 si ST 4.

La demontarea LEA MT si  jt se va realiza demontarea prealabila a legaturilor de sustinere si de intindere. Se vor lua masuri pentru asigurarea stabilitatii mecanice a  stalpilor prin ancorare. Se vor ancora stalpii de intindere inspre panoul in care se lucreaza.

Cand se vor efectua lucrari simultane in doua panouri adiacente , se vor ancora stalpii de intindere corespunzatori dintre panourile adiacente, in aliniament, pe ambele directii, iar cei ce marginesc panourile se ancoreaza in directia panourilor la care se lucreaza.

Demontarea stalpilor se va realiza conform “Instructiunii tehnice de demontare”. Stalpii de beton aflati prin proprietati particulare se vor demonta inclusiv cu fundatiile aferente.

Restul stalpilor se vor taia cu flexul , dupa spargerea prealabila a betonului fundatiilor.

Fundatiile de beton ale stalpilor care se inlocuiesc se vor sparge, iar molozul rezultat va fi transportat în zona extravilană indicată de Consiliul Local.

Bransamentele existente se vor demonta in totalitate. Contoarele existente se vor preda la magazia SR Targoviste.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul și capacitățile de producție;

    - Se vor monta conductoare torsadate noi;

    - Demontarea conductoarelor clasice existente;

    - Se va monta 1 post de transformare( PTA 1 proiectat IONESTI);

    - Se va moderniza LEA 0,4 kV aferente tuturor posturilor de trasformare mai sus mentionate;

    - Se vor moderniza toate posturile mentinate la punctul „C.Modernizare PTA existente”

    - Se vor moderniza bransamentele electrice nemodernizate existente conform tabelului de la punctul „F.Modernizarea bransamentelor”

    - Schimbarea stâlpilor uzaţi sau care nu corespund funcţiei îndeplinite în linia de JT

    - Se vor executa prize de pământ noi conform normelor în vigoare;

    - Inscripţionarea cu vopsea a stâlpilor;

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

    - Stâlpii proiectaţi se montează în fundaţii noi. Stalpii de JT se montează în locul celor existenţi care se vor demonta, cu exceptia stalpilor care se vor monta in localitatea Gherghesti si Greci-beneficiarul SDEE Muntenia Nord a dorit retea electrica pe ambele parti a DN10 evitand traversarea drumul national.

    - Se va realiza fundatie turnata pentru stalpii nou proiectati speciali si fundatie burata la stalpii de sustinere.

    - Se va sapa manual pentru montarea stâlpilor din beton, iar plantarea lor in fundatii se va realiza cu ajutorul unei automacarale.

    - In cazul stalpilor inlocuiti, lampile folosite pentru iluminatul public, vor fii remontate pe noii stalpi plantati.

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

    - Pe domeniul public se vor monta instalatiile proiectate, în locul celor existente, exceptie facand

zonele in lungul drumului national in care se vor realiza retea pe ambele parti ale DN10.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

    - Materiale =  conductoare LEA si LES de 0.4kV si 20 kV, branşamente monofazate şi trifazate, stalpi.

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

- Dupa finalizarea lucrarilor de inlocuire a conductorului clasic neizolat, a stalpilor ce nu isi mai indeplinesc functia in reteaua de JT, montarea PTA 1 se vor remonta lampile de iluminat si se vor adapta bransamentele existente, dupa care se vor racorda la reteaua electrica existenta.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

- Se vor aduce la starea iniţiala terenurile afectate de catre constructor.

- Nu se vor depozita pe amplasament materiale necesare executiei, necesarul fiind adus in fiecare zi de lucru de catre constructor, dupa care, la finalul zilei, restul va fii transportat inapoi la depozit, de catre acesta.

- Restul de pamant rezultat din sapatura necesara fundatiilor stalpiilor proiectati va fii transportat in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

- Betonul rezultat din fundatiile inlocuite, va fii tranportat, de asemenea, la finalul fiecarei zi de lucru, in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

- Conductorul electric neizolat, ce urmeaza a fii demontat, va fii transportat la finalul fiecarei zile, la magazia SDEE Muntenia Nord – Structura Regionala Targoviste, de unde urmeaza a fii valorificat.

- Consolele impreuna cu izolatorii aferenti acestora, vor fii demontati si vor fi transmisi, la finalul fiecarei zile la magazia Beneficiarului, de unde urmeaza sa fie valorificat de catre acesta.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

    - nu este cazul – sunt numai cai de acces existente si drumuri din interiorul localitatilor.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

- Resursele naturale utilizate pentru executia prezentului proiect sunt:

- Apa – Aceasta resursa se va folosi doar pentru consumul propriu al muncitorilor si va fi adusa de executant, in cantitatile necesare de la distribuitori autorizati

- Pamant – Va fi necesar pentru realizarea fundatiilor, iar cantitatile necesare, vor fi utilizate de la fundatiile anterioare, resturile rezultate fiind transportate in zona indicata de Primarul localitatilor.

- Piatra – Va fi necesara pentru realizarea fundatiilor si va fi adusa in cantitatile necesare, de catre executant, la inceputul fiecarei zilei de lucru, resturile ramase fiind transportate inapoi de catre executant

- Nisip – Va fi necesar pentru realizarea betonului, in vederea realizarii fundatiilor turnate. Cantitatile de beton, necesare fundatiilor, vor fi aduse zilnic de catre constructor, de la statii de beton autorizate, restul fiind transportat la finalul zilei inapoi

    - Toate materialele si materiile prime necesare sunt aduse la fata locului de executant, la inceputul zilei, restul fiind transportate inapoi la finalul zieli, astfel acestea nu vor fi depozitate pe amplasament.

    - Se vor folosi doar materiale prefabricate, transportate la începutul zilei, de către constructor, restul fiind transportate, la finalul zilei, înapoi la depozit (inclusive betonul pentru fundaţii va fi adus din staţii de beton).

    - Nu vor fi utilizate sau exploatate resurse naturale din zona proiectului propus.

- Metode folosite în construcție/demolare:

    - Se sapa manual pentru montarea stalpilor din beton si se planteaza cu ajutorul unei automacarale.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

    - sunt anexate la documentatie – planse pe suport hârtie si în format digital

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate:

- Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

- Aternativa care s-a luat in considerare, a fost inlocuirea conductorului neizolat existent cu conductor neizolat proiectat, dar in urma calculelor mecanice efectuate s-a ales varianta de inlcouire cu conductor torsadat, fiind totodata o varianta mai sigura si fiabila.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

    - proiectul a luat in considerare cresterea consumului de energie electrica pe o perioada de 20 de ani.

- Alte autorizații cerute pentru proiect:

- Sunt specificate in Certificatul de urbanism depus în documentaţie

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

- Conform graficului de executie:

| Nr. crt. | Denumire activitate | Perioada de desfăşurare a operaţiilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | luni |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Predarea amplasamentului lucrării la executant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pichetarea amplasamentelor privind pozitia stâlpilor de MT-JT proiectaţi şi a postului de transformare nr 1 proiectat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executarea fundaţiilor stâlpilor de medie( la PTA 1 si racord MT, la PTA 5074, PTA 5048 , PTA 5050-5 buc) şi joasă tensiune ( 201 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea stâlpilor de medie tensiune ( la PTA 1 si racord MT, la PTA 5074, PTA 5048 , PTA5050) şi a stâlpilor de joasă tensiune şi echiparea acestora în scopul montării circuitelor de medie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echipare PTA-uri (11 buc) existente , monatare separator (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări la reţeaua de joasă tensiune (demontare şi remontare torsadat/demontare reţea clasică şi montare torsadat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Înlocuire branşamente cu montare prize de pământ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificări şi încercări echipamente pe partea de medie tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificări şi încercări echipamente pe partea de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remedierea neconformităţilor constatate cu ocazia verificărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepţia lucrării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punerea în funcţiune a noii instalaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Graficul nu include durata de furnizare a materialelor şi echipamentelor.

- Graficul este valabil in conditii meteo favorabile.In cazul aparitiilor unor fenomene extreme  acesta poate suferi modificari.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- Se vor aduce la starea iniţiala terenurile afectate de catre constructor.

- Nu se vor depozita pe amplasament materiale necesare executiei, necesarul fiind adus in fiecare zi de lucru de catre constructor, dupa care, la finalul zilei, restul va fii transportat inapoi la depozit, de catre acesta.

- Restul de pamnt rezultat din sapatura necesara fundatiilor stalpiilor proiectati va fii transportat in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

- Betonul rezultat din fundatiile inlocuite, va fii tranportat, de asemenea, la finalul fiecarei zi de lucru, in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

- Conductorul electric neizolat, ce urmeaza a fii demontat, va fii transportat la finalul fiecarei zile, la magazia SDEE Muntenia Nord – Structura Regionala Targoviste, de unde urmeaza a fii valorificat.

- Consolele impreuna cu izolatorii aferenti acestora, vor fii demontati si vor fi transmisi, la finalul fiecarei zile la magazia Beneficiarului, de unde urmeaza sa fie valorificat de catre acesta.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

    - nu este cazul – sunt numai cai de acces existente si drumuri din interiorul municipiului.

- Metode folosite în demolare:

    - Pentru desfiintarea vechilor fundatii se vor utiliza urmatoarele utilaje:

  - Picamer

  - Escavator

    - Utilajele folosite sunt verficate ITP si sunt aduse de catre executantul lucrarii la inceputul fiecarei zile si vor fi utilizate punctual pentru spargerea fundatilor si pentru colectarea betonului rezidual, ce urmeaza a fi transportat la finalul zilei, catre zona indicata de Primarul municipiului.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

    - Nu este cazul

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):

    - Eliminarea deseurilor va fi efectuata la finalul fiecarei zile, echipamentele ce pot fi refolosite (console cu izolatori integrati, conductoare neizolate de aluminiu) vor fi transportate la magazia SDEE Muntenia Nord – Structura Regionala Targoviste, iar cele ce nu prezinta potential de valorificare din partea Beneficiarului, vor fi transportate in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

    - Proiectul nu intra in incidenta acestor reglementari

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Nu este cazul

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

  - sunt anexate la documentatie – planse pe suport hartie si in format digital

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

  - nu este cazul – sunt lucrari la retele electrice deja puse in functiune

- arealele sensibile;

  - nu este cazul

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

  - nu este cazul – sunt lucrari la retele electrice deja puse in functiune

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

- Sunt prezentate pe planse pe suport de hartie si pe suport electronic

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

- Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) Protecția calității apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

    - In perioada de functionare

- nu este cazul

- In perioada de constructie

- Utilajele executantului sunt verificate ITP

- Nu se foloseste apa tehnologica

- Nu vor rezulta ape uzate, ci doar cele pluviale care nu tin de executia proiectului

- Se va utiliza apa doar pentru consumul propriu al muncitorilor adusa de catre constructor in ambalaje ermetice de la distribuitori autorizati

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

    - nu este cazul – toate materialele necesare sunt aduse la fata locului de executant

b) Protecția aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:

- In perioada de functionare  - nu este cazul, fiind vorba de o instalatie electrica de distributie a energiei electrice

- In perioada de constructie – Posibile surse de poluare ar putea fi reprezentate de utilajele utilizate de catre constructor pentru transportarea materialelor si pentru executia fundatiilor, dar datorita duratei scurte de implementare a proiectului (12 luni) si datorita verificarii ITP in termen, nu se va realiza o poluare a aerului

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

    - nu este cazul – toate materialele necesare sunt aduse la fata locului de executantul lucrari si au certificat de garantie si de calitate conform normelor in vigoare

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

    - Autovehiculele si automacaralele folosite la lucrare

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

    - nu este cazul – utilajele executantului sunt verificate ITP

d) Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiaţii;

    - nu este cazul – utilajele executantului sunt verificate ITP

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

    - nu este cazul – nu exista surse de radiatii

e) Protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- In perioada de functionare  - nu este cazul, fiind vorba de o instalatie electrica aeriana de distributie a energiei electrice

- In perioada de constructie – Posibile surse de poluare ar putea fi reprezentate de utilajele utilizate de catre constructor pentru transportarea materialelor si pentru executia fundatiilor, dar datorita duratei scurte de implementare a proiectului (7 luni) si datorita verificarii ITP in termen, nu se va realiza o poluare a solului si a subsolului

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

    - nu este cazul – nu exista surse de poluare

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

    - nu este cazul – lucrarile sunt in intravilanul localitatii

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

    - nu este cazul – lucrarile sunt in intravilanul localitatii

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

    - nu este cazul – nu exista monumente sau alte constructii care sa influenteze lucrarile de modernizare

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

    - nu este cazul – nu exista monumente sau alte constructii care sa influenteze lucrarile de modernizare

    - Implementarea proiectului nu va avea impact asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari  asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.). Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor este temporara si va fi redusa prin masurile luate de constructor. Astfel se va avea in vedere ca pe parcursul executiei sa nu se aduca prejudicii mediului natural sau uman prin afectarea vegetatiei sau afectarea structurii solului. De asemenea, muncitorii trebuie sa fie precauti in vederea descarcarii accidentale a autovehiculelor ce transporta materiale si in vederea producerii de zgomot. In cazul unei manipulari gresite a substantelor se va curata zona afectata prin indepartarea stratului de sol, stocarea temporara ca deseu periculos si eliminarea acestora.

    - Executia lucrarii va avea loc pe timpul zilei cu respectarea orelor de liniste. Se vor utiliza echipaje si utilaje care sa aiba verificarea tehnica la zi si care sa nu genereze zgomote peste limitele admise, astfel persoanele aflate in apropiere nu vor fi afectate, permitandu-le sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

- Stalpi din beton, conductoarele din aluminiu si consolele metalice cu izolatorii integrati, care rezulta din reparatii se aduc la sediul SDEE Muntenia Nord – Strucctura Regionala Targoviste dupa care vor fi valorificate de acestia prin societati atestate

- Cantitatile de pamant si pietris vor fi reutilizate in cazul fundatiilor burate, restul fiind transportate la finalul zilei in zonele indicate de Primarul localitatilor.

- Betonul rezultat in urma spargerii fundatiilor turnate, va fi transportat la finalul fiecarei zile de catre constructor, in zona indicata de Primarul comunei Petresti

- Deseurile din materiale plastice, carton, textile sau hartie, reultate din ambalajele materialelor sau din necesarul alimentar al muncitorilor, vor fi colectate selectiv de catre constructor si vor fi valorificate prin societati atestate

- Recipientele, precum şi ambalajele în care au fost depozitate aceste materiale se vor gestiona conform HG 856/2002. Agentul economic care execută lucrarea are obligaţia de eliminare ale acestor deşeuri.

- Constructorul va identifica şi preveni riscurile pe care substanţele periculoase le pot prezenta pentru sănătatea populaţiei şi mediu: vopsele, diluanţi, uleiuri electroizolante, etc.

- Constructorul va păstra substanţele sau preparatele periculoase în ambalajele originale sau va utiliza recipienţi etanşi pentru depozitarea lor temporară.

    - Materialele rezultate în urma demolării se vor trata astfel:

- Toate elementele metalice care rezultă în urma demolării echipamentelor existente (suporţi, console, cleme, izolatori şi alte materiale) vor fi inventariate, sortate, cântărite şi vor fi transportate în vederea valorificării la societăţi autorizate, indicate de Beneficiar, dupa ce au fost transportate in prealabil la magazia SDEE MN – Structura Regionala Targoviste

- În cazul betonului provenit din fundaţii sau suporţi, fără armături metalice, se va aplica metoda de stocare a deşeurilor fărâmiţate în gropi ecologice.

- Pentru stocare şi transport a echipamentelor şi materialelor neutilizabile la groapa de deseuri inerte a oraşului din apropiere locului unde va avea loc modernizarea se vor utiliza cutii de lemn sau metalice;

- Deşeurile valorificabile şi nevalorificabile vor fi transportate din staţie la o distanţă specificată de Contractant, fără costuri adiţionale din partea Beneficiarului, şi valorificate/eliminate de către centre specializate nominalizate de beneficiar conform legislaţiei în vigoare cu respectarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, HGR 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, HGR 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoare şi nepericuloase şi Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

- Conductoarele se aduc la sediul SDEE Muntenia Nord – Structura Regionala Targoviste

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- Planul de gestionare a deșeurilor

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

    - nu este cazul – toate materialele necesare sunt aduse la fata locului de executantul lucrari si au certificat de garantie si de calitate conform normelor in viguare

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

    - nu este cazul – toate materialele necesare sunt aduse la fata locului de executantul lucrari si au certificat de garantie si de calitate conform normelor in vigoare

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Resursele naturale utilizate pentru executia prezentului proiect sunt:

- Apa – Aceasta resursa se va folosi doar pentru consumul propriu al muncitorilor si va fi adusa de executant, in cantitatile necesare de la distribuitori autorizati

- Pamant – Va fi necesar pentru realizarea fundatiilor, iar cantitatile necesare, vor fi utilizate de la fundatiile anterioare, resturile rezultate fiind transportate in zona indicata de Primarul localitatilor.

- Piatra – Va fi necesara pentru realizarea fundatiilor si va fi adusa in cantitatile necesare, de catre executant, la inceputul fiecarei zilei de lucru, resturile ramase fiind transportate inapoi de catre executant

- Nisip – Va fi necesar pentru realizarea betonului, in vederea realizarii fundatiilor turnate. Cantitatile de beton, necesare fundatiilor, vor fi aduse zilnic de catre constructor, de la statii de beton autorizate, restul fiind transportat la finalul zilei inapoi

    - Toate materialele si materiile prime necesare sunt aduse la fata locului de executant, la inceputul zilei, restul fiind transportate inapoi la finalul zilei, astfel acestea nu vor fi depozitate pe amplasament

    - Se vor folosi doar materiale prefabricate, transportate la începutul zilei, de către constructor, restul fiind transportate, la finalul zilei, înapoi la depozit (inclusive betonul pentru fundaţii va fi adus din staţii de beton).

    - Nu vor fi utilizate sau exploatate resurse naturale din zona proiectului propus.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

  - impactul asupra populatiei este major doar daca nu este realizat proiectul – fara energie electrica nu esti conectat la civilizatie. Execuţia proiectului nu are un impact negativ asupra populatiei si asupra sanatii umane.

  - impactul asupra faunei şi florei, solului este minor (practic inexistent)

  - Nu se vor efetua lucrari de diminuare a spatiilor verzi si de defrisari.

  - Nu se pun in pericol habitate naturale si specii protejate prin lege

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

  - nu este cazul – lucrarile de modernizare sunt limitate ca lungime si durata

- Magnitudinea și complexitatea impactului;

  - nu este cazul – lucrarile sunt majoritar in intravilanul localitatilor

- Probabilitatea impactului;

  - nu este cazul – lucrarile sunt majoritar in intravilanul localitatilor

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

  - durata lucrarilor este de maxim 7 luni, frecventa = o lucrare de modernizare la 15÷20 ani

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

  - nu este cazul – lucrarile sunt majoritar in intravilanul localitatilor

- Natura transfrontalieră a impactului.

  - nu este cazul – lucrarile sunt majoritar in intravilanul localitatilor

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe parcursul realizarii lucrarilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul in incinta si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor sau utilajelor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Constructorul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea legislatiei de mediu si care dovedeste a fi intemeiata.

Dupa terminarea lucrarilor suprafata terenului se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.

Executantul lucrarii are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice cu referire la:

- Legea nr. 226/15.07.2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/23005 privind protectia mediului;

- Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor;

- Hotarare nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor;

- Legea 112/2006 pentru modificarea si competarea Legii Apelor nr. 107/2006;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotarare nr. 1403 din 19 noiembrie 2007 privind refacerea zonelor în care solul,subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Hotarare nr. 1260 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient;

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva

2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Nu este cazul

Obiectivul analizat va funcţiona fără a afecta stratul de ozon şi nici nu deversează poluanţi în cursuri de apă transfrontaliere.

Ca urmare nu sunt necesare dotări şi amenajări speciale pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor ONU la care a aderat România.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

- Nu este cazul – Atat materialele, mijloacele tehnologice necesare cat si personalul calificat, vor fi aduse la inceputul programului, de catre executantul care va prelua lucrarea si vor fi transportate inapoi la finalul zilei, in functie de necesarul zilnic

- Deseurile valorificabile rezultate din executarea lucrarilor, vor fi, de asemenea, transportate, la finalul zilei la magazia SDEE Muntenia Nord – Structura Regionala Targoviste

- Deseurile nevalorificabile, vor fi transportate in zona indicata de Primarul comunei Petresti.

- Localizarea organizării de șantier:

- Nu este cazul – Nu este prevazuta si alocata suma in prezentul proiect pentru lucrari de organizare de santier

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

- Nu este cazul

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

    - Nu este cazul

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

    - Nu este cazul – utilajele executantului sunt verificate ITP

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

    - Constructorul are obligatia de a aduce la starea initiala terenul pe care se executa lucrarile.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

    - Nu este cazul – lucrarile nu implica surse de poluare

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

    - Gestionarul instalatiilor are obligatia de aduce la starea initiala terenul

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

    - Vor fii stabilite prin contracte intre gestionarul instalatiilor si firme specializate de colectare a deseuri

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

    - Se regasesc in format electronic si pe hartie

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

    - Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor

    - Anexat la memoriu

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

    - Sunt transmise in format electronic si pe hartie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

    - Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

    - Nu este cazul

Proiectant,