MEMORIUL DE PREZENTARE

Prezenta documentaţie a fost realizată în baza Legii nr. 292/2018, respectându-se conținutul cadru prezentat în Anexa nr. 5E

- DENUMIREA PROIECTULUI:

EXTINDERE HALA INDUSTRIALĂ, RECOMPARTIMENTARI, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE

Amplasament: Mun. Turda, str. Trascaului, nr.6, CF 64644, Jud. Cluj

Prezenta documentaţie are rolul de a identifica şi descrie în mod corespunzător efectele directe şi indirecte ale derulării proiectului propus asupra factorilor de mediu.

II.TITULAR

a) Numele: ACS INDUSTRIES EUROPE SRL

b) Adresa poștală: Mun. Turda, str. Trascaului, nr.6, Jud. Cluj

c) Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0758 675 954

d) Numele persoanelor de contact :

- persoana de contact: Mădălina Buza

- responsabil pentru protecția mediului: Mădălina Buza

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

- un rezumat al proiectului:

In constructia existenta C1 de pe terenul CF 64643 functioneaza o fabrica de componente auto (piese metalice pentru filtre). Se doreste cresterea capacitatii de productie, astfel apare necesitatea de a extinde hala existenta. Extinderea propusa prin proiectul de fata se va alipi pe toata latura vestica a constructiei existente, aliniindu-se la cornisa cu aceasta.

Va avea regimul de inaltime P+Epartial, pe zona de parter inalt se va amenaja hala de productie, depozitul produse finite, atelierul mecanic si incaperi anexe. Pe zona P+Ep se vor amenaja la parter vestiare, iar la etaj birouri.

BILANŢ TERITORIAL SITUAŢIA EXISTENTĂ:

S teren = 9815 mp

Ac = Ad = 43 mp (punct trafo)

POT = 0.43%

CUT = 0.004

S trotuar = 263 mp

S carosabil = 269 mp

S spatii verzi = 9240 mp (94,14%)

BILANŢ TERITORIAL  SITUAŢIA PROPUSĂ:

S teren = 9815 mp

Ac = 4196,16 mp

Ad = 4448,37 mp

POT = 42,75% (maxim admis prin PUZ = 62%)

CUT = 0,453 (maxim admis prin PUZ = 1,80)

S platforma dalata si rampa betonata andocari = 1510 mp

S trotuar = 140,38 mp

S carosabil = 342,40 mp

S spatii verzi = 3600,89 mp (36,68%)

- Justificarea necesității proiectului: Productia actuala nu face fata cererii, deja se lucreaza in 3 schimburi, astfel ca extinderea capacitatii de productie se poate face doar prin extinderea halei existente si angajarea de personal suplimentar.

Prin implementarea acestui proiect se intervine în mod pozitiv asupra perspectivelor de dezvoltare economică a localității.

- Valoarea investiției :   3,590,696 lei

- Perioada de implementare propusă : 24 luni

- Planșe reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie și amplasamente) - s-au atașat la Notificare: plan de incadrare și plan de situație pentru proiectul de investiţie.

- o descrie a caracteristicilor fizice a întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie și altele).

Construcția proiectată se încadrează la:

- CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ (conform HGR nr. 766/1997);

- CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92);

- GRADUL II DE REZISTENŢĂ LA FOC (conform normativului de siguranță la incendiu P 118-99) .

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ

Prin proiect se propune realizarea unei hale industriale cu regim de inaltime P+Ep, cu demisolurile extinse, acoperite cu terase inierbate, destinate parcajelor. Se va asigura cate un parcaj pentru fiecare apartament.

  - fundații izolate si continue din beton simplu si armat, elevații beton armat ,

  - pereți de inchidere si compartimentare din panouri tip sandwich

  - stalpi din beton armat prefabricat

  - planșeu din beton armat peste parter

  - structura acoperis din grinzi b.a prefabricate si tabla cutata

  - învelitoare din membrana hidroizolatie

Regimul de înălţime P+Ep AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCŢIEI

- AMENAJĂRI INCINTĂ

Pe latura sud a extinderii propuse se va amenaja o platforma dalata pentru parcaje, manevra si acces, precum si o rampa betonata pentru andocarea TIR-urilor si camioanelor.

Se va amenaja si spatii verzi  in suprafata de 3600,89 mp (36,68% din suprafata terenului)

- ÎMPREJMUIREA

Imprejmuirea se va realiza din stâlpi metalici in fundatii izolate din b.a. pe care se va monta plasă metalică zincată.

- DEPOZITAREA ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate în urma realizării proiectului vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi evacuate de către firme autorizate în acest domeniu.

Deşeurile rezultate din viitoarea activitate vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi evacuate de către firme specializate, autorizate în acest domeniu.

- Etape   în   realizarea   investiţiei

Pentru realizarea proiectului propus este necesară parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

-	pregătirea terenului pentru amplasarea imobilului industrial;

-	realizarea organizării de șantier;

-	realizarea săpăturilor şi construcţia fundaţiilor;

-	realizarea lucrărilor de construcţie (structură prefabricate si metalică, panouri termoizolante tip sandwich, etc);

-	acoperirea construcțiilor;

-	tâmplării interioare și exterioare;

-	amenajarea interioară;

-	aducerea terenului afectat de lucrările de construcții la starea inițială.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie – cod CAEN Rev.2 2932, cod CAEN Rev.1 3430: productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule, concret in cazul de fata 4 tipuri de filtre metalice pentru airbaguri

descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Se folosesc echipamente statice: masini de tesere fire sarma, prese, roboti pentru sudura, etc.

Materia prima e depozitata in cele doua depozite de materie prima, se despacheteaza, se inspecteaza si se repartizeaza la posturile de productie (transportata cu lisa sau stivuitorul electric)

Dupa procesul de fabricatie produsele finite se inspecteaza, impacheteaza si se pun in depozitul de produse finite in vederea livrarii

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Pentru filtre tricotate si tesute (din plasa sarma):

- crosetare fire sarma, ajustare, rulare, presare

Pentru filtre rulate (din banda metalica):

- derulare rola tabla

- perforare tabla

- rebobinare si taiere in fasii

- preasamblare

- sudura rezistiva

- formare muchii capete

Pentru garnituri de etansare (din tabla si plasa sarma):

- rulare si taiere

- crosetare fire sarma pentru formarea plasei

- sudura rezistiva pe subansamblu

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea imobilului se vor folosi materiale pentru construcţii şi finisaje  obişnuite, de bună calitate, de la furnizoni autorizaţi.

Se vor utiliza carburanţi (motorină pentru majoritatea utilajelor, respectiv benzină, pentru unele echipamente de capacitate redusă – generatoare electrice portabile) pe perioada de construcţie.

Carburanţii vor fi achiziţionaţi de la staţiile de carburanţi, urmând a fi transportaţi pe amplasament cu autocisterne şi distribuiţi local.

In perioada de funcționare:

Energie electrică- de la rețeaua din zonă

Gaz metan- de la rețeaua din zonă

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Situaţia existentă a utilităţilor

Pe drumul industrial de incinta, în lungul parcelei studiate, exista rețea electrică, apa, gaz, canalizare.

Modul de asigurare a utilităţilor

INSTALATII SANITARE

Alimentare cu apă rece și apă  caldă

Alimentarea cu apă a imobilului se face de la rețeaua publică de alimentare cu apă existentă, printr-o conductă de branșament PEHD SDR17 PN10 bar De=40 mm în lungime de 20 m montată îngropat pe pat de nisip sub adâncimea de îngheț. Lățimea șanțului va fi de 0,6 m.

În căminul de apometru, montat în exteriorul halei la limita incintei se instalează un contor de apă general DN20 Q=3 mc/h, agreat de către operatorul local de distribuție a apei potabile, încadrat de două vane de închidere, o vană de reținere și un robinet de golire.

Pe conducta de alimentare cu apă rece la intrarea în clădire se va monta un filtru Y pentru reținerea impurităților încadrat de două vane de închidere cu sferă si două manometre.

Distribuția principală pentru alimentarea cu apă rece și apă caldă menajeră, care alimentează grupurile sanitare, este una superioară, prevăzută cu țevi din polietilenă reticulată tip Pex-a, fiind izolate cu tub de polimeri de grosime 9 mm, montate în tavanul fals.

Distribuția secundară pentru alimentarea cu apă rece și apă caldă menajeră a obiectelor sanitare se vor realiza din țevi de PE-xa montate îngropat în șapă în tub de protecție și în pereți sub tencuială.

La fiecare grup sanitar este proiectat câte un distribuitor care alimentează cu apă obiectele sanitare, prevăzut cu robineți de închidere. La alegerea traseelor s-a ținut seama de condițiile economice, de execuție, de siguranță în exploatare.

Apa caldă menajeră se va prepara cu ajutorul unui boiler de capacitate 200 litri, montat în spațiul camara CT.

Atât pentru conductele de distribuție a apei reci cât și pentru cele de distribuție a apei calde menajere la nivelul grupurilor sanitare s-au prevăzut țevi din Pex-a, datorita fiabilității mari a acestora precum și altor calități, legate de montaj și exploatare. Rețelele interioare de apă caldă menajeră de consum și cele de apă rece vor avea trasee comune.

Instalații de canalizare a apei uzate menajeră interioară și condens

Pentru fiecare consumator de apă s-au prevăzut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare și altor puncte de colectare: PVC Ø32 pentru lavoare, PVC Ø50 pentru pisoare și PVC Ø110 pentru WC-uri.

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie (șapă și pereți) sau mascat în pereți de gips-carton, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate și de eficacitate. Coloanele de canalizare menajeră vor fi din PVC-U, iar conductele montate sub placă vor fi din PVC-G SN8.

Instalația de canalizare interioară a apelor uzate menajere se va realiza din policlorura de vinil (PVC). Instalația asigură evacuarea apei uzate menajere din imobil gravitațional, prin respectarea pantelor normale și minime conform STAS 1795-90 și Normativului I9, dar și a vitezei de autocurățire.

La amplasarea conductelor și la alegerea traseelor și a modului de montaj, s-a ținut seama de recomandările Normativului I9-2015. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, în caz contrar existând riscul colmatării instalației de canalizare. Amplasarea conductelor s-a făcut astfel încât să nu stânjenească circulația și să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală a acestora. Traseele alese s-au realizat astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanelor în colțurile încăperilor și mascarea ulterioara a acestora.

Conductele de legătură s-au montat pe perete (deasupra și sub pardoseală), cu pantă pentru a asigura scurgerea apei prin gravitație.

Panta conductelor de canalizare pentru instalații interioare este de:

Nr. crt.	Denumirea punctului

de consum	Diametrul nominal al conductei de legatură	Panta de montaj a conductei de legătură

[mm]	normală	minimă

1	Lavoar	32	0.035	0.025

2	Sifon de pardoseală	40	0.035	0.025

3	Pisoar	50	0.025	0.020

4	Closet cu rezervor	100	0.020	0.012

Pe coloanele de scurgere s-au montat piese de curățire la cota +0,70 m față de suprafața finită a pardoselii la primul și ultimul nivel pe coloanele de canalizare menajeră și pluvială, și la etajele intermediare din două în două niveluri pe coloanele de canalizare menajeră. Se mai prevăd piese de curățire pe traseele orizontale, la schimbări de direcție, la punctele de ramificație greu accesibile, și la distanțe maxime de 8 m pentru conductele de canalizare menajeră și 15 m pentru conductele de canalizare pluvială.

Coloanele de ventilație s-au prevăzut în continuarea celor de scurgere, ele adoptându-se astfel încât să aibă diametrul cu o dimensiune mai mic decât cel al coloanei de scurgere în prelungirea căreia se montează, însă nu mai mic de 50 mm. Ieșirea coloanelor de ventilație pe acoperiș se va prelungi cu minimum +0,50 m deasupra acestuia, porțiunea aceasta prevăzându-se din materiale rezistente la intemperii (de preferință fontă), iar gura de ieșire se va prevedea cu căciula protectoare, pentru a se evita pătrunderea unor corpuri străine care ar putea obtura secțiunea conductei.

În capătulul coloanei de canalizare menajeră M1 și M2, s-a montat câte un aerator cu membrană din polipropilenă cu diametrul Ø 75 mm pentru menținerea gărzii hidraulice, coloana de canalizare neputând fi scoasă deasupra învelitorii.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare, de legătură a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale și constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive și hidraulice conform STAS 1795 - 1990 și Normativul I9 - 2015.

Colectarea condensului provenit de la centrala termică se va realiza cu tub PVC Ø32 mm. Condensul se va prelua prin intermediul celei mai apropiate conducte de canalizare menajeră.

Condensul unităților interioare de climatizare este preluat cu ajutorul conductelor de canalizare de tip PVC-U Ø32 mm, montate în tavanul fals și deversate în coloana de canalizare menajeră.

Materialele folosite la execuția instalației sanitare, vor fi însoțite cu un certificat de omologare și certificat de calitate, iar execuția propriu-zisă, va fi efectuată de persoane autorizate și calificate, cu respectarea normelor de protecție a muncii aflate în vigoare.

Grupurile sanitare s-au prevăzut cu lavoare montate pe piedestal 500 x 400 mm. Bateriile vor fi de tip stativ. Vasul de WC va fi montat pe pardoseala, iar rezervorul V=9.0 litri va fi montat pe vasul WC sau la semiînălțime.

Instalații de canalizare pluvială

Rețeaua de canalizare a apelor pluviale este proiectată din două rețele exterioare de canalizare  a apelor pluviale, una pentru apă colectată de pe învelitoare potențial curată colectată prin intermediul receptoarelor de terasa, separată de apa colectată de pe parcajul imobilului potențial impurificată, cu diametre cuprinse între Dn=160-200 mm, conductele fiind montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț specifică zonei, în Cluj fiind de minimum 0,9 m.

Apele pluvială provenite de pe învelitoare vor fi deversate in bazinul de retenție (stocare) existent prin intermediul receptorilor de terasă și a conductelor de canalizare pluvială de tip PVC-G.

Apa pluvială de pe parcajele auto este colectată prin rigole monobloc, este deversata la separatorul de hidrocarburi intermediul conductelor PVC-G cu diametrele cuprinse între Dn=160-200 mm urmand a fi deversate la reteaua stradala existenta. Pentru purificarea apelor pluviale provenită de la parcaje se montează un separator de hidrocarburi cu un debit de 30 l/s, ulterior apa se va deversa in rețeaua stradală de canalizare.

Instalații de canalizare exterioară a apei uzate menajere

Apele uzate menajere evacuate din imobil sunt preluate de către rețeaua de incintă prin intermediul unor conducte din PVC-G proiectate și deversate în rețeaua de canalizare a municipiului prin intermediul unui cămin de racord.

Canalizarea menajeră din exteriorul clădirii va fi realizata din tuburi de PVC-G montate îngropat sub adâncimea de îngheț aferentă zonei, pe pat de nisip.

Diametrele folosite pentru conductele de canalizare menajeră sunt Ø 110-125 mm. Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului hidraulic, pentru care s-a respectat regimul de viteze economice şi gradul de umplere maxim admis. Apele menajere vor ajunge într-un cămin de racord aflat la limita de proprietate.

Căminele vizitabile de canalizare sunt proiectate din tuburi prefabricate de beton Dn=800 mm. Intrările în cămine se vor realiza cu piesă de trecere specială pentru căminele de beton. Toate capacele de cămin vor avea Dn=600mm din fontă, clasa D 400 cu ramă din fontă.

Ramele şi capacele se vor prevedea astfel încât să permită reglarea în funcție de cota terenului.

Treptele de acces în căminele de vizitare vor fi confecționate din oțel beton OB37 20 mm, STAS 438/1–89 și protejate împotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb. Treptele vor fi dispuse pe două rânduri verticale (așezate alternativ), având următoarele dimensiuni:

-	lățimea (paralel cu zidul):			20 cm

-	înălțimea (perpendicular pe zid):		15 cm

-	distanța între trepte:			30 cm

-	distanța între cele două rânduri de trepte:	 5 cm

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Instalații de limitare și stingere a incendiilor

Proiectul este elaborat pe baza planurilor de arhitectură și pe baza următoarelor acte normative în vigoare:

-	P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, cu modificările și completările din 15.11.2018;

-	P118 – 99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

-	SR EN 12845 +A1:2019 - Instalație fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinklere. Dimensionare, instalare și întreținere.

Caracteristicile instalațiilor de stingere incendiu obiectivului:

-	Debitul instalației de stingere cu hidranți interiori: Qhi = 2,1 l/s

-	Presiunea necesară instalației de stingere incendiu cu hidranți interiori: Hnec = 36,52 mH2O

-	Debitul unui hidrant de incendiu exterior Qhe = 5,00 l/s

-	Pentru intervenția directă presiunea necesară instalației de stingere incendiu cu hidranți exteriori

Hnec = 36,52 mH2O, sau

-	Pentru pompele mobile presiunea necesară instalației de stingere incendiu cu hidranți exteriori

Hnec =40 mH2O

Instalații de stingere incendiu – hidranți interiori

Instalația interioară de alimentare cu apă a sistemului de stingere incendiu cu hidranți interiori pentru hala proiectată, este prevăzută prin extinderea sistemului existent de stingere prin prelungirea conductei existente din OL ZN Dn65 mm din hala existenta.

Extinderea rețelei de distribuție a sistemului de stingere cu hidranți interiori este proiectata inelar, pe aceasta fiind montați 15 hidranți de incendiu interiori DN50 cu furtun plat.

Alimentarea cu apă a sistemului de stingere cu hidranți interiori se face de la rezervorul existent avand capacitatea de 8 m3, montat subteran in exteriorul halei pe amplasament.

Alimentarea cu apa a sistemelor de stingere se face din conducta existentă de polietilenă de înaltă densitate PEHD DN 150 mm care alimentează hidranții exteriori existenți DN 100 și rezervorul de apă existent pentru hidranții interiori.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său și dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie specială, amplasată în nișă sau aparent, la înălțimea de 0,80 m până la 1,50 m de la pardoseală.  Dimensionarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori se face conform normativului P118/2-2013 Anexa 3 ,modificat prin Ordin MDRAP nr. 6026 din 15 noiembrie 2018, și NP-127-09.

Conform art. 4.1. litera k) din P118 /2 – 2013, cu modificările și completările din 15.11.2018, este necesară prevederea hidranților interiori la clădiri și spații (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune) de producție și/sau depozitare cu aria desfășurată mai mare de 600 m2 și risc mare sau foarte mare de incendiu;

Dimensionarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori se face conform normativului P118/2-2013 Anexa 3. Astfel este obligatorie prevederea hidranților de incendiu interiori cu următoarele caracteristici :

-	Debitul specific minim al unui jet:			           	qhi =2,1 l/sec;

-	Numărul de jeturi în funcțiune simultană pe clădire:		1

-	Lungimea minimă a jetului compact:			lc = 10 m;

-	Lungime furtun:						L=20 m

-	Presiunea de operare minimă la orificiul țevii:		p=2,2 bar

-	Diametrul orificiului țevii de refulare:				13 mm

-	Debitul de calcul al instalației:			            	Qhi = 125 l/min.

-	Presiunea necesară instalației de stingere incendiu 		Pnec = 36,52 mH2O

Timpul teoretic de funcționare a hidranților interiori în cazul în care există și instalații automate de stingere, conform P118/2-2013, art.4.35. litera d) este de 10 minute.

La amplasarea hidranților interiori s-a avut în vedere ca fiecare punct din interiorul încăperilor să fie protejat de un singur jet, întrucât este prevăzută instalație automată de stingere cu sprinklere (art. 4.37 din P118-2/2013).

Sistemul de stingere cu hidranți interiori apă-apă este proiectat în sistem inelar, conform art. 4.27 din P118 /2 – 2013.

Rețelele inelare  de conducte se prevăd cu robinete de secționare, astfel încât, în caz de avarii, să nu se întrerupă funcționarea a mai mult de 5 hidranți pe nivel, conform art. 4.28 din P118/2-2013.

La intrarea conductei de alimentare cu apă în hala existentă este montat un distribuitor DN 100 pentru sistemul de hidranți, alimentat de la rezervor. De asemenea se prevede o conductă DN100 prevăzută cu două racorduri tip B pentru pompieri montate pe peretele exterior a halei, cu clapete de sens DN65, și racord de golire cu vană DN50.

La amplasarea hidranților interiori s-a avut în vedere ca fiecare punct din interiorul încăperilor să fie protejat de cel puțin un jet. Hidranții sunt cu furtun plat DN50, având lungimea furtunului de 20 ml, ajutajul cu orificiul 13 mm.

Distribuția conductelor este realizată din conducte de oțel zincat, în conformitate cu specificațiile corespunzătoare valabile pentru locul de utilizare a sistemului.

Instalații de stingere incendiu – hidranți exteriori

Conform art. 6.1. litera l) din P118 /2 – 2013, cu modificările și completările din 15.11.2018, este necesară prevederea hidranților exteriori la clădiri de producție și/sau depozitare, cu risc mare sau foarte mare de incendiu și volumul peste 3.000 m3.

Timpul teoretic de funcționare a hidranților exteriori, conform P118/2-2013, art.6.19. litera b) este de 180 minute.

Alimentarea cu apă a sistemelor de stingere se face din conducta existentă de polietilenă de înaltă densitate PEHD DN 150 mm care alimentează hidranții exteriori existenți DN 100 și rezervorul de apă existent pentru hidranții interiori.

Pe amplasament sunt 4 hidranți de incendiu supraterani DN 100 existenti.

Volumul halei este de 67390 m3, astfel încât conform anexei nr.8 din P118/2-2013, cu modificările și completările din 15.11.2018, debitul de apă pentru stingerea incendiului din exterior pentru clădirile de producție și depozitare în funcție de nivelul de stabilitate la incendiu și riscul de incendiu este de 20 l/s.

Instalații de stingere incendiu – sprinklere

Instalația de sprinklere este un sistem de stingere automat, care acționează împotriva incendiului încă în faza lui inițială, păstrându-l sub control fără orice intervenție umană. Sistemul este conceput pentru a detecta un incendiu și de a-l ține sub control, astfel încât stingerea să poată fi efectuată prin alte mijloace.

Capetele de sprinkler, uniform distribuite în clădire, sunt alimentate de conductele de secundare de distribuție, care la rândul lor sunt conectate la aparatul de control și semnalizare printr-o conductă principală. Conductele sunt dimensionate în urma unui calcul hidraulic, în funcție de debitul și presiunea de lucru necesară în instalație.

Acest sistem este format din următoarele părți principale: aparatul de control și semnalizare (ACS), alarmă cu motor hidraulic, dispozitiv de monitorizare, conducte de distribuție pentru sprinklere si capetele de sprinkler.  Rețeaua de conducte care alimentează capetele de sprinkler trebuie să fie presurizată în aval de ACS cu apă în cazul sistemelor apă-apă. Fiecare capat de sprinkler este construit sa deschida la o anumita temperatura de declansare a mediului ambiant.

Odată ce temperatura de declanșare este atinsă, capătul de sprinkler operează în mod automat (se deschide), ceea ce duce la o scăderea presiunii în conductele de distribuție. Scăderea presiunii duce la deschiderea ACS-lui. Sprinklerele vor descărca apă pe suprafața afectată de incendiu, în limita ariei lor de stingere.

În funcție de obstacolele formate de echipamentele tehnice care trebuie să fie instalate în clădire, se va furniza o protecție suplimentară în conformitate cu aceste obstacole (de exemplu, conducte de ventilație, paturi de cabluri electrice etc.)

Sistemul de sprinklere va funcționa in toata cladirea.

CATEGORIZARE:

DEPOZITARE – ACS 1

	Tipul sistemului 				fix, apa-apa

	Destinatie					depozitare

	Categorizare					HHS1

	Timp de operare estimat			90 min

	Aria de operare					260 m2

	Presiune de operare a capului de sprinkler	0,5 bar

	Suprafata max. protejata de un cap de spk	9 m2

	Intensitatea de stingere				12,5 mm/min

	Materiale depozitate				categoria I, II, III si IV

	Temperatura de operare 			68 °C, 93°C

	Tipul capului de sprinkler			SSU, SR, K115, DN20

PRODUCTIE – ACS 2

	Tipul sistemului 				fix, apa-apa

	Destinatie					productie

	Categorizare					HHS1

	Timp de operare estimat			90 min

	Aria de operare					260 m2

	Presiune de operare a capului de sprinkler	0,5 bar

	Suprafata max. protejata de un cap de spk	9 m2

	Intensitatea de stingere				12,5 mm/min

	Materiale depozitate				categoria I, II, III si IV

	Temperatura de operare 			68 °C, 93°C

	Tipul capului de sprinkler			SSU, SR, K115, DN20

Categorizarea a fost intocmita conform normelor specifice in vigoare si anume P118/2:2013, EN12845. Cladirea studiata face parte din categoria de cladiri de depozitare, conform normativului romanesc aceasta cladire trebuie protejata cu sistem de stingere cu sprinklere. Toate componentele instalatiilor de stingere vor avea agrement CE si agreate de catre normele locale.

APARAT DE CONTROL SI SEMNALIZARE

Se vor prevedea doua aparate de control și semnalizare, instalate in Camera pompelor si ACS, incapere situata pe amplasamentul investitiei alipita de hala. ACS-urile sunt poziționate pe un distribuitor DN150 din Camera pompelor si ACS. Distribuitorul sunt alimentat cu apa prin doua conducte de refulare din otel DN150 de la pompele de stingere incendiu.

Distribuitorul propus pentru alimentarea cu apă a instalaţiei de stingere a incendiilor va fi din oțel Ø 6” (DN 150) și are următoarea componență:

•	Racord DN100 de alimentare cu apa direct de la rețea oțel zincat  (P118/2-2013, art. 12.10), dotată cu vană de închidere si clapeta de sens;

•	Doua racorduri DN150, dotate cu vane de inchidere monitorizata si doua ACS-uri apa-apa;

•	manometre;

•	Racord de golire DN50, dotat cu robinet de golire;

•	Racord DN50 pentru stingerea incendiului din Camera pompelor si ACS, dotat cu vana de inchidere monitorizata si semnalizator de debit;

•	Racord DN150 de test, dotat cu vana de inchidere;

•	suport metalic pentru montarea distribuitorului.

La sistemul apa-apa racordul pentru pompieri se face in avalul ACS-urilor, printr-o conducta DN150 prevăzută cu distribuitor cu 6 racorduri tip B (DN 65), 6 clapete de sens DN65 si un racord de golire cu vana DN50.

Sistemul apa-apa. Conductele sunt umplute permanent cu apa sub presiune. Acest tip de sistem se monteaza doar in zonele unde nu exista posibilitatea inghetarii apei din instalatie, precum si in zonele unde temperatura ambientala nu depaseste 95°C.

Functionarea sistemelor cu sprinklere

La initierea unui incendiu, gazele fierbienti se ridica si se acumuleaza sub planseu inconjurand capetele de sprinklere. La atingerea temperaturii de declansare a capetelor, orificiul de refulare este eliberat prin spargerea fiolei (bulbului), sprinklerul refuland apa sub forma unui jet peste partea afectata a zonei de protectie.

Ca urmare, presiunea din reteaua de conducte scade in aval de ACS sub presiunea din amonte, ceea ce duce la deschiderea clapetei din interiorul ACS-ului. Fiecare ACS este prevazut cu un racord care alimenteaza printr-o conducta DN20 gongul hidraulic, declansand alarma acustica de incendiu. Pe conductele de refulare ale pompelor de sprinklere sunt montate cate doua presostate, aceste presostate citesc scaderea de presiune din instalatie si transmit semnal de pornire a pompelor.

GONG HIDRAULIC

Alarma cu motor hidraulic este un dispozitiv de avertizare sonoră, hidromecanic, activat automat de debitul de apă. Produce un sunet continuu în timp ce un ACS funcționează.

Alarma cu motor hidraulic trebuie instalată în așa fel încât dispozitivul de alarmă să fie pe fața exterioară a unui perete exterior, iar centrul său să nu fie dispus Ia mai mult de 6 m deasupra punctului de racordare la A.C.S.

APARATE DE MONITORIZARE

Monitorizarea debitului de apă, poziția vanelor sau starea sistemului este necesară în sistemele de sprinklere, în scopul de a alerta departamentul de pompieri și / sau responsabilul tehnic de eventualitatea unui incendiu sau de probleme care necesită atenție imediată.

Comutatoarele de presiune sunt folosite pentru a detecta scăderea presiunii de apă într-un sistem de sprinklere și de a trimite un semnal de alarmă.

Comutatoarele de monitorizare sunt utilizate pentru a indica poziția deschisă sau închisă a vanelor care controlează alimentarea cu apă a sistemului de sprinklere.

CONDUCTE

Distributia de conductelor este realizata din conducte de otel negru pentru sistemele de stingere apa-apa în conformitate cu specificațiile corespunzătoare valabile pentru locul de utilizare a sistemului. Toate conductele for fi conform standardelor EN 10217 si EN10255.

SUPORTURI

Suportul de conducte pentru sistemul de sprinklere conform EN12845 este alcătuit din coliere, tije filetate și console legate de elementele construcției, cu panta indicată în proiect. Trebuie să fie de asemenea ajustibili, să se poate adapta la condițiile existente. Suporții trebuie sa înconjoare complet conductele dar nu pot fi sudați de ele sau de fitinguri. Structura de care sunt fixate consolele trebuie să suporte greutatea conductelor. Toți suporții trebuie să fie galvanizați.

CAMERA POMPELOR SI ACS

Camera pompelor si ACS este un compartiment dintr-o clădire protejată cu instalații automate cu sprinklere, atașata la rezervorul de apă pentru stingerea incendiilor. Pompele sunt adăpostite în acest compartiment, utilizat exclusiv pentru protecția împotriva incendiilor și întreaga cameră va fi protejată cu sprinklere. Camera pompelor este accesibilă din exterior.

Necesarul de presiune si debit pentru sistemul cu sprinklere: Q=4687 l/min P=65 mH2O

REZEVOR DE APA

Conform art. 12.4 din P118/2-2013, rezerva de apă pentru sistemul de sprinklere trebuie separată de cea pentru hidranţi. S-a prevăzut rezervor suprateran avand volumul util de 450 mc.

Rezervorul de apă împreună cu echipamentele accesorii furnizează apă pentru protecția privată împotriva incendiilor. Rezervorul de incendiu este prevăzut cu vane de alimentare care vor asigura reumplerea automată cu apă, atunci când nivelul apei scade. Rezervorul pentru stingerea incendiului cu sistemul de sprinklere este alimentat cu apa de la rețeaua publică.

Rezervorul de apă este o structură metalica supraterana, situat în vecinatatea investitiei, având elemente de încălzire și indicatori de nivel.

Rezervorul de apă este dotat și cu un racord tip A (DN 100) pentru alimentarea pompelor mobile ale pompierilor, care este plasat într-un loc ușor accesibil.

Capacitatea totală a rezervorului pentru sprinkelere este de 450 mc. Rezerva de apa pentru sprinklere se calculeaza in punctul de  intersectie  dintre necesarul de apa (aferent zonei favorabile)  si curba pompei, astfel rezultand un volum minim necesar.

INSTALATII TERMICE

Corpuri de încălzire tip radiator

Pentru încălzirea tuturor încăperilor din cadrul zonelor administrative, de la toate modulele 1-7, de la parter și etaj se propun corpuri de încălzire din tablă de oțel tip compact, având înălţimea de 600mm, model constructiv 11/22/33 și lungimea în funcție de amplasament și necesar de căldură. Identificarea corpurilor de încălzire se face după dimensiuni de gabarit, indicate pe planuri.

Corpurile de încălzire au fost amplasate în interiorul încăperilor în vecinătatea suprafeţelor reci, conform “Normativului pt. proiectarea instalaţiilor de încălzire centrală” - I13. Amplasarea corpurilor de încălzire se va face astfel încât să se asigure funcţionarea lor cu eficienţă termică maximă corelându-se cu elementele construcţiei şi cu mobilierul aflat în încăperi. De asemenea ele se amplasează corelat şi cu componentele instalaţiei electrice conform normativului I7 (art. cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare).

Radiatoarele vor fi dotate, în majoritate, cu robineţi tur termostatici cu limitator de debit, robineţi colţari de retur (detentori) și ventile manuale de aerisire.

Parametrii de funcționare ai agentului termic pentru rețeaua de radiatoare sunt pe tur 70oC iar pe retur 50oC.

Convectoare electrice

Pentru atelierul de sudură de la parter se propune încălzirea spațiului cu un convector electric. Corpul de încălzire (convector electric) a fost amplasat în interiorul încăperii în vecinătatea suprafeţelor reci, conform “Normativului pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire centrală” (I13-2015).

Amplasarea corpurilor de încălzire se va face astfel încât să se asigure funcţionarea lor cu eficienţă termică maximă corelându-se cu elementele construcţiei şi cu mobilierul aflat în încăperi. De asemenea ele se amplasează corelat şi cu componentele instalaţiei electrice conform normativului I7 (art. cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare).

Convectoarele electrice se vor monta suspendate de elementele de construcție cu ajutorul suporturilor de montaj aferent fiecărui model de convector.

Convectoarele electrice vor avea module de comandă încorporate care vor permite comanda manuală a convectorului sau comanda automată în funcție de un senzor de temperatură de ambient încorporat în modulul de comandă.

Unități de recirculare aer (aeroterme) pe combustibil gazos

Încălzirea halei de producție, depozitului de produse finite și a atelirului mecanic (atelier) se va realiza cu ajutorul aerotermelor cu funcționare pe combustibil gazos, poziționate optim pentru o distribuție uniformă a aerului încalzit, fixate pe console de perete, rotative sau suspendate cu tiranți sub structura acoperișului.

Acestea sunt de tip WINTERWARM TR10 sau similar, putere maxima termica utila 9,9 kW, debit maxim de aer 2000mc/h, jet orizontal (max.) 12.0m, jet vertical (max.) 4.0m, alimentare electrica 230V, 1~, putere maxima consumata de ventilator 200W, masa aproximativa 50kg, conexiune evacuare gaze arse/ admisie aer proaspat 80mm respectiv Hoval Topvent Gas DGV-6/30, debit de aer nominal vehiculat: 5700 mc/h; 54 dB(A); suprafata acoprita: 502 mp; putere termica: 29,2 kW; putere electrică ventilator: 690 W, 400 V, 3~; masă aproximativă: 125 kg.

Unitățile de încălzire TR sunt aeroterme cu încălzire directă pe gaz și sunt prevăzute cu schimbatore de căldură construite din țevi in formă de S, fiecare având propiul arzător atmosferic iar ca măsură de siguranță, în panoul de comandă al aerotermei se află 2 siguranțe fuzibile F1 și F2 pe circuitul de alimentare al aerotermei.

Unitățile Hoval sunt compuse din ventilator axial cu acționare directă, cu motor EC de înaltă eficiență, secțiune de încălzire cu baterie din țevi de cupru, distribuitor de aer (air injector) tip Vortex cu duză concentrică de evacuare, servomotor pentru reglarea variabilă a distribuției aerului de la verticală la orizontală, senzor de temperatură a aerului introdus, cutie de control al unității/cutie conexiuni (întreruptor, controler unitate, vane, senzor temperatură etc.), complet echipate, inclusiv set suspensie.

Comanda aerotermelor se va realiza prin intermediul unui modul de comandă, amplasat în hala de producție respectiv despozit produse finite.

Aerotermele pot încălzi și deasemenea pot ventila, funcționând ca un destratificator.

Comanda aerotermelor se va realiza prin intermediul unui termostat de încăpere Winterwarm Multi Therm Standard sau similar, care poate controla de la 1 până la 8 aeroterme.

Instlația de utilizare a gazului natural pentru aeroterme nu face obiectul prezentului proiect și se va trata într-o documentație separată.

Rețeaua de distribuție, conducte şi armături

Pentru alimentarea distribuitor-colectoarelor de nivel de la parterul și etajul halei, s-a proiectat o rețea de distribuție, din polietilenă reticulată cu inserție de aluminiu pentru instalații de încălzire, pozată după caz, aparent, în tavanul fals, mascată în scafe/ghene, în care agentul termic vehiculat are temperatura pe tur de 70 oC și pe retur 50 oC, care prin distribuitoarelor situate pe fiecare nivel, alimentează separat consumatorii din fiecare încăpere.

De la distribuitorul de nivel, prin circuite individuale, executate din polietilenă reticulată PE-X, pozate îngropat în șapă, preizolate, se alimentează radiatoarele din fiecare încăpere.

Fiecare coloană va fi prevăzută pe tur şi retur cu robineți de separare şi robineţi de golire, iar fiecare ramură cu robineți de separare.

Întreaga reţea de distribuţie, coloane, legături la distribuitoarele de nivel, se va izola cu tuburi de spumă poliuretanică de 20 mm grosime. Se vor izola și armăturile şi trecerile prin pereţi şi planşee. La trecerile prin pereți și planșee se montează, obligatoriu, țevi de protecție cimentate.

De la instalația din centrala termică, vor porni două ramuri:

-	o ramură pentru alimentarea rețelelor de radiatoare;

-	o ramură pentru alimentarea boilerului.

Pentru aerisirea instalației s-au prevăzut ventile automate de aerisire în punctele cele mai înalte ale distribuției, iar pentru golire robineți de golire. Totodată aerisirea se realizează și prin ventilele de aerisire montate pe distribuitor-colectoare. Pozițiile și diametrele acestora apar în schema coloanelor și pe planuri.

Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe întreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea punerii în funcţiune.

Centrala termică

Agentul termic pentru încălzire va fi preparat în centrala termică amplasată în spațiul tehnic de la parter, într-o încăpere special amenajată pentru acest scop în conformitate cu prescripțiile normativelor în vigoare. Încăperea va respecta prevederile legislației în vigoare și Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale N.T.P.E.E.-2008 (ordin 5/2009 actualizat 2010).

Producerea energiei termice necesare atât pentru sistemul de încălzire, cât și pentru producerea apei calde menajere, se va face în centrala termică. Agentul termic primar folosit în instalație este apa caldă cu parametrii 70/500C. Combustibilul folosit va fi gaz metan.

Prepararea agentului termic pentru încălzirea spațiilor se realizează prin intermediul a unei centrale termice murale în condensație pe combustibil gazos, putere nominală P=8.0-31.7 kW, la temperatura agentului termic de 80/60°C, putere nominală P=8.8-35.0 kW, la temperatura agentului termic de 50/30°C; supraresiune maximă de lucru admisă 3 bar; dimensiunea racordului de evacuare a gazelor arse/ admisie aer proaspăt (kit coaxial) Ø60/100 mm.

Apa caldă de consum va fi preparată cu ajutorul a unui boiler din oțel emailat, așezat vertical, cu o serpentină interioară și anod de magneziu, cu o capacitate de 200 litri, cu putere de regim de 25 kW pe serpentină la încălzirea acm de la 10-60°C și temperatura agentului termic pe tur de 70°C.

Pentru o funcţionare optimă a instalaţiei şi pentru a se putea interveni cât mai uşor în cazul unei avarii, s-au montat armături de separare atât pe tur cât şi pe retur.

Asigurarea presiunii necesară distribuţiei agentului termic pentru încălzire se va face cu ajutorul pompei prevăzute în interiorul centralei.

Pe conducta de umplere cu apă a instalaţiei se va monta un reductor de presiune, o armătura de închidere, clapetă de sens, filtru pentru impurităţi, o valvă automată de alimentare cu manometru și o stație de dedurizare a apei.

În momentul în care instalaţia este umplută cu apă, presiunea se ridică la 1.5 bar. Se reglează apoi presiunea pernei de aer din vasul de expansiune închis  la 1.5 bar, după care se poate trece la regimul de încălzire.

Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe întreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea punerii în funcţiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe:

-	la rece ;

-	la cald ;

-	de eficacitate.

Instalații de climatizare

Pentru climatizarea spațiilor s-a propus utilizarea unui sistem cu pompă de căldură, tip VRF, cu agent frigorific ecologic R410A, un sistem cu o unitate exterioară și o retea de unități interioare tip casetă. Acesta poate ține loc și de centrală termică, ea furnizând căldură până la o temperatură exterioară de -20oC.

Distribuţia interioară a agentului de încălzire/răcire se realizează cu ajutorul reţelei de distribuţie ce va fi executată din conducte de cupru, izolate termic.

Funcționarea sistemului de climatizare

Sistemele centralizate tip VRF (debit variabil de agent frigorific) sunt pompe de căldură, sisteme de încălzire/răcire, ce utilizeaza drept agent frigorific freon R410A, acesta fiind distribuit spre unitățile interioare printr-o  rețea ramificată de conducte de cupru izolate termic. Unitățile terminale folosesc evaporarea freonului pentru preluarea căldurii degajate la interior și conducerea acesteia către unitățile exterioare care o elimină în atmosferă.

În aceste unități o valvă de expansiune electronică reglează continuu debitul de agent frigorific pentru a răspunde cererilor de frig sau cald ale încăperilor, menținând temperatura interioară la un nivel confortabil și constant. Capacitatea unității interioare poate varia între 25 şi 100% din capacitatea nominală, pentru a asigura o temperatură constantă în încăpere, la un debit de aer constant.

Freonul R410A este un agent frigorific ecologic, al cărui principal avantaj este protejarea stratului de ozon.

La sistem pot fi racordate unități interioare cu o capacitate de până la 120-130% față de capacitatea unității exterioare, iar numărul maxim de unități interioare este cuprins în funcție de capacitatea de încălzire și răcire a sistemului. Posibilitatea de a controla fiecare zonă climatizata păstrează costurile sistemului VRF la nivel minim. Se pot condiționa numai încăperile în care există cerere de frig, în încăperile neocupate sistemul de climatizare putând fi întrerupt.

Unitatea exterioară tip VRF are condensatorul răcit cu aer și va fi amplasată în exteriorul clădirii, respectând recomandările producătorului ales. Unitățile exterioare sunt special concepute și protejate  pentru a  face  față  acțiunii factorilor externi, având schimbătorul de căldură tratat anticoroziv. Ventilatorul unității exterioare are motorul de tip DC inverter, ceea ce împreună cu o construcție specială a compresoarelor asigură o funcționare silențioasă a unității exterioare, fără a transmite vibrații în instalație.

Unitățile interioare sunt de tip casetă, cu montaj în tavanul fals, cu aspirație centrală și refulare pe 4 direcții. Posibilitățile de reglare a direcției jetului de aer permit distribuția aerului în toată încăperea, asigurând astfel confortul pe toată suprafața acestuia , în timp ce ventilatorul , de construcție specială, permite funcționarea unităților la un nivel de zgomot foarte redus. Unitățile sunt prevăzute cu filtre sită lavabile tratate împotriva mucegaiurilor și bacteriilor, realizand astfel o filtrare foarte bună a aerului interior, curățarea lor fiind extrem de ușoară.

Legătura dintre unitățile interioare și cele exterioare se va face în circuit închis, prin intermediul unui traseu frigorific alcătuit din țevi de cupru lichid-gaz, izolate cu tuburi de  izolație  cu grosimea de 20 mm, speciale pentru sisteme de climatizare, precum și cablul electric de comandă al sistemelor de climatizare.

Repartizarea agentului frigorific pe ramuri se va face în funcție de configurația sistemului prin intermediul unor teuri de distribuție de construcție specială (ramificații tip Y), dimensionarea acestora și a fiecărui tronson de traseu realizându-se în funcție de prescripțiile și recomandările producătorului echipamentelor.

Sistemul repornește automat după întreruperea alimentării electrice și își păstrează setările, chiar dacă întreruperea a fost pentru o perioadă mai mare de timp. Sistemul VRF are posibilitatea de autoverificare a erorilor cauzate de eventualele probleme ce pot aparea pe partea de agent frigorific, instalație electrică sau circuit de comandă.

După incheierea lucrărilor de montaj toată instalația va fi probată la presiune pe o perioadă de minim 24 ore, urmând ca apoi să fie încărcată cu agent frigorific și să se facă toate setările și  reglajele necesare funcționării optime a instalației.

Conductele pentru preluarea condensului se vor executa din țeavă de PP-R și se vor monta cu o pantă descendentă de minim 0,2 % spre punctul de evacuare.

La alegerea traseelor și amplasarea conductelor de condens se va ține seama de următoarele aspecte:

-	să fie asigurată o pantă minimă de 0,2 %;

-	traseele să fie cât mai drepte evitându-se desele schimbări de direcție;

-	rețeaua să fie accesibilă pentru curățire;

-	să fie asigurată ventilarea permanentă a instalației de canalizare;

-	amplasarea conductelor să se facă astfel încât să se evite locurile de circulație intensă, și se vor feri de lovituri

-	amplasarea conductelor se va face coordonat cu celelalte tipuri de instalații.

Probele pe ansamblul instalaţiei de climatizare, care se fac la punerea în funcţiune, sunt:

-	Proba de etanşeitate a reţelei de conducte de aer

-	Proba de eficacitate globală a instalaţiei

3.7.2 Evacuarea aerului din instalație și testul de etanșeitate

Aerul și umiditatea din circuitul frigorific au efecte dăunătoare asupra instalației frigorifice care se manifestă prin creșterea presiunii din circuitul frigorific, creșterea intensității curentului electric consumat, scăderea capacității de răcire/încălzire, formarea dopurilor de gheață, coroziunea unor părți din instalație. Evacuarea aerului și umidității se poate face prin spălare cu azot cu presiune și/sau prin folosirea unei pompe de vid.

Eventualii robineți ale unităților atât pe conducta de gaz, lichid cât și pe cea de pe refulare gaz trebuie să fie închiși.

Se racordează pompa de vid și un grup manometric (cu indicator de presiune) la racordul de serviciu de pe robinetul tubului de gaz (tubul cu diametru mai mare),

Se pornește pompa de vid cu maneta la "Joasă presiune". Durata de funcționare a pompei de vid variază în funcție de lungimea conductelor de cupru din instalație și de capacitatea pompei de vid.

După efectuarea cu succes a probei de vacum a conductelor de agent frigorific se trece la efectuarea probei de presiune a conductelor de agent frigorific la o presiune de minim 50bari și se vor respecta instrucțiunile oferite de către producatorul echipamentelor.

Dacă proba de vacum și cea de presiune este reușită, atunci se trece la umplerea conductelor, a instalației cu freon (agent frigorific), pentru realizarea probei de vacum și umplerea instalației se vor consulta instrucțiunile oferite de producătorul de utilaje și echipamentele din instalație.

După umplerea instalației cu agent frigorific și racordat la rețeaua electrică se trece la punerea în funcțiune a rețelei de încălzire-răcire cu agent frigorific. Pentru punerea în funcțiune a instalației se realizează obligatoriu conform instrucțiunilor oferite de către producatorul echipajelor și a utilajelor și în prezența unui reprezentant legal a furnizorului de echipamente și utilaje.

Pe toată durata de execuție a instalației, constructorul v-a solicita furnizorului de echipamente orice informație legat de instalarea, montarea, executarea rețelei de încălzire-răcire în sistem VRV.

Precauții:

-	Nu se alimentează electric aparatele și utilajele înainte ca instalarea să fie complet terminată.

-	Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate corect

-	Robineții de pe unitatea externă să fie deschiși, dacă exista

-	Toate impuritățile (benzi adezive, fragmente de polistiren) să fie îndepărtate.

Instalații de ventilare

Pentru oficii si grupuri sanitare, se propune montarea a câte unui ventilator de extractie pentru fiecare spațiu. Acestea sunt ventilatore de evacuare cu montaj pe tavan, racord tubulatura cu profil circular, echipate cu senzor de umiditate și temporizator, cu jaluzele automate, controlat de senzor de miscare, și clapete antiretur.

Pentru ventilarea salei de instruire personal, se propune montarea unei ventilator de introducre aer proaspăt deoarece această încăpere nu are ferestre exterioare. Ventilatorul este racordat la tubulatura cu profil circular, iar ca elemente de capăt se propun valve de introducere cu racord la tubulatura circulară.

Ventilatoarele sunt racordate la o rețea de tubulaturi în interiorul tavanului fals, grupate pe diferite zone, pentru a reduce numarul de evacuări până la exterior, unde se racordează la grile de evacuare cu montaj în perete.

Pentru aerul de compensare, se vor prevedea grile de transfer cu montaj in usile de la intrarea în spațiile deservite de aceste instalații.

Pozițiile cu dimensiunile și caracteristicile acestora pe planurile anexate prezentei documentații.

Tubulatura și dispozitive de reglaj

Vehicularea aerului proaspăt și a celui viciat în și din încăperile deservite de instalație se va realiza prin intermediul sistemului de tubulaturi circulare rigide și flexibile realizate din tablă de oțel zincat Z275.

Racordurile de la rețeaua de distribuție la elementele de introducere/evacuare a aerului se realizează cu ajutorul tubulaturii circulare sau tubulaturii flexibile cu diametrul și tipul lor înscrise pe planșe.

Dimensionarea tronsoanelor de tubulatură s-a realizat astfel încât să fie respectate condițiile normativului I5-10, privind viteza de circulație a aerului în canale de aer și nivelul de zgomot precum și în funcție de pierderile de presiune induse.

La străpungerile tubulaturii prin placă se prevad piese de protecție. Prinderea și fixarea tubulaturii se va realiza cu coliere.

Echilibrarea aeraulică se va face la punerea în funcțiune a instalației, prin intermediul clapetelor de reglaj, manevrate manual, de aceleași dimensiuni cu cele ale tubulaturii montate în pozițiile indicate pe planurile de ventilare.

Sistemul de tubulaturi circulare va avea obligatoriu gradul de etanșeitate "D". Toate fitingurile din sistemul circular (coturi, teuri, reducții etc.) vor avea racorduri cu garnituri din cauciuc EPDM (de etanșare dublă).

Difuzoarele și grilele se vor monta corelat cu corpurile de iluminat și cu toate celelalte instalații. Se vor prevedea și atenuatoare de zgomot pentru a respecta parametrii necesari în spațiile interioare (unde este cazul).

Traseele de tubulaturi de introducere/evacuare vor fi izolate cu o izolație având grosimea peretelui de minim 10mm (în funcție de funcția sistemului, introducere aer proaspat/aer climatizat/evacuare).

Toate echipamentele producatoare de vibrații vor fi prevăzute cu:

- elemente elastice (vibroizolatoare de cauciuc, arcuri elicoidale din oțel, covoare din cauciuc cu profil variabil, etc.) intercalate între agregate/aparate și fundația pe care se așează;

- elementele elastice vor corespunde cu cele indicate de firma furnizoare, în concordanță cu mărimea, greutatea, și debitul aparatului.

Protejarea echipamentului se va face adecvat, prin conectarea la priza de pământ, conform standardelor de siguranță și recomandărilor furnizorului.

Racordarea echipamentelor la tubulaturi se va realiza obligatoriu cu elemente flexibile.

Asigurarea energiei electrice:

Energia electrică necesară pentru desfășurarea activității, respectiv pentru iluminat este asigurată din reţeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluţie avizat de societatea de distribuție din zonă, prin racordarea la rețeaua existentă pe drumul de incinta a zonei industriale, pe latura sud a zonei studiate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament cu firme autorizate şi a materiilor prime în exces;

- nivelarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de realizare a construcţiilor;

- acoperirea cu  sol  vegetal  rezultat  din  excavaţiile  de  pe  amplasament,

- ecologizarea amplasamentului  prin  semănare  de  iarbă  şi  plantare  de  pomi rezistenţi la condiţiile biogeografice ale zonei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Accesul pietonal si auto se face in prezent de pe drumul de incinta al parcului industrial, pentru care beneficiarul detine drept de servitute.

Se propune realizarea unui drum de legatura intre drumul existent de pe latura sud a constructiilor si str. Trascaului. Acest drum se va realiza integral pe terenul beneficiarului si face obiectul unui alt proiect, care in prezent se afla in faza de avizare / elaborare si pentru care s-a obtinut CU nr. 375 din 08.12.2020.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: uzuale

- metode folosite în construcţie/demolare: uzuale

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

| Etapa | Perioada |
| --- | --- |
| Faza de construcţie | 24 luni |
| Exploatare | nelimitat în timp |
| Măsuri de refacere a factorilor de mediu | 24 luni, la finalizarea construcţiei |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Alternativa 0 – nerealizarea investitiei, terenul va rămâne în continuare neamenajat și cu posibilitatea de extindere a plantelor invazive.

Alternativa 1 -constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant și beneficiar și prezentată mai sus.

S-a ales acest aplasament deoarece activitatea ce se va desfășura respectă funcțiunea zonei propusă prin PUZ,  este compatibilă cu funcțiunea zonei învecinate.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: conform Certificatului de urbanism nr. 32 / 05.03.2021 emis de Primaria Mun. Turda, județul Cluj pentru proiect.

IV Descrierea lucrărilor de demolare necesare- nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Datorită naturii proiectului, a distanţelor mari faţă de graniţele statelor vecine cu România şi conform deciziei etapei de evaluare initială, proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001, cu completările ulterioare.

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

1. REGIMUL JURIDIC:

- Teren este situate în intravilanul localității Turda, județul Cluj. Proprietate privată conform CF 64644

REGIMUL ECONOMIC:

- Folosința actuală: curti constructii

- Destinația terenului stabilită prin PUZ este: zona industriala.

REGIMUL TEHNIC:

POT max: 62%, CUT max: 1,80.

Vecinătăți:

Amplasamentul proiectului este delimitat astfel:

-la Nord	  - drum public asfaltat, str. Trascaului

-la Vest  	 - parc industrial, teren liber de constructii

-la Sud 	 - drumul de incinta al parcului industrial

-la Est		 -  teren liber de constructii, extravilan

- politici de zonare şi de folosire a terenului: Conform PUZ aprobat cu HCL Turda nr. 228 din 30.09.2014, terenul este situat în intravilanul Mun. Turda, în zona industriala.

- arealele sensibile:

nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 70:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

- Pe perioada de execuţie, sursele de poluare a apei sunt:

– în timpul execuției lucrărilor de construcții (organizare de șantier), sursele de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apă pot fi reprezentate de apele uzate menajere provenite de la personalul implicat în realizarea lucrărilor și de scurgerile accidentale de combustil de la utilajele folosite în cadrul organizării de șantier.

Pentru evitarea acestor situații, prin grija executantului se vor adopta următoarele măsuri:

-	se vor folosi toalete ecologice și vestiare amenajate în containere

- utilajele folosite vor fi în stare bună de funcționare, cu revizia tehnică în termen, iar alimentarea cu combustibil, eventualele reparații precum și parcarea acestora în afara programului de lucru se vor face în incinta proprietății.

- Pe parcursul perioadei de funcţionare, sursele de poluare a apelor sunt:

Apele uzate menajere provenite de la angajati

In timpul functionării, prin respectarea modului de colectare și evacuare a apelor menajere, calitatea apelor subterane și de suprafață nu trebuie să fie afectată.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Separatoare de hidrocarburi

- SH1 - separatorul de hidrocarburi montat pe rețeaua de canalizare pluvială între caminul de vizitare CVP7 și stația de pompare SP1,  va avea debitul Q=134,93 l/s=485,74 mc/h;

- SH2 - separatorul de hidrocarburi montat pe rețeaua de canalizare pluvială între căminul de vizitare CVP16 și statia de pompare SP2,  va avea debitul Q=81,74 l/s=294,26 mc/h.

cu respectarea nivelului de hidrocarburi deversate în receptori naturali în limitele impuse de NTPA-001, adică max 5 mg/l,  pentru apele pluviale colectate de pe platformele betonate.

b. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

A.Pe perioada de execuţie, sursele de poluare a aerului sunt:

- surse staționare nedirijate: excavaţii, manipularea materialelor de construcţii, eventualele suduri;

- surse mobile: autovehicule sau alte utilaje autopurtate.

Din punct de vedere al mobilităţii surselor de emisie, acestea se pot împărţi în cazul de faţă astfel:

- surse de poluare staţionare nedirijate

- surse de poluare mobile

  - surse de poluare staţionare nedirijate

Aici se încadrează diverse stocări temporare de materii prime împreună cu activităţile de manevrare a acestora.

Aceste stocări temporare vor fi executate pe amplasamentul organizării de şantier, acolo unde etapele de intervenţie vor necesita acest lucru.

Astfel, ca şi poluanţi tipici se vor regăsi în primul rând particulele fine antrenate de vânt de pe depozitele de pământ, balast, nisip, piatră spartă etc., fie datorate manevrării acestor materiale cu utilajele specifice (încărcări / descărcări).

Tot în această categorie a surselor staţionare nedirijate se consideră ca intrând şi anumite lucrări de construcţie ce se vor executa (excavări - săpături mecanice, funcţionarea unor utilaje într-un spaţiu relativ constant pe o perioadă de timp mai mare etc.).

Ca şi poluanţi vom avea cu predilecţie particule de praf.

Pentru evitarea răspândirii prafului pe o rază mai mare se recomandă ca în special în zilele cu condiţii nefavorabile de vânt să se limiteze activităţile de săpare ce implică volume mai mari sau cele de manevrare a unor cantităţi mai mari de materiale pulverulente.

  - surse de poluare mobile

În această categorie sunt cuprinse utilajele specifice cu care se vor transporta materialele şi care vor circula pe drumurile din zonă.

Poluanţi caracteristici: PM10, SOx, NOx, CO.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Lucrările ce vor fi executate vor implica o serie de activităţi de natură a crea unele mici perturbări locale în calitatea aerului.

Având în vedere caracterul temporar al emisiilor se poate discuta de un eventual impact bine structurat în timp, pe o perioadă scurtă şi bine definită, nu de un impact cu efecte de acumulare asupra posibililor receptori sensibili.

În cazul proiectului, se constatată că activitatea nu este de natură a genera poluanţi cu caracter puternic remanent sau cu efecte ireversibile de natură să ridice probleme.

Ca şi impact local şi caracterizat de o perioadă scurtă de timp, acesta ar putea fi cauzat de:

- emisiile de particule rezultate în urma majorităţii activităţilor din cadrul viitoarelor lucrări (manevrarea materialelor de construcţie)

- emisiile de oxizi de azot, de oxizi de sulf şi de CO provenite de la arderea motorinei în motoarele utilajelor de pe șantier.

Concentraţiile în care aceşti poluanţi se estimează că vor fi emişi sunt departe însă de a pune probleme vizavi de calitatea sănătăţii populaţiei din zonă sau a personalului angajat în lucrările de construcţie.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor din etapa de construire, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile. Efectele unui eventual impact se vor resimţi local şi mai mult asupra calităţii solului şi asupra vegetaţiei din zonă decât a aerului în sine.

- Pe parcursul perioadei de funcţionare, sursele de poluare a aerului sunt:

- surse fixe: arderea gazului  metan în centralele termice.

- surse mobile: autovehicule sau alte utilaje autopurtate

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii :

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de construcţie

- utilaje şi vehicule de transport folosite pentru transportul materialelor şi în cadrul şantierului de construcţii

- prezenţa umană

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de operare

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Clădirile sunt izolate fonic conform Normativului C 125-2005, faţă de exterior, atȃt prin termoizolaţia din poliuretan a panourilor cȃt si prin tȃmplăriile de PVC cu geam termopan.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

e. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime :

Asupra factorului de mediu sol se resfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalți factori de mediu, modificându-i compoziția și proprietățile bio-fizico-chimice inițiale, îngreunând ritmul de regenerare al acestuia.

Posibilele surse de poluare a solului în timpul execuţiei lucrărilor propuse sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi sau lubrifianţi datorită defecţiunilor tehnice a utilajelor specifice de construcţii, datorită reparaţiilor în condiţii necorespunzătoare, datorită manipulărilor neglijente în timpul alimentării sau datorită depozitărilor necorespunzătoare şi care prin intermediul apei se infiltrează în sol;

- emisiile provenite de la activitatea utilajelor grele, datorită arderii combustibilului în motoare cu aprindere prin compresie MAC (NOx, SO2, CO, pulberi) prin sedimentare la nivelul solului, cu posibila afectare a calităţii acestuia;

- depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în locuri necorespunzătoare;

- depozitări necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de construcţie (atât deşeuri menajere, cât şi deşeuri tehnologice).

Surse de poluare în perioada de operare

- defecțiuni pe rețeaua de evacuare a apelor uzate, industriale, menajere.

- depozitări necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pornind de la identificarea posibilelor surse de poluare şi a impactului preconizat, se impune luarea următoarele măsuri minime de către societatea responsabilă cu execuţia lucrărilor:

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a utilajelor folosite atât pentru evitarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifianţi cât şi pentru minimizarea emisiilor în aerul atmosferic;

- efectuarea eventualelor reparaţii în locuri amenajate special, cu platforme betonate (în perimetrul organizării de şantier sau la unităţi specializate);

- asigurarea protecţiei solului în perimetrul organizării de şantier, prin platforme betonate şi spaţii amenajate pentru depozitarea de carburanţi şi lubrifianţi, cu şanţ de gardă şi bașă colectoare precum şi amenajarea zonei destinate spălării utilajelor cu o pantă suficientă pentru scurgerea şi colectarea apelor uzate rezultate;

- stocarea combustibililor şi uleiurilor în rezervoare etanşe doar în perimetrul organizării de şantier, dacă se impune;

- evitarea ocupării de terenuri suplimentare faţă de cele incluse în proiect, iar în situaţile când acest lucru se impune din considerente de natură pur tehnică, minimizarea lor;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- nu se vor depozita nici un fel de deșeuri direct pe pământ, necontrolat şi se vor evita orice scurgeri accidentale direct pe sol;

- readucerea suprafeţelor aferente accesurilor provizorii la starea iniţială, prin lucrări de copertare cu sol vegetal fertil;

- gestionarea deşeurilor prin asigurarea de condiţii de valorificare/eliminare corespunzătoare, pe bază de contracte cu societăţi autorizate;

- etanşeitatea conductelor subterane pentru a preveni poluarea solului şi subsolului.

Măsurile ce se vor aplica, vor avea drept scop eliminarea oricărei surse potențial poluatoare ce ar putea afecta calitatea solului.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele:

nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Amplasarea construcţiei este astfel făcută încât să nu se încalce prevederile din NORMELE DE IGIENĂ  privind mediul de viaţă a populaţiei, aprobate de Ministerul Sănătăţii.

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Din activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier vor rezulta următoarele categorii de deseuri:

-ambalaje de hârtie și carton - 15 01 01

- pămȃnt şi pietre  - cod 17 05 04

- amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice - cod 17 01 07

- cabluri, altele decȃt cele specifiate la 17 04 10 - cod 07 04 11

- materiale plastice - cod 17 02 03

- lemn - cod 17 02 01

- deșeuri menajere amestecate - cod 20 03 01

Din desfăsurarea activității:

- deşeuri municipale amestecate - cod 20 03 01

- ambalaj de hârtie și carton -cod 15 01 01

- ambalaje de  materiale plastice (folie) - cod 15 01 02

- - lemn - cod 17 02 01

Deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii de deșeuri, depozitate în europubele și containere în spații special amenajate, de unde vor fi ridicate de către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

In perioada de construire, firma constructoare urmărește generarea unor cantități cît mai mici de deșeuri.

Din activitatea de construcţie a obiectivului, deşeurile inerte vor fi colectate, urmând a fi incluse în fundaţii, ca materiale de fundare, iar dupǎ terminarea lucrǎrilor de fundare, vor fi utilizate ca material de consolidare a cǎilor de acces. Eventualul surplus va fi evacuat de pe teren în baza unui contract de prestǎri servicii cu o firmǎ autorizată

Resturile metalice, din lemn vor fi valorificate prin firme specializate.

Deşeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii (hȃrtie, sticlǎ, plastic, metal).

Conform OUG 68/2016, art. 17, 3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."

- planul de gestionare a deşeurilor

Deşeurile menajere rezultate din activitatea obiectivului sunt depozitate în pubele şi preluate periodic de firma prestatoare de servicii în acest domeniu, cu care proprietarul va încheia contract de prestări servicii.

Deșeurile industriale vor fi valorificate/eliminate prin firme autorizate.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Singurele substanțe periculoase folosite în cadrul șantierului pot fi reprezentate de combustibili necesari funcționării autovehiculelor și utilajelor. Alimentarea cu combustibili a autovehiculelor și utilajelor folosite în cadrul șantierului se va face la stațiile de distribuție combustibili lichizi. sau în șantier din cisternă auto. In condițiile în care alimentarea cu combustibili se va face în șantier, cisterna auto va fi parcată pe o platformă betonată ce va fi prevazută cu lăzi de nisip, rumeguș și granule absorbante.

Substanțele periculoase folosite în procesul tehnologic: nu se folosesc substanțe chimice periculoase in procesul de productie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Conform prevederilor legale în vigoare și a fișelor tehnice de securitate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilanul localităţii Turda, județul Cluj, în zona cu destinatie industriala.

Nu se folosesc resurse naturale rare ori neregenerabile. In zonă/vecinătate nu sunt ecosisteme terestre si acvatice protejate, care ar putea fi afectate de proiect.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

-Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

Perioada de execuție a lucrărilor de realizare a investiţiei poate fi considerată cu impact local, de amploare limitată asupra mediului, având în vedere locaţia și durata prevăzute pentru realizare. Se estimează că impactul va fi imediat și va avea o desfașurare constantă, fără fluctuaţii majore în timp, la nivel local, fără a afecta zone sensibile.

-Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Natura impactului se considera a fi in limitele acceptate de legislatie, prin măsurile prevăzute din faza de proiectare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

-Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimează că impactul este local, limitat la zona amplasamentului.

-Magnitudinea şi complexitatea impactului

Pentru perioada de exploatare a investiţiei, se apreciază că impactul asupra mediului va fi în limite admisibile, limitat la zona amplasamentului, avȃnd în vedere că nu se desfășoară activităţii poluante.

-Probabilitatea impactului

# Probabilitatea impactului este redusă, doar pe perioada realizării lucrărilor.

-Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

# Pe durata realizării investiţiei impactul va fi imediat și va avea o desfașurare constantă, fără fluctuaţii majore în timp, la nivel local, fără a afecta zone sensibile. In timpul funcţionării, nu este cazul.

-Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu se estimează un impact semnificativ asupra mediului. Atȃt pentru perioada de realizare a investiţiei, cȃt și pentru perioada de funcţionare, se vor aplica măsurile stabilite de la faza de proiectare pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu.

-Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare a potențialului impact.

În perioada de exploatare a investiţiei se va verifica modul de gestionare a deşeurilor  produse. Personalul va fi instruit corespunzător.  Activitatea se va desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse de instituţiile de avizare în actele de reglementare emise.

# IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii /documente de planificare

- Justificarea încadrării proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene(Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale-IED, SEVESO, COV, LCP, Directiva - cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor, etc.) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

(B)	Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

ELABORARE PUD - EXTINDERE HALA INDUSTRIALĂ, RECOMPARTIMENTARI, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE

Mun. Turda, str. Trascaului, nr.6, CF 64643, 64644, Jud. Cluj

Decizia etepei de încadrare nr.47/02.06.2021 (SEA) emisă de APM Cluj pentru plan.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- amenajări cu caracter social-administrativ (birouri, vestiare, WC-uri)

- amenajarea platformelor pentru depozitarea temporară a materialelor si deșeurilor din constructii.

Depozitarea materialelor de construcţie, a solului vegetal decopertat și a deșeurilor se va face în zone special amenajate.

- localizarea organizării de şantier – pe amplasamentul proiectului, pe o suprafață cât mai redusă. Amplasarea organizării de șantier și a stocărilor temporare, precum și alte activități conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completările și modificările ulterioare;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier - organizarea de șantier va afecta cu precădere factorul de mediu sol, unde vor apărea fenomene de tasare și eroziune accentuată ca urmare a traficului intens.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

- traficul auto și lucrările de șantier pot antrena particule de praf în atmosferă;

- scurgeri accidentale de produse petroliere (defecțiuni utilaje)

- zgomot genarat de utilajele de pe șantier

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- în perioada călduroasă, drumurile din incintă vor fi stropite cu apă pentru evitarea ridicării prafului.

- controlul nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

- lucrările propuse  pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-după finalizarea imobilului industrial amplasamentul se va amenaja conform proiectului.

- la o eventuală încetare a activității, unitatea funcțională (hala) poate fi închiriată pentru altă activitate, fără a fi nevoie de lucrări pentru refacerea amplasamentului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul poluării accidentale cu produse petroliere, se vor îndepărta petele cu materiale absorbante ce vor fi colectate și incinerate prin firme specializate, sau dacă este cazul se vor îndepărta agregatele contaminate și se vor transporta în containere metalice la unități de profil pentru a fi decontaminate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

nu este cazul

XII.Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului.

# XIII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvata

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1. Localizarea proiectului:

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.- Nu este cazul.

Intocmit,

ing. Sipos Claudiu

SC PROGIS CONSULTING SRL