MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

Memoriul de prezentare este realizat pentru proiectul:

“AMPLASARE SKID AUTOGAZ , ZID ANTIFOC SI MODIFICARE PARCARI AUTO, RASTEL BUTELII SI BAZIN DESCHIS STOCARE APE PLUVIALE CURATE  ‘’ – FAZA DTAC

Continutul memoriului de prezentare urmeaza prevederile Anexei nr. 5E a Ordinului Nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Studiul s-a bazat pe datele si informatiile precizate de specialistii titularului.

- TITULAR :

Numele beneficiarului

S.C. LUC DAV OIL S.R.L.

Adresa postala

Loc. Floresti, str. Eroilor, nr.282, ap.12, com. Floresti , jud. Cluj

Administrator : Rus Ancuta Margareta : tel - 0744 585 962

Email: lucdavoil@yahoo.com

- DESCRIEREA PROIECTULUI :

III.1. Rezumat al proiectului :

Proiectul cu denumirea  de   ‘’ Amplasare skid autogaz, zid antifoc si modificare parcari auto, rastel butelii si bazin deschis stocare ape pluviale curate ‘’ , consta in amenajarea unei zone ( construire platforma de beton ), pe care se va amplasa skidul de autogaz , construirea unui zid antifoc din beton armat si reamplasare pozitie parcari auto, a rastelului cu butelii si a bazinului deschis de stocare apa pluviala curate .

Amplasamentul investitiei ,este situat in intravilanul localitatii Marisel, pe un teren cu o suprafata de 1400mp, teren pozitionat in zona denumita popular Copcii, amplasat langa drumul judetean DJ107P , drum ce face legatura intre Somesul Rece si Marisel.

Categoria de folosinta a terenului pe care se propune investitia este de faneata

Componentele proiectului sunt prezentate mai jos:

| Componenta | Descrierea |
| --- | --- |
| Recipient de stocare pentru GPL | Recipient suprateran cu o capacitate de 5000L volum apa, echipat cu racorduri , aparatura de masura, control si armature de siguranta - producator Antonio Merloni – Italia. |
| Pompa centrifuga | Pompa centrifuga multietajata tip EP 50-38 – antrenata de un motor electric, producator Europump – Italia, care asigura vehicularea GPL in faza lichida, de la recipient spre pompa de distributie ( distribuitor) GPL la autovehicule |
| Pompa de distributie (distribuitor) GPL la autovehicule | Pentru faza lichida ( electrovalva cu inchidere rapida, supapa de exces de flux, filtru ) , respectiv faza gazoaza |
| Tablou de comanda | Actionare pompa centrifuga |
| Buton de oprire |  |
| Placa de beton armat ( platforma pe care se amplaseaza skidul GPL ) | Dimensiunea platformei va fi de 6,00m x 1,40m = 8,40mp ( grosime placa 20cm ) |
| Zid rezistent la foc | Se va realiza un zid din BCA, tencuit , avand L =8m, H = 3m si grosime de 37,5cm |
| Bazin de retentie ape pluviale conventional curate | In momentul de fata exista un bazin deschis realizat prin sapatura normala in terenul natural avand dimensiunile: L=3,5m; l=3,5m si h=1m si un volum de stocare de 12.25mc , fiind protejat cu membrana de cauciuc EPDM. Acest bazin se va reamplasa pe mijlocul parcelei , in apropierea limitei de proprietate Sud-Estica. Volumul de pamant rezultat din sapatura va fi nivelat pe parcela studiata. |
| Punct desfacere butelii pt. aragaz | Capacitate pana la 250kg. Se va reamplasa aprox. in mijlocul parcelei , langa parcarile ce se vor reamenaja. |

Lucrarile necesare realizarii proiectului sunt urmatoarele:

- Realizare placa de beton armat , pe care urmeaza sa fie amplasat skidul GPL;

- Realizare zid antifoc;

- Montarea skid GPL;

- Montarea instalatiilor tehnologice;

- Montare pompa distributie GPL;

- Repozitionare rastel butelii;

- Repozitionare bazin deschis stocare ape pluviale curate;

- Repozitionare parcari auto.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului:

Realizarea investitie propuse in aceasta zona va aduce un aport financiar suplimentar la bugetul local . Este o investitie pretabila , deoarece in zona , sau prin apropiere nu exista statie GPL, iar localnicii , cei ce tranziteaza sau turistii , fiind o zona in plina dezvoltare pe zona de turism , vor avea posibilitatea sa-si alimenteze autovehiculele pe GPL.

III.3. Valoarea investitiei:

Instalatia GPL ( cuprinzand toate echipamentele necesare functionarii ) , vor fi  utilizate de catre beneficiar , iar acesta va plati o chirie , catre firma cei va pune la dispozitie aceste echipamente.

Amenajarile  ( ce cuprind placa de beton armat , zidul antifoc , reamplasare rastel, paracari auto si bazin deschis stocare ape pluviale curate ) , sunt aproximate la o valoare de cca. 6.000,00 RON .

III.4. Perioada de implementare propusa:

Beneficiarul va incheia un contract cu firma ce ii va pune la dispozitie echipamentele ( skid GPL si instalatiile aferente functionarii acestuia) , pe o perioada stabilita de comun acord .

III.5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planul de încadrare în zonă a investitiei şi planurile de situaţie, cu locaţia organizării de şantier   sunt ataşate la memoriu, după cum se menţionează în Anexe.

Pentru organizarea de şantier, este propusă o suprafaţă de teren aflată în partea de sud-est a proprietatii .

Amplasamentul proiectului se află în partea centrala a localităţii Marisel.

Coordonatele STEREO 70 pentru amplasamentul investitiei sunt precizate în tabelul de mai jos.

III.6. Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect , formele fizice ale proiectului ( planuri , cladiri, alte structure , materiale de constructie si altele ):

III.6.1. Profilul si capacitatile de productie:

Investitia propusa se va realiza in scopul stocarii si alimentarii cu GPL  a autovehiculelor in trecere prin zona.

Recipientul de stocare GPL este suprateran si are o capacitate de 5000 L.

III.6.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor  tehnologice existente pe amplasament:

Instalatia monobloc tip SKID este realizata de firma S.C. ELECTROFAMAR S.R.L.

SKID-ul are certificat de tip CE si cuprinde urmatoarele echipamente principale:

- un recipient de stocare pentru GPL suprateran, cu capacitatea de 5000 L, echipat cu racorduri, aparatura de masura, control si armaturi de siguranta – producator Antonio Merloni -Italia;

- pompa centrifuga multietajata tip EP 50-38 – antrenata de un motor electric, producator Europump– Italia, care asigura vehicularea GPL in faza lichida, de la recipient spre pompa de distributie (distribuitor) GPL la autovehicule;

- pompa de distributie (distribuitor) GPL la autovehicule, producator Petrolmeccanica echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, armaturi, aparatura de control, afisare si inregistrare electronica;

- trasee de conducte si armaturile aferente pentru faza lichida (electrovala cu inchidere rapida, supapa de exces de flux, filtru), respectiv faza gazoasa;

- un tablou de comanda la distanta pentru actionarea pompei centrifuge;

- buton de oprire;

- utilajele din componenta skidului sunt montate pe un cadru metalic, care se fixeaza pe o fundatie de beton armat.

##### Recipientul de stocare :

Recipientul este prevazut cu urmatoarele racorduri:

- racord pentru supapa de siguranta;

- racord pentru indicatorul de nivel;

- racord pentru returul fazei lichide si fazei vapori in recipient;

- racord pentru incarcarea GPL din autocisterna;

- racord pentru grup multiserviciu - faza vapori;

- racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge.

Recipientul este protejat impotriva suprapresiunii interne cu o supapa de siguranta cu arc, reglata sa deschida in atmosfera la depasirea parametrilor maximi de functionare, conform 
PT C7. Supapa de siguranta va fi reglata si sigilata o data pe an pe standuri autorizate.

Supapa este montata pe o portsupapa prevazuta cu un element de inchidere cu ventil, mentinut in permanenta deschis in timpul functionarii recipientului si care asigura inchiderea circuitului in cazul inlocuirii supapei in vederea verificarii anuale fara a fi necesara depresurizarea recipientului.

Recipientul este echipat de catre furnizor cu urmatoarele aparate de indicare si masura:

- manometru cu glicerina pentru indicarea presiunii de vapori de GPL din recipient montat la grupul multiserviciu;

- un indicator de nivel cu plutitor si transmisie magnetica.

Volumul maxim de stocare GPL este de 80% din volumul recipientului, adica 4000 l GPL.

Volumul minim pana la care se poate goli recipientul este de 10%.

Pe recipient este aplicat la loc vizibil o placa de timbru cuprinzind datele de identificare, parametrii de lucru si de incercare, conform Prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R.

Recipientul este protejat impotriva radiatiilor solare cu vopsea alba avind proprietati reflectorizante.

Racordul pentru incarcare este prevazut cu dubla supapa de inchidere care permite alimentarea recipientului numai sub presiunea realizata de pompa de GPL din echiparea autocisternei de GPL. Racordul (valva) este astfel conceputa incit sa deschida numai la cuplarea furtunului flexibil.

##### Pompa centrifuga

Pentru vehicularea fazei lichide dinspre recipient spre pompa de alimentare auto (distribuitor), s-a prevazut o pompa centrifuga  multietajata, EP 50-38, producator Europump Italia antrenata de un motor electric de 4kW, in constructie adecvata mediului cu degajari de vapori de GPL, cu urmatoarele caracteristici: Q.=0,9 ÷ 4,0m3/h , Hmax.=235m , Pmot = 4kW , n=1440 rot/min.

Motorul electric utilizat pentru acţionarea pompei centrifugale de alimentare cu GPL este asincron, trifazat, tip Sg112M-4, cu Un = 380 V/50 Hz, EExdIIBT4.

Alimentarea cu energie electrica a motorului pompei centrifuge se realizeaza din tabloul electric de forta si comanda (TFC-GPL) al skidului, protejat intr-o carcasa metalica in constructie antiEx.

Actionarea pompei centrifuge se realizeaza printr-un asa-zis  “buton de om mort” ( inchiderea circuitului de comanda al pompei centrifuge se realizeaza atata timp cit operatorul tine butonul apasat),  amplasat pe partea laterala a pompei de distributie (distribuitor) GPL  la autovehicule.

##### Pompa de distributie – distribuitor GPL tip SAFM-01/F Fami Electronic SRL

-     Distribuitorul de GPL este in conformitate cu prevederile urmatoarelor directive europene:

- Directivei 2004/22/CE (MID);

- Directivei 94/9 CE (ATEX).

Pompa de distributie GPL este prevazuta cu urmatoarele echipamente:

Qmin-Qmax				5 – 50 litri/min

Clasa precizie				1.0

Presiune de proiectare		25bar

Presiune max de lucru		18bar

Temperatura lichid		-10ºC/+50ºC

Temperatura ambientala	-20ºC/+40ºC

Produs vehiculat			GPL

ATEX II 2G IIA T3

Pompa de distributie GPL la autovehicule este prevazuta cu :

- ventile electromagnetice pe faza lichida, respectiv pe faza vapori;

- filtru pe traseul de intrare faza lichida - 25µm;

- calculator de pret electronic cu interfata seriala;

- separator de faze, capacitate 2 litri;

- doua afisaje cu LCD, tip EURO, dispuse lateral al cantitatii de GPL livrate, a pretului si a valorii GPL livrat;

- supape si robinete de presiune diferentiala pe fazele lichida si vapori;

- aparatura de masura si control;

- buton de comanda, cu temporizare, a pompei centrifuge;

- furtunul de livrare, armat, antistatic, are o lungime de 4,4 metri şi este prevăzut să lucreze la o presiune maximă de 25 bar;

- furtunul flexibil este prevazut cu pistol de alimentare si cuplaj cu inchidere automata a circuitului in cazul smulgerii accidentale a furtunului flexibil;

Pistolul pompei de alimentare cu GPL a recipientelor din echiparea autovehiculelor este clasificat N.M.B.II2G si este astfel conceput incit sa asigure :

- livrarea GPL numai atunci cind s-a realizat cuplarea etansa a pistolului cu cupla de alimentare a recipientului instalatiei de GPL montata pe autovehicul;

- inchiderea automata a circuitului la atingerea nivelului maxim de umplere.

##### Trasee de conducte si armaturile aferente

Traseul pentru vehicularea gazului petrolier lichefiat cuprinde :

- conducta de legatura intre recipient si pompa centrifuga – GPL faza lichida;

- conducta de legatura intre pompa centrifuga si pompa de distributie (distribuitor) - GPL faza lichida;

- conducta de retur intre refularea pompei centrifuge si recipient, respectiv returul de la pompa de distributie GPL la autovehicule la recipient – faza gaz.

Pe aspiratia pompei centrifuge s-au prevazut :

- un robinet cu inchidere rapida normal inchis (ESD-Emergency Shut Down), confectionat din materiale rezistente la actiunea focului, actionat electric in constructie antiEx;

- supapa de exces de flux ( EFV-Excess Flow Valve);

- un filtru pentru retinerea impuritatilor FY;

- un robinet cu sfera de sectionare Dn32 Pn40;

- o supapa de expansiune termica (TEV-Thermal Expansion Valve) care deschide la cresterea presiunii peste 17,65 bari;

Pe traseul de refulare al pompei centrifuge, catre pompa de distributie GPL la autoturisme se afla:

- o supapa de expansiune termica (TEV-Thermal Expansion Valve) care deschide la cresterea presiunii peste 17,65 bari ;

- un manometru cu glicerina cu domeniul de masura 0-25 bari ;

- un robinet de sectionare cu sfera Dn 20 montat pe intrarea in degazorul pompei de distributie GPL la autovehicule ;

- un circuit de by-pass prevazut cu un robinet manual cu cep sferic Dn20, Pn40;

Conducta de retur a fazei lichide este prevazuta cu :

- o supapa de presiune diferentiala reglata la 8bar (DPV-Diferential Pressure Valve), care deschide in momentul depasirii presiunii diferentiale  la care a fost reglata si permite returul surplusului de GPL in recipient ;

- o supapa de retinere (sens unic) - (NRV-Non Return Valve), care permite ca fluxul de GPL, faza lichida si vapori, sa  se faca numai in sensul dinspre pompa spre recipient si nu invers.

- un robinet de sectionare Dn32, Pn40;

- o supapa de expansiune termica TEV-Thermal Expansion Valve , reglata la 17,65 bar.

##### Tabloul electric de forta si comanda al skidului (TFC-GPL)

Fabricat in –Italia, de tip CCFE-53, 500V/20A, cu declaratie de conformitate CE.

Cutia de comanda are grad normal de protectie IP66, este realizata in constructie antiexploziva EExdIIBT5, cu certificare CESI 01 ATEX 027.

Echiparea tabloului de forta si comanda este in conformitate cu specificatia echipamentelor si schema electrica a acestuia anexata la prezentul proiect.

##### Butonul de oprire in caz de urgenta

Se va monta un buton de oprire pompa in caz de avarie (urgenta) BO, amplasat la distanta fata de skid (pe peretele cabinei operatorului).

Inainte de darea in exploatare a skidului se va efectua incercarea de etanseitate atit pentru recipient cit si pentru legaturi conducte. Incercarea se va executa cu fluid de proces la o presiune de min.5bar, timp de 30 minute. Se vor verifica cu emulsie de apa si sapun toate imbinarile ( in flanse, filetate si sudate). Incercarea se va considera ADMISA  atita timp cit pe toata durata verificarii nu  se vor constata scaderi de presiune sau pierderi de fluid. Se va incheia proces verbal  de incercare de etanseitate care se va anexa la Cartea Tehnica a skidului.

FLUXUL TEHNOLOGIC SI MODUL DE OPERARE AL SKID-ULUI

Alimentare skid cu GPL

Recipientul de stocare GPL se alimenteaza prin intermediul autocisternelor speciale, dotate si echipate pentru acest scop, in baza contractelor incheiate intre furnizori si statiile de distributie GPL.

Autocisterna cu GPL patrunde in statie si se pozitioneaza pentru alimentarea recipientului la o distanta de minim 5m de skid, pe locul special marcat si amenajat. Viteza de parcurs in incinta statiei nu trebuie sa depaseasca 5-10 km/h.

Din momentul intrarii autocisternei de GPL in statie, pompa de distributie GPL devine neoperationala interzicandu-se alimentarea autovehiculelor la aceasta pompa.

In timpul incarcarii recipientului skidului se interzice accesul in statia de GPL a utilizatorilor si distributia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule.

Accesul la skid se va bloca cu bariere cu  indicatoare  “ACCESUL INTERZIS“, astfel incit sa nu fie permisa intrarea in statie si in special in zona Ex. a nici unui autovehicul, pe timpul incarcarii recipientului skidului.

Autocisterna va stationa in zona special amenajata-marcata, conform planului Zonare Ex., luandu-se toate masurile privind asigurarea autovehiculului (oprirea motorului, tragerea franei de mana si montarea sabotilor la roti ).

Dupa efectuarea operatiilor preliminare in vederea incarcarii recipientului ( scoaterea de sub tensiune a pompei centrifuge, depresurizarea circuitului de aer comprimat pentru ca robinetul cu inchidere rapida sa fie in pozitia “inchis“)  se efectueaza legarea la impamantare a autocisternei, si se racordeaza furtunul autocisternei la racordul de incarcare de pe recipient prin intermediul sistemului de cuplare.

Dupa cuplare se deschide robinetul pe faza lichida de la autocisterna si se porneste pompa autocisternei, asigurindu-se in prima faza incarcarea a cca. 100 l, dupa care se opreste pompa. Manevra are scopul de a verifica etanseitatea sistemului si functionarea aparaturii de masura si control ( manometru si indicator de nivel ).

Se fac verificari de etanseitate pe circuitul de alimentare si in situatia in care nu se constata scapari de GPL operatia de incarcare a recipientului continua, repornindu-se pompa si urmarindu-se permanent indicatiile aparaturii a.m.c. (manometru, termometru) si contorul de la autocisterna, respectiv manometrul si indicatorul de nivel de pe recipientul skidului.

Incarcarea este considerata terminata la volumul de 80% aratat de indicatorul de nivel de pe recipient. Cantitatea de GPL livrata se verifica prin indicatia contorului de pe autocisterna. O alta verificare se face prin deschiderea robinetului cu ac de pe grupul multiserviciu . Daca se esapeaza in atmosfera faza lichid rezulta ca recipientul a fost incarcat pina la nivelul de 80%.

Se decupleaza furtunul si se stringe pe tambur, se scoate impamintarea si se evacueaza cisterna de GPL in afara statiei.

Detaliat, operatiile pe care trebuie sa le execute conducatorul auto sint prevazute in “Manualul de operare al autocisternei”.

Dupa plecarea autocisternei si o noua verificare a etanseitatii sistemului de catre personalul de deservire al skidului, acesta devine operational ( se poate livra la autovehicule ).

Operare skid

Punerea in functiune a SKID-ului presupune alimentarea cu energie electrica a tabloului de forta si comanda si presurizarea circuitului de aer care mentine in pozitia deschis robinetul cu inchidere rapida - ESD.

Manevrele care se executa pentru distributia de GPL la autovehicule sunt :

- deschiderea robinetelor ( robinetul cu inchidere rapida si robinetul manual de sectionare de pe aspiratia pompei, robinetul cu sfera de pe returul fazelor lichid – vapori si eventual a robinetului de pe by-pass , daca au fost inchise).

- ridicarea pistolului din locas si racordarea cuplei la gura de alimentare de pe autovehicul,

- apasarea butonului de pornire a pompei centrifuge aflat pe partea laterala a pompei de distributie GPL.

Obligatoriu pe timpul alimentarii se vor urmarii contorul si manometrul pompei de distributie GPL precum si etanseitatea cuplarii pistolului la gura de incarcare de la autovehicul. Cuplarea si incarcarea recipientului de pe autovehicul se face numai de catre personal de distributie autorizat conform PT C8/2010.

Pe timpul alimentarii autovehiculului, faza vapori si surplusul de faza lichida de pe traseul spre pistolul de distributie se intoarce in recipient pe conducta de retur.

Daca pe timpul incarcarii recipientului  se sesizeaza scapari la imbinarile conductelor sau furtunului flexibil, se opreste alimentarea si se procedeaza conform instructiunilor de lucru.

Presiunea la incarcarea recipientelor - butelii este de cca 10-12bar, iar la atingerea nivelului de 80%  alimentarea cu GPL se intrerupe automat, neputindu-se incarca suplimentar recipientul. Se verifica cantitatea in litri incarcata, la contorul pompei de distributie si indicatia nivelului din recipient, la grupul multiserviciu.

Recipientele de GPL de pe autovehicule trebuie sa fie conforme cu Regulamentul European nr.67/1999.

Dupa incarcare, se opreste pompa ridicind mina de pe “Butonul om mort” de la distribuitor, se decupleaza pistolul de la butelia autovehiculului si se asigura pistolul prin punerea in locasul de la pompa de distributie.

In cazul in care nu sint alte autovehicule la incarcat, se asigura pistolul prin inchiderea cu lacat, se depresurizeaza circuitul de alimentare cu aer comprimat si se scoate de sub tensiune tabloul de forta si comanda.

III.6.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , in functie de specificul investitiei , produse si subproduse obtinute , marimea , capacitatea :

Prin investitia propusa nu se vor realiza procese de productie a nici unei materii, fiind doar o investitie ce stocheaza si distribuie carburanti.

III.6.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora :

Materii prime utilizate  la realizarea investitiei – beton armat , BCA .

Energie si combustibili utilizati – investitia va fi racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica, prin intermediul bransamentului existent , aceasta fiind utilizata pt.  functionarea instalatiilor  propuse.

III.6.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă :

Racordarea la reteaua de energie electrica

Acest lucru se va realiza de  la reteaua publica existenta in zona de pe drumul principal DJ107P, prin intermediul bransamentului existent .

Racordarea la sistemul de alimentare cu apa

Necesarul de apa va fi realizat din reteaua publica existenta in zona de pe drumul principal DJ107P, prin intermediul bransamentului existent .

Racordarea la reteaua de canalizare

Clientii ce vor alimenta cu GPL, vor putea folosi grupul sanitar existent .

Apa menajera de la grupul sanitar se colecteaza intr-un bazin vidanjabil etans existent .

III.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

III.6.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Căile de acces în zonă sunt reprezentate prin drumul public DJ 107P pe sectorul dintre Gilau si Marisel.

Reţeaua de drumuri si platforme propuse este prezentată în Anexe.

III.6.7. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

In perioada de constructie a platformei de beton si a zidului antifoc se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum si apa pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

III.6.7. Metode folosite în constructie:

Tehnologia de realizare a investitie cuprinde:

- trasarea perimetrului constructiei pe terenul pe care urmeaza a fi amplasata;

- realizare sapatura , necesara fundatiei platformei pe care urmeaza sa fie amplasat recipientul de stocare GPL;

- realizare fundatie si placa de beton armat ;

- Montare recipient de stocare GPL ;

- Montarea instalatiilor tehnologice;

- Realizare sapatura , pentru bazinul deschis necesar stocarii apelor pluviale curate ( se modifica amplasamentul existent al bazinului );

- Reamenajare parcari auto existente.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul proprietatii cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri ·

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrarilor pentru care este utilizata organizarea de santier, se procedează la:

- retragerea a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje ·

- dezafectarea organizării de şantier ·

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încat să fie pregatit pentru utilizarea din perioada anterioara organizarii de santier.

III.6.8. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

- trasarea perimetrului constructiei pe terenul pe care urmeaza a fi amplasata;

- realizare sapatura , necesara fundatiei platformei pe care urmeaza sa fie amplasat recipientul de stocare GPL;

- realizare fundatie si placa de beton armat ;

- Montare recipient de stocare GPL ;

- Montarea instalatiilor tehnologice;

- Realizare sapatura , pentru bazinul deschis necesar stocarii apelor pluviale curate ( se modifica amplasamentul existent al bazinului );

- Reamenajare parcari auto existente;

- Refacerea zonelor direct afectate de organizarea de santier, la aducerea lor la faza initiala

Durata estimata de realizare a investitiei este de 2 ani

III.6.9. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul

III.6.10. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul .

III.6.11. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului:

Nu este cazul.

III.6.12. Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect:

- Certificat de urbanism nr. 1100 din 10.12.2020

- Carte Funciara nr. 52199

- Studiu geotehnic verificat Af

- Aviz salubritate

- Aviz securitatea la incendiu

- Aviz Sanatatea populatiei

- Aviz Inspectoratul de Politie Judetean  - Serviciul Rutier

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE :

IV.1. Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :

Se doreste reamplasarea rastelului de butelii, ce implica doar multarea rafturilor metalice , pe care sunt asezate buteliile, fara alte interventii de desfintare.

Se doreste reamenajarea parcarilor auto, platformele noi propuse fiind alcatuite din piatra compactata, iar zona initial existenta a parcarilor se va inierba cu gazon natural.

De asemenea se doreste reamplasarea bazinului deschis de stocare ape pluviale curate.

Sa optat pentru un bazin deschis realizat prin sapatura normala in terenul natural  avand  dimensiunile: L=3,5m; l=3,5m si h=1m si un volum de stocare de 12.25mc , fiind protejat cu membrana de cauciuc EPDM. Volumul de pamant rezultat din sapatura va fi nivelat pe parcela studiata.

Acesta va fi amplasat pe mijlocul parcelei, in imediata vecinatate a limitei de proprietate sud-estica a terenului.

Amplasamentul initial existent al bazinului va fi nivelat si inierbat cu gazon natural .

IV.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :

Sunt descrise la punctul anterior toate lucrarile de refacere a amplasamentului amenajarilor si constructiilor existente.

IV.3. Cai noi de access au schimbarea ale celor existente:

Se vor pastra aceleasi cai de acces  existente .

IV.4. Metode folosite in demolare:

Lucrarile de reamplasare rastel butelii, bazin  deschis stocare ape pluviale curate si parcari auto nu implica metode tehnologii si metode de demolare.

Rastelul de butelii este o constructive metalica usoara ( raft metalic) putand fi mutat foarte usor de catre oameni, fara a fi folosite utilaje.

Refacerea amenajariilor ( parcarile auto si  bazin  deschis stocare ape pluviale curate )

Se va face cu un buldoexcavator care va nivela si umple suprafetele cu pamant vegetal, dupa care se va imprastia manual gazon natural .

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul .

IV.6. Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii ( ex: eliminarea deseurilor ):

Nu este cazul .

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

V.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare :

Nu este cazul .

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul .

V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

V.3.1. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament , cat si pe zone adiacente acestuia :

Terenul pe care se propune investitia este faneata, intravilan . Acesta are o suprafata de 1400mp.

Pe amplasamentul noii investitii, functioneaza o statie de carburanti si o vulcanizare, alcatuite din toate echipamentele si constructiile necesare functionarii acestora.

In zonele adiacente, mai exact in partea sud-vestica ( exista o gospodarie alcatuita din casa de locuit si anexele acesteia ) , in partea sud-estica ( teren liber ) , in partea nord-estica ( teren liber ), iar in partea nord-vestica ( drumul judetean DJ107P   si o scoala generala, in momentul de fata nefunctionala ).

V.3.2. Politice de zonare si de folosire a terenului  :

Amplasametul noii investitii este zonat astfel incat activitatiile ce se desfasoara pe acesta, sa se faca in deplina siguranta si cu respectarea tuturor normelor in vigoare.

V.3.3. Areale sensibile:

Localitatea Marisel se afla in imediata apropiere a parcului National Apuseni.

Coordonatele STEREO 70 pentru amplasamentul investitiei sunt precizate în tabelul de mai jos.

VI. DESCRIEREA  TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ALE PROIECTULUI , IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru  retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

VI.1.1. Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pt. ape , locul de evacuare sau emisarul:

Nu este cazul .

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul .

VI.1.2. Protectia aerului :

- Surse de poluanti pentru aer , poluanti, inclusive surse de mirosuri :

Statie GPL tip skid .

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Sunt descrise la punctul   III.6.2.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

- Surse de zgomot si vibratii :

Nu este cazul .

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este cazul .

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor :

- Surse de radiatii:

Nu este cazul .

- Amenajarile si dotariile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul .

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului :

- Surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

Sursele de poluare a solului, subsolului si apelor freatice pot fi de la utilajele utilizate pe perioada executarii santierului si de la utilijele folosite in timpul functionarii fermei( uleiuri  , carburanti )

- Lucrarile de protectie a solului si subsolului:

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare buna de funcţionare, corespunzător cerintelor din domeniul protecţiei mediului.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate prin proiect:

Nu este cazul .

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii , monumentelor naturii si ariile protejate:

Nu este cazul .

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente  istorice si de arhitectura , alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie ,  zone de interes traditional si altele:

In zonele adiacente, mai exact in partea sud-vestica ( exista o gospodarie alcatuita din casa de locuit si anexele acesteia ) , in partea sud-estica ( teren liber ) , in partea nord-estica ( teren liber ), iar in partea nord-vestica ( drumul judetean DJ107P   si o scoala generala, in momentul de fata nefunctionala ).

Alte  obiective mentionate mai sus, nu exista in zona.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

In perioada de constructie si de functionare  se vor prevedea masuri de protectie a obiectivelor protejate si de interes public cat si protectia asezarilor umane. Se vor pastra distante , conform normativelor in vigoare.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii , inclusive eliminarea:

- Lista deseurilor ( clasificate si codificate  in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale  privind deseurile) , cantitati de deseuri generate:

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

deşeuri din construcţii: cod 17:

- - pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

-  deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a

unor  şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

- deşeuri metalice, în cantităţi rezultate   din activitatea de întreţinere a  utilajelor de la organizarea de şantier cod 17 04;

deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20:

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 01 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.

deseuri rezultate pe timpul functionarii:

- pentru activitati de mentenanta instalatiilor aferente: - piese de schimb

-consumabile

-materiale de curatat

-ambalaje material de curatat

- Programul de prevenire si reducere a cantitatiilor de deseuri generate:

Se va aloca o mare atentie executiei , pentru a face cat mai mica risipa de material de constructie si de asemenea functionarii echipamentelor , pentru a le pastra intr-o stare buna de functionare pe o perioara cat mai lunga, fara a fi nevoie de reparatii dese.

- Planul de gestionare a deseurilor:

Pamantul si piatra rezultata din excavatii nivela pe terenul proprietate privata .

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate. Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus

unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/ sau utilizate:

GPL.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Alimentare skid cu GPL

Recipientul de stocare GPL se alimenteaza prin intermediul autocisternelor speciale, dotate si echipate pentru acest scop, in baza contractelor incheiate intre furnizori si statiile de distributie GPL.

Autocisterna cu GPL patrunde in statie si se pozitioneaza pentru alimentarea recipientului la o distanta de minim 5m de skid, pe locul special marcat si amenajat. Viteza de parcurs in incinta statiei nu trebuie sa depaseasca 5-10 km/h.

Din momentul intrarii autocisternei de GPL in statie, pompa de distributie GPL devine neoperationala interzicandu-se alimentarea autovehiculelor la aceasta pompa.

In timpul incarcarii recipientului skidului se interzice accesul in statia de GPL a utilizatorilor si distributia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule.

Accesul la skid se va bloca cu bariere cu  indicatoare  “ACCESUL INTERZIS“, astfel incit sa nu fie permisa intrarea in statie si in special in zona Ex. a nici unui autovehicul, pe timpul incarcarii recipientului skidului.

Autocisterna va stationa in zona special amenajata-marcata, conform planului Zonare Ex., luandu-se toate masurile privind asigurarea autovehiculului (oprirea motorului, tragerea franei de mana si montarea sabotilor la roti ).

Dupa efectuarea operatiilor preliminare in vederea incarcarii recipientului ( scoaterea de sub tensiune a pompei centrifuge, depresurizarea circuitului de aer comprimat pentru ca robinetul cu inchidere rapida sa fie in pozitia “inchis“)  se efectueaza legarea la impamantare a autocisternei, si se racordeaza furtunul autocisternei la racordul de incarcare de pe recipient prin intermediul sistemului de cuplare.

Dupa cuplare se deschide robinetul pe faza lichida de la autocisterna si se porneste pompa autocisternei, asigurindu-se in prima faza incarcarea a cca. 100 l, dupa care se opreste pompa. Manevra are scopul de a verifica etanseitatea sistemului si functionarea aparaturii de masura si control ( manometru si indicator de nivel ).

Se fac verificari de etanseitate pe circuitul de alimentare si in situatia in care nu se constata scapari de GPL operatia de incarcare a recipientului continua, repornindu-se pompa si urmarindu-se permanent indicatiile aparaturii a.m.c. (manometru, termometru) si contorul de la autocisterna, respectiv manometrul si indicatorul de nivel de pe recipientul skidului.

Incarcarea este considerata terminata la volumul de 80% aratat de indicatorul de nivel de pe recipient. Cantitatea de GPL livrata se verifica prin indicatia contorului de pe autocisterna. O alta verificare se face prin deschiderea robinetului cu ac de pe grupul multiserviciu . Daca se esapeaza in atmosfera faza lichid rezulta ca recipientul a fost incarcat pina la nivelul de 80%.

Se decupleaza furtunul si se stringe pe tambur, se scoate impamintarea si se evacueaza cisterna de GPL in afara statiei.

Detaliat, operatiile pe care trebuie sa le execute conducatorul auto sint prevazute in “Manualul de operare al autocisternei”.

Dupa plecarea autocisternei si o noua verificare a etanseitatii sistemului de catre personalul de deservire al skidului, acesta devine operational ( se poate livra la autovehicule ).

Operare skid

Punerea in functiune a SKID-ului presupune alimentarea cu energie electrica a tabloului de forta si comanda si presurizarea circuitului de aer care mentine in pozitia deschis robinetul cu inchidere rapida - ESD.

Manevrele care se executa pentru distributia de GPL la autovehicule sunt :

- deschiderea robinetelor ( robinetul cu inchidere rapida si robinetul manual de sectionare de pe aspiratia pompei, robinetul cu sfera de pe returul fazelor lichid – vapori si eventual a robinetului de pe by-pass , daca au fost inchise).

- ridicarea pistolului din locas si racordarea cuplei la gura de alimentare de pe autovehicul,

- apasarea butonului de pornire a pompei centrifuge aflat pe partea laterala a pompei de distributie GPL.

Obligatoriu pe timpul alimentarii se vor urmarii contorul si manometrul pompei de distributie GPL precum si etanseitatea cuplarii pistolului la gura de incarcare de la autovehicul. Cuplarea si incarcarea recipientului de pe autovehicul se face numai de catre personal de distributie autorizat conform PT C8/2010.

Pe timpul alimentarii autovehiculului, faza vapori si surplusul de faza lichida de pe traseul spre pistolul de distributie se intoarce in recipient pe conducta de retur.

Daca pe timpul incarcarii recipientului  se sesizeaza scapari la imbinarile conductelor sau furtunului flexibil, se opreste alimentarea si se procedeaza conform instructiunilor de lucru.

Presiunea la incarcarea recipientelor - butelii este de cca 10-12bar, iar la atingerea nivelului de 80%  alimentarea cu GPL se intrerupe automat, neputindu-se incarca suplimentar recipientul. Se verifica cantitatea in litri incarcata, la contorul pompei de distributie si indicatia nivelului din recipient, la grupul multiserviciu.

Recipientele de GPL de pe autovehicule trebuie sa fie conforme cu Regulamentul European nr.67/1999.

Dupa incarcare, se opreste pompa ridicind mina de pe “Butonul om mort” de la distribuitor, se decupleaza pistolul de la butelia autovehiculului si se asigura pistolul prin punerea in locasul de la pompa de distributie.

In cazul in care nu sint alte autovehicule la incarcat, se asigura pistolul prin inchiderea cu lacat, se depresurizeaza circuitul de alimentare cu aer comprimat si se scoate de sub tensiune tabloul de forta si comanda.

DATE PRIVIND FUNCTIONAREA INSTALATIEI GPL

Amplasarea si amenajarea unei instalatii de distributie GPL la autovehicule ca statie de distributie GPL independenta in incinta unei societati impune stabilirea unor reguli de ordine interioara atit pe timpul  cit aceasta este operationala, cit si pe perioada cit este inchisa, pentru alimentare cu combustibil, cit si pentru revizii si reparatii sau verificari metrologice.

Este obligatorie respectarea masurilor si regulilor de operare si protectie stabilite in normativ si in manualul de operare.

Detinatorii statiilor au obligatia sa asigure, direct sau prin persoane imputernicite, instructajul personalului statiei asupra regulilor si masurilor ce trebuie sa le indeplineasca privind :

- respectarea parametrilor de operare si exploatare stabiliti;

- mentinerea in stare de functionare a aparatelor si dispozitivelor de masura, control, comanda si siguranta ale instalatiei;

- asigurarea ordinii si curateniei in incinta statiei;

- aplicarea masurilor corespunzatoare in caz de accident tehnic sau situatie de urgenta;

- utilizarea mijloacelor de prevenire si protectie din dotare;

- este interzisa livrarea de GPL la autovehicule incepind cu sosirea cisternei de GPL si pina la iesirea acesteia din statie, precum si intrarea si stationarea autovehiculelor in zona peronului pompei de gaz petrolier lichefiat precum si in zona Ex. conform planului de zonare “Ex”;

- pe timpul incarcarii recipientului se interzice accesul in statie al utilizatorilor si distributia gazelor petroliere lichefiate.

- in perimetrul statiei si in zona de acces se planteaza indicatoare de restrictie si avertizare privind:

- marcarea zonelor cu pericol de explozie;

- limitarea vitezei de circulatie (viteza maxima admisa sa nu depaseasca 10 Km/h);

- interzicerea fumatului si utilizarii surselor de foc deschis;

- locurile in care autovehiculele pot parca sau stationa;

- sensul fluxului de circulatie;

- iesirea din statia de GPL;

- interzicerea persoanelor neautorizate in incinta statiei si in zona Ex. a skidului;

- incinta statiei trebuie iluminata corespunzator pe timpul noptii; instalatia de iluminat se va proiecta si executa de firme autorizate in domeniu, si va fi corespunzatoare zonelor cu pericol de explozie din incinta statiei;

- lucrarile de sudura se executa cu luarea masurilor prevazute in normativul NP 037/99;

- sapaturile in incinta statiei se executa numai pe baza unui permis de sapaturi eliberat de seful statiei sau administrator, conf. modelului din anexa 3 din normativul NP 037/99;

- personalul de exploatare trebuie sa cunoasca foarte bine instalatia, modul de interventie in caz de incident sau incendiu, dispunerea si modul de utilizare a instalatiilor si mijloacelor de stins incendiu.

NECESARUL DE PERSONAL AUTORIZAT DE I.S.C.I.R. PENTRU INSTALATIA DE DISTRIBUTIE G.P.L. LA AUTOVEHICULE

Operatiile de incarcare a rezervorului skidului, precum si a buteliilor folosite ca rezervoare pe autovehicule, se realizeaza de catre personal instruit pentru aceasta activitate si autorizat ISCIR conform prevederilor normativului PT C8/2010.

Personalul folosit pentru distributia de autogaz va fi scolarizat, instruit si va da examen pentru obtinerea autorizatiei ISCIR.

Skidul va fi deservit de un numar de 1-2 operatori autorizati – cate unul pe schimb.

INCIDENTE: INTERVENTIA IN CAZ DE URGENTA SI AVARIE

Constituie o situatie de urgenta una sau mai multe din urmatoarele situatii:

- intreruperea alimentarii cu energie electrica;

- aparitia unor scapari de gaze petroliere lichefiate la sistemul de distributie ori la autocisterna de transport pe timpul incarcarii recipientului;

- descarcarea repetata, la intervale scurte, a supapelor de siguranta;

- aparitia unui incendiu in orice punct al statiei;

- aparitia unui incendiu la vecinatati, pe o raza de 100m care poate sa puna in pericol statia de distributie GPL.

In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, statia se trece in regim neoperational, asigurandu-se toate masurile de siguranta si, dupa caz, cele specifice tipului de incident prevazute in manualul de operare.

Interventiile, reviziile si reparatiile se executa numai de personal autorizat ISCIR cu respectarea masurilor de protectia muncii si p.s.i., a normativelor (I I7 , I20 si ID17 ) si a instructiunilor de operare.

Orice defectiune, functionare anormala sau scapare de gaz va fi anuntata imediat responsabilului locului de munca. In caz de scapare accidentala de GPL in faza lichida se va evita contactul direct  – pericol de arsuri reci.

Interventiile in caz de scapari de vapori GPL sau de defectiuni tehnice se fac NUMAI de catre echipa de interventie, si in conformitate cu procedurile aprobate in acest sens.

Reintroducerea in circuitul tehnologic a instalatiei de GPL se face cu respectarea stricta a instructiunilor din manualul de operare, executandu-se intocmai toate operatiunile si manevrele de punere in functiune, probele de presiune si de etanseitate, in conformitate cu prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. PT C8-2010.

MASURI DE SIGURANTA IN EXPLOATARE

- Prevederi generale

Accesul, circulatia interioara si iesirea din statie trebuie mentinute permanent libere, eliberate de orice obstacole care ar putea impiedica evacuarea in caz de incident sau accesul fortelor de interventie solicitate.

Este interzisa stationarea autovehiculelor pe caile de circulatie.

Fluxul de circulatie, locul de stationare a autocisternei de GPL si autovehiculelor pe timpul alimentarii se marcheaza pe carosabil sau prin placute indicatoare .

In zona de amplasare a skidului se plaseaza indicatoare de avertizare, securitate si interdictie, privind viteza admisa la incarcare, fumatul, pericolul de incendiu si explozie.

Recipientul de depozitare GPL va fi marcat prin aplicarea pe partile laterale a unui autocolant cu inscriptionarea “GAZ PETROLIER LICHEFIAT”.

Totodata se va pozitiona intr-o zona vizibila a unei placute avertizoare cu inscriptionarea   “PRODUSE INFLAMABILE – GPL“.

Zona skidului trebuie sa fie asigurata prin iluminat corespunzator pe timpul noptii.

In zona skidului se interzice utilizarea focului deschis, fumatul, utilizarea de scule care pot

produce scintei sau utilizarea de surse de iluminat fara protectie antiEx.

Interventiile cu foc deschis sau executarea de sapaturi in zona skidului se fac numai dupa luarea tuturor masurilor p.s.i. si eliberarea permiselor respective prevazute in NP 37/1999.

Interventiile, reviziile si reparatiile la skid se executa numai de personal autorizat ISCIR si anume desemnat de GASPECO L&D, cu respectarea masurilor de protectia muncii si p.s.i., a normativelor (NP037, I7 , I20 si ID17 ) si a instructiunilor de operare.

Administratorul statiei de distributie carburanti sau conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa realizeze in principal instructajul personalului functie de sfera de activitate a acestora si  sa puna la dispozitia personalului de deservire instructiuni de operare si exploatare a instalatiei, a aparatelor de masura, control, siguranta si comanda din instalatie, de p.s.i. si de protectia muncii.

Livrarea GPL la autovehicule se face numai de personal care a absolvit cursul de pregatire specific activitatii de distributie GPL si care a fost autorizat de I.S.C.I.R.

## Prevederi specifice

Punerea in functiune a skidului se face numai dupa obtinerea avizelor si autorizatiilor prevazute de lege .

Este interzisa :

- mentinerea in functiune a instalatiei tip skid daca apar scapari de GPL;

- cantitatea de GPL nu trebuie sa scada sub 10% din capacitatea  recipientului sub presiune;

- in cazul unei scapari de GPL se va opri functionarea skidului si se vor evacua autovehiculele aflate la alimentare numai prin impingere - fara pornirea motorului;

- functionarea skidului cu aparatura de indicare si control defecta sau incompleta;

- alimentarea autovehiculelor pe timpul descarcarii de GPL din autocisterna;

- incarcarea cu GPL a altor recipienti, decat rezervoarele din echiparea autovehiculelor;

- alimentarea cu GPL a rezervoarelor din echiparea autovehiculelor care prezinta improvizatii sau defectiuni, sau care nu sunt autorizate de ISCIR-INSPECT;

- dezghetarea traseelor cu flacara sau spargerea ghetii cu obiecte dure;

- efectuarea de manevre, altele decit cele prevazute in instructiuni;

- efectuarea de mici interventii fara a fi izolat recipientul (vor fi scoase de sub tensiune pompa centrifuga si compresorul, se va degaza si depresuriza traseul de GPL si de aer comprimat);

- parasirea locului de munca de catre personalul de deservire pe timpul alimentarii cu GPL a autovehiculelor sau a descarcarii autocisternei;

- incarcarea cu GPL a rezervorului din echiparea autovehiculului de catre utilizator si nu de catre operator ;

- livrarea de GPL la autovehicule cind exista neetanseitati sau defecte la furtunul flexibil sau pistol;

- utilizarea de reductii la gura de alimentare improvizate sau neadecvate GPL in vederea livrarii la autovehicule.

INSTRUCTIUNI PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR LA INSTALATIA DE GPL

Organizarea, conducerea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la statia de distributie GPL, tip skid, la autovehicule se asigura in conformitate cu:

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr.163/2007;

- Normativul de proiectare, executie si exploatare a statiilor de distributie GPL la autovehicule indicativ NP 37/1999.

- Planul de interventie in caz de incendiu - se asigura de catre beneficiar.

Instructajul de prevenire si stingere a incendiilor se efectueaza cu intregul personal al statiei care, prin natura obligatiilor, are acces la componentele sistemului de distributie gaze petroliere lichefiate la automobile.

Instructajul de prevenire si stingere a incendiilor cuprinde 3 faze:

- instructaj introductiv general care se executa cu :

- persoanele nou angajate;

- persoanele transferate de la o alta statie de distributie gaze petroliere lichefiate;

- persoane care executa lucrari pe baza de contract in incinta statiei;

- instructaj specific locului de munca – se face cu noii angajati

- instructaj periodic – se face cu toti angajatii la un interval de timp ce nu trebuie sa depaseasca 30 zile.

Echiparea si dotarea statiei de distributie GPL la autovehicule cu instalatii si mijloace de stingere a incendiilor

Statia de distributie GPL se va dota cu minim 3 stingatoare cu pulbere, tip P6 de 6kg amplasate in apropierea skidului.

Pentru constructiile anexe si auxiliare aferente statiilor de distributie se prevad in plus stingatoare portabile adecvate, asigurandu-se un stingator portativ cu pulbere de 6kg sau echivalentul acestuia la maxim 150m2 suprafata construita desfasurata, insa cel putin doua stingatoare la o constructie.

Asigurarea interventiei si modul de actiune in caz de incendiu

Asigurarea primei interventii in caz de incendiu se face de catre personalul de deservire  a skidului prin apasarea butonului de oprire in caz de urgenta, apoi cu stingatoarele cu pulbere din dotare si/sau jeturi de apa pentru racirea recipientului (dupa caz), conform scenariului de siguranta la foc si procedurilor stabilite prin  Planul de interventie.

Se anunta prin telefon pompierii militari si distribuitorul de GPL.

Se evacueaza autovehiculele prin impingere (fara pornirea motorului) si se opreste accesul utilizatorilor in statie.

Dupa sosirea pompierilor se procedeaza conform prevederilor planului de interventie in caz de incendiu, asigurindu-se racirea cu apa pina la terminarea operatiunilor de interventie.

SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII LA STATIA DE DISTRIBUTIE GPL TIP SKID

La proiectarea si realizarea statiei de distributie GPL - tip skid la autovehicule s-au respectat cerintele esentiale  referitoare la securitatea si sanatatea muncii prevazute in actele normative in vigoare :

- Legea 319/2006, privind protectia muncii ;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 – aprobate prin HG 1425/2006(modif. prin HG 955/2010);

- Normativul de proiectare, executie si exploatare a statiilor de distributie GPL la autovehicule indicativ NP 37/1999.

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din normele metodologice.

Personalul de deservire a skidului se admite la munca numai dupa efectuarea instruirii si verificarii insusirii cunostintelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire si stingere a incendiilor generale si specifice locului de munca.

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:

a) instruirea introductiv-generală;

b) instruirea la locul de muncă;

c) instruirea periodică.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.

Instruirea introductiv-generală se face:

a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;

b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;

c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;

d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală

Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.

Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.

Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:

a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;

b) evacuarea personalului din zona periculoasă;

c) anunţarea serviciilor specializate;

d) anunţarea conducătorilor ierarhici;

e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.

Personalul de deservire si intretinere a skidului trebuie sa poarte obligatoriu urmatorul echipament individual de lucru si de protectie, pus la dispozitie de conducatorul locului de munca: 		- salopeta, vesta, pufoaica din fibre naturale (bumbac) 100%, fara accesorii metalice

- manusi din bumbac

- pantofi sau bocanci cu talpa de cauciuc antistatizat sau cizme de cauciuc

- ochelari de protectie

Este INTERZISA utilizarea de imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice (blacheuri, tinte, capse).  Nu se manevreaza armaturile instalatiei (robineti) fara manusi si ochelari de protectie.

VI.2. Utilizarea resurselor naturale , in special a solului , a terenurilor , a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul .

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

VII.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- Avand in vedere ca  GPL- ul  este inflamabil, se va acorda o atentie sporita gestionarii corecte a acestuia conform celor descrise mai sus la sectiunea ( Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei)

.

VII.2. Extinderea impactului ( zona geografica, nr. populatiei /habitatelor/speciilor afectate:

Nu este cazul .

VII.3. Magnitudinea si compexitatea impactului:

Nu este cazul .

VII.4. Probabilitatea impactului :

Printr-o atentie sporita gestionarii GPL-ului, se reduc efectele negative ce pot aparea.

VII.5. Durata, frecventa si reversabilitatea impactului:

Nu este cazul .

VII.6. Masuri de evitare , reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Masurile sunt descrise mai sus la sectiunea ( Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei).

VII.7. Natura transfrontaliera a impactului:

Nu este cazul .

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI-DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CENRINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI:

Masurile sunt descrise mai sus la sectiunea ( Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei).

IX. LEGATURI CU ALTE ACTE NORMATIVE  SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE :

IX.1. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

La proiectarea si realizarea statiei de distributie GPL - tip skid la autovehicule s-au respectat cerintele esentiale  referitoare la securitatea si sanatatea muncii prevazute in actele normative in vigoare :

- Legea 319/2006, privind protectia muncii ;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 – aprobate prin HG 1425/2006(modif. prin HG 955/2010);

- Normativul de proiectare, executie si exploatare a statiilor de distributie GPL la autovehicule indicativ NP 37/1999.

Organizarea, conducerea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la statia de distributie GPL, tip skid, la autovehicule se asigura in conformitate cu:

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr.163/2007;

-  Normativul de proiectare, executie si exploatare a statiilor de distributie GPL la autovehicule indicativ NP 37/1999.

- Planul de interventie in caz de incendiu - se asigura de catre beneficiar.

Interventiile cu foc deschis sau executarea de sapaturi in zona skidului se fac numai dupa luarea tuturor masurilor p.s.i. si eliberarea permiselor respective prevazute in NP 37/1999.

Interventiile, reviziile si reparatiile la skid se executa numai de personal autorizat ISCIR si anume desemnat de GASPECO L&D, cu respectarea masurilor de protectia muncii si p.s.i., a normativelor (NP037, I7 , I20 si ID17 ) si a instructiunilor de operare.

Operatiile de incarcare a rezervorului skidului, precum si a buteliilor folosite ca rezervoare pe autovehicule, se realizeaza de catre personal instruit pentru aceasta activitate si autorizat ISCIR conform prevederilor normativului PT C8/2010.

De asemenea la sectiunea ( Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei) sunt prezentate normative si regulamente .

IX.2. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul  de programare /planificare din care face parte proiectul , cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat :

………………………………………………………………………………………..

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

X.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Se va realiza o baraca de lemn demontabila, pt adapostirea muncitorilor, o baraca de lemn demontabila pentru depozitarea materialelor de construire ( fier beton, BCA etc), si un panou cu denumire investitie , investitor, proiectant, durata executie , executant.

X.2. Localizarea organizarii de santier:

Baracile se vor amplasa in interiorul parcelei, inspre limita sud-estica a terenului.

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier :

Prin amenajarile propuse necesare organizarii de santier , se va afecta intr-o foarte mica masura mediul inconjurator. Baracile de depozitare si pt personal vor fi de lemn si demontabile.

X.4. Surse de poluanti  si instalatii pt. retinerea, evacuarea si dispersia  poluantilor in mediu  in timpul organizarii de santier:

Surse de  poluanti pot fi de la autovhiculele ce vor transporta materialele de constructie ( uleiuri, combustibili ) .

X.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisilor de poluanti in mediu:

Se vor  utilizara doar autovehicule in stare buna de functionare , care sa nu creeze   poluari.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIE, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII  SUNT DISPONIBILE:

XI.1. Lucrarile propuse pt. refacerea amplasamentului , la finalizarea investitiei in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

In cazul in care beneficiarul doreste incetarea activitatii , echipamentele SKID-ului se vor demonta de catre acesta , fiind preluate de catre proprietarul acestora, avand in vedere ca vor fi inchiriate.

XI.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pt. cazuri de poluari accidentale:

S-au mentionat aspectele de prevenire si modul de raspsuns la sectiunea  ( Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei).

XI.3. Aspecte referitoare la inchiderea /dezafectarea/demolarea instalatiei:

Regimul de conservare a instalatiei de GPL pentru o perioada de timp de la o zi la 90 de zile se poate face respectand urmatoarele:

- se verifica nivelul de GPL si presiunea in recipient;

- cantitatea de GPL nu trebuie sa fie sub 10% din capacitatea  recipientului sub presiune;

- se efectueaza o verificare exterioara a componentelor recipientului, pompei centrifuge si a pompei de distributie GPL auto;

- se intrerupe alimentarea cu energie trifazata a skid-ului din intrerupatorul general aflat in tabloul electric al utilizatorului;

- se intrerupe alimentarea cu energie electrica a compresorului de aer;

- se verifica daca robinetul cu actionare pneumatica s-a inchis;

- s-a declansat intrerupatorul  pentru alimentarea cu energie electrica a distribuitorului, amplasat pe panoul electric al skid-ului.

Pentru o perioada mai lunga de 90 de zile regimul de conservarea a instalatiei de GPL se poate face respectand urmatoarele:

- se verifica nivelul de GPL si presiunea in recipient;

- se efectueaza o verificare exterioara a componentelor recipientului, pompei centrifuge si a pompei de distributie GPL auto;

- se intrerupe alimentarea cu energie trifazata a skid-ului din intrerupatorul general aflat in tabloul electric al utilizatorului;

- se intrerupe alimentarea cu energie electrica a compresorului de aer;

- se verifica daca robinetul cu actionare pneumatica s-a inchis;

- s-a declansat intrerupatorul  pentru alimentarea cu energie electrica a distribuitorului, amplasat pe panoul electric al skid-ului;

- se scoate din recipientul de GPL atat faza lichida cat si faza gazoasa cu ajutorul unei cisterne prevazute cu compresor;

- se incarca recipientul sub presiune cu gaz inert azot si se urmareste continuu incarcarea recipientului pana la eliminarea completa a aerului astfel incat sa nu ramana pungi de aer in interiorul recipientului si presiunea maxima in regim static sa ajunga la 2 bar.

Scoaterea din uz a instalatiilor de GPL sau a recipientelor sub presiune se face de catre detinator in diverse situatii precum:

- daca in urma verificarilor si incercarilor efectuate se constata ca instalatia sau recipientul sub presiune nu mai prezinta siguranta in functionare

- daca durata de functionare a fost epuizata

- la sfarsitul perioadei de functionare, atunci cand aceasta este prevazuta in proiectul de executie al instalatiei de GPL sau a recipientului sub presiune

- atunci cand instalatia sau recipientul sub presiune au suferit o avarie in urma careia acesta nu mai poate fi pus in functiune;

- daca instalatia sau recipientul sub presiune nu mai pot fi identificate dupa placa de timbru, dupa marcajul de pe corp sau nu mai exista cartea instalatiei

- cand detinatorul renunta din proprie initiativa la instalatie sau recipientul sub presiune

Dezafectarea in conditii de securitate a sistemelor de depozitare si distributie a autogazului se face cu respectarea obligatorie a urmatoarelor masuri pregatitoare:

  - scoaterea de sub tensiune a tuturor consumatorilor electrici

  - separarea cu panouri demontabile a locatiei respective, in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si persoanelor neautorizate;

  - golirea sistemelor de depozitare si distributie a autogazului si asigurarea unei atmosfere interioare inerte si nepericuloase, obtinute pentru tot echipamentul locatiei respective;

  - asigurarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor necesare conform unei proceduri specifice operatiei;

  - instruirea personalului prin proceduri specifice si eliberarea permisului de lucru;

Echipamentele sau partile de echipament demontate se vor evacua din locatie.

La demontarea sistemelor de depozitare si distributie a autogazului este interzis focul deschis si sculele care pot produce scantei prin lovire

Reconditionarea/ recalificarea componentelor demontate care se intentioneaza a fi refolosite se va face numai in ateliere specializate, in conditiile asigurarii la o utilizare ulterioara a parametrilor proiectati si a conditiilor de securitate.

Pentru recipientele si/sau conductele din componenta instalatiilor de GPL, inainte de casare se iau masuri de neutralizare in vederea eliminarii oricarui risc de producere de incidente sau accidente la distrugerea lor.

Instalatiile sau recipientele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija detinatorului – operatie confirmata de un proces verbal intocmit de RSVTI si semnat de catre reprezentantul conducerii unitatii detinatoare.

Placa de timbru va fi demontata si distrusa, lucru mentionat si in procesul verbal care se va atasa la cartea instalatiei de GPL.

Proprietarul va lua dupa dezafectarea sistemului de depozitare si distributie a autogazului toate masurile necesare pentru reabilitarea terenului si refacerea mediului inconjurator.

XI.4. Modalitati de refacere a starii initiale /reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

In cazul in care beneficiarul doreste incetarea activitatii , echipamentele SKID-ului se vor demonta de catre acesta , fiind preluate de catre proprietarul acestora, avand in vedere ca vor fi inchiriate.

Platforma betonata pe care va fi amplasat SKID-ul , se va putea desfinta, deseurile  rezultata  putand fi reciclate sau preluat de catre firme autorizate , in vederea reciclarii acestora ( fierul si betonul ).

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

Plan de încadrare în zonă

Planul de situaţie propus cu amplasare SKID AUTOGAZ

Schema Tehnologica

Schema de actionare in caz de avarie

Plan amplasare platforma betonata SKID AUTOGAZ

Plan amplasare protectoare alimentare cu energie electrica pt. SKID AUTOGAZ

Echipamente Skid  AUTOGAZ – 5000L

Platforma betonata pt. SKID AUTOGAZ – 5000L

Plan fundatie zid rezistent la foc SKID AUTOGAZ – 5000L

Plan traseu electric SKID AUTOGAZ – 5000L

Plan flux de circulatie SKID AUTOGAZ

Plan zonare  ‘’Ex’’ SKID AUTOGAZ

Intocmit :