MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE

“ INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA CRIVINA, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAŞULUI BOLINTIN-VALE, JUDEŢUL GIURGIU

Aprilie 2019

Cuprins:

INTRODUCERE	6

I. DENUMIREA PROIECTULUI	8

II. TITULAR	8

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:	8

a. Un rezumat al proiectului	8

b. Justificarea necesitatii proiectului	13

c. Valoarea de investitie	15

d. Perioada de implementare propusa	16

e. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);	16

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).	17

f.1 Profilul și capacitățile de producție;	17

f.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	18

f.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;	18

f.4 Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;	33

f.5 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;	36

1. ALIMENTARE CU APA	36

2. CANALIZARE	36

3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	36

f.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;	37

f.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	37

f.8 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;	37

f.9 Metode folosite în construcție/demolare;	38

f.10 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;	38

f.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate;	38

f.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	38

f.12 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);	46

f.13 Alte autorizații cerute pentru proiect.	46

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:	46

- Anul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;	46

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;	46

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;	46

- Metode folosite în demolare;	46

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	46

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).	46

V. Descrierea amplasării proiectului:	48

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;	48

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;	48

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:	48

- Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;	49

Politici de zonare și de folosire a terenului;	49

Arealele sensibile;	49

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;	49

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.	49

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:	49

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:	49

a) Protecția calității apelor:	49

b) Protecția aerului:	50

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	51

d) Protecția împotriva radiațiilor:	52

e) Protecția solului și a subsolului:	52

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:	53

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:	55

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	56

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:	57

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.	58

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	58

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);	58

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);	58

- Magnitudinea și complexitatea impactului;	58

- Probabilitatea impactului;	58

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;	58

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;	58

- Natura transfrontalieră a impactului.	58

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări Si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinTele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zonă.	59

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	59

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).	59

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	59

X. Lucrări necesare organizării de Santier:	59

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;	59

- Localizarea organizării de șantier;	60

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;	60

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;	60

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.	60

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile:	60

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;	60

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;	61

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;	61

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.	61

XII. Anexe - piese desenate:	61

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);	61

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;	61

3. Schema-flux a gestionării deșeurilor;	61

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.	61

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din OrdonanTa de urgenTă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Si faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările Si completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:	62

a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;	62

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;	62

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;	62

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;	62

e) Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;	62

f) Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.	62

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	62

1. Localizarea proiectului:	62

- Bazinul hidrografic;	62

- Cursul de apă: denumirea și codul cadastral;	62

- Corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.	62

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.	62

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.	64

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.	64

1. Caracteristicile proiectelor	64

2. Amplasarea proiectelor	64

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial	64

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege	65

Anexe:

- Anexa 1 - Plan de incadrare in zona localitatea Crivina, judetul Giurgiu	- AC00;;

- Anexa 2 - Planuri de situatie retele alimentare cu apa&canalizare menajera Crivina – AC01... AC04;

- Anexa 3 – Gospodăria de apa si front de captare;

- Anexa 4 – Schema fluxului tehnologic.

MEMORIU DE PREZENTARE

# INTRODUCERE

Proiectul vizează “INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA CRIVINA, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”

Proiectul va fi finanţat prin finanţare naţionala.

Pe baza notificării depuse de Beneficiar la APM GIURGIU, autoritatea de mediu a emis Decizia etapei de evaluare iniţiala, prin care informează beneficiarul asupra necesitaţii declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si necesitata elaborării si depunerii Memoriului de prezentare.

Prezenta documentaţie a fost elaborata conform cerinţelor din adresa APM, legislaţiei specifice si anexei nr. 5E la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, in scopul obţinerii Deciziei etapei de încadrare.

La întocmirea Memoriului de Prezentare s-a ţinut cont de legislaţia in vigoare, printre care:

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, completata si modificata cu Legea 265/2006 cu modificările si completările ulterioare

- HOTĂRÂRE nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Legea 211/ 2011 privind regimul deşeurilor cu modificări si completări ulterioare

- HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pt aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare

- LEGE nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificări si completări ulterioare

- ORDIN nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- LEGE nr. 451/ 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000

- HG nr. 1756/ 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- Directiva Habitate nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, şi Directiva Păsări r.79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice, transpuse prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

- ORDIN nr. 1052/ 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

- Legea nr 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

- Legea apelor 107/1996 cu modificări si completări ulterioare

- HG. 930/ 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

- HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase

Proiectul a fost întocmit şi în conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile modificata cu Legea nr. 311 din 28 iunie 2004

- Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

- STAS 1342-91 - Apă potabilă

- Instalaţiile de canalizare, construcţii, staţiile de pompare inclusiv instalaţiile anexe, conductele de refulare, au fost dimensionate în conformitate cu SR 1846-1/2006, 3051-91, 2448-82, 10859-91, 12591-87, NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA011/2002 și respecta O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata și modificata cu Legea 265/2006 și Legea Apelor 107/96 cu modificări și completări ulterioare.

Principalele reglementari aplicabile serviciilor de apa şi canalizare sunt următoarele:

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 241/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a sprijini autonomia comunitarilor în gestionarea serviciilor publice, intre principalele acte normative relevante în acest domeniu cadrul legal a fost completat cu următoarele:

- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata;

- Legea 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 51/2006 şi Legii nr.241/2006, sistemul organizatoric al întreprinderilor de utilitati, managementul serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare pot fi organizate în doua moduri:

- Management direct, realizat prin departamentele organizate în cadrul Consiliului local, care actioneaza în baza regulamentului de organizare şi funcţionare definit şi aprobat de consiliul local.

- Management indirect (sau „delegat”), prin numirea unei societati comerciale care sa exploateze şi sa administreze sistemul/sistemele public(e) de alimentare cu apa şi canalizare – epurare, pe baza de contract de delegare a gestiunii serviciilor.

Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare prin contract de concesiune (CC) va trebui sa se acorde în conformitate cu legislaţia specifica aplicabila pentru astfel de servicii:

- Legea nr. 241/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

- Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului –cadru de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

Potrivit legislaţiei specifice privind serviciile de alimentare cu apa şi canalizare şi anume Legea nr. 241/2006 şi pentru a face posibila accesarea finantarii nerambursabile, regula este ca delegarea gestiunii serviciilor se va face prin incredintare directa.

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA CRIVINA, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”

# II. TITULAR

a) numele; CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BOLINTIN VALE, JUDETUL GIURGIU

b) adresa poştala: Str. Libertatii, nr. 1, Bolintin Vale, Jud. Giurgiu

c) numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel: 0246/271187 Fax: 0246/270990

d) numele persoanelor de contact: Nastase Valentina

director/manager/administrator;

responsabil pentru protecția mediului.

Elaborator Memoriu de prezentare: SC Hidrocon Design SRL

ROMANIA, Bolintin Deal, B-dul 1 Mai, nr. 67, jud. Giurgiu,

Reg. Com. J52/15/2007, C.U.I. 22506549

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a. Un rezumat al proiectului

Prezentul studiu de fezabilitate are ca obiect lucrări de proiectare pentru infiintare reţelei de apa si infiintarea unui sistem centralizat de canalizare menajera care va oferi servicii de preluare a restituţiei de apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati administrativ-sociale și agenţi economici si finanţata prin finanţare naţionala, se propune realizarea reţelei de apa si a conductelor de canalizare conform solicitării beneficiarului.

Lucrările propuse in cadrul prezentului proiect sunt in principiu următoarele:

| 1 | Front de captare cu 2 foraje de mare adancime |
| --- | --- |
| 2 | gospodaria de apa, conducta de aductiune 294 m |
| 3 | Conducte apa 7.031 m + Camine pe conducta , 2 subtraversari prin foraj orizontal |
| 4 | Branşamente apa 372 buc Camine la gospodarii intre 5-10 m |
| 5 | Reţeaua de canalizare 3.937 m + 125 buc Camine de vizitare pe conducta, 7 subtraversari prin foraj orizontal |
| 6 | 4 Statii de pompare pe traseul conductelor |
| 7 | Racorduri canal la gospodarii 351 buc - 7 m lungime |

În vederea asigurării unor condiţii optime din punct de vedere igienico-sanitar și a unui nivel minim de confort prin eliminarea unor factori de poluare a mediului este necesara realizarea lucrărilor hidroedilitare ce fac obiectul proiectului.

Construcţiile aferente sistemului de canalizare și alimentare cu apa se vor adapta amplasamentelor disponibile existente, aflate în administrarea ORASULUI BOLINTIN VALE.

Situaţia existenta privind alimentarea cu apa și canalizarea

Exista un studiu de fezabilitate din 2015 prin care s-au proiectat 4 km conducta canalizare si 4 staţii de pompare si 7 km conducte de apa cu front de captare si gospodărie de apa proprie, memoriu de prezentare preia date tehnice din studiu de fezabilitate aprilie 2019 care asigura actualizare a lucrărilor si a manoperelor conform OUG 114/2018.

Prezentul studiu de fezabilitate are ca obiect lucrări de proiectare pentru sistemul centralizat de canalizare menajera si realizarea reţelei de distribuţie apa inclusiv gospodăria de apa si front de captare care va oferi servicii de furnizare apa potabila si preluare a restituţiei de apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, instituţii si agenţi economici.

In vederea asigurării unor condiţii optime din punct de vedere igienico-sanitar si a unui nivel minim de confort prin eliminarea unor factori de poluare a mediului este necesara realizarea lucrărilor hidroedilitare ce fac obiectul proiectului.

În prezent în localitatea Crivina, nu exista sistem de canalizare.

Localitatea Crivina nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa astfel incat devine indispensabil un sistem centralizat de alimentare cu apa care sa respecte caracteristicile de furnizarea a  apei potabile conform legislatiei nationale in vigoare.

Pentru a cunoaşte in detaliu amplasamentele, se vor analiza caracteristicile constructive ale lucrărilor, atât in plan orizontal cat si in plan vertical:

- sistemul de alimentare cu apa: captare, stocare, aducţiune, tratare si reţeaua de distribuţie sa poată asigura alimentarea continua cu apa potabila a locuitorilor si combaterea incendiilor la debitele si presiunile necesare, inclusiv construcţiilor anexe aferente (conducte, cămine de vizitare, hidranţi, branşamente la gospodarii etc;

- suprafeţele amplasamentelor construcţiilor aferente sistemului de alimentare cu apa; realizarea gospodăriei de apa si a frontului de captare

- sistemul de canalizare si suprafeţele amplasamentelor construcţiilor anexe aferente (conducte, cămine de vizitare, staţii de pompare,racorduri la gospodarii etc.);

Operatorul viitoarelor sisteme de alimentare cu apa si de canalizare din localitatea Crivina va fi  SC APA SERVICE GIURGIU SA. In prezent acest operator exploatează deja reţelele de alimentare cu apa si canalizare existente in oraşul Bolintin Vale.

In prezent in localitatea Crivina nu este realizat un sistem centralizat de alimentare cu apa a populatiei, sursa de apa fiind fantanile executate de locuitori. Apa extrasa din aceste fantani este de regula apa din stratul freatic si nu indeplineste parametrii de calitate a apei potabile.

In prezent in localitatea Crivina nu exista sistem de canalizare, apele uzate menajere sunt canalizate individual, la nivelul fiecarei gospodarii, fiind evacuate in latrine sau fose septice, majoritatea nevidanjabile, apa uzata infiltrandu-se necontrolat in subteran adesea la nivelul panzei freatice care se situeaza la adancimi mici in gama de  2...3 m. Apele uzate menajere se infiltreaza în sol poluând apele subterane şi apele de suprafata cu consecinte negative pentru starea mediului înconjurator si pentru sanatatea publica, ceea ce impune necesitatea infiintarii unui sistem de canalizare, cu atat mai mult cu cat gradul de deservire cu apa va creste ca urmare a infiintarii sistemului de alimentare cu apa in regim centralizat.

Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni.

Lucrările propuse in cadrul prezentului proiect sunt in principiu următoarele:

Sistemul de alimentare cu apa propus in vederea realizării acestei investiţii are in compunere următoarele obiecte principale:

- Frontul de captare debitului la sursa de 4 l/s, execuţia a 2 foraje de mare adâncimea de 190-200 m fiecare. Forajul F1 va fi amplasat in cadrul gospodăriei de apa, iar forajul F2 va fi amplasat la o distanta de aproximativ 250 m pentru a nu se influenta intre ele cele doua foraje de mare adâncime, echipate cu electropompe submersibile multietajate complet imersate, cu rotoare radiale sau semiaxiale, in construcţie modulara cu clapeta de refulare. Caracteristicile pompelor sunt: Q = 18.0 mc/h, H = 85 mCA si P=7.5 kW.

- Conducta de aducţiune cu conducte din materiale performante din PEID, PE100, PN6, SDR27.6 având o lungime de 294 ml, distribuita pe diametre astfel:270ml având De90mm; 24ml având De125mm.

- Gospodăria de apa

I) Sistem de clorinare

    - Pompa dozatoare cu membrana si comanda electronica;

    - Contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

    - Rezervor 100 litri de stocare soluţie hipoclorit executat din PE.

- Rezervoare înmagazinare

Apa va fi înmagazinata intr-un rezervorul metalic, suprateran având capacitatea maxima utila de 215 mc, ce va fi amplasat in cadrul gospodăriei de apa pe o platforma de beton.

- Staţii pompare apa

Staţia de pompare apa potabila si incendiu este echipata cu un Grup pompare echipat cu 2+1 pompe având următoarele caracterisitici/pompa:

    - Q=7.5 l/s, H=35 mCA, P=5.5 kW, n=2900 rot/min;

    - Alimentare : 3~400V/50Hz;

    - Intensitate nominala : 11A;

    - Grad de protecţie : IP54;

    - Conducte : otel inoxidabil 1.4571;

    - Racord aspiraţie / refulare : DN100/DN100;

Staţia de pompare va fi amplasata intr-un container.

- Container

Panouri sandwich PU(spuma poliuretanică) cu grosimea de 60 mm:

    - Suprafaţa exterioara –tabla profilata cu grosimea 0,40 mm , adâncimea profilului este de 2 mm;

    - Izolaţie din spuma poliuretanică cu grosimea de 60 mm;

    - U = 0,35 W/m2.K;

    - Suprafaţa interioara a peretiilor exteriori- tabla necutata cu grosimea de 0,40 mm, culoare RAL 9002.

- Amenajări diverse

Pentru asigurarea zonei de protecţie sanitara suprafaţa de teren aferenta gospodăriei de apa a fost împrejmuita cu un gard din plasa de sarma pe rama metalica cu contraforti din profile metalice, cuzineti turnati pe şantier si stâlpi prefabricaţi. In cadrul gospodăriei de apa va fi realizata o alee principala spre container si pana la rezervorul de înmagazinare a apei. Va fi instalat si 6 stâlpi de iluminat public in GA ce va asigura iluminatul pe timp de noapte necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice de intretinere, verificare si reparaţii in incinta gospodăriei de apa.

- Reţea de distribuţie

Debitul luat in considerare pentru dimensionarea retelei de distributie apa pentru localitatea Crivina este de QII D =  22.5 mc/h = 6.2 l/s.

Debitul de verificare al retelei in caz de incendiu este QII V =  54.1 mc/h = 15.0 l/s.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor din Crivina se propune o reţea de distribuţie, cu conducte din materiale performante din PEID, PE 100, PN 6, SDR 27.6 având o lungime de 7.031 ml

Se propune o reţea de distribuţie, cu conducte din materiale performante din PEID, PE 100, PN 6, SDR 27.6 având o lungime totala de 7.031 ml distribuita pe diametre astfel:

- De 63 mm – 2.442 ml,

- De 110 mm – 3.420 ml,

- De 125 mm – 1.169 ml.

Din cei 7.031ml, 132ml vor fi realizaţi prin foraj dirijat, distribuiţi pe diametre astfel:

- De 110 mm –  44 ml,

- De 125 mm – 88 ml.

- Branşamente

Pe traseul conductelor de alimentare cu apa se vor executa 372 bransamente din teava PEID, PE 80, SDR 17,6 De 32x1,9 mm.

Sistemul de canalizare propus in vederea realizării acestei investiţii are in compunere următoarele obiecte principale:

- reţea de canalizare menajera având diametre nominale in gama 200-250mm,               L≈ 3.937m;

- cămine de vizitare - 125buc;

- staţii de pompare - 4 buc, din care :

  - staţii de pompare prefabricate din PEID echipate cu pompe submersibile de apa uzata, cu tocator - 3 buc. (SP1, SP2,SP4);

  - staţie de pompare prefabricata din PEID prevăzuta cu instalaţie de separare a solidelor - 1 buc. (SP3);

- conducte de refulare PEID PE100, SDR 17.6, PN10, L=2.112m din care De63mm/526m, De90mm/186m, De 110mm/1400m;

- racorduri la canalizare realizate prin conducte de racord din PVC, SN8, SDR34, Dn160mm care se opresc la limita de proprietate cu dop;

- Subtraversare apeduct 1 aflat in exploatarea S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=18m; cu reţeaua de canalizare din PVC, SN8, SDR34 Dn250mm, la intersecţia străzii Principale (Dc133) cu strada Garlii - 1buc - L=18m in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 1 aflat in exploatarea S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=9m; cu reţeaua de canalizare din PVC,SN8, SDR34, Dn200mm, la intersecţia străzii Principale (Dc133) cu strada Intrarea Garlii -1 buc - L=9m; in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 2 apartinand S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=40m; cu reţeaua de canalizare din PVC, SN8, SDR34 Dn200mm, pe strada Macesului - 1buc - L=40m in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 2 apartinand S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare sub presiune,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=35m; cu conducta refulare SP din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm, pe strada Principala - 1buc - L=35m; OL 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare raul Sabar prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie                     -1 buc/L=41m; cu conducta de refulare din PEID, PE100, SDR17.6, De280x16.6mm. in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare canal derivaţie Argeş - Sabar prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=41m; conducta de refulare aferenta staţiei de pompare SP4 din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm, in tub de protecţie OL 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de inspecţie echipate hidraulic corespunzător (piese de trecere prin cămin, manşoane electrosudabile, piesa speciala de curatire-teu egal+flansa oarba).

- Subtraversare drum DC133 prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie                    - 1 buc/L=10m; conducta de refulare aferenta staţiei de pompare SP4 din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm. in tub de protecţie 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta in partea amonte cu cămin de inspecţie si in partea aval cu  cămin de vizitare  prefabricat, din beton, conform STAS 2448/82 unde are loc evacuarea efluentului transportat de conducta de refulare.

Reţeaua de canalizare este de tip gravitaţional, totalizează 3.937m  din care:

- tuburi din PVC, SN8, SDR34, lungime 3.402m având diametrul nominal in gama                  200-250mm, repartizate astfel:

- Dn 200mm - L=1.208m;

- Dn 250mm - L=2.031m.

- tuburi din PEID, PE 100, SDR17.6, lungime 698m repartizate astfel:

- De 225x13.4mm - L=379m;

- De 280x16.6mm - L=319m.

De-a lungul reţelei s-au prevăzut 125 cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament precum şi la fiecare intersecţie sau schimbare de direcţie în plan orizontal sau vertical al acesteia, repartizate pe diametre astfel:

- Dn 200mm - L=49 buc;

- Dn 250mm - L=76 buc.

| Nr. Crt | Denumire strada | Lungime (m) | Material /Diametru (mm) | Cămine vizitare (buc) | Racorduri (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Principala (DC133) | 374 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 15 | 173 |
| 2 | Principala (DC133) | 1702 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 53 |  |
| 3 | Barajului | 379 | PEID, PE100, SDR17.6, De 225x13.4 | 8 | 48 |
| 4 | Garlii | 319 | PEID, PE100, SDR17.6, De 280x16.6 | 10 | 28 |
| 5 | Câmpului | 303 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 7 | 32 |
| 6 | Macesului | 353 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 9 | 30 |
| 7 | Zăvoiului | 186 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 6 | 24 |
| 8 | Intrarea Garlii | 143 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 8 | 6 |
| 9 | Intrarea Canalului | 178 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 9 | 10 |
| TOTAL | 3937 |  | 125 | 351 |

Investitorul va executa branşamentul de apa/ racordul de canal pana la limita de proprietate.

b. Justificarea necesitaţii proiectului

Necesitatea a fost fundamentata și pe baza nivelului actual al dezvoltării economico-sociala a  ORASULUI BOLINTIN VALE. Dezvoltarea economica și sociala durabila a unei localitati depinde în mare măsura de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurare a tuturor utilitatilor necesare desfasurarii activitati potenţialilor investitori sau consumatori, prin creşterea nivelului de trai.

Necesitatea: Prin construcţiile aferente infiintarii conductelor de canalizare si de alimentare cu apa, se va produce un impact pozitiv asupra mediului precum şi îmbunătăţirea infrastructurii prin realizarea instalaţiilor cu tehnologie de vârf. Conductele de apa si canal sunt proiectate respectând traseele indicate de primăria BOLINTIN VALE.

Oportunitatea: Construcţiile ce se vor realiza in zonă vor aduce cu siguranţă un impact pozitiv asupra mediului înconjurător şi vor duce la îmbunătăţirea infrastructurii prin realizarea instalaţiilor de canalizare a apelor uzate menajere si a reţelei de alimentare cu apa.

Prezenta documentație are ca scop infiintarea sistemului de canalizare si infiintarea retelei de alimentare cu alimentare cu apa, inclusiv gospodărie de apa si front de captare în localitatea Crivina din ORASULUI BOLINTIN VALE.

Problema cu care România se confruntă în domeniul gestionării apelor menajere are un impact major asupra societății şi reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății având un impact advers asupra vieții şi mediului înconjurător. Din aceste cauze este clar faptul că sistemul de gestionare a apelor menajere din România necesită îmbunătățiri substanțiale în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări naționale şi europene.

Dezvoltarea durabilă este o preocupare majoră şi un obiectiv fundamental al tuturor acțiunilor întreprinse de Guvern în domeniul protecției mediului.

Obiectiv general: dezvoltarea locală prin dezvoltarea infrastructurii de apă / apă uzată prin asigurarea condiţiilor de sănătate, protecţia mediului, accesibilitate şi în general condiţii decente de trai.

Obiective specifice:

- asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife acceptabile pentru populaţia localitatii;

- asigurarea apei potabile de calitate adecvată în gospodăriile localitatii;

- asigurarea colectării si epurarii apelor uzate în sistemul de canalizare;

- crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a comunității;

- creșterea nivelului de trai al locuitorilor;

- reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului.

Necesitatea promovării investiției

Asigurarea unui sistem de canalizare reprezintă o problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în  zona.

În localitate  colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se face în sistem local sau individual. Această situaţie conduce la creşterea riscului de poluare a pânzei de apă freatică de mică şi medie adâncime și este neregulamentară din punctul de vedere al exigenţelor legislaţiei în vigoare, impunându-se extinderea cat mai rapida a sistemului de canalizare care să asigure colectarea centralizată a apelor uzate menajere din localitate si reabilitarea reţelei de apa.

Cererea totalã de bunuri publice si servicii se determinã prin însumarea cererilor individuale ale beneficiarilor lucrării. Pentru un bun cererea totalã se obţine prin însumarea cererilor individuale (la diferite nivele de preţ se adunã cantităţile cerute de fiecare persoanã). SC APA SERVICE GIURGIU SA va asigura operarea serviciului de apa si canalizare din localitate.

Cerinta realizarii unei surse proprii de apa pentru acest obiectiv de investitie din zona localitatii Crivina a fost impusa de:

- imposibilitatea racordarii obiectivului beneficiar la o alta sursa invecinata, cu potential disponibil de apa potabila;

- necesitatea asigurararii independentei si rentabilitatii economice locale, in gospodarirea folosirii de apa pentru nevoile viitoare proprii de consum tehnologic, potabil, menajer si alte ultilitati secundare.

In conformitate cu tema de proiectare, in documentatie se propun lucrari de investitii pentru infiintarea retelei de apa si a retelei de canalizare in localitatea Crivina.

Prin asigurarea infrastructurilor minimale se sprijina activitatile comerciale, dezvoltarea micilor intreprinderi, precum si ameliorarea, in conformitate cu standardele in vigoare, a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si activitatilor productive desfasurate. De asemenea, promovarea acestui obiectiv de investitie duce la ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. Se are in vedere corelarea activitatii de sistematizare a teritoriului cu masurile de protejare a factorilor naturali, colaborarea cu unitatile abilitate in controlul societatilor economice privind adoptarea de tehnologii de productie cat mai putin poluante.

În concluzie, necesitatea realizării acestei investiţii se bazează pe motivaţia oportună de:

- eliminarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin colectarea apelor uzate în sistemul de canalizare;

- totalitatea riscurilor de sănătate ale comunității vor fi eliminate prin realizarea acestor investiţii si vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizaţie al populaţiei din satele respective.

În ceea ce priveşte aspectul legislativ, acesta trebuie analizat în detaliu întrucât acesta reprezintă unul dintre motivele principale ale propunerii proiectului.

Astfel, Directiva Cadru privind Apele Uzate, respectiv Directiva 91/271/CEE, amendata de Directiva 98/15/CE și modificata prin Regulamentul (CE) 1882/2003, indica necesitatea tarilor componente a Uniunii Europene ca pana la data 31/12/2005 toate aglomerările umane cuprinse intre 2.000 și 15.000 locuitori echivalenţi (l.e.) sa aibă infiintat un sistem de colectare a apelor uzate.

La momentul aderării României la Uniunea Europeana, în cadrul Anexei la Tratatul de Aderare, litera C. Calitatea Apei, alin. (4), România isi asuma respectarea condiţiilor prezentate mai sus pana în data de 31/12/2018.

Cadrul legislativ care determina necesitatea atingerii obiectivelor proiectului “ INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA CRIVINA, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”, este compus din:

- Legea apelor nr. 107/1966 – aceasta lege transpune aquis-ul European în legislaţia romaneasca, adăugând și anumite condiţii specifice;

- Hotarârea de Guvern nr. 188/2002 de aprobare a Normelor privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate, actualizata prin HG nr. 352/2005.

În acest sens, se poate observa faptul ca realizarea proiectului în cadrul ORASULUI BOLINTIN VALE este necesar întrucât:

- În conformitate cu prevederile Directivei 91/271/CEE ORASULUI BOLINTIN VALE, se regaseste în Lista localitatilor neconforme cuprinse în aglomerări intre 2.000 – 10.000 l.e pentru apa și apa uzata.

Necesitatea și oportunitatea investiţiei a fost fundamentata și pe baza nivelului actual al dezvoltării economico-sociala a localitatii Crivina. Dezvoltarea economica și sociala durabila a unei localitati depinde în mare măsura de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurare a tuturor utilitatilor necesare desfasurarii activitatii potenţialilor investitori sau consumatori, prin creşterea nivelului de trai.

De asemenea, după cum a fost menţionat și în cazul Legii nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în lipsa unui sistem de colectare și epurare a apelor uzate, este interzisa punerea în funcţiune sau extinderea obiectivelor economice. În acest sens având în vedere cele prezentate anterior în vederea dezvoltării durabile a comunei, devine necesara realizarea investiţiei.

Oportunitatea realizării proiectului de investiţii “ INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA CRIVINA, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU” este data de posibilitatea obţinerii de finantari nerambursabile din Bugetul de Stat. În acest sens , posibilitatea accesării sprijinului public pentru investiţiile ce vizează infiintarea retelei de apa si canalizarea apelor uzate menajere, oferă posibilitatea dezvoltarii localitatii.

În urma implementării prezentului proiect de investiţii, beneficiile acestuia se vor traduce în creşterea potenţialului socio-economic  al localitatii Crivina, exemplificate după cum urmează:

- Îmbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor;

- Îmbunatatirea stării mediului înconjurător;

- Îmbunatatirea stării de sănătate a populaţiei;

- Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate pe baza principiului maximizării eficientei costurilor, calitatii în operare și afordabilitatii populaţiei;

- Asigurarea furnizării apei potabile la o presiune adecvata fara întreruperi;

- Îmbunatatirea situaţiei sociale și economice a locuitorilor din zona;

- Creşterea potenţialului economic;

- Creşterea investiţiilor din domeniile comerciale, turistice și de producţie;

- Reducerea pierderilor de apa din aria de proiect prin reabilitarea reţelei de distribuţie;

- Reducerea infiltraţiilor în urma realizării sistemului centralizat de canalizare;

- Asigurarea condiţiilor optime de trai pentru locuitorii acestei localitati

- Reducerea discrepantelor dintre mediul urban și cel rural.

- Asigurarea conformării cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate în aria de proiect;

- Asigurarea conformării cu cerinţele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman în aria de proiect;

- Dezvoltarea economica și durabila a localitatii, prin asigurarea și îmbunatatirea condiţiilor de mediu

c. Valoarea de investiţie

| Centralizator | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| DG APA CANAL varianta agreata | lei | lei | lei |
|  | 16.089.138,86 | 3.028.880,70 | 19.118.019,56 |
| C+M | 13.423.774,63 | 2.550.517,18 | 15.974.291,82 |

| CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |
| --- |
| 1.1 | Obţinerea terenului | - | - | - |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 31.021,64 | 5.894,11 | 36.915,75 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala | 197.764,05 | 37.575,17 | 235.339,22 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 92.000,00 | 17.480,00 | 109.480,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | 320.785,69 | 60.949,28 | 381.734,97 |
| Valoare cu TVA - Devize pe obiect | lei |
| Front de captare | 1.223.821,89 |
| Gospodărie de apa | 1.507.653,61 |
| Reţea apa Crivina | 2.607.074,16 |
| Branşamente apa la gospodarii | 1.645.256,44 |
| SP1 - Crivina | 282.399,50 |
| SP2 - Crivina | 300.305,37 |
| SP3- Crivina | 702.252,52 |
| SP4 - Crivina | 208.110,31 |
| Reţea canalizare Crivina | 6.900.954,17 |
| Racorduri canalizare la gospodarii | 516.062,52 |
| TOTAL INVESTIŢIA DE BAZA | 15.893.890,48 |

d. Perioada de implementare propusa

Graficul de realizare al investitiei se derulează pe 36 luni.

e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planurile de situaţie:

1. Plan de incadrare in zona

2. Planuri de situatie

Conductele de canalizare și alimentare cu apa se vor amplasa în lungul tramei stradale iar execuţia acestora se va coordona cu celelalte lucrări subterane conform prevederilor STAS 8591/97 gospodăria de apa si frontul de captare sunt amplasate conform PUG aprobat pe teren apartanand domeniului public.

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmează sa se amplaseze lucrările ce fac obiectul prezentului proiect, sunt situate în intravilan și extravilanul localitatii Crivina, apartinand domeniului public al ORASULUI BOLINTIN VALE. Amplasamentele investiţiei au fost stabilite împreuna cu reprezentanţii ORASULUI BOLINTIN VALE.

Suprafeţe ocupate definitiv:

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmează sa se amplaseze lucrările ce fac obiectul prezentului proiect, aparţin domeniului public al ORASULUI BOLINTIN VALE, localitatea Crivina.

Terenul pentru amplasarea lucrărilor pentru infiintarea reţelei canalizare și alimentare cu apa se face, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit. Terenurile ocupate de obiectivele propuse, precum și pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, intretinere și reparaţii sunt terenuri proprietate publica locala.

Pentru suprafeţele de teren ocupate, în vederea desfasurarii lucrărilor, ce aparţin domeniului public, ocuparea definitiva sau temporara se va reglementa cu acte autentice și se va prezenta la obţinerea Autorizaţiei de construire.

Suprafeţe ocupate temporar:

Pentru organizarea de şantier se estimează ca este necesar o suprafaţa de cca. 1x1500 m2, unde sa se monteze construcţii temporare pentru personalul de şantier și depozitarea tuburilor și materialelor ce urmează a fi puse în opera.

Suprafaţa de teren ocupata definitiv si provizoriu reprezintă suprafaţa ocupata de reţeaua de canalizare și racorduri, construcţii anexe pe reţea (cămine de vizitare), gospodăria de apa frontul de captare si reţeaua de alimentare cu apa și branşamente de apa, hidranţi.

Suprafeţele ocupate temporar si definitiv sunt detaliate in tabelul de mai jos:

| Obiectul | Suprafeţe afectate |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa ocupata temporar | Suprafaţa ocupata definitiv |
| Aducţiune apa potabila 292 x 2 = 584 mp | 584 |  |
| Reţea de distribuţie 7.030 x 2 = 14.060 mp | 14.060 |  |
| Foraje 2x400 =800 mp |  | 800 |
| Gospodărie de apa 1.260=1.260mp |  | 1.260 |
| Organizare de şantier | 1.500 |  |
| Total ocupat sistem alimentare cu apa | 16.144 | 2.060 |
| Reţea canalizare 3.937x2=7.874mp | 7.874 |  |
| Conducte refulare 2.112x2=4.224mp | 4.224 |  |
| Cămine de vizitare 125x1.5x1.5=282mp |  | 282 |
| Staţii de pompare (2x2x3)+(3x3x1)=21mp |  | 21 |
| Total ocupat sistem canalizare | 12.098 | 303 |
| Total afectat de lucrări | 30.605 |

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

f.1 Profilul și capacitățile de producție;

Nu e cazul

f.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

Pentru asigurarea apei potabile la debitul, calitatea si presiunea necesara locuitorilor din Crivina se propune urmatoarea schema de alimentare cu apa: captare, conducta de aducţiune, rezervorul de înmagazinare, staţie clorinare, reţea de distribuţie, branşamente.

Conform breviarului de calcul necesarul de apa pentru o populatie de 1040 de locuitori, considerând ca 100% din  populaţie se afla in zone cu gospodarii având instalaţii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde

(qspec = 120 l/om,zi) conform STAS 1343-1:2006, este următorul:

- Qzi med = 148 mc/zi = 1,71 l/s;

- Qzi max = 191 mc/zi = 2.21 l/s;

- Qor max = 21 mc/h = 5.83 l/s.

Pentru asigurarea apei potabile la debitul, calitatea si presiunea necesara locuitorilor din Crivina se propune următoarea schema de alimentare cu apa: captare, conducta de aducţiune, rezervorul de înmagazinare, staţie clorinare, reţea de distribuţie, branşamente.

Prin adoptarea acestei scheme de alimentare cu apa se asigura premizele unei dezvoltării viitoare a localitatii si asigurarea unui standard mai ridicat al traiului pentru locuitori prin realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa.

SISTEM ALIMENTARE CU APA

1. Frontul de captare. Caracteristici principale

Frontul de captare din Crivina este compus din 2 foraje de mare adâncime (190m). Forajele de 190m adâncime vor fi echipate cu electropompe submersibile multietajate complet imersate, cu rotoare radiale sau semiaxiale, in construcţie modulara cu clapeta de refulare. Caracteristicile pompelor sunt: Q = 18.0mc/h, H = 85mCA si P=7.5kW. Apa bruta va fi transportata prin pompare la statia de clorinare cu hipoclorit si de acolo in rezervoarele de înmagazinare apa potabila si incendiu.

Conducta de aducţiune se propune a se realiza cu conducte din materiale performante din PEID, PE100, PN6, SDR27.6 având o lungime de 294 ml, distribuita pe diametre astfel:

- 270ml având De90mm;

- 24ml având De125mm.

Forajele vor fi echipate cu coloana PVC Φ200mm, plina si cu filtre. In spatele coloanei PVC (zona de captare) se va turna pietriş mărgăritar Φ 3–7 mm, după care se va face dop de ciment care sa prevină comunicarea cu apa din stratele superioare si in continuare se completează cu pietriş Φ 7–11mm pana la suprafaţa. In jurul forajelor se va crea perimetrul de protecţie sanitara.  Cabina subterana a forajului este o construcţie din beton armat având dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, prevăzuta cu scări metalice de acces, capac si vana de protecţie. Cabina put se încadrează in clasa IV de importanta, cu coeficientul de importanta 1    = 0.8. Aceasta se încadrează in clasele de expunere XF1, conform CP 012/1-2007.

Elemente structurale:

- radier - grosime 20cm din beton clasa C25/30, aşezat pe un strat de 10cm de beton de egalizare de clasa C8/10.

- pereţii - grosime 20cm, beton clasa C25/30;

- placa - grosime 15cm, beton clasa C25/30.

Acoperirea cu beton a armaturii:

- pereţi la exterior si interior – 2,5cm;

- la radier sus si jos – 5cm;

- placa - 2,5cm.

Armatura folosita este de tip PC52 si OB37.

Cabina put este prevăzuta cu o gura de vizitare de 100cmx100cm, acoperita cu un capac metalic.

Instalaţii aferente construcţiei forajului:

Instalaţii hidraulice

- conducta de refulare put forat 2” OLZN (Dn 50mm),

- vane si armaturi aferente conductei de refulare,

- Instalaţii electrice.

Alimentarea cu energie electrica se realizează printr-un racord electric. In cabina puţului se montează tabloul electric al pompei submersibile si al pompei de epuisment.

- Instalaţii de măsura si control: contor de apa rece, dispozitiv de aerisire, instalaţie prelevare probe.

Utilaje si dotări tehnologice

In documentaţia tehnica s-au prevăzut: electropompe submersibile din inox cu clapeta de sens montata la cota - 65m (foraj 190m). Electropompa submersibila este prevăzuta cu tablou electric si cablu de alimentare montat in cabina puţului, dispozitive de protecţie si montaj, filtru stabilizator (DPM Dn 50mm) montat pe conducta de refulare a pompei submersibile amonte de contorul de apa rece. Pornirile si opririle utilajului se pot realiza manual din cabina forajului sau automat de la tabloul general amplasat in statia de pompare din gospodăria de apa.

Se va amenaja o alee de acces din poarta pana la cabina forajului. Pe zona neafectat de construcţii va fi semănata iarba.

- Gospodăria de apa. Caracteristici principale

I) Sistem de clorinare

Sistemul de clorinare este compus din:

- Pompa dozatoare cu membrana si comanda electronica;

- Contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

- Rezervor 100 litri de stocare soluţie hipoclorit executat din PE.

Pompa dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injecţia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de clorinare. Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafaţa orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiraţie si injecţie, suruburi de fixare. Funcţionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in acţiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul înaintează, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbţie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in poziţia iniţiala, valva de refulare închizându-se si deschizându-se cea de absorbţie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri: N = 160 imp/min,

- Conexiuni: Tub PE ᴓ 6x ᴓ 4,

- Dimensiune: 240x165x150,

- Alimentare: 220V / 50Hz,

- Tip dozare: constanta

  - proportionala 1 x n, n x 1,

  - proportionala 4–20 mA,

  - proportionala 1 x c,

- Putere: P = 12.2 W;

- Accesorii: injector/sorb soluţie, furtune legatura, cablu electric;

- Debit pompa : (4-8)l/h, Contrapresiune: (1.2-2)Bar, Volum injectat: (0.42-0.83)ml/inj.

Contor cu impulsuri DN100

Contorul cu impulsuri este un contor orizontal cu garnitura detaşabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit minim: Qm = 0.8 mc/h;

- Debit nominal: Qn = 160 mc/h;

- Debit maxim: Qmax = 200 mc/h;

- Frecventa impulsuri: 1 imp/1000 litri;

- Racord IN/OUT: Flansa Dn100mm.

Vas stocare soluţie

Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are o construcţie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum: V = 100 litri,

- Dimensiuni ᴓ500 x 680 mm,

- Fiecare vas de 100l de hipoclorit va fi echipat cu o lance de aspiraţie ce include si senzorul de nivel.

Analizator de clor rezidual in apa

Analizatorul de clorului rezidual este compus din:

- Controler de proces,

- Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv “debit constant”.

Controler de proces

Controlerul de proces este un instrument modern, realizat cu tehnologie de ultima ora. Acesta primeste un semnal electric de la celula de masurare a clorului rezidual si il transforma in curent unificat 4-20mA. Deasemenea acest controler are posibilitatea de a transmite un semnalul unificat catre un inregistrator sau transmiter de date.

- Gama de masurare: (0 – 5)mg/l Cl2;

- Display: 3½ digiti, H=12mm;

- Intrare analogica : precizie mai buna de 1% din F.S.;

repetebilitate mai buna de 0.2% din F.S.;

- Cuplare senzor (input semnal): Terminal detasabil cu 4 pini;

- Termocompensare: Echipare standard Pt100,Terminal detasabil cu 2 pini;

- Releuri iesire: 2 relee independente,Terminal detasabil cu 5 pini;

- Tensiune pe releele de iesire: max. 230V/50Hz;

- Conector senzor masurare: 1 conector tip GC-CL;

- Curent iesire: 4 – 20 mA (max. 600 ). Eroare maxima de 0.5% din F.S.;

- Intrare digitala: 	1 intrare OFF/LEV pentru oprirea iesirilor,

Contact “free-voltage”,

Tensiune in terminal: 5V, max. 5mA,

- Tensiune de alimentare: 230V/50Hz;

- Protecţie: Siguranta fuzibila “self-reset”, IP66;

- Putere: 5W;

- Conditii climatice : 	temperatura pastrare: -20C ÷ +60C,

temperatura functionare: -10C ÷ +50C,

umiditate: 90% fara condens;

- Dimensiuni: 192x103x180mm;

- Greutate: 1.5Kg;

- Montaj: fixare pe un perete cu 4 suruburi.

Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv “debit constant”

- Gama de masurare: (0–5)mg/l Cl2;

- Debit apa de analiza: 40l/h;

- Presiune apa de analiza: max. 3bari;

- Racord pentru apa de proba: tub PE Ø6x Ø4;

- Dimensiuni: 210x50x190mm;

- Greutate: 0.7Kg;

- Carcasa: Plexiglas;

- Sistem de masurare: electrozi Pt/Au;

- Preechipare 1: camera cu senzor de debit;

- Preechipare 2: port senzor de pH;

- Sistem de curatare: automat cu bile de sticla;

- Cablu de conectare: MY YU 2x0.75;

- Montaj: fixare pe un perete prin fixare cu 2 suruburi.

II) Rezervoare înmagazinare

Pentru alimentarea cu apa a populatiei este necesara dezinfectia apei extrase din puturi. Apa va fi înmagazinata intr-un rezervorul metalic, suprateran, având capacitatea maxima utila de 215mc, din care 104mc reprezintă rezerva intangibila in caz de incendiu.

Rezervorul va fi amplasat in cadrul gospodăriei de apa pe o platforma de beton.

Kitul rezervorului conţine următoarele:

- placi 2500x1250 mm din tabla de otel galvanizata la cald min 600 g/m²;

- membrana de etanşare din EPDM cu aviz sanitar 1buc ;

- protective geotextile 400 g/m2 mm;

- acoperis izolat din panouri sandwich termoizolat 60mm;

- izolatie termica din placi de polistiren 60mm;

- sistem de deversare la preaplin DN 100 Model scurt – 1 buc;

- stut cu robinet pentru golire fund DN 80 – 1 buc;

- indicator de nivel tip manometru hidrostatic - 1 buc;

- scara acces cu colivie de protecţie - 1 buc;

- trapa acces pe acoperis si aerisire GRP 600x600mm - 1 buc;

- incalzitor electric automat 3 kW - 1 buc;

- componente de circuit hidraulic :

  - alimentare DN80 cu vana cu flotor,

  - aspiraţie consum DN 150 si cu placa antivortex;

- racord pompieri DN 100 cu robinet si racord Tip A;

- Gura vizitare laterala DN 600;

- Componente cu circuit hidraulic (stuturi, vana cu flotor, etansari).

III) Staţii pompare apa

Staţia de pompare apa potabila si incendiu este echipata cu un grup de pompare cu aspiraţie normala, cu pompe centrifuge de inalta presiune montate in paralel, dispuse vertical. Fiecare pompa dispune de un convertizor de frecventa integrat, cu racire cu aer.

Grup pompare echipat cu 2+1 pompe având următoarele caracterisitici/pompa:

    - Q=7.5 l/s, H=35mCA, P=5.5kW, n=2900rot/min;

    - Alimentare : 3~400V/50Hz;

    - Intensitate nominala : 11A;

    - Grad de protecţie : IP54;

    - Conducte : otel inoxidabil 1.4571;

    - Racord aspiratie/refulare : DN100/DN100;

    - Grupul de pompare trebuie sa fie un modul robust cu pompe centrifuge de inalta presiune, din otel aliaj, precum si convertizor de frecventa integrat, cu racire cu aer;

    - Sistem hidraulic de inalta eficienta pentru pompe, in combinatie cu motoare standard echivalente IE2;

    - Sistem hidraulic, optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune, pentru intreaga instalaţie;

    - Domeniu de reglaj supraproportional al convertizorului de frecventa de la 25 pâna la maxim 60Hz;

    - Dispozitiv integrat de recunoastere a functionarii fara apa cu decuplare automata la lipsa apei prin intermediul caracteristicilor de performanta ale sistemului electronic de reglare a motorului;

    - Calitate ridicata a controlului si operare facila datorita regulatorului utilizat, cu functii extinse, comandat de un minicalculator cu memorie programabila si ecran tactil cu afisaj grafic, introducerea parametrilor de operare asistata de meniu;

    - Comanda automata a pompei;

    - Piesele care intra in contact cu lichidul pompat sunt rezistente la coroziune;

    - Cadru de baza din otel zincat cu amortizoare de vibratii cu inaltime reglabila pentru izolare fonica, ghidaj cablu si dispozitiv de ridicare integrat;

    - Clapeta de inchidere pe partea de aspiraţie si refulare a fiecarei pompe;

    - Clapeta de retinere pe partea de refulare a fiecarei pompe;

    - Vas sub presiune cu membrana 8 l, PN16, dispus pe refulare;

    - Senzor de presiune instalat pe refulare;

    - Manometru instalat pe refulare;

    - Gata asamblat pregatit pentru racordare si tubat cu vana de inchidere pe partea de refulare, montat pe un cadru de baza.

IV) Container

Pereţi exteriori :

Panouri sandwich PU(spuma poliuretanică) cu grosimea de 60 mm:

    - Suprafaţa exterioara –tabla profilata cu grosimea 0,40 mm , adincimea profilului este de 2 mm;

    - Izolaţie din spuma poliuretanică cu grosimea de 60 mm;

    - U = 0,35 W/m2.K;

    - Suprafaţa interioara a peretiilor exteriori- tabla necutata cu grosimea de 0,40 mm, culoare RAL 9002.

Acoperis:

    - 4 piese de colt ISO;

    - structura metalica profilata la rece cu canal de drenare a apei;

    - tabla zincata o,5 mm dublu faltuita;

    - 9 lonjeroane tip C, 2mm;

    - folie hidroizolatoare;

    - vata minerala 100 mm norma C1;

    - pal melaminat alb 16mm;

    - instalaţie electrica ce include cablu 2x1,5;

    - Rezistenta portanta este de 200kg/m;

    - U = 0,39W/m2.K.

Ferestre: 3 BUC

    - Tamplarie PVC cu geam termopan, alba, latime 850mm x inaltime 1.100 mm fara rulouri exterioare;

    - U = 1,1W/m2K;

    - Sticla izolanta 4/16/4, inchizatori de plastic, deschidere oscilobatanta;

    - Amplasare fereastra la 900 mm fata de podea.

Usa exterioara:

1 BUC

    - Usa de exterior cu dimensiunile 2000 x 2050 mm cu izolatie din vata minerala, deschidere dubla;

    - Grosime foaie de usa 40mm;

    - Incuietoare cilindrica cu trei chei;

    - Sustinere in 3 balamale;

    - Usa de exterior cu dimensiunile 900x2050 mm cu izolatie din vata minerala, deschidere dubla;

    - Grosime foaie de usa 40mm;

    - Incuietoare cilindrica cu trei chei;

    - Sustinere in 3 balamale.

Instalaţie electrica:

    - Conectori CEE exteriori incastrati in rama superioara a containerului;

    - Tabloul electric cu sistemul de impamantare si disjunctoare;

    - Sigurante separate pe fiecare grup de consumatori;

    - Prizele 6 pt intreg containerul amplasate sub geamuri;

    - Intrerupatoarele 1 buc amplasate langa usa;

    - Priza de impamantare exterioara: surub cu piulita;

    - Iluminatul se realizează prin intermediul a 4 corpuri de neon cu carcasa 2x36W.

Incalzire:

    - 2 buc x Convector electric de 2000 W montat pe perete;

    - Convectorul este dotat cu termostat;

    - Convectorul este alimentat de la o priza cu impamantare.

V) Amenajări diverse

Pentru asigurarea zonei de protecţie sanitara suprafaţa aferenta gospodăriei de apa a fost împrejmuita cu un gard din plasa de sarma pe rama metalica cu contraforti din profile metalice, cuzineti turnati pe şantier si stâlpi prefabricaţi. In cadrul gospodăriei de apa va fi realizata o alee principala spre container si pana la rezervorul de înmagazinare a apei.

Fundaţiile pentru rezervorul cilindric metalic suprateran sunt construcţii din beton armat de clasa C25/30. Se încadrează in clasa de expunere XF3, conform CP012/1-2007. Fundaţiile au diametrele de 9.125m si respectiv 7.70m, alcătuite pe contur dintr-o talpa circulara de beton slab armat si din 2 tălpi rectangulare de clasa C16/20, ce se intersectează in centrul radierului, având inaltimea de 0,60m si latimea de 0,80m. Cuzinetii sunt din beton armat de clasa C25/30, cu inaltimea de 0,60m si latimea de 0,60m. Radierele sunt din beton de clasa C25/30, armate cu plasa STNB Φ10/100x100cm, aşezate pe un strat din beton de egalizare de clasa C8/10, având grosimea de 10cm. Armatura este de tip PC52, OB37 si plasa STNB, conform SR438:1-2012. Acoperirea cu beton a armaturii va fi de 5,0cm la cuzineti si de 2,5cm la radier.

Platformele betonate de sub containere se încadrează in clasa de expunere XF3. Sunt construite pe contur dintr-o fundaţie continua cu latimea de 0,50m, încastrata in teren pe o adâncime de 0.95m, din beton de clasa C25/30 si dintr-un radier din beton armat de clasa C25/30, cu grosimea de 25cm. Cota superioara a platformelor si fundaţiilor circulare este cu 20cm mai sus decât cota terenului amenajat. Sub fundaţiile continue si sub radier este prevăzut un strat de beton de egalizare de clasa C8/10. Armatura folosita este de PC52 si OB37, conform SR438:1-2012. Acoperirea cu beton a armaturii este de 5cm.

In vederea împiedicării pătrunderii apei sub fundaţii si platforme, se va realiza un trotuar de protecţie in  jurul acestora cu latimea de 1,00m, cu o grinda de fundare din beton de clasa C25/30. Înainte de turnarea betonului pentru realizarea trotuarului, se va compacta foarte bine pamantul. Trotuarul se va turna o data cu radierul si cuzineţii fundaţiei rezervorului, pentru a împiedica infiltrarea apei intre fundaţie si trotuar.

Săpătura se va face cu 30cm mai adânca decât cota inferioara a fundaţiilor si platformelor, pentru a se realiza o perna de balast, foarte bine compactat, conform recomandărilor din studiul geotehnic. Înainte de aşternerea stratului de balast, se va compacta foarte bine fundul excavaţiei. Sub radierele fundariilor si platformelor, se va realiza un strat din balast foarte bine compactat, in straturi succesive, pana la cota la care se va turna betonul de egalizare. Pentru amplasamentul din Crivina se va nivela si se vor realiza umpluturi pana se va ajunge la o cota unica.

In cadrul gospodăriei  de apa vor fi instalati 4 stâlpi de iluminat ce vor asigura iluminatul necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice de intretinere, verificare si reparaţii. Pe fiecare amplasament de foraj se va amplasa cate 1 stâlp de iluminat, având acelaşi rol. Gospodăria de apa va fi prevăzuta si cu un grup electrogen, pentru asigurarea dublei alimentari cu energie electrica a tablourilor electrice generale, din care sunt alimentaţi toţi consumatorii. Pe zona neafectata de construcţii vor fi plantaţi pomi si va fi semănata iarba.

Se propune o reţea de distribuţie, cu conducte din materiale performante din PEID, PE 100, PN 6, SDR 27.6 având o lungime totala de 7.031 ml distribuita pe diametre astfel:

- De 63 mm – 2.442 ml,

- De 110 mm – 3.420 ml,

- De 125 mm – 1.169 ml.

Din cei 7.031ml, 132ml vor fi realizaţi prin foraj dirijat, distribuiţi pe diametre astfel:

- De 110 mm –  44 ml,

- De 125 mm – 88 ml.

Conducte din polietilena de inalta densitate vor fi îmbinate prin electrofuziune sau cu manşoane electrosudabile. Pentru racordarea populatiei din localitatea Crivina se vor realiza 372 bransamente de 32mm pana la limita de proprietate conform detaliului prezentat in partile desenate. Montarea conductelor se va face conform planurilor de situatie. Montajul conductelor din PEID se va face in „anvelopa de nisip” conform detaliului de montaj.

Reţeaua stradala va fi echipata din punct de vedere hidraulic corespunzător cu normele in vigoare astfel:

    - cămine de golire echipate hidraulic conform detaliu;

    - cămine de aerisire echipate cu dispozitiv de aerisire automat conform detaliu;

    - hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm conform detaliu;

    - vane de sectorizare montate in pamant conform detaliu.

Căminele de aerisire/vane, golire/vane vor fi cămine circulare din beton sau rectangulare din beton armat, echipate cu instalaţiile hidraulice necesare pentru îndeplinirea scopului propus. In caminele de golire si aerisire s-au prevazut si vanele de sectorizare necesare pentru o buna functionare a retelelor. Prin montarea acestor vane, in caz de avarie pe o bucata de retea, se pot inchide doar acele tronsoane de retea pe care sunt avarii, fara a afecta restul retelelei.

Hidranţi supraterani de incendiu Dn 80mm pentru echiparea reţelei stradale de alimentare cu apa proiectata vor fi complet echipaţi (corp hidrant, piese de legatura, piesa de aducere la cota, cot cu picior, vana sectorizare etc), conform partilor desenate. Pentru a preveni deterioarea acestora accidentala, hidranţii vor fi imprejmuiti cu un gard de protecţie realizat din ţeava de 4” (se vor consulta partile desenate).

Vanele de sectorizare sunt din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzute cu tija de manevra, cutie si capac de protecţie montate in pamant.

Tehnologia de montare a conductelor de alimentare cu apa

Pregătirea traseului

- Amenajarea traseului, pregătirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora);

- Marcarea traseului si fixarea de reperi in vederea executării lucrării;

- Recepţia, sortarea, transportul ţevilor si a materialelor necesare pentru execuţia lucrărilor.

Trasarea

Înainte de începerea lucrărilor de pozare, constructorul, pe baza proiectului de execuţie, trebuie sa procedeze la operaţiile de pichetaj si jalonare care cuprind:

- materializarea in teren a traseului conductelor;

- stabilirea poziţiei tuturor reţelelor edilitare eventual existente in zona;

- Trasarea propriu-zisa cu : jaloane de nivel (teuri) sau cu utilizarea nivelei.

Desfacerea si refacerea sistemului rutier

Pentru executarea conductelor de alimentare cu apa este necesara desfacerea si refacerea sistemului rutier, cu aducerea acestuia la starea anterioara intervenţiei asupra sa.

Săpătura

Executarea săpăturii va începe numai după completa organizare a lucrărilor si aprovizionarea cu materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de execuţie (pentru săpat, transport, compactări, refacerea izolaţiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca tranşeele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp. Se evita astfel pierderea stabilitatii taluzurilor tranşeelor datorita acţiunilor mecanice sau climatice (precipitaţii) cu efect de ridicare a costurilor de execuţie (potenţiale lucrări de terasamente suplimentare, epuismente, etc.) precum si neplăceri de ordin estetic sau legate de accesul si circulaţia in zona.

Săpătura va fi executata, manual, cu atenţie deosebita pe ultimii 20-30cm, pentru executarea patului tranşeii si a zonelor din dreptul îmbinărilor care se vor executa conform datelor prezentate in proiect.

Realizarea patului de pozare

Comportamentul conductelor din polietilena este influenţat si condiţionat de modul corect de realizare a radierului tranşeii, a patului de fundare si a umpluturilor.

Pozarea conductei se va face astfel incat sa se realizeze:

- acţiunea efectului lateral al terenului;

- protecţia tubului împotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la periferia sa;

- realizarea profilului longitudinal proiectat.

Aceste condiţii vor fi realizate prin executarea unui pat de pozare din nisip, având grosimea de 10cm si granulaţia 1(7mm.

Zona de umplutura se realizează in straturi succesive, din materiale excavate maruntite, acoperind 0,30 m peste creasta conductei, pe toata latimea santului.

Zona de acoperire si patul de pozare sunt compactate la 95% PROCTOR, care sa asigure repartizarea uniforma a incarcarilor asupra zonelor de rezemare, evitând reazemul linear sau concentrat. Trebuie sa se compacteze in jurul tubului atât cat este necesar pentru asigurarea stabilitatii conductei.

Montarea tuburilor si pieselor de polietilena

Se vor respecta următoarele reguli:

- realizarea tranşeii se face pe traseul, latimea, panta si adâncimea prevăzute in proiect;

- fundul tranşeii trebuie sa fie egal si stabil, respectând panta si adâncimea din proiect;

- la fundul tranşeii se realizează un pat de pozare cu o grosime de 10cm;

- materialul patului de pozare va fi selectat cu grija, folosindu-se numai material granular;

- suprafaţa patului de pozare va fi continua, neteda si nu va conţine obiecte dure - pietre, lemne sau bolovani de pamant;

- radierul tranşeii va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va realiza in ondulaţii largi (in plan orizontal), destinate sa compenseze contractarea si dilatarea conductei.

Îmbinarea conductelor

Îmbinarea tuburilor  din polietilena se va face prin sudura cap la cap, îmbinări mecanice sau manşoane electrosudabile. Operaţia se va realiza numai de persoane calificate.

Realizarea umpluturilor

Umplutura tranşeii conductelor din polietilena cuprinde doua zone bine definite si anume:

- Zona de acoperire - pana la aproximativ 30cm deasupra generatoarei conductei, necesara asigurării stabilitatii conductei;

- Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia in timpul realizării umpluturii superioare (nisip);

- Zona de acoperire (pana la 0,30cm deasupra generatoarei superioare) trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii de material si execuţie:

- materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de max. 10mm) sau materiale solidificate;

- pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pamant);

- nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici pamanturi care prezinta tasari ulterioare;

- compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm.

Reţelele de alimentare cu apa, instalaţiile hidraulice anexe, caminele de vane/ aerisire/golire, hidranţii stradali de incendiu si vanele de sectorizare ingropate in pamant  au fost dimensionate in conformitate cu STAS1343-1:2006, 6002/88, 2308/81, I9, 4163.1/95, 4163.2.95, O.U.G.195/2005 aprobata si modificata cu Legea 265/2006 privind protecţia mediului si Legea Apelor 107/96 cu modificarile si completările ulterioare.

Branşamente

Pe traseul conductelor de alimentare cu apa se vor executa 372 bransamente din teava PEID, PE80, SDR17.6, De32x1,9mm.

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie.

Bransamentele prevazute sunt complet echipate cu vana de concesiune, conducte si piese de legatura, camin de bransament, apometru etc), conform partilor desenate.

Deasupra generatoarei superioare a conductelor, la 50cm, se inglobeaza in pamant o banda avertizoare cu fir metalic inoxidabil, legat pentru continuitate electrica la firul metalic din lungul conductei de serviciu, la fel ca la conducta de serviciu.

SISTEM CANALIZARE

#### Reţea de canalizare – Construcţii

Reţeaua de canalizare propusa este realizata din materiale cu un grad de etanşare si cu o durata de viata normata ridicata, pozate sub adâncimea de inghet a solului, cu pante de montaj care sa asigure curgerea gravitaţionala prin acestea.

Schema reţelei de canalizare urmareste trama stradala a localitatii.

Reţeaua de canalizare menajera va fi realizata din tuburi PVC, îmbinate etans prin mufare cu inel de cauciuc, pe toate strazile localitatii, mai putin pe strazile Barajului si Garlii unde se vor folosi conducte din PEID marcate banda rosie, îmbinate etans prin sudare prin electrofuziune, datorita prezentei in vecinatatea amplasamentului colectoarelor a unui apeduct.

Pentru evitarea pierderilor din reţea, cu efecte asupra calitatii apelor subterane si a mediului, se va urmări o buna etanşare a îmbinărilor.

Pe traseul conductei de canalizare se vor realiza cămine de vizitare cu secţiunea circulara, ce vor fi executate conform STAS 2448/82 din tuburi de beton cu capace din fonta, carosabile, conform STAS 2308/81. Se va avea in vedere executarea de hidroizolaţii la caminele de vizitare, hidroizolaţie ce consta in aplicarea de mortar de ciment M100 la interiorul căminelor in vederea eliminării exfiltraţiilor. Căminele se amplasează la orice schimbare de panta sau direcţie si in aliniament la o distanta de maximum 60m intre cămine consecutive.

Execuţia săpăturii pentru pozarea conductelor de canalizare se va face manual sau mecanizat cu utilaje de săpat specifice, pamantul rezultat se depozitează la cel putin 50 cm de marginea tranşeei, aceea opusa caii de acces si transport a tuburilor si a celorlalte materiale.

Pozarea tuburilor de se va face sub adâncimea de inghet (0.90-1.00m deasupra generatoarei superioare a conductei), pe un pat de nisip de 10-15cm sau conform specificaţiilor producătorului de conducte. Materialul de umplutura din jurul si deasupra tuburilor, pe o inaltime de 30cm, va fi material selectat, compactat manual. După pozare, conducta se acoperă cu un strat de material de umplutura de 30cm, cu excepţia punctelor de îmbinare si apoi se supune la probele de etanşeitate.

După efectuarea probelor, tranşeele se astupa cu straturi de pamant de 20cm grosime, bine compactate cu maiul mecanic. Pereţii tranşeii de pozare vor fi sprijiniţi in mod obligatoriu, pe intreaga perioada cat santurile raman deschise.

Pentru marcarea canalizării se va monta in transeea de pozare o banda de semnalizare de culoare maro, situata la 50cm deasupra colectoarelor. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,50m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota patului drumului.

Tuburile folosite pentru realizarea canalizării prezinta o rezistenta mare la coroziune, au o greutate mica si se pot poza uşor, in funcţie de adâncime, pe un strat de nisip.

Durata normata de functionare a tuburilor propuse pentru realizarea reţelei de canalizare este de 50 ani.

Realizarea tronsoanelor de canalizare se va face respectând următoarea tehnologie:

- pregătirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);

- marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrărilor, in vederea execuţiei lucrărilor;

- recepţia, sortarea si transportul conductelor si a celorlalte materiale legate de execuţia lucrărilor;

- desfacerea imbracamintii de uzura a străzii;

- executarea săpăturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor; săpătura mecanizata se va face numai pe porţiunile unde nu sunt intersecţii cu alte conducte;

- după executarea săpăturii toate conductele întâlnite in săpătura se vor sprijini;

- epuizarea apelor din săpătura provenite din infiltratii sau meteorice se va realiza cu motopompa;

- nivelarea (politura) fundului tranşeei (ultimii 20cm) se va face numai manual;

- pregătirea patului de pozare a tuburilor;

- lansarea conductei in transee si executarea îmbinărilor;

- umplerea partiala a tranşeei cu pamant;

- execuţia căminelor de vizitare;

- executarea inchiderii la capete a fiecarui tronson la care se face proba de etanşeitate;

- efectuarea probelor de etanşeitate;

- inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea probei;

- executarea umpluturilor  in straturi de 10-20 cm de pamant adus la umiditatea optima de compactare;

- compactarea cu maiul de mana sau mecanic;

- refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform starii si destinatiei initiale).

Refacerea carosabilului sau, după caz, a spatiului verde se va face tinand cont de situatia existenta in amplasamentul lucrărilor executate pentru aceasta investiţie.

Pentru buna functionare a sistemului de colectare a apei uzate sunt necesare controale periodice. Aceste controale presupun verificari din punct de vedere cantitativ (determinarea debitului pe reţea) si calitativ. Controlul periodic al reţelei consta in efectuarea de verificari interioare si exterioare ale reţelei. Controlul exterior consta in verificarea căminelor, pavajelor din jurul obiectelor de canalizare, placilor indicatoare  si statiilor de pompare. Controlul interior consta de asemenea in verificarea căminelor (scări, tencuiala etc.), canalelor, statiilor de pompare etc., stabilindu-se totodata si necesitatea unor reparaţii. Exista si posibilitatea efectuarii controlului cu aparatura ultraperformanta cum ar fi camere de luat vederi, sonare etc. care poate fi facuta de o unitate specializata. La conductele de refulare verificarea consta in proba de functionare a pieselor anexa (vane, ventile de aerisire, etc.).

#### Elemente componente ale reţelei de canalizare

##### Camine de vizitare

Căminele de vizitare de trecere sau de intersectie (curente) sunt conform STAS 2448/82, alcătuite dintr-o camera de lucru de 2 m inaltime, un racord intre camera de lucru si cosul de acces format dintr-o piesa tronconica 1000/800 mm si un cos de acces cu diametrul de 800 mm, prevăzut cu scări metalice de coborare. Sunt construcţii din beton, prefabricate. Pe locul de amplasare se toarna doar fundatia din beton simplu. Formele si dimensiunile radierelor căminelor de vizitare sunt prevăzute de STAS 2448/82.

Fundaţiile căminelor de vizitare se executa din beton simplu, clasa C4/5 (Bc 5). La caminele in care se face schimbarea directiei canalului unghiul intre cele doua directii trebuie sa fie maximum 90(.  Camera de lucru va avea inaltimea maxima de 2 m si latimea de 1 m, masurata in sensul axului canalului la care se face accesul, simetric fata de axul canalului de acces.  Pereţii interiori ai căminelor se tencuiesc cu un strat de 2 cm de mortar de ciment.Imbinarea tuburilor prefabricate nu se face cu mortar de ciment.

Prima treapta a scarii de acces, la caminele de vizitare se aseaza la 50 de cm distanta de capac, iar ultima la maximum 30 de cm deasupra banchetei.

Capacele si ramele căminelor de vizitare sunt conform STAS 2308/81, sunt de tip carosabil.

##### Statiile pompare ape uzate menajere SP1-SP4

Statiile de pompare sunt propuse a se amplasa in domeniul public.

Statiile de pompare au fost proiectate pentru 2 electropompe (1 pompa activa + 1 pompa rezerva) ce se  vor achizitiona simultan.

Caracteristicile tehnice constructive ale statiilor de pompare sunt:

1. SP1:

- diametrul interior de1000mm si inaltimea de 4200mm;

- echiparea consta in 2 electropompe de apa uzata submersibile cu autocuplaj, rotor-tocator si duza de purjare la pornirea pompelor având următoarele caracteristici hidraulice: Qp=6mc/h, Hp=13m, Ph=1.5Kw;

- conducta de refulare este din PEID, PE100, Pn10, SDR17.6 având De63x3.8mm  si lungimea de 451m.

2. SP2:

- diametrul interior de 1000mm si inaltimea de 4200mm;

- echiparea consta in 2 electropompe de apa uzata submersibile cu autocuplaj, rotor-tocator si duza de purjare la pornirea pompelor având următoarele caracteristici hidraulice: Qp=8mc/h, Hp=12m, Ph=1.5Kw;

- conducta de refulare este din PEID, PE100, Pn10, SDR17.6 având De90x5.4mm si lungimea de 186m.

3. SP3:

- diametrul interior de 2000mm si inaltimea de 5600mm;

- echiparea consta in 2 electropompe de apa uzata cu montaj uscat si instalaţie de separare a solidelor, pompele având următoarele caracteristici hidraulice: Qp=21mc/h, Hp=24m, Ph=5Kw;

- pompele vor functiona in regim alternativ si in regim cascada pentru o functionare mai eficienta din punct de vedere energetic si al fiabilitatii acestora;

- conducta de refulare este din PEID, PE100, Pn10, SDR17.6, De110x6.6mm si  lungimea de 1400m; pe aceasta se prevad 5 cămine de curatire echipate hidraulic cu piesa  de curatire, cămine de golire (in punctele joase) respectiv cămine de aerisire (in punctele inalte).

4. SP4:

- diametrul interior de 1000mm si inaltimea de 4200mm;

- echiparea consta in 2 electropompe de apa uzata submersibile cu autocuplaj, rotor-tocator si duza de purjare la pornirea pompelor având următoarele caracteristici hidraulice: Qp=6mc/h, Hp=6m, Ph=1.5Kw;

- conducta de refulare este din PEID, PE100, Pn10, SDR17.6 având De63x3.8mm si  lungimea de 75m.

Instalaţii electrice

Statiile de pompare sunt echipate cu o pompa activa si una stand-by actionate de motoare electrice. Din tabloul general se alimenteaza tabloul de forta si comanda a pompelor, iluminatul local si priza de 24V, prize monofazice cu contact de protecţie 220V/50Hz.

Pentru protecţia personalului de exploatare împotriva electrocutarii, s-a prevăzut o priza de legare la pamant formata dintr-un conductor principal din banda de otel zincat de 25x4mm, montat pe conturul incaperii, racordat la armatura metalica a construcţiei.

La conductorul principal se leaga, prin conductori de ramificatie din banda de otel zincat 25x4mm, toate tablourile electrice de alimentare, constructiile metalice de sustinere si echipamentele din incapere.

Instalaţiile interioare de iluminat si prize, precum si instalatia de impamintare se vor executa in conformitate cu prevederile normativului I7 "Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni de pina la 1000 V”.

Racord electric

Alimentarea consumatorilor electrici ai statiilor de pompare se face din reţeaua electrica a localitatii.

Instalaţii de legare la pamant

S-au prevăzut prize de impamantare pentru statiile de pompare cat si o centura de impamantare. Aceasta se realizează cu electrozi din otel zincat ingropati si legati intre ei prin platbanda din otel zincat.

Instalaţii de automatizare

Statiile de pompare sunt prevăzute cu un tablou de control si automatizare, care include cate 3 bucati de electrozi de nivel pentru fiecare pompa.

Fiecare pompa este echipata cu un cablu electric, jonctiune rapida, trei senzori de nivel a apei din bazin, un tablou electric de comanda si protecţie TP.

Tabloul TP are următoarele functiuni:

- protecţie la scurtcircuit,

- protecţie la suprasarcina,

- protecţie la lipsa tensiune pe o faza,

- protecţie la supraincalzirea bobinajului,

- protecţie la minima si maxima tensiune,

- protecţie la inversarea succesiunii fazelor,

- comanda manuala sau automata funcţie de nivel.

In tabloul de comanda al  pompei TP se afla(

- aparatele de conectare si protecţie(

- aparatele de semnalizare locala a functionarii pompei, a nivelului apei din bazin;

- aparatele de comanda manuala sau automata funcţie de nivel.

Racordarea tabloului  TP la tabloul TSR se face printr-un cablu de cupru, iar la pompe printr-un cablu special prevăzut de furnizor.

Tehnologia de execuţie a reţelelor de canalizare menajera

Executarea reţelei de canalizare va începe printr-o recunoastere a traseului acesteia, verificand corespondenta proiectului cu terenul si facand o verificare generala a nivelmentului pe care s-a bazat proiectul. Operaţia de trasare se începe prin materializarea pe teren a axului viitorului canal, apoi se traseaza marginile tranşeelor necesare pentru realizarea noii canalizari.

Traseul reţelelor si constructiile anexe vor fi protejate si nu se vor amplasa pe acestea utilaje, materiale, pamant, construcţii de orice fel, etc.Malurile tranşeii vor fi sprijinite. Sapaturile se vor executa atât mecanic, cat si manual pana la cota finala a săpăturii. Se va proceda la executarea săpăturii in regim manual la intersectiile cu alte retele, precum si pe fundul tranşeei pe ultimii cca 20cm, in vederea finisarii patului de pozare al conductelor. La distanta de 50 cm deasupra crestei colectorului de canalizare se va monta grila de avertizare. Execuţia umpluturilor se va realiza in doua etape, după cum urmeaza:

a) Etapa I: Umpluturi partiale in straturi de 10cm grosime, compactate manual, cu grija pentru a nu se produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de îmbinare, in vederea efectuarii probei de etanşeitate.

b) Etapa II: După efectuarea probei de etanşeitate se executa umplerea totala a tranşeii, pana la nivelul patului sistemului rutier.

Umpluturile se compacteaza mecanizat in straturi de 20cm grosime, cu udarea fiecarui strat pentru usurarea acestei operatii si realizarea unui grad optim de compactare. Umiditatea optima de compactare stabilita conform STAS 1913/1-82 se asigura prin stropire cu apa. Pentru completarea gradului de umiditate necesar s-a adoptat un consum mediu de 0.1mc apa pentru 1mc de umplutura cu pamant realizata cu compactare manuala. Umpluturile in santurile reţelelor se vor face, conform detaliilor de pozare, cu nisip si pamant  sanatos compactate in straturi de 10-20cm si se vor executa pana la cota patului drumului. Suprafaţa terenului afectat de lucrări va fi adusa la starea la care se afla la momentul anterior lucrărilor de construcţii.

Pe traseul canalizarilor proiectate au fost prevăzute, conform STAS 3051/91, cămine de vizitare. Căminele permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatirea si evacuarea depunerilor, având dimensiuni care sa permita introducerea uneltelor si utilajelor specifice.

Amplasarea in plan orizontal a reţelei proiectate se va face conf. SR 8591/97.

La examinarea vizuala :

- tuburile trebuie sa fie liniare;

- culoarea tuburilor sa fie uniforma;

- suprafaţa interioara si exterioara sa fie neteda, fara denivelari, necojita, fara fisuri, arsuri, incluziuni sau zgarieturi.

Sistem de canalizare

Pentru statiile de pompare aferente sistemului de canalizare este necesar racordarea acestora la reţeaua locala de electricitate. Aceasta va fi legata la cel mai apropiat stâlp LEA prin intermediul unui cablu electric subteran sau prin realizare unui post de transformare propriu care sa deserveasca aceasta instalaţie. Alimentarea consumatorilor electrici ai staţiei de pompare se face din reţeaua exterioara printr-un cablu subteran cu racord aerian la stalpul LEA de langa staţie. Prin intermediul unui intreruptor de 100A se racordeaza la tabloul TSR. Cablurile de energie sunt ingropate intr-un sant de 0,80m adâncime, intr-un pat de nisip de 20cm, cu o folie avertizoare instalata la 20cm deasupra cablului.

Incadrarea constructiilor in clasa de importanta

Lucrarile se încadrează conform STAS 4273 si a Ghidului de proiectare GP 104-06, in Categoria 4 si in Clasa de importanta III. Aceste lucrări sunt de importanta Normala, conform HG 766/1997.

Categoria de importanta a construcţiei este Categoria C – Normala, determinata prin calcul in conformitate cu „Regulamentul privind categorie de importanta a construcţiilor” aprobat cu Ordinul 31/N/1995, publicat in Buletinul Construcţiilor nr. 4/96 elaborat de INCERC – aprilie 1996.

f.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu e cazul

f.4 Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Cantitatile de materii prime, materiale estimate a fi necesare pentru realizarea investiţiei:

Tabel 3 – Materii prime si materiale perioada de construcţie

| Nr crt | Materii prime | Cantitati | Categorie (periculoase P/ nepericuloase N)* | Mod de asigurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone |  |  |
| 1. | Pietriş | 171,47 | N | Groapa de împrumut |
| 2. | Nisip | 4.283,00 | N | Groapa de împrumut |
| 3. | Balast | 1.744,47 | N | Groapa de împrumut |
| 4. | Piatra sparta | 230,20 | N | Cariere/ comercianţi |
| 5. | Bolovani de râu | 15,4 | N | Cariere/ comercianţi |
| 6. | Argila huma noroi foraj | 16,33 | N | Groapa de împrumut |
| 7. | Lemn | 56,52 | N | Comercianţi |
| 8. | Combustibili - litri | 2.557,26 | P | Staţii de distribuţie carburanţi |

Conform breviarului de calcul necesarul de apa pentru o populatie de 1040 de locuitori, considerând ca 100% din  populaţie se afla in zone cu gospodarii având instalaţii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde

(qspec = 120 l/om,zi) conform STAS 1343-1:2006, este următorul:

- Qzi med = 148 mc/zi = 1,71 l/s;

- Qzi max = 191 mc/zi = 2.21 l/s;

- Qor max = 21 mc/h = 5.83 l/s.

| Estimare consumuri | UM | anul 2022 |
| --- | --- | --- |
| Populaţie. Servicii de apa si canalizare |  |  |
| Total populaţie aferenta localitatii Crivina | loc. | 1.040,00 |
| Populaţie conectata la reţeaua de alimentare cu apa si canalizare | loc. | 1.040,00 |
| Consum apa potabila, serviciul de canalizare, apa uzata |  |  |
| Consum specific gospodăresc de apa potabila | l/pers., zi | 120,00 |
| Consum specific public apa potabila | l/pers., zi | 10,00 |
| Consum specific udat spatii verzi | l/pers., zi | 5,00 |
| Consum specific spalat strazi, piete | l/pers., zi | 3,00 |
| Consum specific industrial | l/pers., zi | 1,00 |
| Consum apa potabila Crivina | m3/zi | 144,56 |
|  | m3/an | 52.764,40 |
| Consumul anual total de apa potabila Crivina | m3/an | 52.764,40 |
| Volumul anual de apa uzata in Crivina | m3/an | 44.849,74 |

Alimentarea cu carburanţi se va face in afara amplasamentului, in staţii de distribuţie a carburanţilor.

Toate produsele care urmează a se utiliza vor respecta Ordinul   nr 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.

Materiale și echipamentele folosite în documentaţia tehnica:

- tuburi din PVC cu Dn 200- 250 mm pe colectoarele de canalizare, având greutate redusa pe metru liniar, etanşeitate buna la îmbinări, rugozitate scăzuta și rezistenta la agresivitatea apelor uzate;

- cămine de vizitare pentru reţele de canalizare cu Dn 250mm echipate cu trepte de acces integrate și capace carosabile din fonta.

- conducte din polietilena de înalta densitate PE 100, SDR 27.6, PN 6 63-125 mm montate în pământ, îmbinate prin electrofuziune sau cu manşoane electrosudabile;

- vane de golire și dispozitive de aerisire montate în cămine din beton armat;

- hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm pentru echiparea reţelei stradale de alimentare cu apa proiectata. Hidranţii prevazuti au în compunere corpul hidrantului, cotul cu picior cu doua flanşe, piesa S de aducere la cota, vana de sectorizare, gard de protecţie.

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum și legislaţiei și standardelor naţionale armonizate la legislaţia UE. Aceste materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 și a Legii 10/1995. Documentaţia tehnica se încadrează în P.U.G–ul aprobat al localitatii, terenul pe care urmează a se executa lucrarea fiind inclus în proprietate publica.

Reţeaua de canalizare, căminele de vizitare, staţiile de pompare inclusiv instalaţiile anexe, conductele de refulare, subtraversările, cat și staţia de epurare au fost dimensionate în conformitate cu SR 1846-1/2006, 3051-91, 2448-82, 10859-91, 12591-87, NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA011/2002 și respecta O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata și modificata cu Legea 265/2006 și Legea Apelor 107/96 cu modificări și completări ulterioare.

Reţeaua de alimentare cu apa, instalaţiile hidraulice anexe, căminele de vane, hidranţii stradali de incendiu și conductele de distribuţie au fost dimensionate în conformitate cu STAS 1343-1:2006, Reglementare tehnică "Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04, STAS 6002/88, 2308/81, I9, 4163.1/95, 4163.2.95, O.U.G.195/2005 aprobata și modificata cu Legea 265 din 2006 privind protecţia mediului și Legea Apelor nr 107/96 cu modificări și completări ulterioare.

Integrarea tarii noastre în U.E. presupune echiparea edilitara la nivelul exigentelor europene. În acelaşi sens se urmareste ridicarea calitatii vieţii prin realizarea unei infrastructuri adecvate.

Echipamentele si maşinile necesare pentru realizarea investiţiei sunt estimate astfel:

Tabel 4 - Echipamente si maşini

INSTALATIE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT

GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA PINA LA 10 KVA

APARAT DE SUDURA BUTAN GAZ CU TOATE ACCESORIILE

ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN

MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 2-3,9MC/MIN

MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN

MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 6-9,9MC/MIN

APARAT DE SUDURA TIP-RITMO

CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW

GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW

APARAT DE SUDURA PE -METODA CAP LA CAP

ELECTROPOMPA APA MONOETAJ.DE JOASA PRES. 15-30 KW

AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60 MC/H

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC

EXCAVATOR PE SENILE, ACT.ELECTRIC, 2,5-2,9 MC

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

AUTOGREDER PINA LA 175CP

BULDOZER PE SENILE PINA LA 60 CP

SONETA UNIVERSALA, MOTOR ARDERE INT.,CU BERBEC 2,1-3,0TF

VIBROINFIGATOR ACTIONAT ELECTRIC 51- 80 KW

CIOCAN PNEUMATIC PT.BATERE PALPLANSE(EXCL.CONSUM AER)2,63TF

BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L

CENTRALA DE BETON (SEMIAUTOMATIZATA) 8-20MC/N

VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW

MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L

AGREGAT DE TENCUIT 1,5-4,0 MC/H

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 4 CP 130 KGF

MAI MECANIC CU MOT.TERMICDE 6CP 150-200 KGF

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L

MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM 5-10

STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM

MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW

INST.COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU COMB.GAZE CURATIRE MECAN

MOTOPOMPA 6- 8 CP

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

MACARA PE PNEURI 10-14,9 TF

AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M

MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC

APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF

FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR

ARZATOR CU FLACARA

PALPLANSA METALICA 6-10M

BULDOZER

MACARA TURN

MALAXOR PT.MORTAR

TOPITOR DE BITUM TRACTAT, CU CAPACITATE DE PINA LA 500 L

UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ

VIBRATOR DE ADINCIME

f.5 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

### 1. ALIMENTARE CU APA

Nu e cazul.

### 2. CANALIZARE

Conducta de canalizare pana la reteaua existenta in Bolintin Vale cu evacuare in statia de epurare existenta a oraşului Bolintin-Vale.

### 3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Se va realiza racord la fiecare din statiile de pompare de pe traseul conductelor de canalizare si ia gospodăria de apa si frontul de captare.

Alimentarea circuitului de iluminat exterior in Gospodăria de apa se realizează intre stalpii cu cablu armat de tipul CYABY 5x6mmp, iar cablul de alimentare din stâlpi este de tipul CYABY3x1,5 mmp. Fiecare racord la stâlp va fi prevăzut cu o doza de ramificatie inglobata in stâlp unde se vor prevedea un sir de cleme si un element de protecţie (disjunctor sau siguranta fuzibila) individual pentru fiecare stâlp in parte.

Puterea necesara pentru sistemul de alimentare cu apa este:

- Staţie de clorinare 1x1 kW				1 kW;

- Staţii pompare 2x5.5 kWkW				11kW;

- Containere 1x4.29 kW				4.29kW;

- Incalzitoare electrice rezervoare 1x3 kW		3 kW;

- Iluminat 9x0.25 kW					2.25kW;

- Fronturi de captare 2x7.5 kW		          15kW;

Total                                                           	36.54 KW

Pentru statiile de pompare aferente sistemului de canalizare este necesar racordarea acestora la reţeaua locala de electricitate. Aceasta va fi legata la cel mai apropiat stâlp LEA prin intermediul unui cablu electric subteran sau prin realizare unui post de transformare propriu care sa deserveasca aceasta instalaţie. Alimentarea consumatorilor electrici ai staţiei de pompare se face din reţeaua exterioara printr-un cablu subteran cu racord aerian la stalpul LEA de langa staţie. Prin intermediul unui intreruptor de 100A se racordeaza la tabloul TSR. Cablurile de energie sunt ingropate intr-un sant de 0,80m adâncime, intr-un pat de nisip de 20cm, cu o folie avertizoare instalata la 20cm deasupra cablului.

Aceste lucrări de racordare la reţeaua de energie electrica vor fi proiectate si realizate de catre SC ELECTRICA SA la comanda beneficiarului.

Puterea instalata  necesara fiecarei staţii de pompare este:

- SP1 –N= 3KW;

- SP2  -N=  3KW;

- SP3  -N=10KW;

- SP4  -N=  3KW;

- Pinst= 19kw, Pinst < 100 kw

f.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Constructorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate si readucerea acestora la starea iniţiala. O atenţie speciala se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor:

( limitarea la minimul necesar a suprafeţei ocupate;

( solul vegetal excavat va fi depozitat separate, astfel incat la terminarea lucrărilor, sa asigure materialul de refacere a structurii vegetale a solului;

( deşeurile vor fi eliminate, materiile si materialele ramase, care nu au fost puse in opera vor fi utilizate in lucrări  similar, toate construcţiile/ amenajările vor fi dezmembrate/ transportate.

f.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se amenajează drum de acces pentru Gospodăria de apa proiectata.

f.8 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

| Nr crt | Materii prime | Cantitati | Categorie (periculoase P/ nepericuloase N)* | Mod de asigurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone |  |  |
| 1. | Pietriş | 171,47 | N | Groapa de împrumut |
| 2. | Nisip | 4.283,00 | N | Groapa de împrumut |
| 3. | Balast | 1.744,47 | N | Groapa de împrumut |
| 4. | Piatra sparta | 230,20 | N | Cariere/ comercianţi |
| 5. | Bolovani de râu | 15,4 | N | Cariere/ comercianţi |
| 6. | Argila huma noroi foraj | 16,33 | N | Groapa de împrumut |
| 7. | Lemn | 56,52 | N | Comercianţi |

f.9 Metode folosite în construcție/demolare;

Metodele ce vor fi folosite la realizarea lucrărilor de construcţii pentru reţele apa si canalizare sunt metodele uzuale pentru astfel de proiecte, care vor fi in conformitate cu cerinţele tehnice si legale in vigoare. In cea mai mare parte se vor executa lucrări mecanizate. Materialele vor ajunge pe amplasament in forma in care acestea vor fi puse in opera, nu se vor realiza decât tăieri, lipiri si montaj, turnări de betoane, montări cămine, staţii de pompare.

Proiectul presupune lucrări demolări de beton aflat pe diverse zone, ca si de transport si eliminare a deşeurilor din construcţii si demolări, in cantitate estimata de 5.105.55 mc. Acestea vor fi încărcate in camioane de transport si eliminate la depozitul de deşeuri indicat de ORASULUI BOLINTIN VALE. spargeri in zona drumurilor

f.10 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Faze de construcţie:

- amenajare organizare de şantier si planificarea ordinii de realizare a lucrărilor

- pregătirea terenului, demolări diverse, transport deşeuri de construcţii

- trasarea lucrărilor pe teren, tinand cont de planurile de situaţie; trasarea elementelor geometrice se va face prin jalonări, alinieri, măsurări distante cu ruleta, cat si cu staţia totala; trasarea nivelitica va avea ca baza cotele punctelor de staţie folosite la elaborarea planului topografic;

- aprovizionare cu materiale pentru lucrări

- lucrări reţele subterane si supraterane (conducte apa/ canal, cămine)

- realizare construcţii

- refacere spatii verzi

- curatarea zonei de lucru, desfiinţarea şantierului si reducerea zonei la starea iniţiala

Punere in funcţiune se va face  numai după ce toate obiectivele au fost realizate.

f.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Conductele de canalizare se vor racorda in conducte Staţia de epurare Bolintin.

f.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

S-au studiat 3 scenarii posibile, după cum urmează:

Scenariu 0: Păstrarea situaţiei existente.

In prezent in localitatea Crivina  (jud. Giurgiu) nu exista reţea de alimentare cu apa si nici canalizare. Acest scenariu nu respecta condiţiile impuse de legislaţia europeana deci nu poate fi considerat viabil. Investiţia presupune infiintarea reţelei de alimentare cu apa si canalizare, fiind necesara rezolvarea problemelor infrastructurii de baza, privind reţelele edilitare din mediul rural.

Scenariul I - mediu – adoptat

Lucrările propuse in studiu de fezabilitate cuprind:

| 1 | Reţeaua de canalizare 3.937 m + 125 buc Camine de vizitare pe conducta, 7 subtraversari prin foraj orizontal |
| --- | --- |
| 2 | 4 Statii de pompare pe traseul conductelor |
| 3 | Racorduri canal la gospodarii 351 buc - 7 m lungime |
| 4 | Front de captare cu 2 foraje de mare adancime |
| 5 | gospodaria de apa, conducta de aductiune 294 m |
| 6 | Conducte apa 7.031 m + Camine pe conducta , 2 subtraversari prin foraj orizontal |
| 7 | Branşamente apa 372 buc Camine la gospodarii intre 5-10 m |

Scenariul II – maximal - nerecomandat

Varianta II constructiva de analiza propune următoarele lucrări:

| 1 | Reţeaua de canalizare 3.937 m + 125 buc Camine de vizitare pe conducta, 7 subtraversari prin foraj orizontal |
| --- | --- |
| 2 | 4 Statii de pompare pe traseul conductelor |
| 3 | Racorduri canal la gospodarii 351 buc - 7 m lungime |
| 4 | statie de epurare in estul localitatii Crivina, cu evacuare a apei tratate in paraul Sabar |
| 5 | Front de captare cu 2 foraje de mare adancime |
| 6 | gospodaria de apa, conducta de aductiune 294 m |
| 7 | Conducte apa 7.031 m + Camine pe conducta , 2 subtraversari prin foraj orizontal |
| 8 | Branşamente apa 372 buc Camine la gospodarii intre 5-10 m |

Celelalte obiecte si amenajări raman nemodificate

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Scenariul I - mediu – adoptat

Sistemul de alimentare cu apa propus in vederea realizării acestei investiţii are in compunere următoarele obiecte principale:

- Frontul de captare debitului la sursa de 4 l/s, execuţia a 2 foraje de mare adâncimea de 190-200 m fiecare. Forajul F1 va fi amplasat in cadrul gospodăriei de apa, iar forajul F2 va fi amplasat la o distanta de aproximativ 250 m pentru a nu se influenta intre ele cele doua foraje de mare adâncime, echipate cu electropompe submersibile multietajate complet imersate, cu rotoare radiale sau semiaxiale, in construcţie modulara cu clapeta de refulare. Caracteristicile pompelor sunt: Q = 18.0 mc/h, H = 85 mCA si P=7.5 kW.

- Conducta de aducţiune cu conducte din materiale performante din PEID, PE100, PN6, SDR27.6 având o lungime de 294 ml, distribuita pe diametre astfel:270ml având De90mm; 24ml având De125mm.

- Gospodăria de apa

I) Sistem de clorinare

    - Pompa dozatoare cu membrana si comanda electronica;

    - Contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

    - Rezervor 100 litri de stocare soluţie hipoclorit executat din PE.

- Rezervoare înmagazinare

Apa va fi înmagazinata intr-un rezervorul metalic, suprateran având capacitatea maxima utila de 215 mc, ce va fi amplasat in cadrul gospodăriei de apa pe o platforma de beton.

- Staţii pompare apa

Staţia de pompare apa potabila si incendiu este echipata cu un Grup pompare echipat cu 2+1 pompe având următoarele caracterisitici/pompa:

    - Q=7.5 l/s, H=35 mCA, P=5.5 kW, n=2900 rot/min;

    - Alimentare : 3~400V/50Hz;

    - Intensitate nominala : 11A;

    - Grad de protecţie : IP54;

    - Conducte : otel inoxidabil 1.4571;

    - Racord aspiraţie / refulare : DN100/DN100;

Staţia de pompare va fi amplasata intr-un container.

- Container

Panouri sandwich PU(spuma poliuretanică) cu grosimea de 60 mm:

    - Suprafaţa exterioara –tabla profilata cu grosimea 0,40 mm , adincimea profilului este de 2 mm;

    - Izolaţie din spuma poliuretanică cu grosimea de 60 mm;

    - U = 0,35 W/m2.K;

    - Suprafaţa interioara a peretiilor exteriori- tabla necutata cu grosimea de 0,40 mm, culoare RAL 9002.

- Amenajări diverse

Pentru asigurarea zonei de protecţie sanitara suprafaţa de teren aferenta gospodăriei de apa a fost împrejmuita cu un gard din plasa de sarma pe rama metalica cu contraforti din profile metalice, cuzineti turnati pe şantier si stâlpi prefabricaţi. In cadrul gospodăriei de apa va fi realizata o alee principala spre container si pana la rezervorul de înmagazinare a apei. Va fi instalat si 6 stâlpi de iluminat public in GA ce va asigura iluminatul pe timp de noapte necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice de intretinere, verificare si reparaţii in incinta gospodăriei de apa.

- Reţea de distribuţie

Debitul luat in considerare pentru dimensionarea retelei de distributie apa pentru localitatea Crivina este de QII D =  22.5 mc/h = 6.2 l/s.

Debitul de verificare al retelei in caz de incendiu este QII V =  54.1 mc/h = 15.0 l/s.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor din Crivina se propune o reţea de distribuţie, cu conducte din materiale performante din PEID, PE 100, PN 6, SDR 27.6 având o lungime de 7.031 ml

Se propune o reţea de distribuţie, cu conducte din materiale performante din PEID, PE 100, PN 6, SDR 27.6 având o lungime totala de 7.031 ml distribuita pe diametre astfel:

- De 63 mm – 2.442 ml,

- De 110 mm – 3.420 ml,

- De 125 mm – 1.169 ml.

Din cei 7.031ml, 132ml vor fi realizaţi prin foraj dirijat, distribuiţi pe diametre astfel:

- De 110 mm –  44 ml,

- De 125 mm – 88 ml.

- Branşamente

Pe traseul conductelor de alimentare cu apa se vor executa 372 bransamente din teava PEID, PE 80, SDR 17,6 De 32x1,9 mm.

Sistemul de canalizare propus in vederea realizării acestei investiţii are in compunere următoarele obiecte principale:

- reţea de canalizare menajera având diametre nominale in gama 200-250mm,               L≈ 3.937m;

- cămine de vizitare - 125buc;

- staţii de pompare - 4 buc, din care :

  - staţii de pompare prefabricate din PEID echipate cu pompe submersibile de apa uzata, cu tocător - 3 buc. (SP1, SP2,SP4);

  - staţie de pompare prefabricata din PEID prevăzuta cu instalaţie de separare a solidelor - 1 buc. (SP3);

- conducte de refulare PEID PE100, SDR 17.6, PN10, L=2.112m din care De63mm/526m, De90mm/186m, De 110mm/1400m;

- racorduri la canalizare realizate prin conducte de racord din PVC, SN8, SDR34, Dn160mm care se opresc la limita de proprietate cu dop;

- Subtraversare apeduct 1 aflat in exploatarea S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=18m; cu reţeaua de canalizare din PVC, SN8, SDR34 Dn250mm, la intersecţia străzii Principale (Dc133) cu strada Garlii - 1buc - L=18m in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 1 aflat in exploatarea S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=9m; cu reţeaua de canalizare din PVC,SN8, SDR34, Dn200mm, la intersecţia străzii Principale (Dc133) cu strada Intrarea Garlii -1 buc - L=9m; in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 2 apartinand S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare gravitaţionala,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=40m; cu reţeaua de canalizare din PVC, SN8, SDR34 Dn200mm, pe strada Macesului - 1buc - L=40m in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare apeduct 2 apartinand S.C. Apa Nova S.A., cu conducta de canalizare sub presiune,  prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=35m; cu conducta refulare SP din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm, pe strada Principala - 1buc - L=35m; OL 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare raul Sabar prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie                     -1 buc/L=41m; cu conducta de refulare din PEID, PE100, SDR17.6, De280x16.6mm. in tub de protecţie OL 406x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

- Subtraversare canal derivaţie Argeş - Sabar prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie -1 buc/L=41m; conducta de refulare aferenta staţiei de pompare SP4 din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm, in tub de protecţie OL 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta stanga–dreapta (aval-amonte) cu cămine de inspecţie echipate hidraulic corespunzător (piese de trecere prin cămin, manşoane electrosudabile, piesa speciala de curatire-teu egal+flansa oarba).

- Subtraversare drum DC133 prin foraj orizontal dirijat cu tub de protecţie                    - 1 buc/L=10m; conducta de refulare aferenta staţiei de pompare SP4 din PEID, PE100, SDR17.6, De63x3.4mm. in tub de protecţie 219x7.9mm. Subtraversarea va fi prevăzuta in partea amonte cu cămin de inspecţie si in partea aval cu  cămin de vizitare  prefabricat, din beton, conform STAS 2448/82 unde are loc evacuarea efluentului transportat de conducta de refulare.

Reţeaua de canalizare este de tip gravitaţional, totalizează 3.937m  din care:

- tuburi din PVC, SN8, SDR34, lungime 3.402m având diametrul nominal in gama                  200-250mm, repartizate astfel:

- Dn 200mm - L=1.208m;

- Dn 250mm - L=2.031m.

- tuburi din PEID, PE 100, SDR17.6, lungime 698m repartizate astfel:

- De 225x13.4mm - L=379m;

- De 280x16.6mm - L=319m.

De-a lungul reţelei s-au prevăzut 125 cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament precum şi la fiecare intersecţie sau schimbare de direcţie în plan orizontal sau vertical al acesteia, repartizate pe diametre astfel:

- Dn 200mm - L=49 buc;

- Dn 250mm - L=76 buc.

| Nr. Crt | Denumire strada | Lungime (m) | Material /Diametru (mm) | Cămine vizitare (buc) | Racorduri (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Principala (DC133) | 374 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 15 | 173 |
| 2 | Principala (DC133) | 1702 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 53 |  |
| 3 | Barajului | 379 | PEID, PE100, SDR17.6, De 225x13.4 | 8 | 48 |
| 4 | Garlii | 319 | PEID, PE100, SDR17.6, De 280x16.6 | 10 | 28 |
| 5 | Câmpului | 303 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 7 | 32 |
| 6 | Macesului | 353 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 9 | 30 |
| 7 | Zăvoiului | 186 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 6 | 24 |
| 8 | Intrarea Garlii | 143 | PVC, SN8, SDR34, Dn 250 | 8 | 6 |
| 9 | Intrarea Canalului | 178 | PVC, SN8, SDR34, Dn 200 | 9 | 10 |
| TOTAL | 3937 |  | 125 | 351 |

Pentru variantele analizate s-a elaborat următorul tabel de evaluare:

| Criteriu | Pondere individuala | 0 | I | II | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mediu si Social |  |
| Impactul asupra populatiei | 13% | 3 | 1 | 1 | Scenariul I si II sunt prioritare deoarece se va furniza apa printr-un sistem de alimentare cu apa si se va realiza evacuarea controlata a efluentului menajer prin realizarea sistemului de canalizare |
| Protecţia in caz de incendiu | 15% | 3 | 2 | 1 | In ambele scenarii se asigura debitul si presiunea necesara pe reţea in caz de incendiu. |
| Sănătatea populatiei | 12% | 3 | 1 | 1 | In scenariile I si II prin infiintarea unui sistem de alimentare cu apa, si canalizare se controlează foarte uşor calitatea apei potabile si a apei evacuate |
| Tehnic |  |
| Încadrarea in stasuri | 5% | 3 | 1 | 1 | In scenariile I si II se respecta normele si STAS-urile in vigoare privind alimentarea cu apa potabila a populatiei si canalizare |
| Siguranta in exploatare | 15% | 3 | 2 | 2 | In scenariul I se asigura siguranţa sporita in exploatare. |
| Materiale folosite | 10% | 3 | 1 | 1 | In scenariul I si II se folosesc materiale performante ce asigura buna functionare a sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare |
| Financiar si Gradul de suportabilitate |  |
| Costuri de investiţie si exploatare | 15% | 1 | 2 | 3 | In scenariul II costul de investiţie este mai mare pentru canalizare prin introducerea staţie de epurare in investiţia de baza |
| Total | 100% | 2.25 | 1.30 | 1.35 |  |
| Decizia | Scenariul I |  |

Pentru selectarea opţiunilor propuse descrise s-au luat in calcul criterii de tipul:

- Social si de mediu;

- Tehnic;

- Financiar.

Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de aceste criterii. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 – opţiune recomandata; 2 – opţiune funcţionala; 3 – opţiune nerecomandată). S-a folosit o medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data pentru cotarea variantelor.

Din punct de vedere tehnic proiectantul optează pentru Scenariul I ce asigura alimentarea cu apa potabila pentru toata populaţia din localitatea Crivina si care asigura cea mai mare siguranţa in exploatare si in caz de incendiu si asigurarea canalizării pentru intreaga localitate cu evacuare in statia de epurare existenta a oraşului Bolintin-Vale.

Concluzii privind soluţia tehnica optima adoptata (scenariu I mediu):

Alimentare cu apa

- schema de calcul echilibrata ce asigura debite, presiuni si viteze optime in toate punctele reţelei;

- Siguranta in exploatare mai mare prin realizarea unei  gospodarii de apa;

- Calitatea apei potabile este mai uşor de monitorizat si de asigurat;

Materiale si echipamente de dotare folosite in documentaţia tehnica:

- conducte din polietilena de inalta densitate PE 100, SDR 27.6, PN 6 montate in pamant, îmbinate prin electrofuziune sau cu manşoane electrosudabile;

- vane de golire si dispozitive de aerisire montate in cămine din beton armat;

- hidranţi supraterani de incendiu Dn 65/80 mm pentru echiparea reţelei stradale de alimentare cu apa proiectata. Hidranţii prevazuti au in compunere corpul hidrantului, cotul cu picior cu doua flanşe, piesa S de aducere la cota.

Canalizare menajera

- prin canalizarea tuturor locuinţelor se ridică gradul de confort al populaţiei;

- se asigură în această variantă şi protecţia mediului înconjurător (eliminarea foselor septice cu descărcare directă în sol);

Materiale şi echipamente de dotare folosite în documentaţia tehnică:

- tuburi din PVC cu Dn 200-250 mm pe colectoarele de canalizare, având greutate redusă pe metru liniar, etanşeitate bună la îmbinări, rugozitate scăzută şi rezistenţă la agresivitatea apelor uzate;

- conducte din polietilena de inalta densitate marcate banda rosie având PE 100, SDR 17.6, PN 6 De 225-280mm (pe strazile Barajului si Garlei unde reţeaua de canalizare se învecinează cu un apeduct de apa bruta);

- conducte din polietilenă pe refulările statiilor de pompare PE 100, SDR 17.6, PN 6 De 63-110mm;

- cămine de vizitare pentru reţele de canalizare cu Dn 200-250mm, etanşe, rezistente la agresivitatea apelor reziduale echipate cu trepte de acces integrate, capace carosabile.

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale in vigoare precum si legislaţiei si standardelor naţionale armonizate la legislaţia UE. Aceste materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995. Documentaţia tehnica  se încadrează in P.U.G–urile localitatilor aprobate, terenul pe care urmeaza a se executa lucrarea fiind inclusa in proprietate publica.

Reţeaua de alimentare cu apa, instalaţiile hidraulice anexe, caminele de vane, hidranţii stradali de incendiu si conductele de distribuţie au fost dimensionate in conformitate cu STAS 1343-1:2006, 6002/88, 2308/81, I9, 4163.1/95, 4163.2.95, O.U.G.195/2005 aprobata si modificata cu Legea 265 din 2006 privind protecţia mediului si Legea Apelor nr 107/96 cu modificări si completări ulterioare.

Conductele reţelei de distribuţie se vor amplasa in lungul tramei stradale iar execuţia se va coordona cu celelalte retele edilitare subterane si de suprafaţa existente sau de perspectiva conform prevederilor STAS 8591/1-97.

Reţeaua de canalizare, căminele de vizitare, staţiile de pompare , conductele de refulare, subtraversările si Supratraversările  inclusiv instalaţiile anexe au fost dimensionate în conformitate cu STAS 1846-90, 3051-91, 2448-82, 10859-91 ,  12591-87 şi respectă O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată şi modificată cu Legea 265 din 2006 şi Legea Apelor nr. 107/96 cu modificări şi completări ulterioare.

| LISTA de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări |
| --- |
|  | APA |  |  |
| Nr. | Cod Denumirea | U/M | Cantitatea |
| 3 | Obiect 02 Front de captare |
|  | a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj |  |  |
|  | 9000029 TABLOU ELECTRIC DE COMANDA SI CONTROL TGA | BUCATA | 1,00 |
|  | 9000035 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA PUT FORAT | BUCATA | 2,00 |
|  | 9000084 TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE SI COMANDA TRA | BUCATA | 2,00 |
|  | 9000958 DISPOZITIV DE PROTECTIE SI MONTAJ | BUCATA | 2,00 |
|  | 9000959 CONTOR APA RECE | BUCATA | 2,00 |
| 2 | Obiect 03 Gospodăria de apa |
|  | a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj |  |  |
|  | 9000402 | BUCATA | 1,00 |
|  | REZERVOR CILINDRIC INMAGAZINARE APA 215 MC |  |
|  | 9000953 | BUCATA | 1,00 |
|  | CONTAINER STATIE TRATARE+POSTCLORINARE |  |
|  | 9000991 | BUCATA | 1,00 |
|  | STATIE TRATARE MONOBLOC |  |
|  | 9000001 | BUCATA | 1,00 |
|  | GRUP POMPARE COMPLET ECHIPAT |  |  |
|  | c) Dotări, inclusiv utilaje si echipamente indep |  |  |
|  | 9000202 | BUCATA | 1,00 |
|  | DOTARI PSI - PANOU INCENDIU COMPLET ECHIPAT |  |
|  | 9000203 | BUCATA | 1,00 |
|  | DOTARI PROTECTIA MUNCII |  |
|  | 9000961 | BUCATA | 1,00 |
|  | MOBILIER |  |
| LISTA de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări |
|  | CANALIZARE |  |  |
| Nr. | Cod Denumirea | U/M | Cantitatea |
| 1 | Obiect 05 Staţia pomp SP1 |
|  | a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |
|  | 9000018 | BUCATA | 1,00 |
|  | STATIE DE POMPARE PREFABRICATA COMPLET ECHIPATA SP1 |
| 1 | Obiect 06 Staţia pomp SP2 |
|  | a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |
|  | 9000018 | BUCATA | 1,00 |
|  | STATIE DE POMPARE PREFABRICATA COMPLET ECHIPATA SP2 |  |
| 1 | Obiect 07 Staţia pomp SP3 |
|  | a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |
|  | 9000017 | BUCATA | 1,00 |
|  | STATIE DE POMPARE PREFABRICATA COMPLET ECHIPATA SP3 |  |
| 1 | Obiect 08 Staţia pomp SP4 |
|  | a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |
|  | 9000018 | BUCATA | 1,00 |
|  | STATIE DE POMPARE PREFABRICATA COMPLET ECHIPATA SP4 |  |

f.12 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Proiectul presupune lucrări demolări de beton aflat pe diverse zone, ca si de transport si eliminare a deşeurilor din construcţii si demolări, in cantitate estimata de 5.105.55 mc. Acestea vor fi încărcate in camioane de transport si eliminate la depozitul de deşeuri indicat de ORASULUI BOLINTIN VALE. spargeri in zona drumurilor

Se vor executa lucrări de terasamente, eventualele cantitati de sol care nu pot fi folosite la umpluturi urmând a fi transportate la depozitul de deşeuri municipale apropiate din judeţ sau pe terenuri indicate de Primăria Crivina.

Deşeurile excavate de pe amplasament pot fi utilizate ca strat de acoperire in depozite de deşeuri locale după tratarea acestora in unitati de concasare specifice.

Proiectul necesita materii prime, in consecinţa o activitate care apare ca urmare a investiţiei este extragere de agregate, acestea urmând sa fie asigurate de constructorul/constructor, pe baza contractelor cu societati specializate.

f.13 Alte autorizații cerute pentru proiect.

Pentru realizarea proiectului se vor obţine toate avizele si autorizaţiile cerute prin certificatul de urbanism.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Anul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu e cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu e cazul.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu e cazul.

- Metode folosite în demolare;

Nu e cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu e cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

In timpul lucrărilor de construcţie pentru amplasarea retelelor in corpul drumului se estimează producerea următoarelor tipuri de deşeuri, identificate Conform HG 856/ 16.08.2002 astfel:

Tabel 12– Deşeuri generate in perioada de construcţie

| Cod deşeu | Tip deşeu | Cantitate estimata | Eliminare/ Valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 5.106 mc | Transportate la depozitul de deşeuri indicat de Primăria Crivina |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Sub 100 kg | Valorificate in lucrări similare |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | 100 kg | Valorificate similar cu celelalte deşeuri colectate selective in localitatea Crivina |
| 20 01 39 | materiale plastice | 100 kg |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 30 kg |  |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără alta specificaţie | 1000 kg | Eliminate la depozitul de deşeuri, similar cu deşeurile menajere din zona |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 50 kg | Eliminate de firma autorizata din zona, autorizata in transportul deşeurilor periculoase |

Solul vegetal decopertat in zona lucrărilor va fi depozitat separate si reutilizat in lucrările de reabilitare finala a zonelor. Cantitatea de pamant rezultata din lucrările de terasamente va fi utilizata la umpleri, resturile urmând a fi reutilizata in lucrări similar. In cazul in care prin mijloace organoleptice se constata prezenta poluării in solul decopertat, acest fapt va fi semnalat către autoritatile de mediu, transportul, tratarea si eliminarea acestuia făcându-se in conformitate cu legislaţia specifica referitoare la substanţele periculoase.

Toate materialele de construcţii ramase după finalizarea lucrărilor vor fi utilizate in lucrări similare, eliminarea la depozitul de deşeuri inerte fiind ultima soluţie, numai in măsura in care acestea nu isi găsesc utilizare.

Pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, produse de personalul angrenat in realizarea lucrării, se vor utiliza recipienţi dimensionaţi la numărul angajaţilor, estimate din experienţa antreprenorului/ constructorului. Aceştia vor fi goliţi de societatea de salubritate care activează in zona, deşeurile fiind eliminate similar cu deşeurile menajere urbane. Fracţiile colectate separate vor fi reprezentate in special de PET-uri, cantitati extreme de mici de sticla iar la finalizarea lucrărilor deşeuri metalice (resturi profile, bare de otel, plasa, etc).

Anteprenorul/Constructorul va trebui sa încheie un contract cu societatea de salubritate autorizata anterior începerii lucrărilor si va respecta obligaţiile impuse de Legea 211/2011, inclusiv in ceea ce priveşte evidenta gestiunii deşeurilor, in conformitate cu HG 856/2002.

In perioada de exploatare se estimează producerea următoarelor tipuri de deşeuri, identificate Conform HG 856/ 16.08.2002 astfel:

Tabel 13 – Deşeuri generate in perioada de exploatare

| Cod deşeu | Tip deşeu |
| --- | --- |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără alta specificaţie |
| 20 02 01 | Deşeuri biodegradabile |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 02 | sticla |
| 20 01 40 | metale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |

Transportarea/ valorificarea/ eliminarea deşeurilor se va face  in funcţie de specificul fiecărei fracţiuni, similar cu cele din aceeaşi categorie din localitatea Crivina, de către firma autorizata care a contract cu Primăria

# V. Descrierea amplasării proiectului:

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul, proiectul nu se supune prevederilor menţionate in Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu e cazul.

Nu exista  monumente istorice sau situri arheologice in zona de realizare a lucrărilor propuse.

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Nu e cazul.

- Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se amplasează Gospodaria de apa propusa este in prezent categoria de folosinţa neproductiv, liber de construcţii si încadrat conform PUG in zona extravilan.

Terenurile pe care amplasează conductele de alimentare cu apa si canalizare sunt terenuri situate in exteriorul amprizei drumului, in zone intravilan.

Politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu e cazul.

Arealele sensibile;

Nu e cazul.

Zone sensibile sunt reprezentante de:

- ariile naturale protejate;

- zonele locuite;

- cursurile de apa;

- monumente istorice si elemente ale patrimonialului cultural;

- zone împădurite.

- zone de protecţie sanitara.

In zonele amenajate cu construcţii propuse de acest proiect nu exista nici una din categoriile de zone sensibile menţionate mai sus.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu e cazul.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a pus problema unor variante de amplasament, având in vedere ca este vorba de conducte de alimentare cu apa si canalizare care deservesc locuinţele.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

In cele ce urmează se va descrie impactul potenţial al lucrărilor de amenajare si modernizare propuse prin proiect luând in  considerare factorii de mediu care pot fi afectaţi de aceasta investiţie pe parcursul a doua perioade:

- faza de execuţie,

- faza de exploatare.

In analiza impactului s-a avut in vedere locaţia, datele hidro - si geotehnice, lucrările ce urmează a se realiza cat si durata investiţiei (24 luni).

Impactul asupra fiecărui factor de mediu este evaluat în funcţie de magnitudinea, durata şi aria de apariţie. A fost evaluat impactul asupra factorilor de mediu importanţi şi anume: ape de suprafaţă şi subterane, sol şi subsol, aer, biodiversitate, peisaj, mediul socio-economic, condiţii culturale şi etnice etc.

a) Protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de construcţie

Impactul asupra apelor subterane se manifesta indirect, stratele litologice acoperitoare având un efect de autocuratare a eventualelor poluări accidentale, astfel incat se poate afirma ca nu exista un risc real privind calitatea apelor subterane. Accidental insa, in măsura in care scurgerea de carburanţi pe sol nu este izolata si tratata corespunzător este posibil ca substanţele poluante sa ajungă in apa freatica, insa numai daca cantitatea de hidrocarburi ar fi semnificativa si ar depasi capacitatea de autocuratare a solului. Studiul geotehnic a arătat ca nivelul hidrostatic este sub 4.9 m, aşa incat riscurile de poluare sunt apreciate ca nesemnificative.

In perioada de exploatare potenţiala sursa de poluare o reprezintă staţia de epurare existenta in oraşul Bolintin, dar atât timp cat staţia de epurare este intretinuta si verificata periodic riscul de poluare poate apărea numai in mod accidental, datorita scurgerilor de apa uzata in caz de avarii, impactul fiind considerat nesemnificativ.

Nu se impun masuri speciale pentru protecţia calitatii si cantitatii  rezervelor de apa subterana/ apa de suprafaţa in perioada operaţionala atât timp cat se respecta prescripţiile legate de realizarea investiţie si materialele utilizate respecta standardele in vigoare.

Concluzie: Impactul asupra apelor subterane si de suprafaţa, atât in perioada investiţiei cat si in perioada de exploatare este apreciat ca minor, numai in situaţii accidentale in care sunt implicate cantitati mari de carburant/ alte substanţe poluante fiind posibil sa se înregistreze un impact măsurabil. Impactul in perioada de construcţie are un caracter local, temporar, iar in perioada de exploatare impactul este unul pozitiv, pe termen lung.

Tinand cont de specificul investiţiei, de locaţie nu se apreciază ca exista surse reale de poluare a apelor subterane sau de suprafaţa.

Pentru protecţia resurselor de apa sistemul de canalizare a fost proiectat pentru a respecta normativele in vigoare.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Apele colectate din canalizare vor fi colectate si epurate in statia de epurare existenta, a oraşului Bolintin Vale

b) Protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de construcţie impactul asupra aerului este determinat de:

- noxele rezultate prin arderea motorinei în timpul funcţionării utilajelor/ mijloacelor de transport,

- emisiile de praf

Surse de poluare a aerului:

- gazele de eşapament emanate în atmosferă datorită funcţionării utilajelor şi maşinilor

- particule de praf

Impactul asupra calitatii aerului se manifesta local, aria de răspândire fiind in special zona organizării de şantier din cadrul amplasamentului, distanta pana la zonele locuite, vegetaţia si magnitudinea impactului fiind factori care fac ca noxele/ praful sa nu fie identificate de  receptorii umani.

Masurile propuse pentru evitare, reducere si ameliorarea impactului asupra calitatii aerului in faza de construcţie vizează:

- utilizarea unor utilaje si mijloace in stare buna de funcţionare

- evitarea funcţionarii in gol a motoarelor utilajelor si maşinilor;

- transportarea materialelor de dimensiuni reduse, ce pot fi antrenate uşor de vânt numai cu camioane cu prelata.

In perioada de exploatare se asteapta ca numărul vehiculelor sa crească nesemnificativ, de aceea emisiile de noxe de ardere poate avea o uşoara creştere, fara a se putea înregistra o diferenţa notabila, in consecinţa se apreciază ca nu exista impact din punct de vedere al noxelor, fata de situaţia actuala.

Concluzie: Impactul asupra calitatii aerului va fi unul redus in perioada de construcţie, local, temporar, cu caracter difuz si o  magnitudine redusa si neutru in perioada de exploatare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu e cazul.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Protecţia la zgomot este stipulata ca cerinţa esenţiala in Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE şi Documentele Interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993 si se refera la zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere. Nivelul de zgomot trebuie menţinut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.

Perioada de construcţie va fi caracterizata, ca orice lucrare de amenajare/ construcţie de un nivel superior nivelului obişnuit (fara investiţie). Echipamentele care dezvolta cea mai mare putere acustica si vibraţii sunt :

- vibrocompactor : putere acustica cca 110 dB(A), vibraţii 5 m / s2

- pichamere: putere acustica cca 105 dB(A), vibraţii 10- 15 m / s2

La acestea se adaugă zgomotele generate de autovehiculele ce transporta materialele de construcţie, sistemul de foraj, funcţionarea echipamentelor/ maşinilor, manevrarea materialelor si materiilor prime, semnale acustice ale vehiculelor .

Surse de poluare fonica si vibraţii:

- funcţionarea utilajelor si maşinilor in perioada de execuţie

Soluţii de diminuare a zgomotului si vibraţiilor: captusirea fonoabsorbanta a motoarelor utilajelor si utilizarea de bariere acustice, in măsura in care se impun astfel de masuri.

Natura si numărul surselor de poluare fonica va fi diferita in diverse faze ale lucrării si se pot cumula pe perioade variabile de timp, locaţia lucrărilor in zona verde si distanta pana la zonele locuite fiind de natura sa reducă semnificativ nivelul de zgomot la receptori.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului zgomotului si vibraţiilor in perioada de construcţie:

- amplasarea de bariere acustice mobile sau captusirea fonoabsorbanta a carcasei motorului in vederea atenuării zgomotului produs de utilajele motorizate sau portabile, in cazul in care aceasta măsura se impune;

- planificarea livrărilor de materiale si a lucrărilor care presupun un nivel crescut de zgomot si vibraţii cu respectarea orelor de odihna (22 – 8)  si (13- 14), aşa cum sunt stipulate in Legea 61/1991 ;

- administrarea parcului de vehicule si a activitatilor astfel incat sa se evite cumularea nivelului de zgomot produs de vehicule si echipamente ;

- achiziţionare si utilizarea de utilaje cu specificaţii tehnice compatibile cu standardele europene, care sa detina declaraţie de conformitate EC conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

Concluzie: Având in vedere caracterul temporar al lucrărilor, poziţia amplasamentului si masurile propuse, se apreciază ca impactul lucrărilor din punct de vedere al nivelului de zgomot si vibraţii va fi variabil in timp, local, cu magnitudine maxima in perioada de demontare/ demolare  a structurilor existente si transport deşeuri de construcţii,  provocând un disconfort acustic pe termen scurt, dar ramanand in limitele legale.

In perioada de exploatare  nu exista reale surse de zgomot, in afara de zgomotul de trafic, redus având in vedere ca nu este vorba de o zona intens circulata si nu exista receptori sensibili. Nu sunt necesare masuri speciale de atenuare a nivelului de zgomot.

Concluzie: In perioada de execuţie, se estimează ca nivelul de zgomot va respecta valorile limita stabilite de  standardele in domeniu.  Impactul va fi unul mediu ca intensitate, temporar si local, putând incidental sa vorbim de un impact cumulat al nivelului de zgomot.  In perioada operaţionala nivelului de zgomot nu prezintă modificări fata de situaţia actuala.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu e cazul.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Proiectul propus nu va folosi si nu va produce materiale radioactive.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu e cazul.

e) Protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Perioada de construcţie

Lucrările presupun intervenţia asupra solului in următoarele forme:

- lucrări terasamente, fundaţii

- lucrări de pozare a conductele de alimentare cu apa/ canalizare si obiectele aferente reţelelor

- bătătorire in zona imediat învecinata frontului de lucru si in zona organizării de şantier

- înlăturarea stratului vegetal in zonele de alei/ platforme/ construcţii

- izolarea unor suprafeţe de sol prin betonarea/ asfaltarea acestora

- pierderea caracteristicilor natural ale stratului de sol fertil prin depozitarea neadecvat de halde cu material ce urmează a fi puse in opera

Sursele de poluare a solului in perioada lucrărilor de construcţie:

- scurgeri - pierderi accidentale de combustibili, uleiuri de la maşinile şi utilajele utilizate ;

- depozitarea necontrolata/ imprastierea pe sol a diverse materiale, substanţe, inclusiv deşeuri

Lucrări si dotări pentru protecţia solului si subsolului: utilizarea de recipient speciali pentru deşeurile produse in perioada de construcţie, inclusiv cele  periculoase. respectarea prevederilor legii 211/ 2011.

Concluzie: Impactul asupra solului in perioada de construcţie este unul mediu ca magnitudine, in special accidental, are un caracter temporar, local si are efecte reversibile.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra solului in perioada de construcţie:

- evitarea, in măsura in care este posibil, a depozitarii materialelor, utilajelor direct pe sol, perioade lungi de timp; in acest sens este necesara o planificare corecta, alimentarea periodica cu material in funcţie de necesitaţi si depozitarea in vrac a acestora utilizând  suprafeţe minime;

- executarea lucrărilor de alimentare cu carburanţi si a lucrărilor de reparaţii si reviziile utilajelor în spaţii special amenajate

- colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, produse de angajaţii care efectuează lucrările  in recipientii special amplasaţi pentru acest scop, golirea si transportul lor de către o firma specializata.

In perioada de exploatare nu exista surse reale de poluare ale solului, atât timp cat staţia de epurare este intretinuta si verificata periodic. Riscul de poluare poate apărea numai in mod accidental, datorita scurgerilor de carburant/ apa uzata in caz de avarii, fiind considerat nesemnificativ.

Concluzie: Impactul asupra solului in faza de exploatare este unul nesemnificativ, extinderea si magnitudinea impactului fiind, de asemenea, nesemnificative. Se poate aprecia – legat de drum – ca impactul asupra solului va fi unul pozitiv, pe termen lung.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu e cazul.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Aşa cum s-a arătat anterior, zona isi menţiune funcţia de baza trecuta si prezenta iar vegetaţia va fi afectata in limitele necesare, optându-se pentru soluţiile cele mai puţin drastice asupra mediului natural/ vegetaţiei (ex/ dale înierbate in loc de structura betonata/ asfalt)

Nu se va interveni asupra copacilor/ arborilor existenţi si vor fi plantaţi arbori si arbuşti.

In prezent vegetaţia spontana este neintretinuta, fiind reprezentata prin plante fara valoare dendrologica, floristica sau bio-ecocenotica. Lucrările proiectate nu modifica ecosistemele terestre sau acvatice, dar intervin in sensul reducerii suprafeţelor de iarba si reamenajarea spatiilor existente, pe terenul propus pentru Gospodaria de apa dupa finalizarea tuturor amenajrilor din proiect se va planta iarba.

Pe perioada executării lucrărilor de amenajare se asteapta ca impactul asupra faunei si florei sa aibă următoarele caracteristici:

- deteriorarea vegetaţiei ierboase de pe amplasamentele imediat învecinate drumurilor/ aleilor si ocupări temporare/ definitive de teren;

- intervenţie/ tăierea/ defrişarea vegetaţiei aflate pe traseele/ amprenta construcţiilor proiectate

- acoperirea cu particule de praf a vegetaţiei din zonele adiacente

- eventuala migrare a animalelor mici din zona.

Lucrările nu implica exproprieri, nu introduc efecte directe asupra asezarilor umane, a obiectivelor de interes public. Locuitorii nu vor fi afectaţi direct de realizarea proiectului, datorita locaţiei amplasamentului.  Pentru reducerea impactului se propune utilizarea de echipamente/ utilaje cu specificaţii tehnice compatibile cu standardele europene.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asuprea faunei si florei in perioada de construcţie:

- ocuparea unei suprafeţe minime necesare de către maşini, utilaje si şantier si evitarea distrugerii vegetaţiei in perimetrele din imediata vecinătate a zonei afectate de lucrări;

- refacerea spatiilor verzi in zonele afectate de lucrări;

In perioada de exploatare – având in vedere ca spaţiul verde urmează a fi irigat in funcţie de necesitaţi – se estimează ca vegetaţia va avea condiţii mai bune de dezvoltare, astfel incat impactul asupra faunei/ florei fata de situaţia existent va fi unul pozitiv, redus ca magnitudine si suprafaţa, dar  pe termen lung.

Concluzie: Se estimează ca impactul asupra vegetaţiei va fi unul direct, temporar sau permanent (in funcţie de zona de analiza), cu o extindere redusa, limitata la suprafaţa imediat învecinata spaţiului de lucru, pe o durata limitata. Fata de fauna din zona impactul va fi unul indirect, secundar, temporar, de magnitudine redusa si reversibil. In faza operaţionala vorbim de un impact permanent asupra faunei si florei, neutru, chiar uşor pozitiv având in vedere lucrările de amenajare a spatiilor verzi si irigarea acestora. Nu sunt necesare masuri de evitare/ reducere a impactului special fata de cele anterioare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu e cazul.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani.

Protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare si menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţia umana .

In perioada de construcţie se estimează o scădere a valorii peisagistice, impactul fiind unul negativ, temporar, cu o magnitudine maxima in momentul in care se executa lucrările de terasamente/ fundaţii.

Pentru reducerea si ameliorarea impactului asupra peisajului in aceasta faza se propune  ocuparea unor suprafeţe minime pentru necesarul lucrărilor. După finalizarea lucrărilor se vor efectua lucrări de aducere in starea iniţiala a zonelor afectate de organizarea de şantier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport

In perioada de exploatare valoarea peisagistica va creste, întreg ansamblul devenind un spaţiu bine organizat, cu acces facil, spatii de parcare si construcţii care sa corespunda necesitaţilor prezente si viitoare ale locuitorilor ORASULUI BOLINTIN VALE. Investiţia va  avea un impact pozitiv, pe termen lung asupra mediului vizual.

Concluzie: Valoarea peisagistica a zonei va fi afectate temporar de lucrări in perioada de execuţie, impactul este unul major asupra peisajului, dar cu caracter temporar, irepetabil si local. In perioada de exploatare impactul este unul evident pozitiv, pe termen lung

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Ca urmare a implementării proiectului, locuitorii si turiştii vor avea acces la facilitaţi noi si condiţii optime de odihna, un mediu plăcut de petrecere a timpului liber si de mişcare. Persoanele cu dizabilitati vor avea posibilitatea sa beneficieze de aceste spatii, toate investiţiile fiind adaptate pentru utilizarea lor de persoane cu nevoi speciale. Astfel, se asteapta un impact pozitiv, pe termen lung asupra populaţiei după finalizarea lucrărilor.

In perioada de construcţie se va înregistra un impact temporar negativ asupra condiţiilor de viata datorita:

- nivelului de zgomot si praf

- nivelului de gaze de eşapament

- ocupărilor temporare de teren  cu materiale de construcţii

- perturbări ale traficului in zona

- circulaţia maşinilor de transport materiale cu tonaj mare.

Distanta fata de zonele locuite, faptul ca zona nu este o zona intens circulata fac ca impactul asupra populaţiei sa fie unul redus. Numărul autovehicolelor mari care circula in zona va creste in perioada de construcţie a sistemelor de apa si canal/epurare, dar asta nu implica blocaje sau probleme reale pentru locuitorii din zonele învecinate. In ceea ce priveşte folosinţa terenului, acesta este in proprietate publica, nefiind necesare exproprieri.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra populaţiei, folosinţelor si bunurilor materiale in perioada de construcţie:

- respectarea masurilor prezentate la subpunctele anterioare;

- restrângerea activitatii pe suprafeţe minime de teren, fara afectarea proprietatilor învecinate;

- îngrădirea zonei de construcţie si informarea cetatenilor cu privire la investiţia proiectata.

Pe de alta parte proiectul va avea un impact pozitiv prin crearea de noi locuri de munca.

Datorita celor prezentate mai sus impactul asupra populaţiei se estimează a fi unul nesemnificativ, temporar, de o extindere redusa, care nu afectează populaţia in mod direct (nici locuitorii celor mai apropiate imobile).

In perioada de exploatare impactul asupra populaţiei, folosinţelor si bunurilor materiale va fi unul pozitiv, din următoarele considerente:

- impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei şi calităţii vieţii

- asigurarea  accesului şi facilitaţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;

- acoperirea nevoilor prezente cât şi a celor de dezvoltarea în perspectivă a localităţii;

Concluzie: Durata impactului asupra populaţiei este data de durata proiectului, cu magnitudine maxima pe perioada execuţiei lucrărilor mecanizate. Acesta va fi unul de o extindere si complexitate redusa, cu caracter temporar in perioada de construcţie si unul pozitiv, de lunga durata după finalizarea proiectului. Bunurile materiale si folosinţele terenurilor din zona nu sunt afectate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu e cazul.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

In timpul lucrărilor de construcţie se estimează producerea următoarelor tipuri de deşeuri, identificate Conform HG 856/ 16.08.2002 astfel:

Tabel 12– Deşeuri generate in perioada de construcţie

| Cod deşeu | Tip deşeu | Cantitate estimata | Eliminare/ Valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 107 mc | Transportate la depozitul de deşeuri indicat de Primăria Crivina |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Sub 100 kg | Valorificate in lucrări similare |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | 100 kg | Valorificate similar cu celelalte deşeuri colectate selective in localitatea Crivina |
| 20 01 39 | materiale plastice | 100 kg |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 30 kg |  |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără alta specificaţie | 1000 kg | Eliminate la depozitul de deşeuri, similar cu deşeurile menajere din zona |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 50 kg | Eliminate de firma autorizata din zona, autorizata in transportul deşeurilor periculoase |

Solul vegetal decopertat in zona lucrărilor va fi depozitat separate si reutilizat in lucrările de reabilitare finala a zonelor. Cantitatea de pamant rezultata din lucrările de terasamente va fi utilizata la umpleri, resturile urmând a fi reutilizata in lucrări similar. In cazul in care prin mijloace organoleptice se constata prezenta poluării in solul decopertat, acest fapt va fi semnalat către autoritatile de mediu, transportul, tratarea si eliminarea acestuia făcându-se in conformitate cu legislaţia specifica referitoare la substanţele periculoase.

Toate materialele de construcţii ramase după finalizarea lucrărilor vor fi utilizate in lucrări similare, eliminarea la depozitul de deşeuri inerte fiind ultima soluţie, numai in măsura in care acestea nu isi găsesc utilizare.

Pentru colectarea deşeurilor asimilabile cu cele menajere, produse de personalul angrenat in realizarea lucrării, se vor utiliza recipienţi dimensionaţi la numărul angajaţilor, estimate din experienţa antreprenorului/ constructorului. Aceştia vor fi goliţi de societatea de salubritate care activează in zona, deşeurile fiind eliminate similar cu deşeurile menajere urbane. Fracţiile colectate separate vor fi reprezentate in special de PET-uri, cantitati extreme de mici de sticla iar la finalizarea lucrărilor deşeuri metalice (resturi profile, bare de otel, plasa, etc).

Anteprenorul/Constructorul va trebui sa încheie un contract cu societatea de salubritate autorizata anterior începerii lucrărilor si va respecta obligaţiile impuse de Legea 211/2011, inclusiv in ceea ce priveşte evidenta gestiunii deşeurilor, in conformitate cu HG 856/2002.

In perioada de exploatare se estimează producerea următoarelor tipuri de deşeuri, identificate Conform HG 856/ 16.08.2002 astfel:

Tabel 13 – Deşeuri generate in perioada de exploatare

| Cod deşeu | Tip deşeu |
| --- | --- |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără alta specificaţie |
| 20 02 01 | Deşeuri biodegradabile |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 02 | sticla |
| 20 01 40 | metale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |

Transportarea/ valorificarea/ eliminarea deşeurilor se va face  in funcţie de specificul fiecărei fracţiuni, similar cu cele din aceeaşi categorie din localitatea Crivina, de către firma autorizata care a contract cu Primăria

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu e cazul.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu e cazul.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Lucrările propuse prin proiect  presupun utilizarea unor categorii de material care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice si periculoase, respectiv:

Table 14: Substanţe/ preparate chimice periculoase

| Denumire substanţa/ preparat chimic periculos | cantitate | Periculozitate* | Fraze de risc* |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorina/combustibili | 2557.26 litri | Inflamabil, nociv, toxic | R10, R11, R45 |
| Vopsea marcaje, lac | 60. kg | Nociv, inflamabil | R10, R20/21, R36/38, R66, R67 |

Nota: * - conform HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea  substanţelor periculoase

Constructorul va urmări ca transportul, depozitarea, utilizarea acestora sa se facă in condiţii de maxima siguranţa, accesul si manipularea acestora urmând a se face numai de personalul autorizat in acest sens. Recipientele substanţelor periculoase vor fi gestionate/ tratate ca deşeuri periculoase. In mod uzual solvenţii, adezivii, lacul si vopseaua se incinerează.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu e cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu e cazul.

Impactul activitatilor propuse prin proiect in localitatea Crivina rezulta din interacţiunea factorilor prezentaţi mai sus, cu următoarele caracteristici:

- Impact negativ in zona organizării de şantier, cu caracter temporar, pe o durata care nu depaseste 1 an, caracterizat prin rezultatul intercatiunii dintre zgomot, noxe, praf si intervenţie asupra solului. Impactul se va resimţi in special asupra solului, a ocupărilor de suprafeţe si mai puţin asupra populaţiei, având in vedere locaţia Magnitudinea va fi variabila in timp, de un nivel mediu, impactul fiind reversibil. Din aceste considerente Beneficiarul va aviza spaţiul destinat amenajării de şantier pe spatii publice, in apropiere de drumul de acces, astfel incat sa nu fie perturbata situaţia prezenta decât in limitele necesare.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Natura impactului este secundar, pe termen scurt, temporar si pozitiv pe termen lung.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu e cazul.

- Probabilitatea impactului;

Nu e cazul.

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu e cazul.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu e cazul.

- Natura transfrontalieră a impactului.

Nu e cazul.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări Si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinTele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada de construcţie se va monitoriza modul de funcţionare a utilajelor, maşinilor, echipamentelor, in special nivelul de zgomot al acestora, in măsura in care se înregistrează situaţii care fac necesare măsurători (ex. Plângeri din partea populaţiei, cerinţe din partea APM, etc).

Se va tine evidenta consumurile de combustibil, material si materii prime puse in opera, apa si energie electrica.

Cu caracter general, se va urmări cu stricteţe activitatea, astfel incat impactul asupra mediului sa fie minim si condiţiile impuse in acordul de mediu sa fie respectate. In cazul in care se impune, se vor stabili masuri corective si Agenţia de Protecţie a Mediului va fi informata cu privire la orice eveniment care poate afecta condiţiile de mediu si viata.

In perioada operaţionala se vor contoriza consumurile de energie electrica, consumul de apa si se va tine evidenta cantitatilor de apa uzata si calitatii acesteia.

# IX. Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu e cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu e cazul.

# X. Lucrări necesare organizării de Santier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Proiectul de organizare şantier va fi întocmit înainte de începerea execuţiei si va sta la baza autorizaţiei de construire pentru organizarea de şantier. Amplasamentul şantierului – estimat la acest moment – este zona de Sud a amplasamentului staţiei de epurare, in apropiere de drumul comunal , dar acesta va fi autorizat ulterior, in procedura distincta.

Planul de organizare de şantier va cuprinde următoarele: împrejmuire, accese, utilitati, PSI (punct de prevenire si stingere a incendiilor). Se vor amplasa toalete ecologice intr-un număr care sa corespunda numărului de personal de pe şantier si birouri tip container, se va asigura paza permanenta.

Din punct de vedere al protecţiei mediului, se va urmări ocuparea unui spaţiu minim, incat impactul asupra mediului sa fie minim.

Achiziţionarea materialelor de construcţii se va face etapizat, in funcţie de fiecare etapa. Gropile de împrumut de unde antreprenorul va achiziţiona materiile prime, ca si staţiile de betoane/ mixturi/ emulsii bituminoase vor deţine autorizaţii valabile in acest sens, constructorul având obligaţia de a verifica aceste documente înainte de semnarea contractelor cu aceştia.

Aşezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in aşa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, dărâmare.

Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilitati (apa, energie electrica) se va face cu asigurarea dispozitivelor de măsurare a consumului, in urma contractelor încheiate cu societatile ce gestionează aceste reţele.

Deşeurile vor fi colectate selectiv in containere asigurate de societatea de salubritate, cu care se va încheia un contract privind transportul si eliminarea/ valorificare deşeurilor produse pe amplasament. Acest contract trebuie sa refere la toate tipurile de deşeuri estimate a se produce si sa fie semnat înainte de executarea efectiva a lucrărilor.

Suprafaţa necesara organizării de şantier, ce va fi ocupata temporar, este de aprox. 500 mp.

- Localizarea organizării de șantier;

Organizării de şantier, va ocupa temporar un teren pus la dispozitie de Beneficiarul lucrărilor - Administratia locala, după încheierea contractului de execuţie cu constructorul castigator al licitatiei.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu e cazul.

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu e cazul.

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu e cazul.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile:

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In perioada de construcţie se vor lua următoarele masuri de refacere/ reabilitare a situaţiilor accidentale:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din şantier, eventuale imprastieri/ pierderi nedorite urmând a fi îndepărtate in cel mai scurt timp;

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafeţelor

- in cazul scurgerilor de hidrocarburi/ carburant de la utilajele si maşinile utilizate se vor lua masuri operative, constând intr-o acţiune rapida, pentru stoparea scurgerilor si împiedicarea acestora de a ajunge in contact cu solul. In acest caz, solul va trebui decopertat pe suprafaţa infestata (uşor de determinat in cazul hidrocarburilor prin mijloace organoleptice) si colectat  intr-un recipient închis. Situaţiile accidentale vor fi raportate la autoritatile abilitate

Activitatile vor avea un caracter preventiv, experienţa constructorului in acest sens fiind deosebit de importanta. Masurile preventive vizează limitarea riscului de producere a poluării prin utilizarea unor echipamente si maşini in buna stare de funcţionare, respectarea reviziilor si solicitarea la capacitatea proiectata.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Tipurile de incidente asupra mediului se pot clasifica in 3 categorii:

( Nivel 1 (incident minor) – nu prezintă risc de contaminare a zonelor sensibile

( Nivel 2 (incident semnificativ) – risc de contaminare a zonelor sensibile

( Nivel 3 (incident major) – contaminarea zonelor sensibile

In cazul sesizării unui incident se vor opri lucrările si se vor lua masurile de intervenţie corespunzătoare in vederea minimizării impactului asupra mediului.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul.

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Masurile de intervenţie necesare pentru fiecare categorie de incident sunt:

( Nivel 1 (incident minor) – Curatare folosind un kit disponibil pe şantier

( Nivel 2 (incident semnificativ) – Curatare folosind un kit disponibil pe şantier sau alte resurse externe (excavare, pompare)

( Nivel 3 (incident major) – Curatare folosind un kit disponibil  pe şantier sau alte resurse externe (excavare, pompare) si decontaminare

In cazul sesizării unui incident se vor opri lucrările si se vor lua masurile de intervenţie corespunzătoare in vederea minimizării impactului asupra mediului.

După finalizarea lucrărilor zonele de lucru si zonele aferente organizării de şantier vor fi curatate si redata circulaţiei publicului/ utilizării lor anterioare.

# XII. Anexe - piese desenate:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu e cazul.

3. Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu e cazul.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu e cazul.

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările Si completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu e cazul.

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu e cazul.

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu e cazul.

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu e cazul.

e) Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu e cazul.

f) Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu e cazul.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- Bazinul hidrografic;

Nu e cazul.

- Cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu e cazul.

- Corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu e cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu e cazul. SE VA TRANSMITE daca este solicitat STUDIUL HIDROLOGIC pentru Gospodăria de apa si Frontul de captare.

- Studii hidrologice efectuate pentru studiul de fezabilitate mentioneaza:

Din recunoasterea de teren si din cercetarea materialului documentar de specialitate s-au obtinut informatii pentru zona de studiu in care s-au identificat următoarele complexe acvifere, situate de sus in  jos, după cum urmeaza:

Complexul acvifer de mica adâncime (freatic)

Acest complex se dezvolta in depozitele de varsta holocen-pleistocen superior constituite din nisipuri, pietrisuri si uneori bolovanisuri cu grosimi de 5-8 m, din luncile si terasele joase si inferioare ale raurilor.

Apa din acest complex este cu nivel liber, alimentarea facandu-se din precipitaţii sau din rauri.

In tabelul de mai jos se prezinta rezultatele obtinute la execuţia si testarea unor foraje din zone apropiate, cum ar fi:

| Nr. foraj | Amplasament | Adâncime m | Strate captate m | NH m | Q l/s | S m | Qexpl l/s | Rexpl m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | IEELIF Bolintin Vale | 23,0 | 3,4-11,2 | 3,0 | 8,4 | 3,8 | 2,8 | 52 |
| H2 | IEELIF Bolintin Deal | 20,0 | 7,0-15,0 | 3,3 | 4,7 | 2,5 | 3,0 | 68 |

Complexul acvifer de medie adâncime

Acest complex cu grosime de cca 90 m apartine depozitelor permeabile cantonate in Campul Gavanu-Burdea si Complexului marnos, fiind constituit din pietrisuri cu nisipuri sau numai nisipuri. Apa este cu nivel ascensional stabilindu-se la adâncimea de cca 10 m.

Alimentarea cu apa a acestui complex se face din precipitaţii, pe la capete de strat sau direct din rauri acolo unde au legatura.

Mai jos se prezinta caracteristici hidrogeologice ale unor foraje de exploatare din zone apropiate cum ar fi :

| Nr. foraj | Amplasament | Adâncime m | Strate captate m | NP m | Q l/s | S m | Qexpl l/s | Rexpl m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | CAP Malu-Spart | 74 | 26,0-31,0 44,0-48,0 55,0-62,0 | 11,5 | 6,6 | 4,0 | 5,7 | 110 |
| M2 | SMA Bolintin Vale | 75 | 30,1-37,6 59,9-68,3 | 11,0 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 106 |
| M3 | Electrica Crivina | 60 | 34,0-41,0 49,0-52,0 | 8,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 63 |
| M4 | Spital Bolintin Deal | 72 | 20,0-25,3 45,3-51,4 62,0-66,0 | 9,6 | 5,8 | 3,7 | 5,2 | 100 |
| M5 | IMOBEST Bolintin Deal | 54 | 18,1-25,8 44,2-50,0 | 10,0 | 4,8 | 3,6 | 3,2 | 77 |
| M6 | SMA Ciorogarla | 64 | 18,2-26,0 33,8-41,0 58,0-60,0 | 11,7 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 107 |
| M7 | CAP Ciorogarla | 83 | 21,4-30,5 37,6-42,7 61,7-73,3 | 10,2 | 6,4 | 5,0 | 6,7 | 147 |

Complexul acvifer de adâncime (Stratele de  Fratesti)

Acest complex se dezvolta in zona sub adâncimea de 100 m si este constituit din nisipuri cu rar pietriş, care au o grosime de peste 80 m.

Alimentarea cu apa se face pe la capete de strat sau uneori direct prin drenanta din complexul acvifer de medie adâncime.

Nivelul apei este ascensional, iar directia de curgere NV-SE.

Mai jos se prezinta caracteristicile hidrogeologice ale unor foraje din zone apropiate si anume:

| Nr. foraj | Amplasament | Adâncime m | Strate captate m | Tip strat | NP m | Q l/s | S m | Qexpl l/s | Rexpl m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | CNA Malu-Spart | 220 | 102,0-127,5 158,0-175,0 198,0-211,0 | A B C | 38,4 | 8,7 | 7,8 | 6,5 | 100 |
| F2 | Corsarul Rosu Bolintin Vale | 150 | 107,0-117,0 132,0-139,3 | A A | 23,0 | 3,0 | 6,0 | 2,6 | 116 |
| F2 | CNA Bolintin Deal | 360 | 125,0-148,8 171,0-188,7 205,0-222,1 | A B C | 36,5 | 9,8 | 11,0 | 6,8 | 133 |
| F2 | COMEXIM Ciorogarla | 210 | 128,0-144,0 176,0-202,0 | A B | 48,2 | 8,4 | 7,0 | 5,6 | 94 |
| F5 | VEKA Est Ciorogarla | 165 | 120,0-160,0 | A | 35,3 | 3,5 | 8,7 | 3,0 | 146 |

Consideratii hidrochimice

Pentru stabilirea calitatii chimice a apei subterane captate la terminarea pompărilor experimentale a fiecarui foraj s-a procedat la recoltarea unei probe de apa, care a fost analizata in laboratorul chimic.

Din analizarea rezultatelor înscrise in centralizator se constata ca apa subterana se încadrează in limitele admisibile de potabilitate din legea apelor Nr. 458/2000.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu e cazul.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

1. Caracteristicile proiectelor

Proiect cu impact nesemnificativ asupra mediului.

2. Amplasarea proiectelor

In zona adiacenta drumului sau pe strazile unde exista beneficiari, Gospodăria de apa amplasata pe teren public al localitatii Crivina.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege

Lucrarile propuse nu au impact semnificativ asupra mediului in nici unul din cazurile menţionate in Anexa 3 subpunctele a-h.

Aşa cum s-a arătat la punctele anterioare in analiza impactului asupra fiecărui factor de mediu si a interacţiunii dintre ele, concluzionam ca proiectul va avea ca efect un impact negativ direct si indirect, temporar, cu o extindere si intensitate medie, reversibil in perioada de lucrări, si unul pozitiv, permanent in perioada de exploatare.

În toate etapele lucrării, de la proiectare până la execuţie, se va avea în vedere protecţia mediului şi sănătatea oamenilor.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative directe, considerabile faţă de situaţia existentă asupra solului, apelor freatice, a  microclimatului, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului, pentru reducerea acestora in perioada lucrărilor fiind necesare următoarele masuri:

- Restrângerea suprafeţelor de lucru la strictul necesar, reducerea timpului de blocare/ deviere a circulaţiei;

- Evitarea depozitarii materialelor, utilajelor direct pe sol perioade lungi de timp;

- Gestiunea deşeurilor in conformitate cu legea 211/ 2011, respectarea interdicţiilor de eliminare necontrolata a deşeurilor;

- Executarea lucrărilor de alimentare cu carburanţi si a lucrărilor de reparaţii si reviziile utilajelor în spaţii special amenajate;

- Transportarea materialelor de dimensiuni reduse, ce pot fi antrenate uşor de vânt numai cu camioane cu prelate si umectarea suprafeţelor in zona de lucru daca situaţia o impune, astfel incat sa se reducă nivelul de praf;.

- Evitarea funcţionarii in gol a autovehiculelor si utilajelor implicate in realizarea proiectului;

- Menţinerea nivelului de zgomot in limitele admise prin amplasarea de bariere acustice mobile, planificarea activitatilor producatoare de zgomot cu respectarea orelor de odihna, evitarea cumulării  nivelului de zgomot produs de vehicule si echipamente si  utilizarea de utilaje cu specificaţii tehnice compatibile cu standardele europene, care sa detina declaraţie de conformitate EC conform HG 1756/2006;

- Efectuare lucrărilor de aducere in starea iniţiala a zonelor afectate după finalizarea lucrărilor si refacerea spatiilor verzi.

- In faza operaţionala nu sunt necesare masuri de reducere a impactului.

Având in vedere caracteristicile proiectului si  masurile propuse apreciem ca impactul proiectului - in totalitatea sa - este unul redus, cu caracter temporar, avantajele pe care acesta le aduce pe termen lung in viata comunitatii, in mediul înconjurător, fiind apreciabile.

|  | Semnătura și ștampila titularului |
| --- | --- |

# Text boxes

SISTEME DE CLORINARE

CONDUCTE DE ADUCTIUNE PROIECTATE

REZERVOARE DE INMAGAZINARE

(1 BUC)

CAPTARE

(2 puturi)

CONDUCTE DE DISTRIBUTIE